# 第 4 章：水网自主运行等级（WNAL）的控制论工程判据

## 引言

在前述章节中，我们确立了智能化水网立项与概算的决策边界。然而，当工程进入实质性建设与验收阶段时，“如何科学、定量地评估一个系统到底处于什么智能水平”成为了核心矛盾。

在《水系统控制论》[1]（CHS）的理论体系中，系统的自主等级并非简单地等同于”使用了多少人工智能算法”，而是取决于系统状态机（State Machine）的完备性、控制权转移机制的鲁棒性，以及算法输出指令对物理约束条件的遵从度。

本章将剥离模糊的”自动化”、“智能化”等商业营销辞藻，将水网自主运行等级（WNAL, Water Network Autonomy Level）的 L0-L5 阶梯彻底转化为可测试、可观测、可审计的工程判据。我们将在状态空间内，用严密的数学和控制论语言，定义每一个等级的准入门槛。

## 4.1 WNAL L0-L5 阶梯标准定义：状态机的跃迁

WNAL 分级的核心逻辑是：系统在何种扰动边界（ODD）内，承担何种程度的闭环控制责任，以及在越界时能否自主收敛到最小风险状态（MRC）。从控制工程视角来看，这是从一个开环人工系统向全闭环自适应系统演进的拓扑图跃迁。

### 4.1.1 L0-L5 完整对比表（七列工程判据）

下表是 WNAL 体系的核心工程文件，为各等级提供了七维度的完整判据，适用于招投标技术评审、工程验收和合规认证：

表4-1

| 等级 | 名称 | 感知责任 | 决策责任 | ODD 要求 | 门槛指标（必须通过 XIL 验证） | 接管安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | 手动运行 | 人类（通过 SCADA 看板） | 人类（100%） | 无需声明 | SCADA 遥测完好率 >95% | 全时人工值班 |
| L1 | 规则自动化 | 系统（本地传感器） + 人类（异常确认） | 人类（执行层由 PID/联锁替代） | 无需声明 ODD，但须满足 CESA 团标 [6] 设备级要求 | 开度响应准确率 >98%；单回路超调量 σ%<15% | 人工常驻，异常时立即干预 |
| L2 | 条件自动化 | 系统（多传感器融合） | 系统（ODD 内寻优）+ 人类（安全兜底） | 须提交隐性 ODD 说明（模型有效范围） | 模型预测误差 <10%；稳态水位偏差 ≤±5 cm；需完成 MIL+SIL 验证 + HIL 关键回路验证 | 调度员常驻值班，异常时手动接管 |
| L3 | 条件自主 | 系统（冗余传感器 + 软测量） | 系统（ODD 内自主）+ 系统（ODD 越界自主降级） | 须提交六维 ODD 声明，ODD 边界监测器在边缘侧运行 | MRC 触发时延 ≤100 ms；P0 场景 HIL 全通过；OT/IT 物理隔离完成；须完成 MIL+SIL+HIL 验证 + CAB 认证 | 人类转为”异步审计员”，每日审查运行日志 |
| L4 | 高度自主 | 系统（全域传感器 + 在线模型辨识） | 系统（扩展 ODD 内自主）+ 在线自适应 | ODD 可动态扩张，但须经影子模式验证和 CAB 扩域审批 | 在线参数估计误差 <5%；FDI 故障检测率 >99%；需完成全 XIL 链路验证 | 人类为远程监督者，仅在长尾极端场景触发介入 |
| L5 | 完全自主 | 系统（全状态空间感知） | 系统（无边界 ODD） | ODD 覆盖全状态空间 Rn | 当前工程不建议设为交付目标，理论极限 | 无需人类干预 |

重要说明： 1. L1 级系统须先通过 CESA 团标 [6]（T/CESA 1469~1483-2025）的设备评价规范，方可申报 WNAL 认证。 2. 从 L2 申报 L3 必须附上”L1 基础自动化健康度评估报告”（含不少于 1 个月历史数据）。 3. 表中”门槛指标”为最低合规线，不代表设计目标，设计院应留有 20% 以上的性能裕度。

### 4.1.2 各等级定义

L0：手动运行（开环系统）

- 控制论定义：系统不具备任何闭环控制回路。状态观测矩阵 C 仅将传感器数据映射到 HMI（人机界面），控制输入矩阵 B 的指令完全由人类大脑（人类控制器）生成并下发。

- 工程判据：具备基础的 SCADA 遥测与遥信能力。无任何基于偏差（Error）自动调节执行器的能力。发生报警时，仅进行声光提示。

L1：规则自动化（局部 PID 与硬联锁）

- 控制论定义：系统在底层执行器（如单体泵站、单个闸门）级建立了局部闭环。主要采用基于偏差的单变量 PID 控制器（不需要系统动力学模型）或基于 Boolean 逻辑的 IF-THEN 联锁规则。

- 工程判据：具备水位/压力的本地恒定值控制能力（如泵站恒压供水）；在局部控制回路中，超调量 σ% 和调节时间 ts 必须满足设备安全阈值。

- 限制：该级别的控制器缺乏前馈（Feedforward）能力，无法处理长延时（大滞后）系统中的多变量解耦问题。

L2：条件自动化（基于模型的局部寻优）

- 控制论定义：系统引入了被控对象的数学模型（如水动力学传递函数），具备了多输入多输出（MIMO）的局部寻优能力。典型代表为单站或局部渠段的模型预测控制（MPC）。系统能够在预测时域内计算出最优的控制序列 U(t)。

- 工程判据：必须提交经过验证的水动力学降维模型（如 IDZ 模型），模型预测误差须在规定范围内（通常 <10%）；具备处理多目标约束的能力（如在满足水位区间约束的前提下最小化能耗）。

- L2 的致命弱点：虽然具备寻优能力，但在遭遇未建模扰动（越出隐性 ODD 边界）时，算法极易发散，必须依赖人类调度员实时监控并随时切断自动模式。L2 系统的最终安全兜底责任在于人。

L3：条件自主（系统主导的安全降级）

- 控制论定义：这是 WNAL 体系中最为关键的”非连续性跃迁”。系统不仅具备寻优控制律，更具备了完备的容错控制（FTC, Fault-tolerant Control）四态机逻辑。系统被强制要求声明其合法的运行拓扑空间（ODD）。

- 工程判据：必须具备 ODD 在线边界监测器；在 ODD 范围内，系统承担所有的闭环调度责任，人类操作员无需持续监控，转变为”异步审计员”。

- 核心门槛：一旦系统状态 x(t) 触碰 ODD 边界，或检测到关键传感器/执行器失效，系统必须在不需要人工干预的前提下，自主触发回滚逻辑，沿安全轨迹降级至最小风险状态（MRC）。

L4：高度自主（多域协同与自适应演进）

- 控制论定义：在 L3 的基础上，系统的 ODD 空间极大扩展，覆盖绝大多数长尾场景。系统具备在线参数估计与模型重构（Reconfiguration）能力，即自适应控制（Adaptive Control）机制。

- 工程判据：具备跨流域、多水源的广域多智能体（MAS）协同调度能力；当发生局部物理故障时，系统能够通过分析冗余状态变量（如基于卡尔曼滤波的软测量）进行故障检测与隔离（FDI），在不退出自动模式的情况下实现”带病收敛”。

L5：完全自主（全工况自治）

- 控制论定义：系统的 ODD 空间扩展至整个状态空间 Rn，具备处理任意极端未建模扰动的能力，且无需任何人类的后备干预。

- 工程判据：这在当前及可预见的未来被视为工程极限目标。由于水网系统的公共安全属性与伦理约束，目前的工程规划不建议将 L5 作为招投标的实质性交付目标。

小结：从 L0 到 L5 的跃迁，本质上是”控制权”逐步从人类大脑转移到算法的过程。每一次跃迁都要求系统以工程可验证的方式证明自己在更大的 ODD 空间内能够安全收敛。

## 4.2 L2 与 L3 的分水岭：人机责任转移的数学定义

在过往的工程建设中，业主和厂商经常混淆 L2 与 L3。一个加装了最新强化学习（RL）算法的调度系统，如果不能在断网时自主关闸，它依然只是一个 L2 系统。判断 L2 与 L3 核心分水岭的依据是人机责任的转移边界（Control Authority Transfer），这一概念直接对标自动驾驶领域 SAE J3016 [3] 中”动态驾驶任务回退”的等级划分逻辑。

### 4.2.1 责任转移的”黄金时间窗口”

根据系统动力学，设从发生异常到物理崩溃（如漫堤）的临长时间常数 Tc 为 10 分钟。

- L2 模式：系统在第 1 分钟发出声光报警。人类调度员在第 3 分钟发现报警，第 5 分钟分析完毕并手动接管。系统安全。这种模式下，人类是系统的安全包络。

- L3 模式：系统在第 1 分钟检测到异常（ODD 越界），此时系统绝不等待人类，而是立即在第 1.1 分钟自主触发内部的 MRC 降级程序（例如冻结上游阀门，微调泄流闸）。系统在确保自身处于安全拓扑空间后，才向人类发送带有结构化信息的”接管请求”。在这种模式下，系统自身构成了硬性安全包络。

### 4.2.2 强制门槛：无 MRC 降级能力的系统不得宣称 L3

从控制论的安全证明角度来看，宣称 L3 的系统必须在验收时提供其状态机在如下四个状态（正常、受限、降级、接管）之间转移的李雅普诺夫收敛证明。

任何缺乏”系统主导降级路径”，仅在界面上弹出一个弹窗要求”请人工处理”的系统，在工程审查中将严格被降级为 L2，并按 L2 的标准进行审计和估值。

## 4.3 L2 到 L3 跃迁的完整工程案例：胶东调水某渠段升级全过程

以下案例记录了胶东调水工程某渠段从 WNAL L2（条件自动化）升级至 WNAL L3（条件自主）的完整工程历程，展示了标准体系在真实工程中的落地实践。

### 4.3.1 渠段基本情况

胶东调水工程某典型渠段（以下简称”试点渠段”）全长约 32 km，涉及 3 座节制闸、2 座倒虹吸进出口闸以及 1 座分水口，设计输水流量 30 m³/s。该渠段 2020 年完成 L1 级基础自动化建设（SCADA + 单体 PID 控制），2022 年完成 L2 级 MPC 优化调度系统建设（基于 IDZ 模型的局部寻优）。

L2 系统运行两年后暴露了关键短板：汛期来水量剧烈波动时（来水量变化率超过 8 m³/s/h），上游水位的非定常涌波会在约 12 分钟内抵达下游并引发超限风险。调度员需在 10 分钟内完成 5 步跨站操作序列，人工响应压力极大，多次出现险情被手动化解的情况。Tc 分析表明：汛期工况下 Tc≈8 min，而值班调度员的平均有效响应时间为 11 min，存在明显的”响应时间缺口”。

### 4.3.2 升级方案设计（2023 年）

针对上述问题，工作组制定了 L2→L3 跃迁方案，关键决策包括：

- ODD 重新标定：将原 L2 系统的隐性”有效运行范围”显式化为六维 ODD 参数矩阵。其中水文维度明确声明：本 MPC 控制律仅在来水量变化率 ≤6 m3/s/h 时保证寻优收敛；超过此门槛即判定为 ODD 越界。

- 边缘端降级逻辑固化：在 3 座节制闸的本地 PLC 中烧录”断网自治逻辑”：当心跳包丢失超过 100 ms 或检测到 ODD 越界时，自动执行预设的”安全水位保持”程序（保持当前闸门开度，每 30 s 微调一次直至水位趋于平稳），无需云端指令。

- MRC 四态机构建：建立正常态（云端 MPC 主控）→ 受限态（本地保守策略接管）→ 降级态（安全水位保持程序）→ 接管态（等待人工干预）的四态转移逻辑，并在 HIL 平台上完成所有转移路径的验证。

### 4.3.3 XIL 验证过程（2023-2024 年）

MIL 阶段（4 个月）：在数字孪生平台上构建试点渠段完整仿真模型，生成包含 500+ 个场景的测试用例库（涵盖汛期涌波、传感器故障、断网等 P0 场景），验证四态机逻辑的正确性。发现并修复了 3 个边缘态转移逻辑错误。

SIL 阶段（2 个月）：将算法代码部署至软件在环平台，验证算法的实时性（端到端时延 <0.5 s）和数值稳定性。发现 1 处浮点运算溢出问题并修复。

HIL 阶段（3 个月）：搭建硬件在环平台（含真实 PLC 控制器、模拟 SCADA 系统和水力仿真实时模型），重点测试 P0 场景的 MRC 触发响应时间。实测结果：MRC 触发时延平均 68 ms，最大 94 ms，均满足 ≤100 ms 的门槛要求。

CAB 认证（1 个月）：第三方合格评定机构对全部测试报告进行审查，对 ODD 声明的完整性进行评估，并进行 10 次随机抽测（含 3 次对抗性测试，如模拟调度中心断电）。全部通过，颁发 WNAL L3 合规证书。

### 4.3.4 升级后运行效果

L3 系统上线后（2024 年调水季），经历 2 次汛期来水波动事件，系统均在无人工干预的情况下自主触发 MRC 降级并平稳恢复。运行统计数据：调度员人工干预次数从升级前的 18 次/月降至 2 次/月（均为非紧急的优化调整），渠段输水效率提升约 13%，无超限事故发生。

小结：L2→L3 跃迁的核心不是算法换代，而是从”人工安全兜底”到”系统安全兜底”的责任机制重构。ODD 的显式化声明和 MRC 四态机的边缘端固化，是完成这一跃迁的两个缺一不可的技术支柱。

## 4.4 核心技术指标门槛（L3 级工程验收基线）

为了杜绝”PPT 验收”，水网智能化标准体系为 L3 级系统的核心控制品质规定了必须通过硬件在环（HIL）测试的硬性量化基线。这些指标构成了控制器设计的约束边界。

### 4.4.1 控制偏差与超调量约束（State Constraint）

在连续稳态运行工况下，基于 MPC 或其他高阶算法的控制器必须满足：

- 稳态水位偏差 ≤±5 cm（明渠干线场景）。

- 超调量限制 σ%<10%：在执行目标水位或流量变更指令时，系统状态轨迹的超调量被严格限制，以防止渠道边坡因水位剧烈波动而发生坍塌（这是流体力学带来的刚性物理约束）。

### 4.4.2 响应时间与时钟同步基线

- 控制环路时延（Time Delay）：从边缘传感器数据采集、上传云端模型计算到下发控制指令至 PLC，端到端的全链路时延不得大于 0.5 s。大滞后系统必须在算法中加入史密斯预估器（Smith Predictor）或等效的延时补偿算子。

- MRC 触发响应时间：当边缘网关检测到通信心跳丢失或 ODD 核心参数越界时，触发本地断网自治及 MRC 降级指令的时间必须 ≤100 ms。这要求降级逻辑必须下沉到边缘计算节点或直接烧录于 PLC 硬件中。

### 4.4.3 容错能力与抗扰动基线（Robustness）

系统必须通过 P0 级致命场景库的 HIL 测试，证明其鲁棒性（Robustness）。必须无条件通过的测试用例包括但不限于：

- 白噪声与零点漂移注入测试：在水位传感器信号中注入 15% 强度的白噪声或持续零点漂移，算法必须能通过多源数据融合算法（如卡尔曼滤波）剔除异常值，控制指令不得发生高频振荡。

- 执行器死区与卡涩测试：人为设定某关键闸门实际开度与指令开度存在 20% 的死区误差。系统必须能在线辨识该死区，并通过协同周边闸站进行流量补偿。

L3 级 HIL 验收基线完整指标汇总：

表4-2

| 指标类别 | 具体指标 | 合规门槛值 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水位控制精度 | 稳态水位偏差 | ≤±5 cm | HIL 稳态测试 |
| 动态控制品质 | 超调量 | <10% | HIL 阶跃响应测试 |
| 实时性 | 端到端控制环路时延 | ≤0.5 s | HIL 时延链路测试 |
| 安全降级速度 | MRC 触发响应时间 | ≤100 ms | HIL P0 场景注入 |
| 传感器容错 | 容许故障传感器比例 | ≤20%（同步故障） | HIL 传感器摘除测试 |
| 通信中断容错 | 断网自治持续时间 | ≥72 h | HIL 断网隔离测试 |
| 抗噪声能力 | 白噪声注入强度容限 | ≤15% FS | HIL 噪声注入测试 |
| 执行器容错 | 执行器死区容限 | ≤20% FS | HIL 死区注入测试 |

## 4.5 容错控制四态机的工程实现

L3 级系统的核心标志是完备的容错控制（FTC）四态机，其本质是一个实时运行的形式化有限状态机（FSM），强制定义了系统在任意时刻的合法状态及状态间的转移条件。

### 4.5.1 四态定义

- 正常态（Normal State）：ODD 监测器确认所有六维参数在声明范围内，系统完全在 ODD 内运行，AI 算法（云端 MPC 或多智能体调度）具有完整控制权。系统实时执行优化寻优计算，最小化综合调度目标函数。

- 受限态（Restricted State）：系统检测到 ODD 某维度的参数趋近边界（如来水量接近 ODD 声明的上限，但尚未越界），提前将优化目标从”全局最优”切换为”保守可行解”，同时向调度员发送预警通知。

- 降级态（Degraded State）：系统检测到 ODD 越界，立即切换至本地边缘端的保守控制策略（如保持当前闸态，以最小代价调整水位趋势），不再执行云端优化计算，并启动接管请求计时器。

- 接管态（Takeover State）：降级态持续超过预设时限（如 15 分钟），系统停止所有自动调节动作，将控制权完全交还人类操作员，进入纯监控模式。

### 4.5.2 状态转移条件与工程实现

四态机的状态转移条件以不等式或逻辑表达式的形式，固化在边缘端 PLC 的梯形图程序中：

Normal→ODD_breach=TRUEDegraded

Normal→ODD_warning=TRUERestricted

Restricted→ODD_breach=TRUEDegraded

Restricted→ODD_clear=TRUENormal

Degraded→Timer>TtakeoverTakeover

Takeover→Operator_confirm=TRUENormal

工程实现要点：

- 四态机逻辑必须运行在与 AI 算法完全隔离的独立 PLC 程序块中，即使 AI 算法崩溃，四态机依然正常运行。

- 状态转移事件（包括时间戳、触发原因、当时的六维 ODD 参数值）必须完整写入不可篡改的事件日志，供 CAB 审计。

- 从正常态到降级态的转移路径必须在 HIL 测试中被验证：触发 ODD 越界后，测量从越界检测到降级指令下发的时延（即 MRC 触发响应时间），必须满足 ≤100 ms。

小结：四态机是 L3 等级的”身份证”。没有完备四态机的系统，无论其算法多么先进，本质上都只是一个没有安全兜底的 L2 系统。

## 4.6 避坑指南：严禁跨越基础控制层的”盲目跃迁”

在过去的工程实践中，由于对 WNAL 分级逻辑的误解，许多项目试图在缺乏基础自动化（DAL/SCADA）的破旧泵站上，直接叠加基于大模型的”智慧多智能体调度系统（MAS）“。

这在控制论中是一个致命的错误。正如没有稳固的内环姿态控制，无人机的高层轨迹规划只会导致直接坠机。

### 4.6.1 控制论定律：上层优化不能替代底层稳定

标准体系强制规定：WNAL 等级的提升必须遵循严格的阶梯依赖性。

如果底层执行层（阀门、变频器）的局部 PID 控制（L1 能力）存在剧烈的震荡、执行器死区过大，或者传感器数据丢包率极高，那么上层（L2/L3）无论采用多么先进的寻优算子，其计算出的控制律 U(t) 落地时都将被底层的不确定性彻底破坏，系统绝无收敛的可能。

### 4.6.2 WNAL 升级的刚性前置条件

- 申报 L2 级系统的前提：工程必须首先出具包含至少一个月历史数据的”L1 基础自动化健康度评估报告”。证明底层的开度响应准确率 >98%，传感数据可靠度 >99%。

- 申报 L3 级系统的前提：必须提供基于 FMI 封装的 ODD 声明，且系统架构必须彻底完成”控制网（OT）与信息网（IT）的物理/逻辑隔离”，确保上层 AI 算法无论发生多大的算力崩溃，底层的 PLC 依然保有绝对的”拒执权”与最后一道物理保护红线。

### 4.6.3 典型失败案例一：某泵站群”直通 L3”的灾难

某省 5 个梯级泵站群于 2022 年直接采购了一套声称”L3 级智慧调度系统”，但彼时底层设备的数字化率仅为 65%，有 3 台主泵变频器的控制接口为非标模拟量，闸门开度传感器的平均数据丢包率达 12%。

系统上线后不足 2 个月，AI 调度算法为优化泵站能耗而下发的”频繁启停”指令被底层非标接口错误解释，导致 2 台变频器因控制信号异常触发过流保护而紧急停机，引发该渠段流量剧降，下游灌区出现 72 小时断水。

根本原因：L1 基础控制层存在严重缺陷，数据丢包导致 AI 的状态估计持续偏差，进而产生错误的优化指令。底层的不确定性彻底摧毁了上层算法的收敛性。

标准防范：该工程在申报 L3 前，L1 健康度评估即可直接发现”开度响应准确率仅 74%“这一致命缺陷，申报将被直接拒绝，迫使先行完成 L1 基础整改。

### 4.6.4 典型失败案例二：某渠道”ODD 声明造假”的法律风险

某集成商在 2023 年的项目验收中，为顺利取得 WNAL L3 认证，在 ODD 声明文件中将水文维度的来水量上限填写为 Qmax=200 m3/s，而实际模型只在 Q≤80 m3/s 的范围内完成了 SIL 验证（即填报的 ODD 远超算法的实际有效范围）。

系统通过验收运行后的第一个汛期，实际来水量 Q=120 m3/s，系统判定”在 ODD 内”而继续执行 MPC 优化，但算法在此流量下严重发散，下发的闸门指令引发下游渠段漫溢，造成直接经济损失约 1500 万元。

由于事故发生时系统状态在”ODD 声明范围内”（按造假的 ODD 文件），集成商无法用”ODD 越界免责”进行抗辩，反而因故意填报虚假 ODD 而被追加”欺诈性认证”责任，最终承担了全额赔偿并被撤销 WNAL 认证资质。

标准防范：CAB 认证机构在 HIL 测试阶段，将对 ODD 声明的每一个维度上限进行对抗性注入测试（如将来水量注入至 ODD 声明的 90% 处，验证系统依然收敛）。如发现 ODD 填报值超出实测收敛范围，直接拒绝认证申请。

小结：避坑指南的核心是两句话：一、等级升级必须逐级验证，底层不稳定则上层必然崩溃；二、ODD 声明必须与算法实际验证范围完全一致，造假 ODD 不仅不能免责，还将加重法律责任。

通过将 WNAL L0-L5 的理论框架转化为上述冷酷的工程门槛，标准体系为智能水网的建设划定了一条不可逾越的护城河。在下一章中，我们将详细解构如何用数学语言，向这份系统提交其赖以生存的“运行设计域（ODD）”白皮书。

## 参考文献

[1] 雷晓辉, 苏承国, 龙岩, 等. 基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 778-786. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[2] 雷晓辉, 张峥, 苏承国, 等. 自主运行智能水网的在环测试体系 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 787-793. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[3] SAE International. Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles: J3016 [S]. 2021.

[4] ISO. ISO 26262: Road vehicles — Functional safety [S]. Geneva: International Organization for Standardization, 2018.

[5] IEC. IEC 62443-3-3:2013 System security requirements and security levels; IEC 62443-4-2:2019 Technical security requirements for IACS components [S]. Geneva: International Electrotechnical Commission.

[6] CESA. 智慧调水 明渠、闸站、泵站系列团体标准 (T/CESA 1469~1483-2025) [S]. 中国电子工业标准化技术协会, 2025.

[7] FMI. Functional Mock-up Interface for Model Exchange and Co-Simulation [S]. Modelica Association.

[8] IEC. IEC 61508: Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems [S]. Geneva: International Electrotechnical Commission, 2010.

## 思考与练习

- [概念题] WNAL L2 与 L3 之间的跃迁被称为”非连续性跃迁”，其分水岭在于”控制权转移（Control Authority Transfer）“的责任主体。请从控制论视角详细解释：（1）L2 系统在遭遇”未建模扰动（越出隐性 ODD 边界）“时，为何其 MPC 算法极易发散并输出极端指令？其根本原因与模型预测时域 Np 和状态外推误差积累有何关系？（2）L3 系统的”系统自主触发 MRC”要求哪些硬件和软件层面的独立性保障（如边缘侧 ODD 监测器与上层算法的物理解耦、PLC 拒执权）？（3）SAE J3016 中”动态驾驶任务回退（DDT fallback）“与 WNAL 框架中”调度权移交（Control Authority Transfer）“在流程规范上有哪些类似之处，又存在哪些水利特有的差异（如调度权移交的集体履责性）？

- [概念题] L3 四态机（NORMAL→WARNING→DEGRADED→MRC）是系统具备 WNAL L3 能力的”身份证”。请回答：（1）从有限状态机（FSM）理论角度，给出四态机的形式化描述：状态集合 S、输入事件集合 E、状态转移函数 δ:S×E→S，以及各态的输出动作集合 A；（2）L3 标准要求”MRC 触发时延 ≤100 ms”，请结合水网系统的 Tc 范围（典型值 3~10 分钟）说明该时延要求的工程依据——从触发到 MRC 完成需经历哪些控制链路环节（ODD 监测→事件上报→边缘 PLC 执行），各环节的允许时延分配是多少？（3）在 DEGRADED（降级运行）状态下，系统并未完全退出自动控制，而是在”保守参数集”下继续运行。请说明这种设计的控制论合理性，并解释它与直接跳转至 MRC 状态相比的工程优势。

- [应用题] 某省长距离输水渠道系统正申报 WNAL L3 认证，现提交了以下技术文件，请逐项进行合规核查：已知条件：（a）水位传感器平均在线率为 92%（L3 要求 ≥98%）；（b）流量预报模型 24 小时预报误差为 15%（L3 要求 <10%）；（c）OT 控制网与 IT 信息网共用同一物理交换机，仅通过 VLAN 软隔离；（d）已提交六维 ODD 声明文件，但水动力学维度仅声明了水位范围，未声明水力梯度稳定性区间；（e）提供了 MIL + SIL 验证报告，但无 HIL 测试报告；（f）MRC 降级时延实测为 380 ms。要求：（1）针对上述六项，逐一判断是否满足 L3 申报条件，并引用本章具体判据说明理由；（2）给出综合结论（通过 / 暂不通过），如不通过，按整改优先级（安全风险高低）排列整改清单，并估算各项整改所需的主要工作量；（3）指出上述哪些缺陷若在实际运行中未整改，最可能在何种工况下引发系统失控事件。

- [设计题] 结合实际水利工程，为一座由 5 级梯级泵站组成的调水工程（总扬程 68 m，临长时间常数 Tc=3.5 min，单级前池有效调蓄容积约 150 m³）设计完整的 WNAL L3 系统方案。要求包含以下内容：（1）六维 ODD 参数矩阵：为该梯级泵站群设计完整的六维 ODD 声明，每个维度须给出具体的上下限数值（含单位）和监测方法；（2）四态机跃迁逻辑设计：定义四个状态的进入条件（量化指标）、各态间跃迁的触发条件（含触发事件和时序要求），以及 MRC 状态下 5 级泵站的具体保守运行参数（水位保持范围、允许最小/最大流量、闸门开度约束）；（3）CAB 认证 HIL 测试场景矩阵：设计至少 6 个 P0 级测试场景（最坏情况组合），每个场景须注明：注入故障类型、初始系统状态、预期系统响应（状态跃迁路径）、通过/失败判据；（4）从 L2 升级至 L3 的刚性前置条件清单：列出申报 L3 前必须满足的 L1 健康度指标，并说明不满足时的工程风险。

- [编程题] 用 Python 实现一个 WNAL L3 四态机状态机模拟器 WNALStateMachine，具体要求如下：（1）定义枚举类 WNALState，包含 NORMAL、WARNING、DEGRADED、MRC 四个状态；（2）定义 TransitionEvent 数据类（使用 dataclasses.dataclass），字段包含：timestamp（datetime）、from_state、to_state（均为 WNALState）、trigger_reason（str）；（3）实现 WNALStateMachine 类，构造函数接收 ODD 参数字典（含水位偏差阈值、传感器在线率阈值、通信时延阈值）；方法 update(water_level_error_cm: float, sensor_online_rate: float, comm_latency_ms: float) -> WNALState 根据输入执行状态跃迁并记录 TransitionEvent；属性 transition_log 返回所有跃迁历史列表；（4）实现跃迁规则：NORMAL→WARNING（偏差超过软阈值或在线率略低），WARNING→DEGRADED（多项指标同时超限），任意状态→MRC（偏差超硬阈值或通信中断超时），MRC/DEGRADED→NORMAL（仅当人工确认后可恢复，通过方法 manual_reset() 触发）；（5）提供模拟 15 步的运行示例，包含：第 5 步注入预警级偏差、第 8 步通信中断模拟（时延 5000 ms）、第 10 步触发 MRC、第 13 步人工 manual_reset() 恢复，输出完整状态跃迁日志表格。

## 课后习题

（详见 reviews/t3_exercises_generated.md，请将习题复制至此处）