# 第 5 章：运行设计域（ODD）的规范化拓扑声明

## 引言

在传统水网工程或信息化系统的设计说明书中，我们经常能看到这样的表述：“本系统适用于大多数平稳运行工况，遇到极端暴雨请转为人工操作。”这种基于自然语言的、模糊的”适用条件”描述，在控制工程中被称为非收敛声明。它将导致系统在遭遇未知扰动时无法判定自身是否具有合法的”控制权”，从而引发系统崩溃或责任推诿。

在《水系统控制论》[1]（CHS）架构下，任何宣称达到 WNAL L2 及以上级别的智能调控系统，都必须对其控制算法生效的边界进行严密的数学定义。这一边界，即是运行设计域（ODD, Operational Design Domain）。

ODD 不是一份可有可无的说明书，它是系统在多维状态空间 Σ 中的合法拓扑子空间（Legal Topological Subspace）。本章将详细解构水网工程中 ODD 的工程与法律意义，并给出一套具有数学刚性的六维参数标定模板，以及系统如何在线监测 ODD 越界的控制论机制。

## 5.1 ODD 的工程与法律意义：控制系统的”执业范围”

如果把水网智能调控系统比作一名医生，那么 ODD 就是它的”执业资格证”。一个只考取了内科执业资格的系统，绝不能在未声明的情况下被赋予心血管外科手术的控制权。

### 5.1.1 数学与工程意义：划定李雅普诺夫稳定区域

所有的水动力学模型（无论是基于机理的圣维南方程，还是基于深度学习的代理模型）和优化控制律（如 MPC），都是在特定的假设条件下推导或训练出来的。

从数学角度看，ODD 划定了系统状态向量 x(t) 和扰动向量 d(t) 的一个有界闭集 XODD。只有当系统状态 (x(t),d(t))∈XODD 时，设计方或算法供应商才能保证其提供的控制律 u(t)=K(x(t)) 能够使目标函数收敛。一旦脱离这个闭集，算法可能输出极端的”幻觉”指令（例如在渠道结冰期继续按常规糙率计算流量并开大闸门）。

因此，声明 ODD 就是在状态空间中明确圈定一个“确保算法不发散的安全不变集”。从李雅普诺夫稳定性理论的视角来看，当存在正定函数 V(x) 使得在 XODD 内有 V(x)≤0 时，XODD 就是控制系统的李雅普诺夫稳定域。ODD 的声明，本质上是算法供应商对”我的控制律在此区域内能证明李雅普诺夫稳定”的书面承诺。

### 5.1.2 法律意义：划定责任追溯的鸿沟

在引入基于 MBD（基于模型的设计）的招采机制后，系统出了事故谁担责？ODD 是划定责任边界的唯一法定标尺。

- 事故状态落在 ODD 边界内：如果系统在声明的 ODD 范围内运行却发生了物理损毁（如未能控制住水位导致漫堤），且未能触发 MRC（最小风险状态）安全降级，则算法供应商、系统集成商及设计院必须承担控制失效责任。

- 事故状态落在 ODD 边界外：如果是因为遭遇了百年一遇的特大洪灾（超出 ODD 声明的最大来水扰动），或是遭遇了挖掘机挖断光缆（超出 ODD 声明的通信丢包率容忍度），系统按照标准规范执行了降级并交还控制权，但物理工程依然受损，则控制系统免责，此为不可抗力的物理极限突破。

ODD 与 CESA 团标的衔接：CESA 团标 [6]（T/CESA 1469~1483-2025）中的评价规范（T/CESA 1473、1478、1483）规定了设备级的运行参数范围（如闸门开度容差、泵站效率下限等），这些参数构成了 ODD 工程维度（P 维度）的底层输入数据。设计院在标定 ODD 的物理维度时，应直接引用 CESA 团标中已验证的设备参数作为边界约束。

小结：ODD 的双重价值在于：技术层面为算法提供”安全不变集”的数学保证；法律层面为事故责任划定清晰的可追溯边界。两者合一，使智能化水网的工程治理从”说不清楚的技术问题”升格为”有法可依的工程判据”。

## 5.2 水网 ODD 的六维参数体系（向量化标定）

不同于自动驾驶车辆的 ODD（主要关注天气、道路类型、车速等），水网系统的 ODD 必须充分反映流体动力学、广域分布性及多层级控制的复杂特征。

水网智能化标准体系强制规定了 ODD 的”六维参数向量（Six-dimensional Parameter Vector）“。设计院在交付 MBD 模型时，必须以不等式或逻辑表达式组的形式，明确标定以下六个维度的边界。

### 5.2.1 六维参数综合示例：胶东调水某节制闸渠段

为了使六维参数体系具有工程可操作性，以下以胶东调水工程某典型节制闸控制渠段（全长 28 km，设计流量 25 m³/s，涉及 2 座节制闸和 1 个分水口）为例，给出六维 ODD 参数的实际数值范围。

ODD 六维参数完整标定表（胶东调水典型渠段示例）：

表5-1

| 维度 | 参数项 | ODD 下界 | ODD 上界 | 超界处置 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H（水文维度） | 渠首来水流量 Q | 3 m³/s | 28 m³/s | 降级至受限态，通知下游 | 实测流量计 + 模型标定数据 |
| H | 来水流量变化率 Q | −5 m³/s/h | +5 m³/s/h | 超过时切换至保守策略 | IDZ 模型稳定性分析 |
| H | 渠道水位绝对值 Z | 设计低水位 +0.15 m | 设计高水位 −0.10 m | 硬件联锁优先阻断 | 设计洪水位复核 |
| H | 冰期标志（是/否） | 非冰期（水温 >3°C） | 非冰期 | 冰期强制降级为 L1 人工控制 | 实时水温传感器 |
| P（工程物理维度） | 渠道糙率系数 n | 0.012 | 0.016 | 糙率漂移超限，申请人工校核 | 每季度水力测试结果 |
| P | 参与联调节制闸数量 | 2 座（全部可用） | — | 任意 1 座故障则降级 | 闸门健康度实时监测 |
| P | 分水口泵机可用数 | 2 台（共 2 台） | — | 任意 1 台离线则降级至受限 | 变频器状态寄存器 |
| D（数据质量维度） | 渠段水位计连续故障数 | 0 座 | ≤1 座 | 超过 1 座故障则 ODD 越界 | 传感器自诊断信号 |
| D | 传感器数据更新延时 τ | — | ≤5 s | 超时则状态估计失效，降级 | ODD 监测器时钟同步 |
| D | 数据丢包率 | — | ≤3%（5 min 统计周期） | 超限则切换备用通信链路 | 通信链路质量报告 |
| E（环境气象维度） | 大气温度 | −10°C | 45°C | 超温自动限制设备运行频率 | 气象站数据 |
| E | 瞬时风速（渠面蒸发/波浪） | — | ≤15 m/s | 强风导致糙率扰动超限，降级 | 现场气象监测 |
| C（网络算力维度） | 云端控制中心心跳 | — | 丢失超过 100 ms | 立即切换边缘端 ODD，断网自治 | 心跳包机制 |
| C | OT 网络连通性 | 全通 | — | 部分中断则仅边缘策略生效 | 网络心跳 |
| C | 边缘端 CPU 利用率 | — | ≤80% | 超限则跳过优化步，仅保守执行 | 边缘控制器性能监控 |
| G（治理规则维度） | 下游生态基流要求 Qeco | 满足（实际 Q≥Qeco） | — | 生态流量不足判 ODD 越界，人工介入 | 行政指令数据库 |
| G | 水权分配约束 | 符合当期分水计划 | — | 计划外调度需人工审批 | 调度计划系统 |

该示例的完整 ODD 空间为：

XODD=Hsub∩Psub∩Dsub∩Esub∩Csub∩Gsub

Hsub:{3≤Q≤28}∩{|Q|≤5}∩{Zlow+0.15≤Z≤Zhigh−0.10}∩{Twater>3°C}

以此类推，各维度子空间的交集即为 ODD 的完整拓扑空间。

### 5.2.2 水文维度（Hydrological Limits, H）

定义控制算法能够稳定处理的水流动力学边界条件。核心指标包括：

- 流量区间：[Qmin,Qmax]（如：本 MPC 模型仅在 10 m3/s≤Q≤100 m3/s 内保证寻优收敛）。

- 水位变化率容忍度：dZdt≤γ（例如：允许的瞬间涌波振幅）。

- 水流状态：算法是否支持缓流/急流跨越计算？是否支持冰期流态（含有冰盖/冰凌条件）下的调度？（通常，不支持冰期水力学计算的算法，必须将冰期显式排除在 ODD 之外。）

### 5.2.3 工程与物理维度（Physical Infrastructure, P）

定义算法模型所依赖的土建与机电结构状态。核心指标包括：

- 渠道/管道糙率区间：由于淤积或水草生长导致的糙率 n 变化超过模型标定阈值时，ODD 失效。该阈值应在模型标定报告中明确给出，并与 CESA 团标 [6] 中的渠道维护评价指标相衔接。

- 执行器健康度：闸门卡涩率、水泵效率下降的容忍区间。如果在 ODD 声明中限定”参与联调的 10 台泵机必须至少 8 台可用”，那么当第 3 台泵机故障时，系统将即刻滑出 ODD 边界。

### 5.2.4 传感器与数据质量维度（Data Quality, D）

定义系统对于”盲飞”或”信息噪音”的容忍度。核心指标包括：

- 空间可观性底线：在控制渠段内，连续发生故障的水位计数量不得超过总数的某比例 X%，或连续盲区长度不得大于 L 千米。

- 数据延时与丢包率：算法能容忍的最大数据更新延迟（如 τ≤5 s）。超过此时延，算法的状态估计器（如卡尔曼滤波）将无法保证估计精度，导致 ODD 越界。

### 5.2.5 环境与气象维度（Environmental Conditions, E）

核心指标包括：

- 极端气温限制（如导致设备停机或水流结冰的温度阈值）。

- 强风等极端气象条件对明渠表面波浪产生的未建模扰动边界（如瞬时风速 >15 m/s 时，明渠表面波高超出糙率模型假设，须降级）。

### 5.2.6 网络与算力维度（Cyber-Infrastructure, C）

定义上层大脑（云端/控制中心）与底层物理世界（边缘网关/PLC）之间信息通道的存活状态。核心指标包括：

- OT（控制网络）与 IT（信息网络）的连通性状态。

- 云端调度算力的存活状态响应（心跳包机制）。当系统判定广域网中断（心跳丢失超过 100 ms）时，系统立刻脱离云端 ODD，降维进入边缘端 ODD（断网自治）。

- 边缘端计算资源利用率上限（超过上限时优化计算降频或跳过，仅执行保守策略）。

### 5.2.7 治理与业务规则维度（Governance & Rules, G）

核心指标包括：

- 水权与生态红线约束：当下游生态流量需求被行政指令临时提升，且该提升导致原有寻优算法的可行解空间（Feasible Region）变为空集时，系统判定 ODD 越界，申请人工介入进行多方利益博弈。

- 分水计划约束：偏离当期官方调度计划超过规定阈值时，系统申请人工审批而非自主执行。

小结：六维 ODD 参数向量将”系统适用条件”从模糊的自然语言转化为精确的工程不等式集合。每一个维度的界值都必须来源于经过验证的数据（模型标定结果、历史运行数据或设备出厂规格），绝不允许凭经验”拍脑袋”填写。

## 5.3 ODD 的在线计算与越界监测机制（Monitor）

ODD 绝对不能仅仅是一份写在 Word 文档里的纸面协议。在基于 MBD 的设计交付中，设计院必须将 ODD 参数矩阵转化为可执行的逻辑代码块。

这被称为ODD 边界监测器（ODD Boundary Monitor）。它是水网智能调控系统（HydroOS）中最底层的”宪兵”。

### 5.3.1 与控制律的正交解耦运行

根据高可靠控制系统架构规范，ODD 监测器必须与 AI 控制算法（如大模型、强化学习或 MPC）实现逻辑正交与硬件解耦。

- AI 算法可能运行在算力强大的云端容器中。

- 而 ODD 监测器（及其附带的 MRC 降级逻辑）必须运行在高实时性、高可靠性的边缘控制器（Edge Gateway）或工业级可编程逻辑控制器（PLC）中。

- ODD 监测器以更高的采样频率（如 10 ms 一次）不断扫描传感数据、设备状态和网络心跳。它像一个滤网，审查 AI 算法下发的每一条指令。

ODD 监测器的硬件解耦架构：

表5-2

| 功能模块 | 运行载体 | 时钟周期 | 故障时行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 优化调度算法（MPC/RL） | 云端服务器或区域控制中心 | 10 s~1 min | 自动切换至边缘端保守策略 |
| ODD 参数实时计算 | 边缘网关（工业级） | 100 ms | 运算故障则自动触发 MRC 降级 |
| ODD 越界研判逻辑 | 边缘网关（工业级） | 10 ms | 失效则触发硬件联锁（PLC 级） |
| MRC 降级指令执行 | 现场 PLC（冗余配置） | 1 ms | 不依赖任何上层通信 |
| 四态机状态转移控制 | 现场 PLC + 边缘网关 | 10 ms | PLC 与边缘网关互为冗余备份 |

### 5.3.2 越界研判与阻断逻辑

- 静态越界（直接阻断）：当传感器回传的实时水位已超过 ODD 设定的”最高安全水位”，而 AI 算法依然下发”开大上游闸门加大进水”的指令时，ODD 监测器直接阻断该指令，并触发本地物理联锁关闭闸门。

- 动态越界预警（李雅普诺夫预测）：先进的 ODD 监测器不仅检查当前状态，还会计算状态对时间的导数 dxdt。如果水位尚未超限，但其上升速率预示着将在 Tc 时间内击穿安全包络，ODD 监测器将提前剥夺 AI 的控制权，进入受限状态。

### 5.3.3 ODD 越界检测的算法逻辑（状态机伪代码）

以下给出 ODD 边界监测器的核心算法逻辑，用于指导工程实现：

// ODD 边界监测器主循环（每 10 ms 执行一次）
function ODD_Monitor_Cycle():

    // Step 1: 采集当前六维状态
    state = {
        Q:        read_flowmeter(),          // 实时流量
        dQ_dt:    compute_flow_rate(),       // 流量变化率（5 min 滑动窗口）
        Z:        read_water_level(),        // 渠道水位
        T_water:  read_temperature(),        // 水温（冰期判断）
        n_eff:    estimate_roughness(),      // 卡尔曼估计当前糙率
        gate_ok:  count_healthy_gates(),     // 可用节制闸数
        sensor_fault: count_faulty_sensors(), // 故障传感器数
        tau_data:  get_data_latency(),       // 数据传输延时
        heartbeat: get_cloud_heartbeat(),    // 云端心跳状态
        Q_eco:    read_ecological_flow_req() // 行政生态流量要求
    }

    // Step 2: 逐维度评估
    h_ok = (Q_min <= state.Q <= Q_max) AND
           (abs(state.dQ_dt) <= dQ_max) AND
           (Z_low_limit <= state.Z <= Z_high_limit) AND
           (state.T_water > T_ice_threshold)

    p_ok = (n_min <= state.n_eff <= n_max) AND
           (state.gate_ok >= gate_min_required)

    d_ok = (state.sensor_fault <= sensor_fault_max) AND
           (state.tau_data <= tau_max)

    c_ok = (state.heartbeat == ALIVE)  // 云端心跳正常

    g_ok = (state.Q >= state.Q_eco)  // 满足生态流量

    // Step 3: 综合判断
    all_ok = h_ok AND p_ok AND d_ok AND c_ok AND g_ok

    // Step 4: 李雅普诺夫预测（动态越界预判）
    Z_predicted_3min = state.Z + state.dZ_dt * 180  // 3 分钟预测
    if Z_predicted_3min > Z_high_limit:
        pre_warning = TRUE  // 预测越界，触发受限态
    else:
        pre_warning = FALSE

    // Step 5: 状态机转移
    if NOT all_ok:
        if current_state == NORMAL or current_state == RESTRICTED:
            transition_to(DEGRADED)        // 触发 MRC 降级
            log_event("ODD_BREACH", state, timestamp)
            send_alert_to_operator()
    elif pre_warning:
        if current_state == NORMAL:
            transition_to(RESTRICTED)     // 切换保守策略
    else:
        if current_state == RESTRICTED:
            transition_to(NORMAL)         // 恢复正常

    // Step 6: AI 指令过滤
    if current_state in [DEGRADED, TAKEOVER]:
        block_all_AI_commands()
        execute_local_safe_policy()
    elif current_state == RESTRICTED:
        filter_aggressive_commands(AI_cmd)  // 仅允许保守范围内的指令

该伪代码应由嵌入式 C 或结构化文本（ST）语言实现，并在 HIL 测试平台上验证所有分支路径的正确性。

### 5.3.4 李雅普诺夫越界监测的工程实现方式

标准体系推荐的李雅普诺夫预测函数为：

V(x)=12(Z−Zref)2+λ2(Q−Qref)2

其中 Zref、Qref 分别为目标水位和目标流量，λ 为权重系数（根据渠道物理特性标定）。

预测越界的判据为：计算当前时刻 V 的时间导数

V(x)=(Z−Zref)Z+λ(Q−Qref)Q

若 V(x)>0（即系统状态正在远离目标，向 ODD 边界漂移），且预测 t* 秒后 V(x(t*))>Vthreshold（Vthreshold 对应 ODD 边界处的函数值），则触发预警。

t* 的选取原则为：t*≤Tc（临长时间常数），确保在物理灾害发生之前完成受限态切换。

小结：ODD 监测器是 L3 等级最核心的工程组件，其硬件解耦架构和李雅普诺夫预测逻辑决定了系统能否真正实现”自主安全兜底”。没有可执行的 ODD 监测器，任何书面的 ODD 声明都只是一张废纸。

## 5.4 ODD 的动态扩展与变更审批流程

任何智能系统在上线之初，其交付的 ODD（即初始合法活动范围）通常是保守和狭窄的。随着系统的自我学习（在线演进算法）或通过收集大量的长尾工况数据，系统有望处理更复杂的环境。这就涉及ODD 的动态扩展（ODD Expansion）。

标准体系强制规定：ODD 的任何扩大，本质上都是对系统安全包络的重新编译，必须遵循最严格的审计验证流程。

### 5.4.1 ODD 边界扩展的迭代流程

ODD 扩展遵循”影子模式积累数据 → CAB 评审 → 分阶段切换”的迭代流程：

第一步：扩展申请与范围界定

算法供应商向业主提交《ODD 扩展申请书》，明确申请扩展的具体维度和幅度（如将流量上限从 50 m3/s 扩展至 80 m3/s），并附上支撑扩展的理论分析（如扩展后 MPC 优化问题的可行域分析）。

第二步：影子模式运行（不少于 60 天）

扩展的 ODD 区间不立即生效于物理系统。新控制律进入影子模式（Shadow Mode）：

- 物理系统继续在原 ODD 范围内运行（当来水 Q>50 m3/s 时切换人工控制）。

- 新控制律在影子计算节点上并行接收真实数据，在 50≤Q≤80 m3/s 的数据段中运行”空气推演”，记录虚拟指令和算法内部状态。

- 积累的影子运行数据中，必须覆盖扩展 ODD 区间内至少 20 次独立的工况样本，且每次均无算法发散或极端指令记录。

第三步：CAB 审查与对抗性测试

第三方 CAB 机构对影子运行日志进行审查，重点评估： 1. 影子算法在新 ODD 区间内的最大控制误差是否满足 L3 验收基线。 2. 对抗性测试：在新 ODD 区间上限附近注入小量扰动，观察影子算法的响应是否收敛。

第四步：分阶段物理切换

CAB 审查通过后，ODD 扩展采用分阶段切换策略： - 第一阶段：将 ODD 扩展至中间值（如 Qmax=65 m3/s），运行 30 天。 - 第二阶段：确认第一阶段无异常后，将 ODD 扩展至目标值（Qmax=80 m3/s），运行 30 天。 - 第三阶段：更新 WNAL 认证证书，将新 ODD 参数备案至监管数据库。

ODD 扩展迭代流程汇总：

表5-3

| 阶段 | 主要活动 | 持续时间 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请与分析 | 理论分析 + 申请书提交 | 2~4 周 | 算法供应商完成可行域分析 |
| 影子模式 | 真实数据影子推演 | ≥60 天 | 20+ 样本，无发散记录 |
| CAB 审查 | 日志审查 + 对抗性测试 | 2~4 周 | 全部测试用例通过 |
| 分阶段切换 | 中间值 → 目标值 | 60~90 天 | 各阶段无异常事件 |
| 认证更新 | 更新 WNAL 证书 + 备案 | 1~2 周 | 监管数据库更新确认 |

### 5.4.2 运维期的 ODD 退化（Degradation）

反之，随着水网工程土建结构的老化、泵站机组的磨损或长期缺乏经费维护导致的传感器大量掉线，系统真实的控制能力会发生衰减。

此时，ODD 必须具备自动退化（萎缩）机制。当维护评估表明”执行器可用度降至 70%“时，原有的 L3 级 ODD 被判定失效，系统必须被强制降级注销至 L2 乃至 L1 运行，原有的高阶自治权限被剥夺，控制权交还人类进行强干预。

ODD 退化的触发条件（量化判据）：

表5-4

| 退化触发条件 | 阈值 | 强制降级结果 |
| --- | --- | --- |
| 传感器在线率下降 | <80% | L3 → L2（取消边缘自主降级权） |
| 执行器可用率下降 | <70% | L2 → L1（取消模型寻优，仅 PID） |
| 糙率漂移超出 ODD 范围 | 超出标定阈值 | 对应渠段降至 L1，待重新标定 |
| 年度 HIL 测试未通过 | 任一 P0 场景失败 | 立即暂停 WNAL 认证，降至 L2 |
| CAB 运行审计发现问题 | 严重发现项 ≥1 条 | 启动整改程序，期间降至 L2 |

小结：ODD 的动态扩展与退化机制构成了智能水网”自我进化”与”自我保护”的双向闭环。系统的智能等级不是一成不变的，而是随着技术积累而可以扩域、随着物理退化而必须收缩的动态声明。

## 5.5 ODD 声明的工程文档规范

为了使 ODD 声明具有法律效力并通过 CAB 审查，标准体系规定了 ODD 声明文件的格式规范。

### 5.5.1 ODD 声明文件的必要组成

一份完整的 ODD 声明文件（ODD Statement Document）应包含以下六个部分：

- 系统标识：工程名称、WNAL 目标等级、适用渠段或设施范围、有效期。

- 六维参数矩阵：按标准格式填写本章 5.2 节所述的六维参数，每个参数须注明数据来源和验证方法。

- 李雅普诺夫稳定性声明：声明所使用的控制律在 ODD 内满足李雅普诺夫稳定性的数学论证（可引用相关文献或附上仿真验证报告）。

- ODD 越界处置规程：针对每个维度的越界场景，给出四态机触发路径和预期响应时间。

- XIL 验证覆盖矩阵：列明 ODD 内已完成 MIL/SIL/HIL 验证的场景覆盖情况（必须覆盖所有 P0 场景）。

- 责任声明：算法供应商、集成商和设计院各方签署的责任声明，明确 ODD 内外的责任归属。

### 5.5.2 ODD 与 CESA 团标评价规范的衔接

CESA 团标系列中的评价规范（T/CESA 1473、T/CESA 1478、T/CESA 1483）分别为智慧明渠、闸站、泵站建立了量化评价指标。在编制 ODD 声明时，应将这些评价规范中的量化指标直接用作 ODD 工程维度（P 维度）的参数来源：

表5-5

| CESA 评价规范 | 提供的关键参数 | 在 ODD 中的用途 |
| --- | --- | --- |
| T/CESA 1473（智慧明渠评价） | 感知完整度、控制响应率、数据可靠率 | D 维度（数据质量）的下界约束 |
| T/CESA 1478（智慧闸站评价） | 闸门响应时间、开度精度、联动可靠率 | P 维度（执行器健康度）的参数来源 |
| T/CESA 1483（智慧泵站评价） | 泵机效率、启停成功率、变频器响应 | P 维度（设备可用度）的参数来源 |

通过为 AI 控制算子套上这层用数学方程式写就的 ODD 铠甲，我们才能真正实现《水系统控制论》[1] 中倡导的”在安全包络内尽情寻优”。一旦 ODD 被击穿，系统将坠入下一个阶段——触发 MRC（最小风险状态）进行保命降级。这正是我们将在第 6 章详细探讨的四态机架构核心。

### 5.5.3 四预双层架构的分级 ODD 认证要求

§5.5.1 和 §5.5.2 给出了通用的 ODD 文档规范。本节针对 HydroOS 四预双层架构（Skill 级四预 + 步长级四预）的特点，提出分级认证要求——不同架构模式对 ODD 规范的完整性和验证深度要求不同，工程师需要根据目标 WNAL 等级选择对应的认证路径。

#### Skill 级四预的 ODD 要求（WNAL L2）

Skill 级四预以事件触发方式运行，预报模型与控制器通过消息队列异步交互，响应粒度为分钟至小时级。由于控制器不直接受制于预报模型的实时精度，ODD 边界的约束相对宽松，以隐式 ODD 声明为主：

- 水动力边界：规定系统可安全运行的流量范围（如额定流量的 20%–100%）和水位范围（绿区上下限），超出此范围时 Skill 四预自动降级为保守默认策略

- 数据质量要求：关键测点（如控制断面水位）的在线率不低于 90%；单次数据缺口不超过 2 个控制周期（约 10–30 分钟）

- 通信延迟容限：从传感器采集到 Skill 执行完成的端到端延迟不超过 5 分钟（远低于预报步长，对控制精度影响可忽略）

Skill 级四预的 ODD 文档可采用表格形式在设计文档中声明，无需专门的 xIL 验证章节。对于 WNAL L2 系统，通过软件在环（SIL）验证 Skill 内部逻辑的正确性即可满足合规要求。

#### 步长级四预的 ODD 要求（WNAL L3+）

步长级四预要求预报模型与 MPC 控制器在同一个 Δt（通常 30–120 秒）内串行执行、共享状态向量，其实时性约束使 ODD 边界直接影响控制器的安全性。因此，步长级四预必须采用显式 ODD 声明 + HIL 验证：

（1）形式化 ODD 文档（在通用四要素基础上补充）：

表5-6

| 补充维度 | 要求 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 计算预算约束 | Δt 内所有计算（EnKF + MPC + 安全校验）的总耗时 ≤ 0.4 × Δt | Δt = 60 s 时，总计算时间 ≤ 24 s |
| 数值稳定性边界 | 运行工况必须满足 CFL 稳定条件，并留有 20% 裕量 | Δt≤0.8CmaxΔx/(¦v¦+c) |
| 状态估计精度 | EnKF 同化后，预测水位与实测水位的均方根误差（RMSE）不超过阈值 | 关键断面 RMSE ≤ 0.05 m |
| 传感器完好性 | 控制断面关键传感器在线率 ≥ 99%；同一断面冗余传感器需≥2路 | 不满足时降级为 Skill 级四预 |

（2）HIL 验证场景矩阵（步长级四预上线前必须通过）：

表5-7

| 场景类别 | 必测工况 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 计算超时处理 | 人为注入计算延迟，触发 Δt 超时 | 系统应在 1 个 Δt 内切换到降级模式，不出现控制指令中断 |
| 传感器故障降级 | 关键断面传感器数据缺失 | 系统应在 3 个 Δt 内检测到异常并降级，期间控制器使用上一有效估计 |
| 数值发散拦截 | 注入异常初始条件使 MPC 优化无解 | 安全包络应拦截异常指令，闸门保持当前位置，并触发应急告警 |
| 极端工况 | 来流超过 ODD 上限 20% | 系统应自动触发 MRC 并降级为 Skill 级四预，不输出超出物理限制的控制指令 |

（3）ODD 认证文档要求

步长级四预的 ODD 认证文档除包含 §5.5.1 规定的四要素外，还需专门包含以下附录：

- 计算预算测试报告：实测 Δt 内各步骤耗时（EnKF、MPC、通信、安全校验），统计 99 百分位耗时，证明满足计算预算约束

- 数值稳定性分析：对所有 ODD 边界条件组合验证 CFL 条件，形成稳定性验证矩阵

- HIL 测试报告：覆盖上述四类必测场景，记录通过/失败/修复过程

合规红线：未完成上述 HIL 验证和认证文档的系统，不得声称其处于 WNAL L3 等级，也不得在无人值守模式下运行步长级四预。已声明 WNAL L3 的系统，每次软件升级后需要重新验证计算预算约束（因为新功能可能增加 Δt 内的计算负载）。

## 参考文献

[1] 雷晓辉, 苏承国, 龙岩, 等. 基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 778-786. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[2] 雷晓辉, 张峥, 苏承国, 等. 自主运行智能水网的在环测试体系 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 787-793. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[3] SAE International. Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles: J3016 [S]. 2021.

[4] ISO. ISO 26262: Road vehicles — Functional safety [S]. Geneva: International Organization for Standardization, 2018.

[5] IEC. IEC 62443-3-3:2013 System security requirements and security levels; IEC 62443-4-2:2019 Technical security requirements for IACS components [S]. Geneva: International Electrotechnical Commission.

[6] CESA. 智慧调水 明渠、闸站、泵站系列团体标准 (T/CESA 1469~1483-2025) [S]. 中国电子工业标准化技术协会, 2025.

[7] FMI. Functional Mock-up Interface for Model Exchange and Co-Simulation [S]. Modelica Association.

[8] Rajamani R. Vehicle Dynamics and Control [M]. 2nd ed. New York: Springer, 2012. （ODD 形式化方法参考）

[9] 雷晓辉. 基于圣维南方程的明渠水流模拟研究 [D]. 筑波大学博士论文, 2001.（渠道水力学基础模型来源）

## 课后习题

（详见 reviews/t3_exercises_generated.md，请将习题复制至此处）