# 第 8 章：MBD 模型驱动工程与设计阶段状态评估（DIL）

## 引言

在传统水利工程的建设生命周期中，存在着一条根深蒂固的”鄙视链”和”断裂带”：设计院主导前期的土建与机电设计，待工程主体甚至物理设备安装完毕后，再由信息化厂商入场，在已固化的物理底座上”外挂”智能系统。

这种”先造骨骼，再装大脑”的瀑布式流程，在控制论视角下是极其致命的。因为系统的可控性（Controllability）和可观性（Observability）是由物理参数（如渠道断面、水泵响应延迟、传感器安装位置）先天决定的。如果设计阶段没有将控制算法的边界约束（ODD）反向纳入考量，后期强加上去的任何先进 AI 算法都将面临”硬件瓶颈”，甚至在极限工况下引发物理损毁。

为了打破这一僵局，水网智能化标准体系强制要求行业进行设计范式的革命——从基于文档的静态设计，转向基于模型的设计（MBD, Model-Based Definition） [1]，并首次提出了针对水利设计院的设计智能化水平（DIL, Design Intelligence Level）分级评价制度。本章将详细解构这一评价体系及其法定交付物。

## 8.1 从文档化设计向 MBD 范式的跃迁

在过去三十年，水利设计行业完成了从手工画图到 CAD（计算机辅助设计），再到 BIM（建筑信息模型）和 CIM（城市信息模型）的数字化演进。但这依然不够。

### 8.1.1 运维主体的更迭：从”面向人”到”面向机器”的设计范式逆转

在过去一百年的水利工程史中，所有的物理设施、机电图纸乃至自动化大屏，其底层设计哲学都是“面向人类运维（Human-Oriented Operation）”。

面向人的设计特征：因为最终下达闸门启闭指令的是具有高级认知能力的人类，所以设计院在交付图纸时，习惯性地依赖”调度规程”、“操作手册”这些用自然语言编写的静态文档。在发生复杂水锤或管网爆管时，系统依靠调度员的经验去综合判断报警、翻阅手册并手动调整。人类强大的”模糊推理”能力掩盖了传统设计在”边界条件定义”上的粗糙。

然而，当目标 WNAL 等级跨越至 L3 及以上时，系统的日常运维模式需要改成“机器辅助人或者逐步代替人运维（Machine-Assisted/Oriented Operation）”。

面向机器的设计要求：机器（即使是大语言模型）没有人类的”常识兜底”。机器无法阅读和理解存在歧义的 CAD 纸质图纸，更无法在危急时刻去执行”视情况酌情开闸”这样模棱两可的操作规程。机器只认识数学方程、时间延迟常数和边界不等式。

这就决定了：如果要让机器来辅助甚至代替人进行高频自治运维，工程的设计范式必须发生根本性改变。设计院交付的成果，必须从”给人看的文档”，升维成”给机器执行的模型”。

### 8.1.2 从传统设计到 MBD 设计的转变步骤与工期影响分析

范式转变不是口号，而是需要落地到每一个具体的设计工序中。以下对比分析了传统瀑布式设计流程与 MBD 设计流程在七个关键环节上的差异，以及对工期的实际影响。

表8-1

| 设计环节 | 传统设计做法 | MBD 设计做法 | 工期变化 | 工期变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水力参数确定 | 查手册选糙率，静态计算单一工况 | 基于历史 SCADA 数据辨识糙率分布（贝叶斯方法），标定参数不确定性区间 | 增加 4～6 周 | 参数辨识需要收集历史数据并建立统计模型 |
| 渠道断面设计 | 按规范选型，满足最大流量即可 | 引入可控性指标校验，确保所选断面在全流量范围内可控 | 增加 2～3 周 | 需增加控制论校验环节，但可避免后期返工 |
| 控制策略编制 | 编写《控制策略说明书》（文档） | 直接在 Simulink 或 OpenModelica 中建立可执行控制律模型，封装为 FMU | 增加 6～8 周 | 需要跨专业（水力学+控制）协同建模 |
| 系统集成验证 | 设备安装后现场联调（一次性） | 施工前进行 MIL 仿真验证（离线），交付前进行 HIL 验证 | 前期增加 8 周；后期减少 12～20 周 | 问题前置发现，消灭”现场填坑” |
| 极端工况分析 | 凭经验列举 3～5 个典型工况 | 采用 Monte Carlo 抽样，覆盖 N≥1000 个随机工况 | 增加 2 周（自动化仿真） | 一次性自动完成，后续可复用 |
| 文档归档 | 纸质图纸+PDF说明书 | 可执行模型（FMU）+MIL 报告+ODD 参数矩阵（法定数字资产） | 减少归档工作量约 30% | 模型自带文档属性，消灭人工整理 |
| 变更管理 | 设计变更需重新绘图、人工核查 | 模型参数修改后自动重跑仿真，自动生成差异报告 | 单次变更减少 40% 工期 | 模型驱动的自动化回归测试 |

总体结论：引入 MBD 在设计阶段会增加约 20∼30% 的设计工期，但同等工程规模下，现场施工联调工期通常可减少 30∼50%，工程整体周期基本持平或略有缩短。更重要的是，MBD 将系统性风险从”施工现场发现”前移至”图纸审查阶段发现”，避免了高代价的物理返工和工程事故。

### 8.1.3 BIM 的局限性：缺乏动力学特征的”静态壳”

BIM 解决了空间几何的干涉碰撞问题，但它本质上仍然是一个”静态的数字外壳”。BIM 模型无法回答：“如果上游闸门开度增加 10%，20 公里外的前池水位在 45 分钟后会上升多少厘米？”因为 BIM 中不包含水动力学的偏微分方程（PDE）和流体传输的延时算子。用 BIM 来做智能化系统的数字底座，如同用一张高分辨率的汽车外壳照片来测试自动驾驶的刹车距离。

### 8.1.4 BIM 与水动力学模型协同工程案例

BIM 不是无用的，而是需要与水动力学仿真模型形成协同才能发挥最大价值。以下给出一个典型的 BIM + 水动力学协同设计案例。

案例背景：某调水工程全长 45 km 的倒虹吸群（共 7 处倒虹吸），在初步设计阶段需要同时满足空间干涉约束（与地下管线的交叉避让）和水力学约束（防止负压）。

传统设计困境：设计院先用 BIM 完成空间布局，确认无干涉后提交图纸。水力学工程师随后用 HAMMER 软件校验水锤，发现在泵站快速关阀工况下，倒虹吸段出现 −8 kPa 的负压（超出设计允许值 −5 kPa）。此时 BIM 模型已冻结，调整管径需要推倒重来，造成 6 周返工。

MBD 协同设计方案：

（1）双模型并行建立：设计院同步建立 BIM 三维模型（用于干涉碰撞检查）和一维水动力学模型（用于水锤仿真）。两个模型共享同一套几何参数（管径、长度、高程），通过参数化链接保持同步——任意修改一处管径，两个模型均自动更新。

（2）参数双向驱动：水锤仿真工程师在水动力学模型中调整阀门关闭时间（从 15 s 延长至 45 s），仿真结果显示负压降至 −3.2 kPa，满足约束。该参数修改自动同步至 BIM 模型中的阀门控制柜属性（ValveCloseTime = 45 s）。

（3）一次性通过审查：在图纸提交前，设计院向审查专家提供”BIM 干涉检查报告（0碰撞）+ 水动力学负压校验报告（最大 −3.2 kPa，合格）+ 阀门控制参数单（阀门关闭时间 45 s，已写入 MBD 模型）“三份联动文件。审查一次性通过，节省 6 周返工工期。

工程价值：BIM 与水动力学模型的参数化协同，将”空间安全”和”水力安全”两个原本相互隔离的校验维度融合为一个统一的设计迭代循环，实现了”改一处、验全局”的 MBD 工程价值。

### 8.1.5 MBD：将物理世界”数字化定义”并注入动力学

基于模型的定义（MBD, Model-Based Definition），是航空航天和高端制造业普遍采用的核心设计范式。在水网智能化工程中，MBD 要求设计院不仅交付三维几何模型，更要为各类水网对象注入物理参数与动力学属性。

水网系统是一个高度异构的复合体，MBD 的定义必须全面覆盖以下各类对象类型：

- 执行器与机电对象：如闸门（启闭延时、死区）、水泵（机组特性曲线、变频响应、工况点）、水轮机（调速器死区与水锤反调）。

- 输水与传导对象：如天然河道、城市供排水管网、长距离引调水明渠、通航航道（糙率衰减、圣维南水动力学偏微分方程、长纯滞后算子）。

- 调蓄与容积对象：如流域大型水库、天然湖泊、城市蓄水池、泵站前池（水位-库容/面积曲线、波传播反射边界条件、蓄滞洪区纳洪方程）。

在 MBD 框架下，设计院的首要任务是将这些复杂的物理对象（Plant）统一定义为一系列可执行的数学模型（Executable Models）。

- 连续时间域的动力学模型：例如，基于一维水动力学方程或 IDZ（Integrator-Delay-Zero）算子构建的明渠水力响应模型。

- 离散时间域的控制逻辑模型：例如，使用 Stateflow 或 Simulink 建立的泵站机组启停四态机逻辑。

在工程破土动工之前，设计院必须在数字空间中，将控制模型与上述各类对象模型闭环连接，进行无数次的”假设分析（What-if Analysis）“。这就是《水系统控制论》[1] 中一再强调的原理一：系统传递函数化的工程落地。

## 8.2 设计智能化水平（DIL 0 - DIL 5）分级评价体系

为了量化评估设计院在 MBD 范式下的交付能力，标准体系构建了 DIL 分级评价机制。在招投标阶段，业主要求的 WNAL（水网自主运行等级）必须与设计院的 DIL（设计智能化水平）形成强制映射。

### 8.2.1 DIL 0-5 级判定矩阵

下表从五个评估维度（交付物形式、动力学建模、控制律验证、ODD 定义、自演进能力）对 DIL 0 至 DIL 5 各等级给出具体判断标准，供设计院自评和业主审查使用。

表8-2

| DIL 等级 | 交付物形式 | 动力学建模深度 | 控制律验证手段 | ODD 定义完整性 | 自演进能力 | 匹配 WNAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIL 0 文档化 | CAD 图纸 + 自然语言《控制策略说明书》 | 无动力学模型；依赖经验公式 | 无仿真验证；依赖专家经验 | 无 ODD 定义；边界隐含在文字规程中 | 无 | L0（手动） |
| DIL 1 静态数字化 | BIM 三维模型 + 设备数据字典 | 静态几何模型；可做干涉碰撞检查；无时间响应 | 无动态仿真；可做静水力计算 | 部分边界有量化，但无动态约束 | 无 | L1（规则自动化） |
| DIL 2 局部 MBD | BIM + 核心节点一维水动力学模型 | 单向开环仿真；可计算水锤和涌波；无控制律反馈 | 开环工况校验（最大流量、水锤压力峰值） | 物理边界（水位上下限、压力限值）有明确量化 | 无 | L2（条件自动化） |
| DIL 3 系统 MBD（分水岭） | BIM + 全线 MBD + 可执行 ODD 参数矩阵 + MIL 报告 | 全系统闭环联合仿真（控制律 + 水力学 FMU 级联） | MIL（模型在环）验证，覆盖 ≥50 个工况 | 六维 ODD 参数集完整定义，含软硬边界和转移触发条件 | 无 | L3（条件自主） |
| DIL 4 全链路 MBD | DIL 3 全部 + 自动代码生成（PLC代码）+ HIL 测试规划 | 数字孪生实时运行（Simulink Real-Time 或等效平台） | SIL + HIL 验证通过（硬件在环测试台架建成） | ODD 动态监测代码已部署至 PLC，边界实时计算 | 部分：参数可人工更新 | L4（高度自主） |
| DIL 5 自演进 | DIL 4 全部 + 在线参数自整定接口 + UKF/RL 自校正模块 | 伴生模型持续接收真实 SCADA 数据，自动修正糙率等参数 | 实时数字孪生对比（物理系统 vs 数字模型偏差监控） | ODD 边界可根据系统状态自适应收缩/扩张 | 完整：模型自演进 | L5（完全自主） |

说明：DIL 3 是核心分水岭，也是产业链最难突破的瓶颈。目前国内水利设计行业能达到 DIL 3 的设计院不超过 5 家，绝大多数停留在 DIL 1～DIL 2 之间。标准体系的重要任务之一，就是通过明确的认证机制和配套培训，推动更多设计院突破 DIL 3 门槛。

### 8.2.2 DIL 0：文档化设计（传统基线）

能力特征：以 CAD 图纸和自然语言编写的《控制策略说明书》为核心交付物。状态评估：系统在设计阶段的控制闭环完全不可见。控制逻辑交由后期的 PLC 工程师或软件程序员进行”人工翻译”与”二次猜想”。匹配目标：仅能支撑WNAL L0（手动运行）工程。

### 8.2.3 DIL 1：静态数字化设计（BIM/三维可视化）

能力特征：交付高精度的 BIM 模型和设备数据字典。能够进行空间干涉检查和静态参数统计。状态评估：解决了”设备在哪里、是什么”的问题，但依然无法进行动态水力学与控制律的联合求解。匹配目标：最高可支撑WNAL L1（规则自动化），勉强应对单体设备的局部 PID 控制。

### 8.2.4 DIL 2：局部 MBD 与开环水力学仿真

能力特征：设计院不仅交付 BIM，还交付了核心土建节点（如长倒虹吸、大型泵站）的一维水动力学模型（如基于 MIKE 11、HEC-RAS 或 Modelica 构建的模型）。状态评估：具备了单向（开环）的物理状态推演能力，能够计算水锤效应和涌波衰减。但控制算法模型与水力学模型尚未实现毫秒级的级联闭环。匹配目标：是建设WNAL L2（条件自动化，基于模型的局部寻优）系统的硬性准入门槛。

### 8.2.5 DIL 3：系统级 MBD 与可计算 ODD 边界（质变节点）

能力特征：这是设计院能力分水岭。设计院必须将全线水力学模型与自动控制算法（如 MPC 控制律）在统一的仿真环境（如 Simulink）中进行联合闭环仿真（MIL, Model-in-the-loop） [2]。法定交付物跃迁：设计院必须向业主提交一份“可计算的 ODD（运行设计域）边界参数矩阵”，证明在该 ODD 内，其设计的控制律能够使系统李雅普诺夫渐进稳定。所有控制律模型须按照 FMI 标准 [7] 封装为可执行的 FMU。匹配目标：凡宣称建设 WNAL L3（条件自主，系统主导降级）及以上工程，其主责设计院必须取得 DIL 3 认证。否则在初设审查阶段将被”一票否决”。

### 8.2.6 DIL 4：全链路模型驱动与硬件映射准备

能力特征：设计院的数字模型不再停留在纯软件环境，而是具备向底层 PLC 和边缘控制器自动生成代码（Auto Code Generation）的能力。设计院需提供详细的 HIL（硬件在环）测试用例规划，确立”数字包络”与”物理包络”的等效性。匹配目标：支撑WNAL L4（高度自主，广域协同）。

### 8.2.7 DIL 5：自演进设计（虚实共生的数字孪生终态）

能力特征：设计交付的不再是一个终态模型，而是一个具备在线参数自整定接口的”伴生模型”。在工程投运后，模型能持续接收真实 SCADA 数据，通过强化学习或无迹卡尔曼滤波（UKF）自动修正其水动力学阻力系数和状态转移矩阵。匹配目标：支撑探索性的WNAL L5（完全自主）。

## 8.3 设计阶段审查：PDR/CDR/FDR 详细检查清单

为了确保 DIL 评价不是走过场，标准规定在工程三个关键审查节点——预设计审查（PDR, Preliminary Design Review）、关键设计审查（CDR, Critical Design Review）、最终设计审查（FDR, Final Design Review）——设计院除了提交传统图纸，还必须提交具体的数字资产并通过逐条检查。

### 8.3.1 Plant Models（被控对象模型基线）

设计院必须提交水网物理设施（渠道、管道、水库）以及执行器（泵组特性曲线、闸门启闭机机电响应延迟）的数学模型。【审查红线】：该模型必须能够精确反映系统的大惯性与长纯滞后（Delay）特性，不得使用无延时的理想算子。

### 8.3.2 PDR（预设计审查）检查清单

PDR 对应工程可行性研究阶段，此时工程方案初步成型，检查重点是”MBD 框架是否建立”。

表8-3

| 检查项 | 检查内容 | 合格判据 | 不合格处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| PDR-01 | 设计院 DIL 等级认证书 | 已取得与目标 WNAL 匹配的 DIL 认证，且认证未过期 | 要求更换具备对应 DIL 资质的设计院或联合体 |
| PDR-02 | Plant 对象类型覆盖性 | Water-CIM 对象字典覆盖全部执行器、传感器、输水构筑物 | 补充遗漏对象类型，重新提交 |
| PDR-03 | 动力学建模方法声明 | 明确各子系统所采用的建模方法（圣维南/IDZ/管道弹性等），给出理论依据 | 提供文献支撑或数据标定方案 |
| PDR-04 | ODD 软边界初稿 | 至少给出水位、流量的 ODD 边界估算值（可基于历史运行数据） | 补充数据来源和估算方法说明 |
| PDR-05 | 跨专业协同机制 | 明确水力学建模团队与控制算法团队的接口协议（变量名、单位、传递频率） | 要求建立书面协议，明确分工责任 |

### 8.3.3 CDR（关键设计审查）检查清单

CDR 对应初步设计阶段，此时物理方案已锁定，检查重点是”MBD 模型是否完整、ODD 是否经过验证”。

表8-4

| 检查项 | 检查内容 | 合格判据 | 不合格处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| CDR-01 | Plant Models 完整性 | 全线所有水力学子模型（渠道/泵站/闸门/水库）均已建立，各子模型间接口已对接 | 补充缺失子模型，重新对接接口 |
| CDR-02 | Controller Models FMU 合规 | 控制算法已封装为 FMU，FMI Compliance Checker 通过 | 按 7.2.2 节五步流程重新封装 |
| CDR-03 | 四态机状态转移矩阵 | 提交第 6 章格式的四态机矩阵，各状态转移触发条件精确量化 | 补充缺失量化条件 |
| CDR-04 | MIL 仿真覆盖率 | Monte Carlo 抽样工况数 ≥50，极端工况（断网、极端水文）必须包含 | 增加工况数或补充极端工况场景 |
| CDR-05 | MRC 参数标定 | 各子站 MRC 参数已按 6.3.3 节五步方法论标定，安全裕度校验通过（ε≥0.10 m） | 重新标定，直至安全裕度满足要求 |
| CDR-06 | 不确定性量化 | Plant 模型参数的不确定性区间已标注，模型输出对参数扰动的鲁棒性已验证 | 补充参数灵敏度分析报告 |

### 8.3.4 FDR（最终设计审查）检查清单

FDR 对应施工图设计阶段，此时图纸即将下发，检查重点是”设计成果是否已落实至硬件，HIL 验证是否通过”。

表8-5

| 检查项 | 检查内容 | 合格判据 | 不合格处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| FDR-01 | PLC 自动生成代码 | （DIL 4 及以上要求）已从控制律 FMU 自动生成 PLC 代码，代码已通过静态代码分析（无未定义行为） | 手动核查关键逻辑并签字确认 |
| FDR-02 | HIL 测试床搭建方案 | HIL 测试床技术方案已提交，测试台架所用 PLC 型号与现场设备一致 | 补充 HIL 方案，承诺交付前完成 HIL 测试 |
| FDR-03 | MRC 烧录确认 | MRC 参数已烧录入 HIL 测试台架的 PLC NVRAM，并经故障注入测试验证 | 重新烧录，重做故障注入测试 |
| FDR-04 | Water-CIM 接口标注 | 全部施工图纸中，设备接口的 Water-CIM 对象名称、数据类型、单位已标注（代替传统”点表”） | 补充 Water-CIM 接口标注 |
| FDR-05 | 运维移交模型包 | 向运维单位提交”MBD 数字资产包”：含全线 Plant FMU、控制器 FMU、ODD 参数矩阵、MIL 报告、四态机文档 | 补充缺失文件，重新验收 |
| FDR-06 | 竣工反更新协议 | 明确工程竣工后，实测参数（如实际糙率）反向更新 Plant FMU 的责任方和时限 | 签订书面协议，指定具体负责人 |

### 8.3.5 Controller Models（控制律方程与 FMU 封装）

设计院或其联合的科研单位设计的控制算法（无论是 PID、MPC 还是调度规则），必须以算法模型的形式提交，并强制要求符合FMI 标准，封装为 FMU。【审查红线】：控制模型内部必须显式包含处理通信延时（如引入预测器）和传感器噪声（如引入低通滤波器或状态估计器）的数学环节。绝对不可假设数据传输是零延迟且无误差的”理想通信信道”。

### 8.3.6 ODD 约束方程集与四态机流转图

这部分是最核心的安全交底。设计院必须提交在第 5 章中定义的”六维 ODD 参数集”，并给出系统在面对极端扰动（如全网断电）时，如何在”正常 → 受限 → 降级 → 接管”之间流转的确切路径。【审查红线】：必须证明系统退回 MRC（最小风险状态）时，不会引发上下游的次生灾害（如后池抽空）。

### 8.3.7 MIL（模型在环）测试验证报告

在图纸下发和物理施工之前，设计院必须在数字世界中”试飞”整个水网。通过将 Plant Models 与 Controller Models 级联，运行基于极端气象水文数据的蒙特卡洛（Monte Carlo）抽样测试。【审查红线】：如果 MIL 仿真报告显示系统状态（如水位、流量超调量）在某类测试中发散并突破物理包络，该设计方案必须打回重做（修改土建断面或重调控制参数），绝不允许将未收敛的隐患留给后期的软件开发商和集成商去”现场填坑”。

## 8.4 常见 MBD 实施踩坑：五个典型错误

引入 MBD 是一场系统性变革，在实践中存在若干普遍性错误，导致 MBD 形式上引入、实质上无效。以下梳理五个典型踩坑，供设计院参考规避。

### 踩坑一：模型与图纸脱节——“双胞胎不同卵”

错误表现：设计院建立了精美的 MBD 模型，但与此同时继续维护一套独立的 CAD 图纸。模型和图纸由不同工程师分别修改，版本很快失去同步——模型中渠道断面是梯形，图纸里已经改成矩形。集成商按图纸施工，但控制算法按模型计算，导致现场调试时大量参数不匹配。

根本原因：MBD 未实现”单一数据源（Single Source of Truth）“原则，模型和文档并行维护。

正确做法：强制要求”模型是图纸的唯一生成源”——施工图必须从参数化 MBD 模型自动导出，禁止手动修改导出后的图纸。任何尺寸修改必须在模型中进行，图纸自动同步更新。

### 踩坑二：FMU 封装仅交付”外壳”——内置模型严重简化

错误表现：设计院交付了符合 FMI 标准的 FMU（合规性测试通过），但内部的水力学模型极度简化（如用单纯积分器代替 IDZ 算子，忽略长纯滞后），导致 MIL 仿真中预测水位误差达 30%，远超控制精度要求。集成商误以为已通过 FMI 合规测试就等于模型可信，未进行模型精度验证。

根本原因：FMI 合规性测试只验证接口格式，不验证模型精度。二者是完全不同的事情。

正确做法：FDR 审查中增加”模型精度验证”检查项：要求设计院提供模型输出与历史 SCADA 数据的对比曲线，关键参数（水位预测相对误差 <5%，时延预测误差 <10%）。

### 踩坑三：ODD 边界仅有”上下限”，缺乏”变化率”约束

错误表现：设计院提交的 ODD 参数矩阵只包含水位上下限（例如 h∈[3.0 m, 5.5 m]），没有定义水位变化率约束（|h|≤δh）。MPC 控制器在追踪水位设定值时，可能产生符合幅值约束但变化极快的控制序列，在渠道中引发涌波，击穿物理安全包络。

根本原因：ODD 边界设计时只考虑了稳态约束，忽视了动态约束（过渡过程约束）。

正确做法：ODD 参数矩阵必须包含幅值约束（hmin,hmax）和斜率约束（hmax）两个维度，可参考第 6 章的李普希茨斜率约束形式。

### 踩坑四：MIL 仿真只跑”标准工况”，回避极端场景

错误表现：设计院提交的 MIL 仿真报告显示，50 个工况全部通过，但仔细查看发现，50 个工况全部是”正常流量±10%“的小扰动场景，没有包含任何断网、传感器失效、极端洪水等极端工况。系统上线后，第一次遭遇暴雨洪水时控制器输出发散。

根本原因：设计院追求验证通过率，选择”容易通过”的场景，规避”可能失败”的场景。

正确做法：CDR 检查清单 CDR-04 中规定，极端工况（断网、传感器失效、超标洪水）必须包含，且通过率要求为 100%（即对所有极端工况均不得出现物理包络突破）。审查专家有权自行指定测试场景，设计院不得提前知晓。

### 踩坑五：MBD 成果不移交，运维人员无模型

错误表现：工程竣工验收时，设计院以”模型是知识产权”为由，拒绝将 Plant FMU 和控制器 FMU 移交给运维单位。运维人员在系统出现故障时，无法利用数字孪生进行仿真诊断，只能凭经验盲目调参，系统失调风险极高。

根本原因：知识产权保护与工程交付义务之间的权责不清。

正确做法：在招投标合同中明确规定：设计院必须向业主提供 FMU 的完整使用权（运行和仿真权），但不必提供 FMU 内部源代码（保护核心知识产权）。FMI 标准的黑盒化属性天然解决了这一矛盾——运维方获得可执行的 FMU，科研院所保留内部源码，双方各得其所（参见第 7 章 7.2.3 节）。

通过引入 DIL 分级与 MBD 强制审查机制，水网智能化建设终于实现了“从依靠程序员救火，到依靠顶层数学架构收敛”的范式逆转。当这套严密的数字模型从设计院移交给集成商之后，它将面临更加严酷的 XIL 物理边界测试。这正是我们在第 9 章将要展开的”测试矩阵”核心。

## 参考文献

[1] 雷晓辉, 苏承国, 龙岩, 等. 基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 778-786. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[2] 雷晓辉, 张峥, 苏承国, 等. 自主运行智能水网的在环测试体系 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 787-793. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[3] SAE International. Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles: J3016 [S]. 2021.

[4] ISO. ISO 26262: Road vehicles — Functional safety [S]. Geneva: International Organization for Standardization, 2018.

[5] IEC. IEC 62443-3-3:2013 System security requirements and security levels; IEC 62443-4-2:2019 Technical security requirements for IACS components [S]. Geneva: International Electrotechnical Commission.

[6] CESA. 智慧调水 明渠、闸站、泵站系列团体标准 (T/CESA 1469~1483-2025) [S]. 中国电子工业标准化技术协会, 2025.

[7] FMI. Functional Mock-up Interface for Model Exchange and Co-Simulation [S]. Modelica Association.

## 课后习题

（详见 reviews/t3_exercises_generated.md，请将习题复制至此处）