# 第6章 三网分布式控制架构：控制专网/视频专网/业务网 + 四级降级

知识依赖

本章内容建立在以下前序知识之上，建议读者在阅读本章前完成相关章节的学习：

- 第4章 步长级仿控耦合（Simulation-Control Co-stepping）：理解实时控制域对网络时延的严苛约束，是本章控制专网设计的物理基础

- 第5章 OPC-UA协议栈与PLC对接：本章安全分区中OPC-UA Server的访问控制配置直接延伸自第5章的协议栈分析；开篇故事中的安全漏洞亦源于此

- T3传感器设备接入（附录T3）：现场传感器（水位计、流量计、闸门编码器）的物理接入点决定了控制专网的末梢拓扑，是理解区I物理边界的前提

学习目标

L1 管理层 1. 能够向上级主管部门说明三网架构与SL/T 803-2020合规要求的对应关系，理解「安全分区」从纸面规范到工程实质的核心差异 2. 能够评估本单位现有网络架构的合规风险点，识别OT/IT混网的典型暴露场景

L2 水利工程师 1. 能够描述控制专网、视频专网、业务网各自承载的系统类型及其物理隔离手段 2. 能够说明四级降级机制（Full-Auto → Semi-Auto → Manual → Failsafe）在三网架构中的触发条件与切换逻辑 3. 能够在现场站部署图中标注三个智能单元（智能NPC、智能视频上位机、AI智能调度一体机）的位置与数据流向

L3 系统架构师 1. 能够基于IEC 62443安全等级（Security Level, SL）框架，为各分区选择匹配的网络隔离技术（工控防火墙、单向网闸、物理气隙） 2. 能够设计满足控制专网≤10ms端到端时延约束的网络拓扑，并量化分析合并网络对功能安全等级（SIL）的降级影响 3. 能够将HydroOS三网架构映射到NIST Cybersecurity Framework（CSF）的Identify–Protect–Detect–Respond–Recover五域，形成完整的安全工程方案

[管理层速览]

水利枢纽的网络架构面临三重压力：监管合规要求遵循SL/T 803-2020十六字方针，将实时控制与互联网业务物理隔离；智能控制要求AI调度指令在毫秒级时延内抵达闸门执行器；可靠降级要求在任意单点或单网故障时，现场仍能维持安全运行。HydroOS三网架构以「控制专网承载实时控制、视频专网承载监控感知、业务网承载管理应用」为核心分工，通过工控防火墙与单向网闸在物理层实现分区隔离，并以四级降级策略兜底，将安全合规、智能控制与可靠运行统一在同一工程框架之下。

## 开篇故事：一次没有预告的演练

2023年10月的一个星期二上午，南水北调某干线调度中心的会议室里，信息化主任王主任正在审阅一份季度运维报告。他的手机震动了——是网络安全工程师李工发来的一条消息，只有六个字：「我在外面，开门。」

王主任没想到，这六个字开启了他职业生涯中最难忘的两个小时。

李工是受上级委托开展不事先通知渗透演练（Red Team Exercise）的外部专家。他的笔记本电脑里装着标准的渗透测试工具链，此刻正坐在调度中心园区外停车场的车里。他没有进入任何物理区域，连园区Wi-Fi都没有接入——他用的是一张4G SIM卡，通过公网。

9:23，李工在终端里敲下第一条命令：

nmap的扫描结果在十七秒后返回。他盯着屏幕，嘴角微微上扬——4840端口开放，服务识别为 opcua，版本信息清晰可见。4840是OPC-UA（OPC Unified Architecture，OPC统一架构）的默认通信端口，是工业控制系统中上位机与PLC之间数据交换的标准通道。这个端口本不该对公网可达。

李工给王主任发了第二条消息：「你们的OPC-UA服务器暴露在公网上了。」

王主任的回复几乎是即时的：「不可能，我们有防火墙。」

9:31，李工打开Python解释器，导入 opcua 库，三行代码：

连接成功。没有用户名，没有密码，没有证书握手——服务器的Security Mode被配置为 None，匿名访问完全开放。李工截了屏，把图片发给王主任，附上一句话：「我进来了。」

王主任沉默了三秒。

9:47，李工开始遍历节点树。他读取了Node ID ——返回值是 4.23，单位米，这是某节制闸上游的实时水位。他又读取了 ——返回值是 67，单位百分比，这是7号闸门的当前开度。两个数值都是真实的实时生产数据，每隔一秒刷新一次。此时此刻，这条干线上正有数以亿计立方米的水在流动，而它的实时运行状态，正在以明文形式流向一个停车场里的笔记本电脑。

李工在电话里对王主任说：「我现在知道你们7号闸开了多少，也知道上游水位是多少。如果我是攻击者，我已经完成了侦察阶段。」

10:05，李工尝试写入指令——向 写入值 0，模拟将7号闸门关闭至零开度。写入请求被拒绝了，不是被软件系统拒绝，而是被PLC的硬联锁逻辑（Hard Interlock）拦截：闸门控制器检测到上游水位4.23m超过安全阈值，拒绝执行任何关闭指令。硬联锁是物理层面的最后一道防线，它不经过任何软件协议，直接作用于执行器的电气回路。

这一次，硬联锁救了场面。

事后分析会在当天下午召开。根因很快被定位：GIS系统集成商在项目交付阶段，为了方便远程调试，将OPC-UA Server的匿名访问（Anonymous Authentication）保留为开启状态，且始终未关闭。更严重的问题是，该OPC-UA服务器所在的工控主机与办公业务网处于同一VLAN，防火墙规则仅做了端口过滤，未做区域隔离——这意味着一旦业务网侧任意一台终端被攻陷，攻击者即可横向移动到工控域，无需穿越任何物理隔离设备。

王主任在会上说了一句话，被李工记录在演练报告的首页：「这次是你，下次不一定。」

这次演练的技术发现，精确地指向了当前水利行业网络安全的核心矛盾：安全分区停留在纸面合规，而非工程实质。SL/T 803-2020早已明文要求实时控制区与管理信息区物理隔离，但在工程交付、运维变更、集成调试的每一个环节，这道边界都可能被便利性需求悄然穿透。

HydroOS三网分布式控制架构要解决的，正是这个问题——不依赖人的自觉，而依赖架构的强制性。

## 6.1 总体架构设计：四分区与三网的工程映射

### 6.1.1 监管背景：十六字方针与行业合规框架

2020年，水利部发布SL/T 803-2020《水利网络安全保护技术规范》，确立了水利行业网络安全的基本架构原则，核心表述为十六字方针：

安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证

这一方针与电力行业的《电力监控系统安全防护规定》（国家发展改革委2014年第14号令）高度同源，均强调生产控制域与管理信息域的物理隔离。水利行业的合规框架在以下三个维度上具有自身特殊性：

第一，分区粒度更细。 电力行业通常划分为安全区I（控制区）和安全区II（非控制区），而SL/T 803-2020在此基础上进一步细化为四个安全区（区I至区IV），以适应水利工程「现地控制站—区域调度中心—流域管理机构」三级调度体系的层级复杂性。

第二，纵向认证要求更严。 水利工程普遍分布在地理上高度分散的现场站点，纵向通信链路往往借助公网或专线传输，攻击面显著大于封闭的电力厂站环境。SL/T 803-2020要求纵向通信采用国密算法（SM2/SM4）进行身份认证与数据加密，与等保2.0中对工业控制系统的要求相互衔接。

第三，与等保2.0的关系。 水利工程信息系统同时受《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）约束。SL/T 803-2020可视为等保2.0在水利行业的专项细化标准，两者在安全分区、访问控制、审计日志等方面的要求相互补充，而非替代关系。

### 6.1.2 四安全分区的完整定义

表6-1 水利工程四安全分区定义与隔离方式

| 安全区 | 名称 | 主要承载系统 | 与相邻区隔离方式 | 典型时延要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区I | 实时控制区 | SCADA/DCS、PLC/RTU、现地控制单元（LCU）、OPC-UA Server、工程师站 | 区I→区II：工控防火墙（白名单规则，仅允许特定协议/端口） | ≤10 ms |
| 区II | 非控制生产区 | 视频监控系统（VMS）、水情自动测报系统、水质在线监测系统、历史数据库 | 区II→区III：单向网闸（Unidirectional Security Gateway，物理单向传输） | ≤100 ms |
| 区III | 生产管理区 | 调度决策支持系统（DSS）、AI智能调度平台、GIS系统、运维管理系统（OMS） | 区III→区IV：逻辑隔离（防火墙+VPN） | ≤1 s |
| 区IV | 管理信息区 | OA系统、财务系统、公文流转系统、互联网出口 | 区IV→互联网：防火墙+WAF | 无严格约束 |

注： 区I与区II之间的工控防火墙须支持OPC-UA、Modbus/TCP、IEC 60870-5-104等工业协议的深度包检测（DPI，Deep Packet Inspection）；区II与区III之间的单向网闸在物理层实现数据单向传输，即使区III侧遭受攻击，攻击流量在物理上无法回传至区II及区I。

### 6.1.3 三网与四分区的映射关系

HydroOS三网架构将四个安全分区映射为三张物理上相互隔离的网络：

- 控制专网 = 安全区I（实时控制区）：承载PLC/RTU通信、OPC-UA数据采集、LCU控制指令下发。网络介质采用工业以太网（100BASE-TX或千兆光纤），拓扑为星型或环型冗余，严禁接入任何非控制设备。

- 视频专网 = 安全区II（非控制生产区）：承载高清视频流（H.264/H.265编码）、水情测报数据、水质在线监测数据。需支持QoS（Quality of Service，服务质量）保障视频码流的稳定传输。

- 业务网 = 安全区III + 安全区IV：安全区III承载AI调度决策平台、GIS集成、运维管理；安全区IV承载OA、公文和外网访问。两个分区之间通过防火墙+VPN实现受控互联。

### 6.1.4 典型水利现场站三网物理部署架构

[插图：典型水利现场站三网分布式控制架构总体示意图，展示四分区边界（安全区I/II/III/IV）、三个智能单元（智能NPC/智能视频上位机/AI一体机）的位置、各安全边界的隔离设备（工控防火墙/单向网闸/防火墙+VPN），以及跨边界数据流的单向性标注]

一个典型的水利现场站（闸站/泵站/阀站）的三网物理部署如下：安全区I（控制专网）承载智能NPC和PLC群组，区I与区II之间由工控防火墙隔离；安全区II（视频专网）承载智能视频上位机和前端摄像头，区II与区III之间由单向网闸物理隔离；安全区III（业务网）承载AI智能调度一体机（HydroMind Edge），经纵向加密VPN与中心站通信。

### 6.1.5 三个智能单元的职责分工

- 智能NPC（安全区I）：执行智能体——在步长级（Δt=15s）实现精确物理控制，直接驱动PLC，是HydroOS L2内核层的物理载体，安全等级最高

- 智能视频上位机（安全区II）：感知智能体——将原始视频转化为结构化事件，以单向方式向区I和区III提供视觉感知能力

- AI智能调度一体机（安全区III）：决策智能体——整合全域信息，运行多目标优化，以调度周期（15分钟）为时间尺度生成控制目标，通过单向网闸下发至智能NPC

AI解读：

为什么不能把控制专网和业务网合并？从三个维度分析，合并的代价是不可接受的：

攻击面：业务网（区III）连接外部系统（GIS、气象、上级平台），天然暴露于更广泛的网络威胁。一旦合并，攻击者通过业务网的任何入口都能直达PLC。本章开篇故事正是OT/IT混网漏洞的典型案例。

功能安全等级：控制专网承载SIL 2级的安全功能（如水位超限保护、泵组过温保护），IEC 61508要求这些功能所依赖的网络基础设施必须达到同等安全等级。业务网的安全完整性等级通常仅为SIL 0～SIL 1，无法满足控制专网的SIL要求。

网络时延：控制专网的端到端时延要求≤10ms，这是步长内紧耦合（第4章）的物理前提。业务网承载GIS、报表、视频会议等高带宽应用，网络负载不可预测，无法保证控制指令的确定性时延。

## 6.2 智能NPC：控制专网的核心智能单元

### 6.2.1 概念溯源：为什么叫NPC？

在电子游戏设计领域，Non-Player Character（NPC，非玩家角色）是指按照预定规则集在虚拟世界中自主运行的角色——它们持续执行既定逻辑，无需人类玩家的实时操控，但其全部行为边界由规则引擎严格约束，不能逾越。这一概念与现代水利控制系统的设计诉求存在深刻的结构性同构：在正常工况下，控制单元应当完全自主运行，无需调度员逐条下达指令；而其自主行为的边界，则必须由安全联锁层的硬约束牢牢框定，任何情形下均不得突破。

将这一类控制单元命名为「智能NPC」，在HydroOS的设计哲学中具有双重意涵：其一，「智能」二字强调该单元具备感知、推理与优化能力，能够在动态工况下自适应地生成控制策略；其二，「NPC」的隐喻则明确传达了一个工程约束——自主能力的边界不由AI自身决定，而由外部规则集（即安全联锁层）决定。智能NPC是「在规则框架内运作的自主体」，而非「拥有无限自由度的黑箱」。

### 6.2.2 五层能力栈架构

智能NPC的内部结构采用五层能力栈（Five-Layer Capability Stack）设计，各层职责明确、接口标准化，形成从物理信号采集到安全执行的完整闭环。安全联锁层横向贯穿所有层级，本站数字孪生纵向伴随所有层级运行。

[插图：智能NPC五层能力栈架构图，从底层到顶层依次为：物理设备层（PLC/RTU/传感器）→ 第1层：SCADA基础层 → 第2层：智能感知层 → 第3层：智能控制层；第4层安全联锁层横向贯穿第1至第3层；第5层本站数字孪生纵向伴随第1至第3层并行运行]

#### 第1层：SCADA基础层（SCADA Foundation Layer）

SCADA基础层是智能NPC与物理世界交互的基础设施层，负责数据采集、时间同步、历史存储与告警管理四项核心功能。

数据采集协议。 本层支持三类工业标准协议的混合接入：OPC-UA（IEC 62541标准，支持订阅/发布模式，心跳间隔可配置）；Modbus/TCP（寄存器轮询模式，扫描周期100～500 ms，适用于传统PLC和变频器接入）；DNP3（Distributed Network Protocol 3，分布式网络协议第3版，适用于远程RTU的可靠通信，内置数据完整性校验）。三类协议的并发接入由协议适配器（Protocol Adapter）统一管理，向上层提供统一的数据访问接口。

时间同步。 本层采用IEEE 1588 PTP（Precision Time Protocol，精确时间协议）主从时钟架构，全站时间同步精度设计指标为优于1 μs（Eidson, 2006），满足水力传播时延分析对多点时间戳一致性的要求。

历史数据存储。 本地部署时序数据库（Time-Series Database，TSDB），推荐采用InfluxDB开源版或OSIsoft PI。写入速率设计上限不低于10,000点/秒；数据保留策略分两级：原始数据（1 s粒度）保留30天，压缩归档数据（1 min粒度）保留1年。

告警管理。 遵循ISA-18.2《工业自动化报警管理》标准（ISA, 2016），按优先级将告警分为紧急（Emergency）、高（High）、低（Low）三级。设置死区（Deadband）以抑制传感器噪声引发的反复告警；支持延迟告警（Delay Timer，默认5 s），避免瞬态工况误触发。

#### 第2层：智能感知层（Intelligent Perception Layer）

多源数据融合。 将传感器原始数据、来自安全区II的视频结构化事件（JSON格式，通过单向光闸传入）、安全监测数据（渗压计、位移计）融合为统一状态向量，供上层控制逻辑消费。

异常检测。 采用统计方法与物理约束方法相结合的双轨策略：3σ准则（三倍标准差告警）和CUSUM检验（Cumulative Sum Control Chart，累积和控制图，适用于检测传感器读数的缓慢漂移）；物理约束方法通过检查传感器读数是否符合水位-流量关系曲线来发现物理不一致性。当同一物理量存在多个测量源时，偏差超过5%即触发一致性告警（Kadlec et al., 2009）。

设备健康评估（Device Health Assessment）。 泵组健康度评估基于两类信号分析：振动信号FFT（Fast Fourier Transform，快速傅里叶变换）频谱分析，用于识别轴承磨损特征频率；定子电流谱分析（Motor Current Signature Analysis，MCSA），用于识别转子断条故障。健康度评分采用0～100分制，每15分钟更新一次：评分低于60分触发预警维护建议，低于30分触发强制降载指令（Jardine et al., 2006）。

ODD（Operational Design Domain，操作设计域）监测。 根据当前WNAL（Water Network Autonomy Level，水网自主等级）等级，实时监测系统是否在预定义的安全运行边界内运行；一旦检测到越界，立即触发自动降级程序。

#### 第3层：智能控制层（Intelligent Control Layer）

优化目标接收。 从安全区III（AI一体机）通过单向网闸接收当前调度周期的目标值（目标水位、目标流量）与约束集（最大流量、最小水位、设备可用状态），数据格式为结构化JSON，每个调度周期（默认15分钟）更新一次。

MPC求解（Model Predictive Control，模型预测控制）。 MPC在第4章定义的L2步长内紧耦合框架下运行，每一步求解与物理仿真同步推进。预测时域Np = 12步（对应3小时），控制时域Nc = 4步（对应1小时）。权重矩阵Q（状态偏差权重）、R（控制量权重）、S（控制量变化率权重）由工程师离线标定，在线运行期间不可修改。求解器采用二次规划（Quadratic Programming，QP）算法；对于典型规模（5个闸门、3个泵组），嵌入式硬件上的单次求解时间设计指标为低于100 ms（Maciejowski, 2002）。

多设备协调。 多孔闸门协调开启策略为等比例同步开启，以避免单孔全开导致横向不均匀流。多泵组优化搭配基于各台泵的效率-流量特性曲线，选择使总能耗最小的泵组组合。相邻操作指令之间强制插入最小时间间隔（默认30 s），以防止快速连续操作引起水锤（Water Hammer）压力波（Wylie and Streeter, 1993）。

执行反馈机制。 每条下发指令记录发送时间戳；PLC执行后回传执行确认（ACK）。若30 s内未收到ACK，系统自动重试，最多重试3次；3次重试失败后触发告警并启动降级程序。

#### 第4层：安全联锁层（Safety Interlock Layer）

[硬约束，AI不可覆盖]

安全联锁层遵循IEC 61511《过程工业功能安全——安全仪表系统》标准（IEC, 2016），将安全联锁实现为SIF（Safety Instrumented Function，安全仪表功能）。SIL（Safety Integrity Level，安全完整性等级）定级如下：闸门过载保护定级SIL 1；泵组超温跳机定级SIL 2；水位超限溢洪定级SIL 2。

硬编码保护项目全部在PLC固件层实现，不经过任何上位机软件路径：

- 闸门过载保护： 液压缸压力超过额定压力×1.2时，立即停止驱动，拒绝任何继续运动指令

- 泵组过温保护： 轴承温度超过85°C或线圈温度超过130°C时，立即跳机，投入备用冷却

- 水位超限保护： 水位超过设计洪水位+0.3 m时，自动全开溢洪闸，拒绝任何关小溢洪闸的指令

工程原则： 安全联锁层的逻辑在PLC出厂后通过物理开关锁定，任何通过OPC-UA或上位机软件的写入操作均不能修改这一层的参数。这不是软件设计决策，而是工程安全的基本原则。

#### 第5层：本站数字孪生（On-site Digital Twin）

实时仿真。 实时运行Saint-Venant方程的有限差分离散化求解（在第4章L2步长内紧耦合框架下），仿真步长Δt = 15 s，与控制层同步推进。

虚拟传感器（Virtual Sensor）。 当真实传感器报故障或数据质量标志（Quality Flag）为UNCERTAIN或BAD时，自动切换至仿真估计值结合Kalman滤波修正的估算结果，并在数据包头中标注来源标志ESTIMATED，确保数据溯源的透明性（Shen et al., 2022）。

预演（Dry-Run）机制。 在执行任何MPC求解结果之前，先在数字孪生「沙盒」（Sandbox）环境中运行3个仿真步（共45 s），检验未来状态是否越出ODD边界。若沙盒仿真中出现越界，系统拒绝执行该控制序列，重新触发MPC求解或降级处理。这一机制类似于软件工程中的「测试驱动执行」，将安全验证内嵌于控制循环本身。

AI解读：

为什么安全联锁层必须在PLC硬编码而不能由AI软件控制？这一问题从三个维度可以得到确定的答案：

可验证性：硬联锁逻辑是有限状态自动机，其全部行为可以通过有限次的硬件测试完整覆盖，测试结果可以形成正式的安全证据（Safety Case）。AI软件控制器的行为空间是无穷的——即使进行数百万次仿真测试，也无法覆盖所有可能的输入组合。IEC 61511对SIL 2功能要求提供「完整的验证证据」，只有硬联锁能满足这一要求。

攻击面：如果安全联锁可以被软件修改，那么每一个上行通信接口（OPC-UA、Modbus、以太网）都成为潜在的攻击路径。PLC固件层的物理锁定将攻击的可能性降至接近零——要修改硬联锁，攻击者需要物理接触PLC并使用专用工具，这已超出了网络攻击的范畴。

IEC 61511的SIL要求：SIL 2要求安全仪表功能的平均要求模式危险失效概率（PFD）低于10⁻³，对应硬件失效概率小于10⁻⁷/小时。通用软件（包括AI系统）运行在通用操作系统上，受到操作系统缺陷、内存错误、竞态条件等系统性因素的影响，其可靠性根本无法达到SIL 2级别的硬件要求。这不是工程选择，而是物理定律决定的边界。

## 6.3 智能视频上位机：视频专网的感知中枢

### 6.3.1 硬件架构与前端布局

智能视频上位机部署于安全区II（视频专网），承担全站视觉感知的核心计算职能。核心计算单元采用GPU边缘服务器，推荐NVIDIA Jetson AGX Orin系列或同等算力设备（AI算力≥200 TOPS），配备冗余存储（视频录像本地保留30天）与千兆视频交换网络。

前端设备按功能区域分层布局，遵循「全覆盖、无盲区、重点加密」的原则：

- 站区综合摄像头：覆盖泵房、配电室、管理用房等关键区域，采用200万像素及以上固定枪机

- 闸前闸后PTZ摄像机（Pan-Tilt-Zoom，云台摄像机）：每处各部署1台，兼顾水位尺读数、漂浮物检测与流态观察，支持远程调焦与预置位巡航

- 渠道沿线固定摄像机：每300～500 m部署1台，重点覆盖弯道、交叉建筑物、进排水口等水力敏感位置

- 水质在线监测站集成摄像机：专用于水色异常、藻华暴发、油膜扩散等视觉可辨识的水质事件

- 移动巡检平台接入接口：提供无人机（UAV）、无人船（USV）、巡检机器人的数据回传接入点

[插图：视频专网前端设备布局示意图，展示站区、闸前闸后、渠道沿线摄像机位置及移动巡检平台，以及数据汇聚至GPU边缘服务器后经单向光闸传输至安全区I的路径]

### 6.3.2 8大类42个算法分类体系

视频上位机内置8大类共42个视觉分析算法，覆盖水情感知、设备校核、工程安全、水质监测、渠道巡检、安全防范、气象环境及移动巡检等全业务场景。

表6-2 视频专网8大类42个算法分类体系

| 类别 | 算法数 | 典型能力 | 代表性算法技术说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 水情识别 | 5 | 水位尺读数、漂浮物检测、油污识别、流态分析、冰情监测 | 水位尺读数：U-Net语义分割网络提取刻度区域掩码，刻度回归网络输出水位数值，精度±2 cm。漂浮物检测：YOLOv8实例分割区分固体漂浮物与水面泡沫，结合ByteTrack帧间跟踪计算漂移速度。 |
| B 设备校核 | 6 | 闸门开度视觉校核、阀门状态确认、泵组运转监测、红外热像、法兰渗漏、电气柜温度 | 闸门开度视觉校核：YOLOv8检测闸门上下边缘关键点，Hough变换计算开度角度，与编码器读数交叉验证，偏差超阈值触发告警。 |
| C 工程安全 | 6 | 衬砌破损、边坡位移、渗漏湿斑、冲淤变化、护坡变形、地面沉陷 | 边坡位移监测：时序图像特征点配准（ORB特征+RANSAC去噪），Lucas-Kanade稀疏光流法计算像素位移场，相机标定参数折算实际位移量（mm级分辨率）。 |
| D 水质视觉 | 5 | 水色异常、藻类水华、排污口监测、水面垃圾、油膜扩散 | 藻类水华识别：HSV色彩直方图与纹理特征，ResNet-50分类网络区分蓝藻、绿藻与正常水色，准确率超过92%（Mishra et al., 2019）。 |
| E 渠道巡检 | 5 | 杂物障碍、杂草入侵、锈蚀检测、交叉建筑、施工车辆 | 施工车辆入侵检测：YOLOv8目标检测识别车辆类别，ByteTrack多目标跟踪器维护车辆轨迹，判断车辆是否进入渠道保护范围。 |
| F 安防 | 5 | 周界入侵、危险区域预警、异常行为、车船识别、火焰烟雾 | 周界入侵检测：虚拟绊线（Virtual Tripwire）结合HRNet人体骨架估计，通过姿态特征过滤非人体目标，显著降低误报率。 |
| G 气象环境 | 3 | 能见度估算、降雨强度识别、风浪等级判断 | 降雨强度识别：视频帧间时域纹理特征（temporal texture）分析雨纹密度与亮度变化，实现降雨强度分级，无需专用雨量传感器（Bossu et al., 2011）。 |
| H 移动巡检 | 7 | 无人机正射图、红外成像、机器人声纹、无人船声呐、ROV隧洞检测、ADCP流速、无人机变形监测 | 无人机正射图生成：SfM（Structure from Motion，运动恢复结构）算法从多视角影像重建三维点云，生成DOM（数字正射影像图），平面精度达厘米级（Westoby et al., 2012）。 |

### 6.3.3 视频结构化事件的安全单向传输（关键设计）

基本原则：原始视频流永不越过安全边界。 视频专网（安全区II）产生的所有原始视频流，在任何情况下均不进入控制专网（安全区I）。唯一允许穿越安全边界的，是经过GPU边缘服务器推理后生成的结构化事件JSON。

技术实现：单向光闸（Unidirectional Security Gateway）。 单向光闸在物理层实现数据的严格单向性——发送侧采用光源（激光二极管），接收侧采用光敏元件，两者之间不存在任何反向电气通路。即使安全区I侧遭受网络攻击，攻击流量在物理层面无法回传至安全区II（IEC 62443-3-3, 2013）。

结构化事件JSON示例（漂浮物检测事件）：

字段设计遵循最小化原则：severity 为预定义枚举值（LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL），严格限制了字段的取值空间；thumbnail_hash 仅传递图像摘要而非图像本身，用于完整性校验。

安全意义的深层解析。 原始视频流具有两类本质性安全风险：其一，视频流是高带宽、低结构化的数据，可被用作隐蔽信道（Covert Channel），攻击者可将恶意指令编码于视频流的特定帧序列中，绕过传统内容过滤机制；其二，若区I内部署了视觉AI模块并直接消费原始视频，攻击者可通过构造对抗样本（Adversarial Examples）欺骗AI模型输出错误的感知结果，进而影响控制决策（Goodfellow et al., 2015）。结构化JSON的字段类型、取值范围与语义均受到严格约束，攻击面较原始视频流缩小了数个数量级。

AI解读：

从信息安全与功能安全双重视角审视，原始视频流不得进入控制区的理由可归结为两条独立的工程逻辑：

信息安全维度：视频流的高带宽特性使其天然适合作为隐蔽信道；对抗样本攻击已被证明可在物理世界中实施，将此类攻击面引入控制区将带来不可接受的风险（Goodfellow et al., 2015）。

功能安全维度：视频系统的可用性等级（通常为SIL 0～SIL 1）远低于控制系统（SIL 2～SIL 3）。根据IEC 61508的功能安全原则，低完整性等级的系统不得直接影响高完整性等级系统的安全功能。结构化JSON传输机制通过在边界处设置语义提炼层，将视频系统的不确定性转化为有限状态空间内的置信度标注，从架构上隔离了两个系统的可靠性等级。

## 6.4 AI智能调度一体机：业务网的决策引擎

### 6.4.1 系统定位与信息汇聚

HydroMind Edge（HydroOS智慧边缘调度一体机）部署于安全区III（业务网），是三网架构中唯一具备全域信息整合能力的节点。HydroMind Edge汇聚的四路信息来源如下：

- 控制专网状态数据（来自安全区I单向输出）：实时运行参数（流量、水位、闸门开度、泵组功率）、设备健康度评分及告警事件

- 视频结构化事件流（来自安全区II单向输出）：8大类42个算法产生的结构化事件JSON

- 外部数据：气象预报（数值天气预报NWP产品）、上级调度中心指令、流域水情信息（水文站实时报汛数据）

- 历史运行数据：本地存储的3年以上历史运行数据，用于模型训练、基准比对与趋势分析

### 6.4.2 AI决策引擎：本地LLM + HydroMAS

本地LLM（Large Language Model，大语言模型）：

HydroMind Edge部署7B～13B参数规模的领域专用大模型，采用INT4量化（Quantization）技术压缩模型权重，在单张GPU加速卡上实现实时推理，无需连接任何外部网络。模型基于水利行业运行手册、调度规程、历史事故报告进行领域适配微调（Fine-tuning）。每次AI辅助决策必须生成结构化调度日志（Decision Log），包含决策依据、关键约束、置信度（0～1分）以及操作员确认状态，是监管审计的重要凭证。

HydroMAS（Hydro Multi-Agent System，水利多智体系统）框架：

HydroMAS采用多智体协同架构，将决策任务分解为四个专职智体：

- 预报智体（Forecast Agent）：整合气象预报、上游水情、历史规律，生成未来0～72小时的水文预报序列

- 控制智体（Control Agent）：将预报结果转化为各现场站的控制目标序列，确保目标在物理上可实现

- 优化智体（Optimization Agent）：多目标优化（安全×效率×能耗×水质×设备寿命），求解Pareto前沿（Pareto Front），向调度员展示不同优先级偏好下的最优解集

- 安全智体（Safety Agent）：实时审查其他三个智体的输出，确保所有决策不违反硬约束，必要时否决其他智体的建议

优化目标下发： 调度员在HMI上从Pareto前沿选择偏好点（例如，洪水期间优先安全而非能耗效率），优化结果转化为智能NPC可执行的目标值+约束集（JSON格式），通过单向网闸下发至安全区I中的智能NPC。

### 6.4.3 数字孪生展示层与硬件配置

数字孪生展示层（HydroOS L4应用层）：

- 调度大屏可视化：本站+上下游区间流态仿真实时动画，水位-流量过程线，设备状态矩阵

- 面向调度员的自然语言交互界面（由本地LLM驱动），例如：「3号闸在未来2小时内能开多大而不超洪水位？」

- 完整操作日志，满足水利行业监管审计要求（SL/T 803-2020 第6.5条款）

硬件配置（典型方案）：

- 计算单元：x86服务器（2路CPU，256 GB RAM）+ GPU加速卡（NVIDIA RTX 4090或A10级别）

- 存储：本地SSD阵列（RAID 5，总容量≥20 TB）

- 可靠性：冗余电源（1+1热备）+ UPS（≥2小时满载保障）

- 操作系统：Linux（CentOS Stream或Ubuntu Server LTS），部署在容器化环境（Docker + K3s边缘版Kubernetes）

[插图：AI智能调度一体机多源信息汇聚与HydroMAS决策流程图，展示四路输入数据源、四个智体（预报/控制/优化/安全）的协作关系、Pareto前沿展示与调度员选择、优化目标下发路径]

AI解读：

为什么领域大模型必须本地部署而不能连接外网？从三个维度分析：

安全隔离：安全区III（业务网）与互联网之间存在防火墙隔离，这是SL/T 803-2020的强制要求。若LLM调用外网API，意味着需要在防火墙上开放出站连接，这将与「网络专用」的十六字方针直接冲突，成为攻击者探测和渗透安全区III的潜在路径。

实时性：调度决策对响应时延有严格要求——当洪水预警触发时，AI辅助决策的响应时间必须在秒级以内，而依赖云端LLM API会引入不可控的网络时延（通常1～30秒），且在网络拥塞或服务故障时完全不可用。本地部署的INT4量化模型在GPU加速卡上的推理时延通常低于500 ms。

数据合规：水利工程实时运行数据属于关键基础设施运行数据，依据《数据安全法》（2021年）和《关键信息基础设施安全保护条例》（2021年），不得出境或上传至第三方云服务。本地LLM部署从架构上保证了数据主权。

## 6.5 四级降级机制：关键可靠性设计

### 6.5.1 设计动因：为什么要显式降级而非「尽力而为」？

水利控制系统的安全底线在于：在任何运行条件下，系统必须处于某个明确、可验证的运行状态，而非陷入「部分功能失效但能力边界不清」的模糊状态。传统SCADA系统在通信中断或局部故障时，往往进入所谓的「尽力而为」（best-effort）模式——系统继续运行，但操作员无从判断哪些控制回路仍然有效、哪些已经失去响应。IEC 61511（2016）功能安全标准要求，安全仪表系统（SIS）在检测到故障时必须转入「已知安全状态」（defined safe state），而非维持不确定的运行。

四级降级机制（Four-Level Degradation Mechanism，FLDM）通过显式状态机设计解决了上述问题：系统在任意时刻有且仅有一个明确的运行等级，对应明确的能力集合与操作约束。操作员始终清楚「当前系统能做什么、不能做什么」，从而避免超出系统实际能力的操作决策。

### 6.5.2 四级降级状态定义

表6-3 四级降级状态定义

| 降级等级 | 名称 | 前提条件 | 运行能力 | WNAL等级 | 主要限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Level 0 | 全连通优化模式 | AI一体机在线 + 所有PLC在线 + 网络通畅 | AI一体机全局优化 → 智能NPC精确MPC执行 | WNAL 3 | 无 |
| Level 1 | 本地自主模式 | AI一体机离线（业务网中断），控制专网正常 | 智能NPC按最后下发目标策略 + 本地MPC自主运行 | WNAL 2 | 无法接收新优化目标，按上一周期策略运行 |
| Level 2 | 降级控制模式 | 部分PLC失联（控制专网局部故障） | NPC降级至可用设备子集，关闭故障设备通道 | WNAL 1 | 运行能力受限，部分断面无法精确控制 |
| Level 3 | 安全兜底模式 | NPC故障（控制专网核心故障） | PLC本地硬编码安全逻辑完全接管 | WNAL 0 | 仅能维持最基本安全状态，无调度优化能力 |

Level 0与Level 1之间的边界，本质上是「联网优化」与「离线自治」的分界线，对应分布式控制系统在通信丢失时的自治降级能力（Astrom and Wittenmark, 2013）。Level 3的PLC硬编码安全逻辑是最后一道防线，其逻辑固化于PLC固件，独立于上层软件栈，满足IEC 61511对SIF独立性的要求。

### 6.5.3 状态转换规则

（1）自动降级触发条件。 通信心跳超时（heartbeat timeout，默认30秒，可按工程需求配置）或ODD越界检测任一触发，系统自动向下转移一个等级。

（2）降级方向约束。 仅允许自动向下降级（Level 0 → 1 → 2 → 3），严禁自动向上升级。这一约束源自fail-safe设计原则——在系统能力不确定时，始终选择更保守的运行模式（Leveson, 2011）。

（3）升级规则。 所有升级操作须经操作员在HMI上手动确认。从Level 3升至Level 2前，必须完成故障PLC的恢复确认；从Level 1升至Level 0前，AI一体机须重新建立连接并完成状态同步，默认热身期（warm-up period）为5分钟。

（4）降级告警。 所有降级事件须在30秒内通知调度中心与值班人员，告警方式包括：短信推送、声光报警、HydroOS事件队列推送。告警响应时限参照ISA-18.2（2016）对关键报警的响应时间要求。

（5）降级记录。 所有降级事件完整记录时间戳、触发原因、持续时长及影响范围，满足SL/T 803-2020第6.4.3条款对运行日志的监管审计要求。

### 6.5.4 降级与WNAL框架的映射

四级降级机制是WNAL框架的工程实现载体。如表6-3所示，Level 0至Level 3分别对应WNAL 3至WNAL 0，系统始终在某个明确的WNAL等级下运行，不存在「等级不确定」的中间状态。这一设计使得WNAL不仅是一个概念分类框架，而是具备工程可验证性的运行状态描述——监管方可通过查询系统当前WNAL等级，直接判断系统的自主控制能力范围。这是HydroOS区别于传统SCADA系统的核心设计差异之一。

[插图：四级降级状态机图，展示Level 0-3之间的转换条件（向下箭头为自动降级条件：通信心跳超时30s或ODD越界；向上箭头为人工确认升级条件：操作员HMI确认+热身期），以及各Level对应的WNAL等级标注]

AI解读：

为什么升级必须人工确认，而降级可以自动？这是fail-safe设计原则（Leveson, 2011；IEC 61511, 2016）在水利控制场景中的直接体现。自动降级的逻辑是：当系统检测到故障信号时，无论该信号是否为误报，保守处理的代价（短暂降级运行）远低于激进处理的代价（在实际故障下继续高等级运行导致的失控风险）。反之，从低等级升级到高等级，意味着系统宣称「故障已消除、能力已恢复」——而自动化系统无法自证其已恢复正常，因为导致故障的根本原因可能尚未排除。人工确认的介入引入了操作员的现场判断与责任认定，形成人机协同的安全闭环（Sheridan, 2002）。这一机制与航空领域的「authority limit」设计哲学高度一致——自动化系统的权限边界由人类设定，超出边界的决策权归还人类。

## 6.6 纵向加密与中心站集成

### 6.6.1 现场站至中心站的通信架构

现场站与中心站之间的数据传输面临两类安全威胁：一是传输链路的窃听与篡改，二是非授权实体对控制指令的注入。系统采用纵向加密认证（Longitudinal Encryption and Authentication，LEA）机制，依据SL/T 803-2020第7章的要求实施。

通信链路分为两类：其一为专用VPN隧道，基于国密SM2非对称算法进行身份认证、SM4对称算法进行数据加密，满足GB/T 32905-2016与GB/T 32907-2016的密码算法要求；其二为4G/5G工业专网（运营商提供的APN专线），在物理层面与公共互联网隔离，叠加应用层加密形成双重防护。两类链路互为备份，主链路中断时自动切换，切换时延不超过60秒。纵向加密设备部署于现场站业务网（区III）与广域网接口处，符合IEC 62443-3-3（2013）对工业控制系统区域间通信的安全要求。

### 6.6.2 中心站架构与多级调度层级

中心站在逻辑上采用与现场站相同的四分区架构，但规模扩展为全流域级别：中心SCADA主站统一管辖所有现场站的数据汇聚与状态监视，中心AI平台承担全流域统筹优化。多级调度形成三层嵌套的时间尺度结构：

- 中心AI平台（全流域优化层）：时间步长1～4小时，以水资源配置目标函数为优化核心，下发各现场站的目标水位/流量区间

- 现场AI一体机（本站区间优化层）：时间步长15分钟，在中心下发的约束范围内进行本站及区间的精细优化，生成智能NPC的控制目标序列

- 智能NPC（本站精确控制层）：时间步长15秒，执行步长内紧耦合MPC，直接驱动PLC完成闸门/泵站的精确动作

这一三层嵌套结构与Rawlings等（2017）在分层MPC（hierarchical MPC）理论中描述的时间尺度分解方法在原理上一致：上层优化器提供慢变量的参考轨迹，下层控制器处理快变量的精确跟踪。

[插图：多级调度层级与纵向加密通信架构示意图，展示中心AI平台→现场AI一体机→智能NPC三层嵌套的时间步长关系（1-4h/15min/15s），以及现场站到中心站的纵向加密VPN/4G-5G专网通信链路]

数据上报与指令下发原则： 现场站向中心站上报运行摘要数据（15分钟均值）而非原始时序数据，满足数据最小化原则（NIST Cybersecurity Framework, 2018）。控制指令从中心AI平台下发至现场AI一体机，不直接控制现场PLC。

AI解读：

为什么中心站不能直接控制现场PLC？从三个维度分析：

控制时延：中心站至现场站的广域网RTT通常在50～200 ms量级，而智能NPC的MPC控制周期为15秒，步长内紧耦合要求PLC响应时延确定且可预测。广域网时延的抖动（jitter）无法满足IEEE 1588（2019）精确时间协议所定义的确定性时序要求，直接控制将导致控制回路不稳定。

安全域穿越：中心站位于区III（业务网），PLC位于区I（控制专网），两者之间存在单向隔离设备。允许中心站直接向PLC下发指令，意味着需要在隔离设备上开放双向通道，这将根本性地破坏SL/T 803-2020规定的分区隔离架构。

单点故障：若中心站直接控制所有现场PLC，中心站的任何故障将同时导致所有现场站失去控制能力，形成全局单点故障（SPOF）。现有架构中，现场AI一体机承担本地控制决策，中心站故障仅触发Level 1降级（本地自主模式），现场控制能力得以保全。

## 6.7 与HydroOS五层架构的对应关系

### 6.7.1 五层架构的物理部署映射

HydroOS五层架构（L0—L4）在三网分布式控制架构中的物理部署位置与安全分区归属，如表6-4所示。

表6-4 HydroOS五层架构与三网架构的映射关系

| HydroOS层 | 层名 | 物理部署位置 | 安全区归属 | 核心说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | 感知层 | PLC / RTU / 传感器 / 摄像头 | 区I + 区II末端 | 物理设备，直接接触受控过程，L0输出为原始物理信号 |
| L1 | 数据层 | 智能NPC本地时序数据库 + 视频结构化数据库 | 区I + 区II | 原始数据持久化与质量标注，不跨安全边界传输 |
| L2 | 内核层（步长内紧耦合） | 智能NPC（MPC求解器 + 数字孪生） | 区I（控制专网） | 直接控制PLC，安全等级要求最高，必须在区I内部署 |
| L3 | 服务层 | AI智能调度一体机 + 中心SCADA主站 | 区III | 业务逻辑、多目标优化、对外集成接口 |
| L4 | 应用层 | HydroPortal调度大屏 + 移动端App | 区III / 区IV | 人机交互界面，不直接参与控制，通过L3 API访问数据 |

各层级之间的数据流向遵循单向原则——L0→L1→L2的控制闭环在区I内完成，L2→L3的上行数据经单向光闸传输，L3→L4的应用数据经区III内部API分发。任何层级均不存在跨越高安全等级边界的下行控制路径，此设计原则与IEC 62443-3-3:2013中关于安全区域分层防护的SR 5.1要求相符。

### 6.7.2 关键推论：L2内核为什么必须在区I？

步长内紧耦合的时序约束。 HydroOS的控制内核以Δt = 15 s为基本步长，在每个步长内须完成「状态采集→MPC求解→指令下发→执行确认」的完整闭环。在区I本地部署条件下，各项时延的工程实测典型值为：状态采集约0.5 s，MPC求解约2～8 s，PLC执行确认往返约0.3 s，区I内部工业以太网传输小于5 ms。时延预算余量约为6～13 s，闭环约束可稳定满足。

若将L2内核迁移至区III，指令须经过网闸才能到达区I侧的PLC。主流单向安全隔离装置（光闸）的单次穿越时延为50～200 ms，且具有非确定性（jitter可达±30 ms）。MPC控制器的稳定性依赖于在求解时刻获得精确的系统状态向量。当时延不可忽略时，控制器实际使用的是过时状态，导致预测轨迹与真实系统轨迹之间产生系统性偏差。Maciejowski（2002）指出，当时延超过采样周期的5%时，若不对预测模型进行显式的时延补偿，闭环系统的稳定裕度将显著下降。

水锤场景下的时延敏感性。 泵组启停引发的水锤是对控制时延最为敏感的典型工况。根据经典流体瞬变理论（Wylie and Streeter, 1993），压力波在管道中的传播速度约为800～1200 m/s，在长距离输水干线中，水锤波的往返周期可短至数秒量级。即使50 ms的控制时延也可导致阀门关闭时序的相位偏移，使压力波叠加超压额外增加数十kPa，对管道结构安全构成威胁。

安全等级依赖原则。 IEC 61508第7.4节确立了「高安全完整性等级（SIL）的功能不得依赖低安全完整性等级的系统」这一基本原则。L2内核（MPC控制器）承担直接控制功能，其安全完整性要求对应SIL 2及以上等级；而区III业务网的安全完整性等级通常仅达到SIL 0～SIL 1。若L2部署于区III，则高SIL功能的正常运行依赖于低SIL基础设施，在形式上违反了IEC 61508的独立性要求（Leveson, 2011）。

AI解读：

将L2内核「云化」或「区III化」的常见动机是降低边缘计算硬件成本和便于集中运维管理。这两个目标本身具有合理性，但与水利控制系统的本质约束之间存在不可调和的矛盾。云化可以降低边缘硬件的采购与维护成本，但无法消除广域网络固有的时延不确定性——这是物理定律而非工程缺陷，无法通过提升带宽或优化协议栈来根本解决。集中管理便于运维人员统一操作，但同时引入了单点故障风险：一旦中心节点故障或被攻击，所有现场控制单元将同时失去「大脑」，而在HydroOS的边缘部署架构下，每个智能NPC均可在L3离线的情况下依据本地策略维持安全运行（对应WNAL第2级）。HydroOS的架构选择是「边缘部署核心控制、中心部署全局优化」：L2内核在区I边缘运行，保证时序确定性与安全隔离；L3服务层在区III中心运行，承担多目标全局优化与人机交互。这是在成本、可靠性、安全性三者之间经过系统工程权衡后的最优解。

综上，L2内核必须部署于区I，这一结论不是行政规定的产物，而是由步长内紧耦合的时序约束、水力瞬变的物理特性以及功能安全的独立性原则共同决定的工程必然。

## 本章小结

本章以一个真实的工程困境开篇：安全分区的合规文件早已归档，但当调度中心的OPC-UA端口在未经认证的情况下被轻易访问时，纸面上的分区边界并不能自动转化为实际的防护能力。这个场景揭示了水利行业网络安全建设的核心矛盾——技术规范（SL/T 803-2020十六字方针）早已明确，而工程落地的每一个环节都可能让这道防线悄然失效。

HydroOS三网分布式控制架构从工程设计层面回应了这一矛盾。以SL/T 803-2020四分区为合规框架，将三张物理上相互隔离的网络（控制专网/视频专网/业务网）与四个安全分区严格对应，通过工控防火墙和单向网闸在网络边界处实施强制隔离，使「安全分区」从可被便利性绕过的软性约束变为不可穿透的硬性工程边界。

三个智能单元的职责分工体现了「能力与安全等级匹配」的设计原则：智能NPC（区I）承担最高安全等级的精确控制，其五层能力栈中的安全联锁层以PLC硬编码实现，AI永远无法覆盖；智能视频上位机（区II）通过结构化JSON的单向传输机制，在为控制层提供视觉感知的同时，从架构上杜绝了视频流作为攻击载体进入控制区的可能；AI智能调度一体机（区III）整合全域信息，以本地部署的领域大模型和多智体协同框架提供可解释的调度决策，通过网闸单向下发优化目标而非直接控制PLC。

四级降级机制将WNAL框架从概念落地为可工程验证的运行状态机：系统在任意时刻有且仅有一个明确的WNAL等级，自动降级保证了系统在故障时始终处于已知安全状态，人工确认升级保证了恢复过程中人类判断的介入。HydroOS五层架构（L0—L4）与三网四区的映射关系揭示了L2内核必须驻留在安全区I的工程必然性：步长内紧耦合的时序约束、水力瞬变的物理特性以及IEC 61508功能安全的独立性原则，三者共同锁定了这一不可妥协的架构选择。

在HydroOS整体教材体系中，本章是L2内核（第4章步长级仿控耦合）和硬件接入层（第5章OPC-UA协议栈）在安全合规框架下的集成化落地，也为第7章（平台集成：与GIS、气象、数字孪生平台的对接）和第8章（工程案例）提供了系统架构的完整参照。三网架构不仅是一个安全合规方案，更是HydroOS「物理正确、边界清晰、可靠降级」设计哲学的工程具现。

## 参考文献

[1] 中华人民共和国水利部. SL/T 803-2020 水利网络安全保护技术规范[S]. 北京：中国水利水电出版社，2020.

[2] International Electrotechnical Commission. IEC 61511-1:2016 Functional Safety: Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector – Part 1: Framework, Definitions, System, Hardware and Application Programming Requirements[S]. Geneva: IEC, 2016.

[3] International Electrotechnical Commission. IEC 62443-3-3:2013 Industrial Communication Networks – Network and System Security – Part 3-3: System Security Requirements and Security Levels[S]. Geneva: IEC, 2013.

[4] OPC Foundation. OPC Unified Architecture Specification (IEC 62541), Parts 1-14[S]. Scottsdale: OPC Foundation, 2020.

[5] International Society of Automation. ISA-18.2-2016 Management of Alarm Systems for the Process Industries[S]. Research Triangle Park: ISA, 2016.

[6] Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Std 1588-2019: IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems[S]. New York: IEEE, 2019.

[7] Goodfellow, I. J., Shlens, J., & Szegedy, C. (2015). Explaining and harnessing adversarial examples. Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Representations (ICLR 2015). San Diego, CA.

[8] Maciejowski, J. M. (2002). Predictive Control with Constraints. Harlow: Prentice Hall.

[9] Wylie, E. B., & Streeter, V. L. (1993). Fluid Transients in Systems. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

[10] Jardine, A. K. S., Lin, D., & Banjevic, D. (2006). A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance. Mechanical Systems and Signal Processing, 20(7), 1483-1510. https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2005.09.012

[11] Bossu, J., Hautiere, N., & Tarel, J.-P. (2011). Rain and fog attenuation algorithms for traffic cameras. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 12(4), 1121-1134. https://doi.org/10.1109/TITS.2011.2132759

[12] Westoby, M. J., Brasington, J., Glasser, N. F., Hambrey, M. J., & Reynolds, J. M. (2012). Structure-from-Motion photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications. Geomorphology, 179, 300-314. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.08.021

[13] NIST. (2018). Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, Version 1.1. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.04162018

[14] Leveson, N. G. (2011). Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety. Cambridge: MIT Press.

[15] Rawlings, J. B., Mayne, D. Q., & Diehl, M. M. (2017). Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design (2nd ed.). Madison: Nob Hill Publishing.

[16] Astrom, K. J., & Wittenmark, B. (2013). Computer-Controlled Systems: Theory and Design (3rd ed.). Mineola: Dover Publications.

[17] Sheridan, T. B. (2002). Humans and Automation: System Design and Research Issues. Hoboken: Wiley-IEEE Press.

[18] Mishra, S., Stumpf, R. P., & Meredith, A. (2019). Quantifying cyanobacterial phycocyanin concentration in the western Lake Erie using a semi-analytical optical model. Remote Sensing of Environment, 228, 200-214. https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.04.018

[19] Kadlec, P., Gabrys, B., & Strandt, S. (2009). Data-driven soft sensors in the process industry. Computers and Chemical Engineering, 33(4), 795-814. https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2008.12.012

[20] Shen, C., Xiong, L., & Zhang, Y. (2022). Digital twin for smart water infrastructure: Framework, applications, and challenges. Water Research, 225, 119130. https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.119130

## 本章小结

本章主要介绍了以下内容：

- 三网分布式控制架构与四安全分区的映射关系：依据SL/T 803-2020”安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”十六字方针，HydroOS将四个安全分区（区I实时控制→区II非控制生产→区III生产管理→区IV管理信息）映射为三张物理隔离网络：控制专网（含PLC/RTU/OPC-UA，≤10 ms时延约束）、视频专网（高清视频流与水情测报）和业务网（AI调度决策与管理应用）。三网分离不是纸面合规，而是工程安全的物理实现，合并任意两网将同时损害攻击面、功能安全等级和时延确定性。

- 智能NPC的五层能力栈架构：智能NPC（控制专网核心智能单元）从底层到顶层依次包括SCADA基础层（数据采集、PTP时钟同步、历史存储、ISA-18.2告警管理）、智能感知层（多源数据融合、3σ+CUSUM异常检测、设备健康度FFT分析、ODD监测）、智能控制层（MPC滚动优化）、安全联锁层（横向贯穿，PLC硬编码、物理锁定，不可软件修改）和本站数字孪生（Δt=15s与控制同步、虚拟传感器、沙盒预演机制）。安全联锁层的硬件强制性是WNAL高等级部署的安全基石。

- 视频结构化事件的安全单向传输原则：原始视频流永不越过安全边界，仅允许经GPU边缘服务器推理后生成的结构化事件JSON通过单向光闸（物理单向，无反向电气通路）传入控制专网。这一设计同时消除了隐蔽信道风险和对抗样本攻击面，并从功能安全角度隔离了视频系统（SIL 0–1）与控制系统（SIL 2–3）的可靠性等级差异。

- AI智能调度一体机与HydroMAS多智体框架：HydroMind Edge（部署于业务网）是三网架构中唯一具备全域信息整合能力的节点，汇聚控制专网状态数据、视频结构化事件、外部气象/流域数据和历史运行数据，通过本地LLM（7B–13B参数，INT4量化，离网推理）和HydroMAS多智体系统实现多目标协同优化。每次AI辅助决策须生成包含决策依据、约束条件和置信度的结构化调度日志，作为监管审计凭证。

- 四级降级机制的工程实现：全局协同优化（L4）→区域自治（L3）→站点自治（L2）→安全保持（L1）构成完整的降级层次，由通信质量、时钟漂移、ODD越界等指标联合驱动自动切换。降级不是失败而是保留控制权的策略选择；恢复须遵循”逐级恢复、先验证后提升”原则，防止从异常状态直接跳级回全自动带来的控制不稳定风险。

## 思考与练习

概念题

- 本章开篇故事中，OPC-UA服务器以匿名访问模式暴露于公网，导致渗透测试人员无需凭证即可读取实时生产数据。请从SL/T 803-2020”安全分区”原则出发，分析此次安全漏洞的根因（提示：从VLAN配置、防火墙规则、OPC-UA安全策略三个层面分析），并提出一套满足合规要求的修复方案。

- 安全联锁层的逻辑”在PLC出厂后通过物理开关锁定，任何通过OPC-UA或上位机软件的写入操作均不能修改”。有观点认为这限制了系统的灵活性，应改为由HydroOS软件实现可远程更新的联锁逻辑。请从IEC 61511 SIL要求、可验证性和攻击面三个维度驳斥这一观点，并说明硬联锁与软联锁在功能安全体系中应如何分工。

- 视频专网的单向光闸设计确保了”原始视频永不进入控制网”。但若某紧急场景中，调度员需要在控制室实时查看闸前视频以辅助手动操作决策，应如何在不违反安全分区原则的前提下实现这一需求？请提出一种满足安全约束的技术方案并分析其边界条件。

应用题

- 某水利枢纽现有网络架构为：PLC/RTU、SCADA、视频监控和调度决策系统均接入同一业务网，仅靠防火墙规则区分区域，没有物理隔离设备。请对照SL/T 803-2020四安全分区要求，识别该架构的合规缺口，设计改造为三网分布式架构的技术方案，列出所需新增的隔离设备（工控防火墙、单向网闸、纵向加密装置）及其部署位置，并估算改造对控制专网端到端时延的影响。

- 在2023-08-17台风案例中，系统在32分钟内完成了47次自动操作，从L4逐步降至L1再逐级恢复至L4。请从以下角度分析该事件：（1）列出触发L4→L3、L3→L2、L2→L1三次降级的具体技术指标阈值；（2）说明”逐级恢复、先验证后提升”原则中，从L1恢复至L2需要满足哪些前置条件；（3）若该事件中某站通信完全中断（不只是丢包），L1安全保持应如何保证闸门在断联后的默认行为。

编程题

- 实现一个四级降级状态机HydroGradedDegradationFSM（Python）。要求：（1）定义四个状态枚举：L4_GLOBAL、L3_REGIONAL、L2_STATION、L1_SAFEGUARD；（2）为每个降级触发条件定义阈值参数（通信质量、时钟漂移、ODD越界标志）；（3）实现update(metrics: dict) -> DegradeEvent | None方法，根据输入指标判断是否触发降级或恢复，返回包含触发原因和时间戳的事件对象；（4）实现”逐级恢复”约束：仅允许从当前状态恢复至相邻上一级，且需连续N个时间步满足恢复条件；（5）记录完整状态转移历史，支持按时间范围查询；（6）用模拟台风场景（通信质量从A逐步降至D再恢复至A）验证状态机行为，输出状态转移时间轴。