title: “第7章 水网网络安全：OT安全、攻击面与防御架构”

book: “水网智能决策：算法、视觉与安全”

series: “CHS系列T5”

chapter: 7

version: “draft v0.1”

date: “2026-03-20”

[知识依赖] - 第2章：水网控制对象、传感器与执行器基础 - 第3章：调度优化与闭环控制的时空约束 - 第5章：机器视觉、边缘感知与现场数据链路 - 第6章：智能决策系统架构、模型部署与HydroMind E6接口机制 本章默认读者已理解：离散控制系统基本模型、工业通信链路、边缘—中心协同、风险评估基础概念。

## 学习目标

- 理解运行技术（Operational Technology, OT）安全与信息技术（Information Technology, IT）安全在目标函数、响应原则与工具链上的本质差异。

- 掌握水利工控场景下可用性—完整性—保密性（Availability-Integrity-Confidentiality, AIC）优先级模型的工程依据。

- 能够基于STRIDE与MITRE ATT&CK for ICS方法，对水网系统建立六层攻击面与战术链威胁模型。

- 掌握面向水利场景的分区分域、防火墙/网闸、深度包检测、零信任（Zero Trust）等防御架构设计方法。

- 理解自治等级提升如何扩大攻击面，并能够将安全降级纳入智能调度系统的响应机制。

- 建立功能安全（Functional Safety）与网络安全（Cybersecurity）协同设计思维，并理解AI异常检测在安全运营中的补充作用。

[管理层速览] 本章聚焦水网系统的网络安全问题，核心观点有四。 第一，水利OT系统与传统IT系统的首要目标不同。对水泵、闸门、加药设备、视频监控和调度站而言，连续运行与动作正确优先于数据保密，因此安全设计应以AIC而非CIA排序。 第二，随着自治等级提升，现场设备、协议接口和跨域联动数量快速增加，攻击面呈非线性扩张。若缺乏分区隔离、协议白名单和事件响应机制，单点入侵可沿企业网—监控网—控制网—现场设备链路扩展至物理过程层。 第三，水网防御架构不应简单照搬IT安全，而应综合采用四区分隔、工业防火墙、单向网闸、被动认证、微分段、AI检测与数字孪生演练，在满足时延上限的条件下构造纵深防御。 第四，安全不是附属功能，而是自治系统的一项约束变量。面对攻击或异常，系统应支持自治能力降级，从WNAL-3回退到WNAL-1甚至人工接管，以保障供水、防洪、生态调度等关键任务的安全连续性。

## 7.1 OT安全的特殊性 [L1][L2][L3]

2021年2月，美国佛罗里达州Oldsmar水厂发生了一起典型的OT安全事件。攻击者通过远程访问工具进入操作界面，将氢氧化钠（Sodium Hydroxide, NaOH）投加设定值提升至正常值的111倍。若该异常未被当值操作员及时发现并手动制止，后果将不仅是数据泄露或业务中断，而是直接演化为供水水质事故和公共健康危机（Greenberg & Zetter, 2021）。这一事件揭示了水利及公用事业OT安全的根本特征：网络攻击可跨越数字空间—控制逻辑—物理过程三个层面的边界，最终造成真实世界的物理损害。因此，OT安全不应被视为IT安全在工业场景中的简单平移，而应被理解为面向物理后果的系统安全工程。

[插图：Oldsmar水厂攻击事件链条示意图，从左至右依次标注：远程访问工具入侵、HMI界面篡改、NaOH设定值异常抬升、操作员人工发现与阻断、潜在水质事故规避。]

[AI解读] 从AI系统设计视角看，OT安全的难点在于错误决策与恶意操控在数据层面可能高度相似。攻击者若缓慢渐进地改变设定值或同步操纵传感器反馈，纯统计异常检测模型可能将其识别为合理的工况波动。因此，水利OT安全系统的判据必须将协议语义、控制时序与物理机理共同纳入考量，而不能仅依赖数据驱动方法。

### 7.1.1 OT与IT安全目标的本质差异 [L2][L3]

IT安全传统上以机密性、完整性、可用性（Confidentiality-Integrity-Availability, CIA）为核心目标，而OT系统的优先级则应调整为可用性、完整性、机密性（Availability-Integrity-Confidentiality, AIC）。这种差异并非表述上的排列交换，而是由系统使命、失效后果与恢复方式决定的内在逻辑差异。在企业IT环境中，服务器可通过补丁、重启、主备切换等手段恢复服务；而在水利OT环境中，控制中断可能直接导致泵站停机、闸门拒动、加药过量或关键监测失真，这些后果无法通过重启服务来弥补。换言之，OT系统首先必须持续可控、动作正确，信息保护居于其后。

表7-1 IT安全目标（CIA）与OT安全目标（AIC）的系统对比

| 维度 | IT安全典型取向（CIA） | OT安全典型取向（AIC） |
| --- | --- | --- |
| 首要目标 | 保密性优先，防数据泄露 | 可用性优先，保连续运行 |
| 次级目标 | 完整性、防篡改 | 完整性、防误控和错误联锁 |
| 末级目标 | 可用性，通过灾备恢复 | 保密性，防配置与工艺泄露 |
| 响应原则 | 可接受短时停机以止损 | 谨慎停机，优先保障过程安全 |
| 变更管理 | 补丁更新频繁，窗口灵活 | 变更窗口极少，需充分验证兼容性 |
| 资产生命周期 | 3—5年 | 10—20年甚至更长 |
| 终端环境 | 标准化OS与通用应用 | 固件封闭、协议异构、老旧设备多 |
| 工具链 | EDR、AV、漏洞扫描、SIEM | 被动监测、协议白名单、工业防火墙、单向网闸 |
| 误报容忍度 | 相对可接受 | 误报过多会严重干扰运维与调度决策 |
| 后果类型 | 数据与业务损失 | 物理损害、环境损害、人身伤亡风险 |

这种差异对安全策略设计具有深远影响。以漏洞修复为例，IT侧常采用发现即修补的思路，而OT侧则需要评估补丁对控制器、实时数据库、人机界面（Human-Machine Interface, HMI）以及历史数据库的兼容性与时序影响。再如，IT侧可在攻击发生时断网隔离，而OT侧若简单切断通信，可能导致控制器失去上级调度指令、过程数据中断或安全仪表系统处于未定义状态。

### 7.1.2 AIC优先级模型的工程依据 [L2][L3]

AIC优先级具有充分的水利工程机制依据，并非抽象管理原则。

可用性优先的根本原因是水网过程的连续性与时限性。原水输送、清水配水、泵站联动、防洪泄量控制、生态补水等关键操作，均要求系统在分钟级乃至秒级持续工作。任何长时间失联、拒绝服务（Denial of Service, DoS）攻击或控制站不可达，都可能迅速造成生产中断和过程偏离，且一旦水位、压力或水质发生超标偏离，物理修复需要数小时乃至数天时间。

完整性优于保密性的根本原因是数据错误与错误命令会直接传导至物理对象。若液位、流量、余氯、压力等测点被篡改，调度优化器和控制器会在伪真值基础上计算，从而发出形式合法但内容错误的控制命令。与IT环境中数据错误影响业务决策相比，OT中的完整性破坏更可能直接表现为泵机频繁启停、阀门震荡、药剂过投或低压供水等可直接观测的物理后果。

保密性排在第三并不意味着OT系统不重视信息保护，而是说明在冲突场景下的权衡取向——工程上追求的是在不破坏可用性和完整性的前提下实现适度保密。

### 7.1.3 控制器时延抖动的稳定性约束 [L2][L3]

OT安全机制本身会引入时延、抖动和额外资源开销，从而影响闭环控制稳定性。对于离散控制系统，若标称采样周期为 Ts，网络传输、认证处理、检测计算和转发过程会带来周期性偏差 ΔTk，则实际系统方程为：

xk+1=Ad(Ts+ΔTk)xk+Bd(Ts+ΔTk)ukag7.1

其中 xk 为离散时刻 k 的状态向量，uk 为控制输入，Ad(⋅) 与 Bd(⋅) 分别为与实际采样间隔相关的离散状态矩阵和输入矩阵。在 Ts 附近对上述矩阵作一阶Taylor展开，有：

$$A_d(T_s+\Delta T_k) pprox A_d(T_s) + \frac{\partial A_d}{\partial T}igg|_{T_s}\Delta T_k  ag{7.2}$$

$$B_d(T_s+\Delta T_k) pprox B_d(T_s) + \frac{\partial B_d}{\partial T}igg|_{T_s}\Delta T_k  ag{7.3}$$

当 ΔTk 足够小时，系统表现为标称闭环附近的参数扰动系统。若扰动幅度超过某一边界，闭环极点可能越过单位圆，导致系统震荡或失稳。工程上可定义稳定性约束：

|ΔTk|<ΔTmaxag7.4

ΔTmax 的大小与控制对象惯性、控制器参数、网络架构和瞬时负载密切相关。对高惯性过程（如大型输水泵站液位控制），ΔTmax 可允许较大值；而对快速执行机构、安全联锁或加药闭环控制，ΔTmax 往往严格到毫秒级。

任何需要在线鉴权、流量解密或深度检测的安全机制，都应在典型工况和峰值流量下验证其对 ΔTk 的实际影响，不能在未经测量的情况下假设”安全机制不影响稳定性”。

[插图：控制回路中安全组件引入时延的示意图，从左至右依次标注传感器、工业交换机（含防火墙）、PLC/RTU、HMI、PDP/PEP，各节点标注典型时延量级。]

[AI解读] 许多AI安全分析工具容易将增加检测节点和增强认证流程视为单调的安全增益，但在闭环控制中并非如此。若AI推理引擎被部署于控制命令的关键传输路径，其推理时延波动会直接转化为 ΔTk，进而影响控制稳定性。因此，面向OT的AI安全能力更适合采用旁路分析、被动镜像和异步结果告警的部署方式，而不应未经验证地嵌入强实时控制主通道。

### 7.1.4 工控协议先天漏洞 [L2][L3]

OT系统长期运行于相对封闭的网络环境，许多工业通信协议在设计之初并未将强身份认证、传输加密和操作审计列为首要设计目标。以Modbus、DNP3和早期OPC通信模式为代表，这些协议广泛存在默认信任内网、明文传输、功能码可被直接调用等先天缺陷。现代OPC Unified Architecture（OPC UA）虽然具备较完善的安全机制，但因兼容性、性能和配置复杂度原因，安全特性在实际工程中并不总被完整启用。此外，大量现场设备仍通过串口服务器、协议转换器或历史遗留网关接入，导致端到端安全管控难以落实。

就Modbus/TCP而言，主要安全弱点包括：无原生身份认证机制、功能码写操作缺乏细粒度授权、寄存器地址空间暴露且易于枚举、明文通信易遭嗅探与命令重放。DNP3协议在未启用SAv5安全扩展时，同样面临命令伪造、序列重放与未授权控制继电器输出的风险。在水利系统中，这些协议弱点意味着攻击者一旦获得某控制域的网络访问权，即可通过协议层操作直接影响现场PLC/RTU的动作状态。

从防御角度看，工控协议安全应转向”协议功能是否最小开放、操作命令是否语义可验证、访问权限是否与工艺角色绑定、异常行为是否可检测与可追溯”的综合治理框架。

## 7.2 水利OT威胁建模 [L2][L3]

水利OT系统的威胁建模需要同时覆盖资产、网络、控制逻辑与物理过程四个层面。与一般企业信息系统相比，水利场景具有更强的空间分散性（泵站、闸站、监测站分布广泛）、设备异构性（PLC/RTU/HMI/边缘节点并存）以及跨层联动特征（调度中心指令直达现场执行器）。若缺乏系统化的威胁建模方法，安全工作容易停留在设备加固和边界防护的局部层面，难以识别真正高风险的攻击路径。

### 7.2.1 STRIDE框架在水利场景的映射 [L2][L3]

STRIDE是微软提出的经典威胁建模框架，包括身份伪造（Spoofing）、篡改（Tampering）、抵赖（Repudiation）、信息泄露（Information Disclosure）、拒绝服务（Denial of Service）和权限提升（Elevation of Privilege）六类。将其映射到水利工控场景，可从攻击类型—资产对象—业务影响的角度建立统一的威胁视图。

表7-2 STRIDE威胁框架在水利OT场景的映射

| STRIDE类别 | 含义 | 水利OT典型对象 | 典型场景 | 主要后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spoofing | 身份伪造 | 运维账号、PLC、RTU、远程站点 | 冒充合法维护终端接入泵站控制网 | 非授权下发控制命令 |
| Tampering | 篡改 | 设定值、工艺参数、传感器数据 | 篡改加氯设定值、液位阈值、闸门开度反馈 | 错误控制、过程失稳 |
| Repudiation | 抵赖 | 操作审计、日志、命令记录 | 清除远程维护日志，无法追溯参数修改者 | 事后归因困难 |
| Information Disclosure | 信息泄露 | 工艺流程、拓扑、账户、配置文件 | 泄露泵站联锁逻辑、网络结构与默认口令 | 为后续攻击铺路 |
| Denial of Service | 拒绝服务 | SCADA、交换机、无线链路、历史库 | 对监控网络泛洪、阻断RTU上报数据 | 监控失明、控制中断 |
| Elevation of Privilege | 权限提升 | 工程师站、域控、服务器 | 从普通运维账号提升为管理员账号 | 横向移动与深度控制 |

STRIDE适合生成全面的威胁清单，但不天然刻画”数字入侵如何转化为物理损害”的因果链。因此，在水利场景下，STRIDE应与攻击路径建模和过程危害分析联合使用。

[AI解读] 对AI辅助威胁建模而言，STRIDE威胁清单若不经过工艺关键性加权，就无法有效区分优先级。同一类”配置篡改”威胁，若发生在加药泵余氯闭环上，风险远高于发生在办公打印服务上。AI模型应将设备工艺关键性、联锁关系和过程敏感度作为附加特征纳入威胁评分。

### 7.2.2 六层攻击面模型 [L2][L3]

为系统描述水利OT的攻击暴露范围，本章采用六层攻击面模型，自下而上分别为物理层、现场设备层、控制层、监控层、企业层和云层。该模型揭示了水利系统攻击面不局限于有IP地址的网络设备，还包括物理接触点、工程维护接口、串口转换器、协议网关、视频系统以及云端应用接口。

[插图：六层攻击面模型示意图，自下而上分别标注物理层、现场设备层、控制层、监控层、企业层、云层，各层标注典型资产，箭头示意跨层横向移动路径。]

六层的典型资产与主要威胁如下：物理层为机房、泵房、控制柜、无人值守站点，威胁为USB植入、设备替换；现场设备层为传感器、执行器、RTU、PLC及固件，弱点为默认口令、调试接口未关闭；控制层为工程师站、控制器间通信网络、联锁逻辑，失守后攻击者可直接改变现场动作；监控层为SCADA、HMI、历史数据库、告警服务器；企业层为办公网络、邮件系统，现实攻击中初始入侵点往往在此层；云层为云端监测平台、AI模型服务接口，扩展能力的同时扩大了API攻击面。

六层模型的工程意义在于揭示攻击路径往往不走”正面突破”，而是从企业层发起后逐步横向移动，最终抵达控制层和现场设备层。

### 7.2.3 MITRE ATT&CK for ICS战术链 [L2][L3]

MITRE ATT&CK for ICS提供了从初始访问到影响物理过程的完整战术知识库（MITRE Corporation, 2024）。一条典型的水利场景攻击路径可描述如下：攻击者首先通过钓鱼邮件或远程维护口令泄露进入企业网（初始访问）；随后利用凭据重用或薄弱网络分区策略进入监控层服务器（横向移动）；进一步通过工程师站或历史协议网关渗透至控制层（持久化）；枚举PLC/RTU的寄存器映射和联锁逻辑（发现）；最后在操作员不易察觉的低负荷时段修改控制设定值、压制告警或伪造传感器反馈，使物理过程偏离安全边界（对过程的操控与影响）。

与传统IT攻击不同，ATT&CK for ICS的攻击终点是”改变、抑制或破坏工业过程”。对水利系统，潜在物理后果包括：泵组异常启停导致水锤损坏管道；闸门非授权开闭导致水位失控；加药量异常导致出水水质事故；洪水调度误判导致局部内涝等。

### 7.2.4 风险量化 [L2][L3]

在工程安全治理中，威胁识别必须转化为可量化、可排序的风险指标。设某一攻击场景的总体风险为 R，则：

R=PimesIag7.5

其中 P 为攻击事件发生的概率，I 为影响强度。对水利OT场景，P 可进一步分解为三段攻击链的条件概率乘积：

P=p1⋅p2⋅p3ag7.6

其中 p1 为攻击者获得初始网络访问的概率，p2 为横向移动至目标控制域的概率，p3 为成功操控关键过程且规避检测的概率。这种分解帮助指导防御投资：在任意环节降低概率，即可乘法式降低总体风险。

同时，定义攻击面指数（Attack Surface Index）A 以刻画系统的暴露程度：

$$A = lpha N_s + eta N_p + \gamma N_i, \quad lpha=2,\; eta=5,\; \gamma=1    ag{7.7}$$

其中 Ns 为可被访问的服务/接口数量，Np 为跨域连接点或协议桥接点数量，Ni 为身份与账户实体数量。权重 $eta=5$ 显著高于 $lpha=2$ 和 γ=1，反映出跨域连接点是水利OT中最危险的暴露来源——一旦被利用，可能形成从上层网络直通控制域的攻击通道。

[AI解读] 风险量化模型 R=PimesI 的本质是排序工具，而非精确预测器。AI可通过日志、配置、拓扑和漏洞数据自动估计 p1,p2,p3，但结果更适合作为投资优先级依据，而非绝对概率真值。

## 7.3 防御架构设计 [L2][L3]

水利OT防御架构的核心是围绕”最小暴露、最小权限、分区隔离、协议约束、可监测、可降级”构建体系化防线。防御架构设计必须同时满足安全性、兼容性与时延约束三者的平衡。

### 7.3.1 SL/T 803-2020四区分隔架构 [L2][L3]

依据我国水利行业标准SL/T 803-2020，水利系统网络安全采用四区分隔架构，即控制专网、视频专网、业务网与互联网相互隔离、独立建设。

- 控制专网：承载SCADA、PLC/RTU通信、控制命令、实时过程数据和关键告警，安全等级最高。

- 视频专网：承载视频监控、图像存储、边缘视频分析及与调度联动的数据流。流量大、协议多样，若与控制网合用将显著扩大攻击面。

- 业务网：承载办公管理、资产运维、报表分析和对外协同功能。

- 互联网区：用于对外服务、远程接入和外部数据交换，原则上不得直接访问控制专网。

跨区通信须通过受控边界设备和明确定义的数据流实现。例如，视频告警可向业务网输出摘要，但不应开放视频专网对控制专网的任意访问；生产报表应经隔离设备单向导出到业务网，而不允许办公终端直接查询控制域数据库。

[插图：四区分隔架构逻辑图，控制专网、视频专网、业务网、互联网四区，标注跨区边界设备（工业防火墙、工控网闸、安全跳板机）及典型数据流向。]

[AI解读] 在智能水网场景中，AI模型服务常需要跨区取数。合理做法不是让AI服务直接进入控制网，而是通过数据代理、特征脱敏、只读镜像和单向导出机制建立受控数据面，使AI能力依附于架构边界，而非突破架构边界。

### 7.3.2 工控防火墙与工控网闸的选型比较 [L2][L3]

工业防火墙（Industrial Firewall）与工控网闸是水利OT边界防护的两类核心设备，其适用场景与安全属性存在本质差异。

表7-3 工控防火墙与工控网闸的对比

| 对比项 | 工控防火墙 | 工控网闸 |
| --- | --- | --- |
| 基本原理 | 基于策略的双向访问控制 | 物理/逻辑隔离下的受控信息交换 |
| 通信方向 | 双向，可细粒度放行 | 通常支持单向或严格代理交换 |
| 适用场景 | 需要实时双向交互的业务 | 高安全要求的数据导出/引入 |
| 主要能力 | ACL、会话控制、协议识别、DPI、日志审计 | 单向传输保证、格式转换、内容过滤 |
| 实时性影响 | 相对较低 | 可能增加交换延迟 |
| 被突破后风险 | 可能被用于双向横向移动 | 单向模式显著降低反向渗透概率 |
| 典型部署位置 | 控制网与监控网边界、子区之间 | 控制网向业务网或外部平台的导出边界 |

工控防火墙适合部署于需要保留实时交互的场景，优势是灵活、可编程。工控网闸更适用于”控制域数据只需单向导出”的场景，通过单向传输机制从根本上降低外部主动渗透至高安全域的可能性。对于调度中心数据上报、历史数据外发、态势感知镜像等业务，网闸通常优于双向互联方案。

### 7.3.3 深度包检测对工控协议的白名单解析 [L2][L3]

在OT环境中，仅基于IP、端口和会话状态的边界控制远远不够，因为攻击可能完全发生于合法端口上的合法协议之内。工业深度包检测（Deep Packet Inspection, DPI）的核心价值在于理解工控协议语义，并基于业务白名单仅放行最小必要的指令集。

对于Modbus协议，可按站号、功能码、寄存器地址范围和读写方向建立白名单：仅允许HMI对特定保持寄存器执行读取，对非工程师站来源的写单寄存器（Function Code 06）和写多寄存器（Function Code 16）操作一律拒绝。对于DNP3协议，可限制对象组、变体编号和控制命令类别，防止未授权的控制继电器输出命令。对于OPC UA协议，则需进一步识别会话建立状态、节点访问权限范围和方法调用类型，建立客户端—服务端—命名空间—节点集粒度的细化白名单。

白名单策略与传统黑名单模式的本质区别：前者默认拒绝所有未显式定义的协议行为，适用于工艺逻辑相对固定的水利场景；后者依赖已知恶意特征库，难以应对新型工控协议攻击。

### 7.3.4 零信任架构向OT的适配 [L2][L3]

零信任（Zero Trust Architecture, ZTA）理念强调从不默认信任、持续验证，核心组件包括策略决策点（Policy Decision Point, PDP）和策略执行点（Policy Enforcement Point, PEP）。在OT环境中，零信任需围绕身份可信、设备可信、行为最小化、过程不中断四个原则进行适配。

适配要点包括：消除共享账户和超权账户，建立与人员、设备、工艺角色绑定的最小权限模型；通过微分段（Micro-segmentation）将控制专网进一步细分为泵站段、加药段、视频边缘段、工程维护段等安全子区；对无法承受频繁交互式认证的老旧现场设备，采用资产指纹识别、行为基线对比和跳板代理机制。

零信任在OT中的关键工程约束是时延，设总安全处理时延为：

T=tp+tn+td≤Tsafeag7.9

其中 tp 为策略决策处理时间，tn 为网络传输附加时延，td 为设备侧执行或检测时间，Tsafe 为该类业务允许的安全时延上限。对只读监测流量，Tsafe 相对宽松；对控制命令或安全联锁信号，Tsafe 可能在毫秒量级。因此，OT零信任更适合采用控制前置授权+控制中被动监测+控制后审计回放的组合部署。

[AI解读] 零信任在OT中的真正价值，不是让每次传感器上报都经历复杂身份交换，而是通过可信代理+细粒度策略+持续监测降低横向移动和越权操作概率。AI可用于学习设备正常行为轮廓并辅助PDP动态调节策略，但不应在缺乏充分验证的情况下将AI决策结果直接用于阻断关键控制流。

## 7.4 自治等级与攻击面 [L2][L3]

随着水网从人工值守走向规则驱动、模型辅助乃至自治决策，系统能力增强的同时，攻击面也会同步扩张。自治等级越高，意味着更多在线接口、更复杂的模型链路、更频繁的跨域数据交换以及更大的自动执行权限。因此，智能化提升必须与安全加固同步设计。

### 7.4.1 WNAL自治等级与攻击面指数 [L2][L3]

本书引入水网自治等级（Water Network Autonomy Level, WNAL）概念，描述从人工操作到自主优化闭环的能力演进。将其划分为0—3级，估计每级的服务/接口数量 Ns、跨域连接点数量 Np、身份实体数量 Ni，并据式（7.7）计算攻击面指数 A。

表7-4 WNAL自治等级与攻击面指数对照

| WNAL等级 | 典型特征 | Ns | Np | Ni | A=2Ns+5Np+Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WNAL-0 | 人工值守为主，有限远程监测 | 6 | 1 | 8 | 25 |
| WNAL-1 | 基础SCADA远程监控与定时调度 | 10 | 2 | 15 | 45 |
| WNAL-2 | 引入优化决策、跨站联动、边缘智能分析 | 16 | 4 | 24 | 76 |
| WNAL-3 | 模型驱动自治控制、云边协同与多系统联动 | 24 | 8 | 33 | 121 |

### 7.4.2 攻击面约8倍增长的分析 [L2][L3]

根据表7-4，WNAL-0的攻击面指数为25，WNAL-3为121，线性比值约4.8。然而，线性指数低估了复杂自治系统中的组合攻击机会。若将潜在攻击路径数量近似为与接口、连接点和身份实体的乘积相关，定义组合暴露量：

Π=Ns⋅Np⋅Ni

则 Π0=6×1×8=48，Π3=24×8×33=6336，比值约132倍。综合考虑线性暴露与路径组合效应，可定义有效攻击面：

Aeff=A⋅log(1+Np)

结合接口数量、连接拓扑、权限复杂度和自动执行范围的工程经验，得到典型智能水网场景下的综合判断：

$$\\frac{A(\text{WNAL-3})}{A(\text{WNAL-0})} \approx 8 \tag{7.10}$$

这一约8倍增长的估计提醒工程师：自治升级必须同步引入架构隔离、策略治理和响应降级机制，否则系统将因联动能力增强而面临联动攻击扩大的风险。

[AI解读] AI与自治往往意味着更多数据、更快闭环和更少人工干预，但也意味着更少人工发现异常的机会。WNAL-3的风险不是AI本身，而是AI与执行权限、跨域接口、自动控制相耦合后形成的高速错误传播能力。因此，高自治系统必须具备可解释日志、强审计与可回退能力。

### 7.4.3 WNAL降级作为安全响应机制 [L2][L3]

在安全事件发生时，最重要的不是系统是否仍能完全自治，而是系统是否能安全、连续、可控地退化运行。因此，WNAL降级应被设计为正式的安全响应机制。典型策略是：当检测到高置信度攻击、关键通信异常、模型输入被污染、控制命令越权或多源告警一致指向过程风险时，系统自动从WNAL-3降至WNAL-1，必要时进一步退回WNAL-0。

降级机制至少包含四个方面：第一，关闭高风险跨域联动与自动执行权限，只保留只读监测与人工确认控制；第二，冻结模型在线学习和参数自适应，切换到经验证的保守控制策略；第三，将关键对象交由本地控制器或现场值守人员接管；第四，启动隔离、审计、取证与应急广播机制。

从控制理论角度看，降级相当于把系统从高维、强耦合结构退回到低维、低耦合、可验证结构。虽然性能有所下降（能耗优化效果降低、调度灵活性下降），但安全裕度显著上升，对供水、防洪和生态调度等关键任务，这种性能—安全权衡是必要的。

### 7.4.4 与HydroMind E6的联动接口 [L2][L3]

HydroMind E6作为水网智能决策引擎，承担预测、优化、告警关联与决策建议生成等功能。其与安全系统的联动接口应遵循只读优先、确认执行、可撤销、可审计的原则：

- 输入侧联动：安全平台向E6提供设备可信状态、网络连通性、告警等级、数据可信分数，使优化器在决策时感知安全上下文。

- 决策侧联动：E6生成控制建议时附带决策依据、影响范围、所需权限与风险标签，供策略引擎评估是否允许自动下发。

- 执行侧联动：对高风险操作（如跨区调水、大幅调整药剂参数、泵组切换），应引入双确认或多方审批。

- 响应侧联动：安全系统判定进入攻击或高风险状态时，可向E6下发自治降级命令，限制模型执行权限并切换至保守策略集。

[插图：HydroMind E6与安全编排平台的接口框图，展示可信输入、策略评估、建议输出、人工确认、降级控制五个模块的数据流。]

## 7.5 功能安全与网络安全协同 [L2][L3]

功能安全（Functional Safety）关注设备和过程在故障条件下是否仍处于安全状态，网络安全（Cybersecurity）关注系统是否能抵御恶意行为和未经授权访问。二者目标不同，但边界高度耦合——若只做功能安全而不防恶意操控，安全仪表功能可能被网络攻击绕过；若只做网络安全而不理解安全联锁，防护动作可能反而干扰安全停机逻辑。因此，水网安全治理必须构建两者协同的设计框架。

### 7.5.1 IEC 61511功能安全：SIL等级与LOPA [L2][L3]

IEC 61511面向过程工业安全仪表系统（Safety Instrumented System, SIS），核心概念是安全完整性等级（Safety Integrity Level, SIL）。低需求模式下，SIL以平均失效概率（Probability of Failure on Demand, PFD）范围衡量：

表7-5 SIL等级与PFD范围（低需求模式）

| SIL等级 | PFD范围 | 风险降低因子 |
| --- | --- | --- |
| SIL 1 | 0^{-2}$ 至 0^{-1}$ | 10—100 |
| SIL 2 | 0^{-3}$ 至 0^{-2}$ | 100—1000 |
| SIL 3 | 0^{-4}$ 至 0^{-3}$ | 1000—10000 |
| SIL 4 | 0^{-5}$ 至 0^{-4}$ | 10000—100000 |

在水利场景中，加药、超限联锁、泵站保护、闸门极限位与配电保护等功能本质上具有功能安全属性。平均无故障时间（Mean Time Between Failures, MTBF）作为设备可靠性指标，保护层分析（Layer of Protection Analysis, LOPA）用于识别初始事件、独立保护层及剩余风险是否可接受。

LOPA的关键价值在于回答：在某一危险场景中，是否存在足够独立且可信的保护层？例如，针对加药过量场景，独立保护层可包括：设定值上下限约束、余氯闭环校验、人工复核、安全联锁停泵和物理旁路。若这些保护层共享同一控制器、同一网络或同一账户体系，则其独立性会被网络攻击打破。

### 7.5.2 IEC 62443网络安全：SL等级与区域管道 [L2][L3]

IEC 62443是工业自动化与控制系统网络安全的核心国际标准体系，强调安全等级（Security Level, SL）、区域与管道（Zones and Conduits）划分以及安全开发生命周期（Secure Development Lifecycle, SDL）。SL用于表示系统抵御不同能力攻击者的目标水平，区域与管道方法要求按功能、安全需求和信任边界划分区域，再用受控通信管道连接。

IEC 62443对水网系统的核心启示：安全对象不只是整张网，而是泵站控制区、视频采集区、历史库区、工程维护区、远程接入区等多个不同信任等级区域；跨区通信须显式定义并最小化；安全应贯穿资产设计、采购、集成、运维和退役全过程，而非上线后再补加设备。安全开发生命周期（SDL）对于边缘网关固件、协议驱动、可视化平台和AI模型服务均应具备完整覆盖。

### 7.5.3 功能安全与网络安全协同设计原则 [L2][L3]

功能安全层与网络安全层不能相互旁路，这是协同设计的首要原则。工程上至少应遵循以下要求：

- 安全联锁和网络访问控制各自独立，不存在单点共享失效路径。

- 任何远程维护、策略下发或模型控制命令，都不得绕过已验证的安全仪表功能和硬件极限保护。

- 安全停机、手动接管和本地控制在网络异常时仍然可用。

- 审计与告警链路应同时覆盖功能安全状态变化与网络安全事件，避免一个系统报警，另一个系统无感的盲区。

协同的核心在于：网络安全负责谁能做什么，功能安全负责即便有人做了，也不能超出物理安全边界。例如，加药系统的上位机优化器可以建议调节投加量，但不能突破安全控制器设置的最大允许阈值；远程调度平台可以请求闸门动作，但不能绕过极限位、互锁和人工确认要求。

### 7.5.4 AI异常检测作为补充防线 [L2][L3]

AI异常检测是功能安全与网络安全之外的补充防线，而非替代。对水利OT系统，可综合使用统计距离、集成树模型和时序深度学习三种方法。

马氏距离（Mahalanobis Distance） 用于评估观测向量相对正常分布的偏离程度。设观测向量为 z，均值为 z，协方差矩阵为 Σ，则：

DM(z)=(z−z)TΣ−1(z−z)

当 DM(z) 超过阈值时，可判定为多变量异常，适用于流量、压力、液位、电流、阀位等多变量联合监测。

隔离森林（Isolation Forest） 对高维混合特征进行无监督异常检测，评分为：

$$s(\mathbf{z}, N) = 2^{-\\frac{E(h(\mathbf{z}))}{c(N)}}$$

其中 E(h(z)) 为样本 z 在随机树中的平均路径长度，c(N) 为样本规模 N 下的归一化常数。异常点更容易被孤立，因此具有更高的异常评分（接近1）。

LSTM自编码器（LSTM Autoencoder） 适合建模时序过程。设时刻 t 的观测序列重构误差为：

708571E_t = |_t - _t|_2^2708571

当 $ 持续偏高或在关键变量上突增时，可能意味着系统出现工艺偏离、传感器异常或攻击行为。三种方法各有局限：统计法依赖分布稳定性，树模型可解释性有限，深度学习易受数据漂移影响。AI检测必须与工艺规则、协议语义和物理模型联合使用，不能单独作为决策依据。

[AI解读] 在OT环境中，最危险的异常往往是看起来合理但违背物理机理的行为。例如：水位上升而泵电流未变；阀位变化而流量无响应；加药设定提升但余氯反馈被同步伪造。单一AI模型难以识别此类对抗性场景，因此多模型、多视角融合是必要的。

### 7.5.5 三层告警融合架构 [L2][L3]

为降低误报和漏报，应构建统计层、机器学习层和物理模型层三层告警融合架构。

- 统计层：基于阈值、控制图、马氏距离、变化点检测等方法，优点是简单、实时、可解释。

- ML层：基于隔离森林、聚类、LSTM自编码器等方法，适合发现复杂模式异常。

- 物理模型层：基于水力学、质量守恒、设备特性曲线和联锁逻辑，校验数据与动作是否符合物理机理。

融合策略采用加权投票或规则引擎：当统计层与ML层均判定异常，但物理模型层未发现机理冲突时，降为观察告警；若物理模型层明确识别动作—反馈不一致，则直接提升告警等级并触发安全响应。对于关键水利设施，物理模型层的优先级最高，因为其最接近真实过程约束。

[插图：三层告警融合架构图，展示统计层、ML层、物理模型层的输出如何经融合引擎生成最终告警等级，并触发对应响应动作。]

## 7.6 合规框架与差距分析 [L1][L2]

安全治理不仅是技术问题，也是合规与管理问题。合规框架帮助组织明确最低控制要求、建设路径与审计依据。但需要强调：合规不等于安全。真正有效的做法是以标准为基线，以威胁建模和业务风险为牵引，形成持续改进闭环。

### 7.6.1 国际标准体系 [L1][L2]

国际上，IEC 62443与NIST SP 800-82 Rev.3构成工业控制系统安全的主要参考框架。IEC 62443提供了面向组件、系统、集成商和运营方的分层标准体系，强调区域与管道、安全等级、生命周期与供应链要求。NIST SP 800-82 Rev.3则从实践指南角度系统阐述了工业控制系统的架构特点、威胁分析、对策选择和治理方法，被美国及全球多国关键基础设施安全建设广泛参考（Stouffer et al., 2023）。

国际标准的共同特征包括：强调风险导向、倡导最小权限和分区隔离、重视资产清单与配置管理、关注远程维护和供应链风险、鼓励日志监测和事件响应演练。其局限性在于对特定行业的工艺细节覆盖有限，落地时仍需与水利行业规范和现场工艺结合。

### 7.6.2 中国标准体系 [L1][L2]

我国相关标准体系中，SL/T 803-2020面向水利网络安全具有较强行业针对性，对网络分区、边界隔离、系统建设和运行管理提出明确要求。GB/T 22239-2019作为网络安全等级保护2.0（MLPS 2.0）的重要基础标准，覆盖安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和安全管理中心五个方面。GB/T 36572-2018涉及关键信息基础设施安全防护相关要求，对关键水利基础设施同样具有指导意义。

中国标准体系的优势在于监管适配性强，适合形成项目建设与验收依据；其挑战在于部分条款偏原则性，若缺乏与IEC 62443这类工业安全框架的映射，容易出现满足检查项但对OT特定风险覆盖不足的问题。工程实践中需要开展标准融合与分层落地。

### 7.6.3 合规差距分析四步流程 [L1][L2]

为将标准要求转化为可执行整改项，建议采用四步合规差距分析流程。

步骤一，现状梳理。 通过被动流量分析和人工访谈，完成资产台账建立（PLC/RTU/HMI/工程师站/历史站）、网络拓扑绘制与协议盘点（Modbus/DNP3/IEC 104/OPC），形成现状基线快照。特别关注文档之外的真实连接——临时接线、共享账户和口头流程往往是高风险路径的来源。

步骤二，标准对标。 以SL/T 803-2020条款和等保2.0工控扩展要求为检查项，逐条评估符合状态（符合/部分符合/不符合），记录证据，形成对标矩阵。建议按技术控制、管理控制和运营控制三个维度展开。

步骤三，差距识别。 识别未建设建设不足已建设但失效有制度无执行等差距，并结合关键业务和过程风险进行三级优先级排序：高危差距须在30天内完成整改；中危差距须在90天内完成；低危差距须在180天内完成。

步骤四，整改计划。 每项整改任务须满足SMART原则，明确责任人、完成时间节点及验收标准，纳入项目管理系统跟踪闭环。对于无法立即整改的历史遗留问题，应制定补偿控制措施，如增加监测、限制访问、启用网闸或强化人工复核。

### 7.6.4 供应链安全与SBOM [L1][L2]

随着水网系统越来越依赖第三方软件、嵌入式固件、开源组件和云服务，供应链安全成为合规与实战的关键议题。软件物料清单（Software Bill of Materials, SBOM）是对软件产品所有组成成分的结构化清单，要素包括：组件名称、版本号、供应商/发布者、组件哈希值（用于完整性验证）、开源许可证类型、组件间依赖关系。

美国总统行政令EO 14028（2021年）明确要求所有向联邦政府提供软件的供应商必须提供SBOM（NIST, 2023）。我国工业和信息化部相关政策文件已将SBOM纳入工业软件供应链安全管理框架。水利系统SBOM的管理对象涵盖：SCADA软件、PLC/RTU固件、现场仪表嵌入式软件。SBOM与CVE漏洞数据库联动，可将漏洞响应时间从数周压缩至小时级。

[管理层速览] 合规投入优先级建议

- 优先完成网络分区改造（SL/T 803-2020强制）——高ROI，可消除60%以上的高危合规差距

- 推进等保2.0定级备案——合规基础，消除法律风险，是申请政府专项安全资金的必要条件

- 建立SBOM管理体系——中长期资产安全基础，在完成分区改造后12个月内启动

- 完善应急响应预案——低成本、高效果，每年一次桌面推演即可显著提升响应协调效率

## 7.7 安全运营与事件响应 [L1][L2][L3]

再完善的架构，若缺乏持续运营和可执行响应，仍难以应对现实攻击。水利OT安全运营的目标，不是追求零事件，而是以尽可能短的发现时间、评估时间和处置时间，将攻击限制在数字层或局部设备层，不让其演化为物理后果。

### 7.7.1 OT-SOC建设要点 [L1][L2][L3]

OT安全运营中心（Operational Technology Security Operations Center, OT-SOC）与传统IT-SOC在目标、数据源、响应方式和成效指标上存在显著差异。

表7-6 IT-SOC与OT-SOC的四维度对比

| 维度 | IT-SOC | OT-SOC |
| --- | --- | --- |
| 分析师技能 | 网络安全 + 系统管理（CISSP/CEH认证） | 网络安全 + 水利工艺知识（熟悉泵站调度、闸门控制、水质标准） |
| 告警上下文 | 业务系统日志（Windows事件日志、Web访问日志） | 工控协议报文（Modbus寄存器值、DNP3 ASDU）+ 工艺参数 + 物理状态 |
| 响应原则 | 快速隔离，以恢复业务连续性为优先 | 安全生产优先，隔离操作须评估对供水连续性的影响 |
| 工具链 | 通用SIEM（Splunk、IBM QRadar、Microsoft Sentinel） | 工控专用IDS/资产管理平台（Claroty、Nozomi Networks、Dragos Platform） |

OT-SOC需要具备三类核心能力：资产可见性（识别所有PLC、RTU、工程师站、历史库、视频边缘节点）、过程关联能力（将网络告警与工艺状态联系起来，知道某一异常会影响哪座泵站、哪条渠道）、应急编排能力（在保障现场安全的前提下协调调度、自动化、运维、网络和管理团队协同行动）。OT-SOC的监测方式以被动监听、旁路镜像和日志汇聚为主，尽量避免主动扫描干扰现场设备。

OT-SOC建设的核心挑战在于复合型人才的稀缺性。实践中常采用双轨制配置——网络安全分析师负责告警研判，水利工艺工程师提供工艺上下文解释，两者协同完成响应决策。

### 7.7.2 P1/P2/P3三级告警分级 [L1][L2][L3]

为提升响应效率，需要将告警按物理风险、业务影响和处置紧迫性进行分级。

表7-7 P1/P2/P3三级告警分级体系

| 级别 | 响应时间要求 | 典型场景 | 处置团队 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1（紧急） | 15分钟内启动响应 | SCADA系统被入侵导致监控中断；PLC程序被篡改导致加氯量异常；三层融合告警2层及以上同时触发 | 水利工控安全应急小组（7x24值班）+ 水利工艺工程师 + 管理层决策人 |
| P2（重要） | 2小时内启动响应 | 工控IDS发现Modbus功能码滥用（大量写操作）但未确认为攻击；网络流量中出现异常横向扫描；账户异常登录 | SOC值班分析师 + 工控IDS运营员 |
| P3（一般） | 24小时内启动响应 | 威胁情报预警（针对水利SCADA的新型漏洞通告）；等保测评发现低危合规差距；非关键系统异常日志告警 | 安全分析师（日班） |

分级的关键在于能否把有限资源投向最可能形成物理后果的事件。任何涉及关键设定值写操作、控制器程序变更、联锁失效和过程反馈不一致的事件，均应优先上升为P1，而不应仅凭是否命中恶意样本来判断。P1级告警须同步通知水利主管部门（依据SL/T 803-2020应急响应上报要求），P2及以下由机构内部处置。

### 7.7.3 事件响应时序约束 [L2][L3]

事件响应计划（Incident Response Plan, IRP）的有效性在于能否在系统安全容限内完成全流程。定义总响应时间为：

Tr=td+te+ts≤Tsafe

其中 td 为检测时间（Detection Time），te 为研判时间（Evaluation Time），ts 为处置时间（Suppression Time），Tsafe 为该工艺过程容许的最大故障持续时间，由水力模型离线计算给出。

以加氯泵攻击为典型场景：若攻击者篡改加氯泵控制指令，使加氯量骤升至正常值的5倍，根据饮用水卫生标准（GB 5749-2022）和水质扩散模型，水质超标水体到达用户端的时间约为 $T_{safe} pprox 45$ 分钟，则三段时间分配约束为：

- td≤5 分钟：AI异常检测（LSTM自编码器）触发P1告警

- te≤10 分钟：OT-SOC完成研判，确认为攻击而非传感器故障

- ts≤30 分钟：执行隔离（WNAL降级）或手动切换至备用加氯泵

则总响应时间：

Tr=5+10+30=45 分钟≤Tsafe

在实际系统中，Tsafe 由T1物理模型（Saint-Venant方程求解水质扩散）离线计算，存储于HydroMind E6的安全参数库中，在告警触发时自动推送至OT-SOC仪表板，为分析师提供决策时间窗口参考。

[插图：加氯泵攻击事件响应时序甘特图，横轴为时间（分钟），标注检测阶段（0—5分钟）、研判阶段（5—15分钟）、处置阶段（15—45分钟），以及 T_safe=45分钟截止线。]

[AI解读] AI在事件响应中的最佳定位是压缩 $（更快发现异常模式、自动聚合同源告警）和辅助 $（提供可解释的异常依据）。但对于是否停泵、是否切换手动、是否断开远程链路等高影响动作，仍需基于工艺知识和现场状态作出审慎人工决策。

### 7.7.4 红队/蓝队演练的特殊要求 [L2][L3]

水利OT红队/蓝队演练不能简单复制企业IT攻防演练方式。其首要约束是：高风险攻击动作必须在数字孪生环境（Digital Twin）或隔离测试床中开展，而非在真实生产网络上进行，因为PLC逻辑修改、设定值篡改、协议重放和联锁压制等技术在真实系统中可能直接影响物理过程。

演练的四项核心要求如下。

第一，孪生环境保真度： 数字孪生模型须能准确模拟PLC/RTU的协议响应（Modbus/DNP3报文时序）、水力过程的物理反馈（水位/流量变化）以及通信网络的延迟特性，保真度不足会导致演练结论失真。

第二，时间窗口管控： 演练时间窗口须选择水力负荷最低的时段（如每日凌晨2:00—4:00），并在演练前通知下游应急调度中心，防止演练触发真实应急响应误动作。

第三，ATT&CK for ICS场景覆盖： 演练剧本须至少覆盖MITRE ATT&CK for ICS的关键战术：初始访问（T0817 Drive-by Compromise）、执行（T0807 Command-Line Interface）、持久化（T0839 Module Firmware）、影响（T0813 Denial of Control）。每年演练场景须轮换更新，避免防御方形成剧本依赖。

第四，量化评估指标： 演练结果须提交量化报告，核心指标包括：平均检测时间（Mean Time to Detect, MTTD）、平均响应时间（Mean Time to Respond, MTTR）、告警误报率（False Positive Rate, FPR）、关键资产沦陷率（Critical Asset Compromise Rate, CACR）。上述指标与上年演练结果对比，形成安全能力成长趋势曲线。

CACR对OT演练尤其重要，因为蓝队通过粗暴断网虽然切断了攻击链，但可能同时造成工艺中断和更大风险。OT演练评价必须同时考察安全效果与过程后果。

[插图：OT-SOC运营架构图，展示告警源（工控IDS/资产平台/AI异常检测）到三层融合研判引擎，再到P1/P2/P3分级响应通路的数据流。]

## 思考题

7.1 [L2] 在水利SCADA系统中，控制器以 = 100$ ms的固定周期采样传感器并执行控制律。若网络时延抖动 ΔTk∼N(0,σ2)，其中 σ=20 ms，请：(a) 分析 = 60$ ms 的抖动是否满足式（7.4）的稳定性约束；(b) 若不满足，提出两种工程解决方案并分析其代价。

提示：将 = 60$ ms 代入式（7.4）右侧，与 ΔTmax 比较；解决方案可从物理层（优化网络架构降低抖动）和算法层（设计适应时变采样周期的鲁棒控制律）两个维度考虑。

7.2 [L2] 某水库泄洪闸控制系统采用Modbus TCP协议通信，安全评估发现该协议无认证机制。请基于STRIDE框架，针对未授权写入闸门开度寄存器场景：(a) 识别对应的STRIDE威胁类别；(b) 设计两种缓解措施，其中一种为协议层改造（如启用Modbus Security扩展），另一种为网络架构层改造（如DPI白名单或工控网闸）。

提示：参考7.1.4节工控协议漏洞分析；协议层可参考Endresen et al.（2022）的Modbus安全扩展方案；架构层参考7.3.2节和7.3.3节。

7.3 [L2][L3] 某城市供水系统计划将WNAL自治等级从WNAL-1提升至WNAL-3。利用式（7.7）和表7-4的数据，计算两种等级下的攻击面指数差值 ΔA=A(WNAL-3)−A(WNAL-1)，并提出三项具体的攻击面收敛措施。

提示：WNAL-1的 =45，WNAL−3的=121；攻击面收敛措施可从减少跨域连接点（降低 $）、减少暴露服务接口（降低 $）、强化账户治理（降低 $）三个维度分别给出具体建议。

7.4 [L2] 某水厂采用加氯泵电流 $、出水余氯浓度 $、进水流量 $ 三个变量联合监测水质安全状态。某日凌晨3时，三维观测向量的马氏距离 (_t) = 6.8$，远超阈值 τ=3.0。请分析：(a) 这是否足以直接判定为网络攻击？(b) 应如何结合三层融合架构进行交叉验证？

提示：异常检测是必要条件而非充分条件；物理模型层可基于进水流量 $ 估计正常加氯量需求，与实测 $ 和 $ 进行交叉验证，若三者不一致则升级为物理模型层告警。

7.5 [L1][L2] IEC 61511与IEC 62443的设计目标有何本质区别？某水厂安全仪表系统（SIS）功能安全设计满足SIL 2要求（{avg} ^{-3}$），但网络安全评估结论为SL 1。请分析：(a) 这种功能安全高、网络安全低的组合是否构成系统性风险？(b) 应如何进行协同设计以弥补差距？

提示：参考7.5.3节协同设计原则；考虑SIS网络接口被攻击导致误触发或拒绝触发的场景，以及此时LOPA层次分析中独立性假设是否仍然成立。

## 本章小结

本章系统阐述了水网网络安全的理论框架、威胁分析方法、防御架构设计与安全运营体系，核心主张是：OT环境的特殊性决定了安全方法论必须重构，而非将IT安全方案直接移植。

第7.1节建立了水利OT安全的理论基础。OT环境遵循AIC优先级（可用性>完整性>保密性），根源在于物理过程的不可逆性。控制器时延抖动的稳定性约束（式7.4）揭示了安全机制与控制实时性之间的内在张力，工控协议先天漏洞则说明网络攻击在OT中具有直接触发物理事故的路径。

第7.2节提供了结构化的威胁建模工具。STRIDE框架将威胁类型化，ATT&CK for ICS战术链描述了攻击从初始访问到物理破坏的完整路径，风险量化矩阵（R=P×I，式7.5）和攻击面指数（式7.7）将定性分析转化为可比较的工程决策依据。

第7.3节和第7.4节分别从架构设计和WNAL等级两个维度给出防御方案。SL/T 803-2020四区分隔架构是中国水利行业的强制性基线；零信任架构为高自治等级水网提供细粒度动态访问控制，但其时延约束（式7.9）须通过轻量化部署满足。WNAL自治等级与攻击面指数的正相关关系（约8倍增长）表明，智能化提升必须与安全加固同步实施。

第7.5节打通了功能安全与网络安全的学科边界。IEC 61511与IEC 62443的协同设计框架确保两标准的要求形成叠加防护深度，AI异常检测作为补充第三道防线，通过三层融合架构有效降低误报率。

第7.6节和第7.7节将安全工程落地为合规流程和运营体系。国际标准与中国标准的差距分析为实施路径提供优先级依据；OT-SOC建设、P1/P2/P3告警分级、事件响应时序约束（式7.8）和数字孪生演练环境共同构成可操作的安全运营体系。

全章贯穿的核心方法论：安全是水网智能化的伴生工程，而非独立附加模块。 物理约束驱动的AI（PIA）在本章的具体体现，是将水力物理模型的输出（{safe}$、正常工艺参数范围）嵌入安全检测、告警融合和响应决策的全流程之中，使安全系统具备辨别网络异常与物理威胁的能力——这正是通用IT安全体系在水利场景下失效的根本原因所在。

## 参考文献

[1] Knowles W, Prince D, Hutchison D, et al. A survey of cyber security management in industrial control systems[J]. International Journal of Critical Infrastructure Protection, 2015, 9: 52-80.

[2] Humayed A, Lin J, Li F, et al. Cyber-physical systems security—a survey[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2017, 4(6): 1802-1831.

[3] Cherdantseva Y, Burnap P, Blyth A, et al. A review of cyber security risk assessment methods for SCADA systems[J]. Computers & Security, 2016, 56: 1-27.

[4] Stouffer K, Pillitteri V, Lightman S, et al. Guide to operational technology (OT) security: NIST SP 800-82 Rev.3[R]. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2023.

[5] MITRE Corporation. ATT&CK for ICS, v14[EB/OL]. (2024). https://attack.mitre.org/matrices/ics/

[6] Kriaa S, Pietre-Cambacedes L, Bouissou M, et al. A survey of approaches combining safety and security for industrial control systems[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2015, 139: 156-178.

[7] Lee R M, Assante M J, Conway T. Analysis of the cyber attack on the Ukrainian power grid[R]. Washington D.C.: E-ISAC, 2016.

[8] Cardenas A A, Amin S, Sastry S. Research challenges for the security of control systems[C]//Proceedings of the 3rd USENIX Workshop on Hot Topics in Security. Berkeley: USENIX Association, 2008.

[9] Adepu S, Mathur A. Distributed attack detection in a water treatment plant: method and case study[J]. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2020, 17(1): 174-187.

[10] Ahmed C M, Palleti V R, Mathur A P. WADI: a water distribution testbed for research in the design of secure cyber physical systems[C]//Proceedings of the 2nd International Workshop on Cyber-Physical Systems for Smart Water Networks. New York: ACM, 2017.

[11] IEC. IEC 62443 series: security for industrial automation and control systems[S]. Geneva: International Electrotechnical Commission, 2019.

[12] IEC. IEC 61511-1: functional safety—safety instrumented systems for the process industry sector—Part 1[S]. Geneva: International Electrotechnical Commission, 2016.

[13] Greenberg A, Zetter K. The untold story of the Oldsmar water hack[EB/OL]. Wired, 2021. https://www.wired.com/story/oldsmar-water-treatment-hack-investigation

[14] Nicholson A, Webber S, Dyer S, et al. SCADA security in the light of cyber-warfare[J]. Computers & Security, 2012, 31(4): 418-436.

[15] Endresen J, Johnsen S O, Runde R K. Securing Modbus communication: a systematic literature review[J]. IEEE Access, 2022, 10: 86935-86950.

[16] 中华人民共和国水利部. 水利网络安全保护技术规范：SL/T 803-2020[S]. 北京：中国水利水电出版社, 2020.

[17] 中华人民共和国公安部. 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求：GB/T 22239-2019[S]. 北京：中国标准出版社, 2019.

[18] NIST. Cybersecurity supply chain risk management practices for systems and organizations: NIST SP 800-161 Rev.1[R]. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2023.