# 第八章 CPSS框架：信息-物理-社会融合控制

## 本章学习目标

完成本章后，你应能够：

- 构建涵盖水电站引水系统、机组、发电机与励磁环节的CPSS统一动态模型；

- 解释多物理耦合条件下水力子系统与电力子系统的相互作用机理；

- 建立基于统一模型的MPC控制问题，并明确目标函数与约束集合；

- 验证闭环系统满足Lyapunov稳定性条件，并据此判断运行安全裕度；

- 综合性能、稳定性与执行器限制，提出CPSS协调控制的参数整定方案。

## 8.1 引言

### 8.1.1 水利系统控制的复杂性挑战

水电站作为复杂的水力-机械-电气耦合系统[8-6]，其控制问题长期面临以下挑战:

- 多物理场耦合:水力系统(引水系统、调压室)、机械系统(水轮机、发电机)、电气系统(励磁、电网)之间存在强耦合

- 非线性动态:水轮机特性、调速系统、励磁系统均呈现显著非线性

- 时变参数:水头、负荷、电网强度等运行条件持续变化

- 多时间尺度:从毫秒级的电气暂态到秒级的水力暂态,跨越多个时间尺度

- 多目标约束:需同时满足频率稳定、电压稳定、机组安全、经济运行等多重目标

传统控制方法(如PID控制[8-15])虽然在工程中广泛应用,但缺乏统一的理论框架来系统性地处理这些挑战。

### 8.1.2 引导案例:某水电站的控制困境

案例背景:某装机容量300MW的水电站,在2023年7月的一次负荷突增事件中暴露了控制系统的严重问题。

事件时间线: - T=0s: 电网负荷突增50MW(从250MW→300MW) - T=2s: 频率跌至49.5Hz(偏差-0.5Hz),触发一级告警 - T=5s: 传统PID调速器开始响应,导叶开度从70%→85% - T=8s: 水击效应导致压力管道振动,压力波动±15% - T=12s: 频率过冲至50.3Hz(超调0.3Hz),触发二级告警 - T=25s: 系统才稳定在50Hz附近,但功率仍有±5MW波动

问题分析: 1. 响应滞后:PID控制器未考虑水击延迟(Tw=2.5s，此为全引水系统——含隧洞与压力管道——的综合水力惯性时间常数，非仅200 m压力钢管段),导致响应滞后 2. 过度超调:未考虑水力-机械耦合,导致15%的超调量 3. 经济损失:频率偏差导致考核罚款约8万元,调节过程磨损成本约2万元 4. 安全隐患:压力波动接近管道设计极限(±20%),存在爆管风险

案例说明：本案例为教学示例，基于典型300MW水电站的仿真场景（水头500m，管道长度200m，水击波速1000m/s，惯性时间常数8.5s）。经济损失按国家电网”两个细则”考核标准估算（频率偏差0.5Hz持续25s，一类考核0.32万元/MW·次）。数据用于说明传统控制方法的局限性，实际工程中具体数值因电站参数和电网要求而异。

传统方法的局限: - PID参数固定,无法适应水头变化(当时水头从额定500m降至450m) - 缺乏前馈补偿,无法预测负荷变化趋势 - 未考虑电网约束,导致功率爬坡率超标(实际12MW/s,限值10MW/s)

这个案例促使我们思考:能否建立一个统一的理论框架,系统性地解决这些问题?

### 8.1.3 CPSS框架在CHS体系中的定位

#### (a) 从CHS到CPSS：理论到应用的具体化

回顾第一章，水系统控制论（CHS, Cybernetics of Hydro Systems）[8-1]提出了水利工程从第四代（数据驱动+智能决策）向第五代（自主运行+人机共融）演进的路径[8-4]。CHS的核心是建立统一的理论框架，支持水利工程在不同场景下实现自主运行。

CPSS（Cyber-Physical-Social System）框架[8-5][8-22]是CHS理论在水电站控制领域的具体实现。它将CHS的抽象理论转化为可操作的建模和控制方法：

- CHS：提供统一的理论语言（八原理、WNAL分级、ODD定义）

- CPSS：提供水电站场景下的具体建模框架（三层架构、数学模型、控制算法）

- HydroOS：提供软件实现平台（第十三章详述）

CPSS框架与CHS八原理的映射：

表8-1

| CHS原理 | CPSS中的体现 |
| --- | --- |
| P1 传递函数化 | Physical层建模：水力-机械-电气传递函数（第九章展开） |
| P2 可控可观性 | Cyber层设计：状态观测器与可控性分析 |
| P3 分层分布式 | 三层架构本身：Physical→Cyber→Social的分层递阶 |
| P4 安全包络 | 嵌入各层的硬约束保护（如压力管道极限、频率偏差限值） |
| P5 在环验证 | 案例中的SiL/HiL验证（第十一章展开） |
| P6 认知增强 | Social层中融合领域知识与数据驱动的智能决策（专家经验+机器学习） |
| P7 人机共融 | Social层的调度员交互界面 |
| P8 全生命周期演进 | 自适应参数调整与在线学习 |

CHS六元组在CPSS三层中的映射：

CHS理论将水利系统统一描述为六元受控系统 Σ=(P,A,S,D,C,O)（第一章）。在CPSS框架下，六元素分布于三个层次：

表8-2

| CHS六元素 | 所在CPSS层 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P（被控对象） | Physical层 | 水力-机械-电气耦合过程 |
| A（执行器） | Physical层 | 导叶伺服机构、励磁系统 |
| S（传感器） | Cyber层（数据采集） | 水位/流量/频率/电压传感器→SCADA |
| D（扰动） | Physical层 + Social层 | 水力扰动（来水变化）属Physical层；负荷波动、电网调度指令属Social层 |
| C（控制器） | Cyber层 | AGC/MPC/自适应算法等数字控制逻辑 |
| O（目标） | Social层 | 经济调度目标、频率稳定要求、碳排放约束等社会需求 |

这一映射表明：CPSS的三层划分是CHS六元组在水电站场景下的自然展开，Physical层承载被控对象与执行器，Cyber层承载传感与控制，Social层承载目标与社会性扰动。

#### (b) CPSS与HDC的关系

分层分布式控制（HDC, Hierarchical Distributed Control）是CHS的总体控制架构，适用于所有类型的水利工程（水库、渠道、泵站、水电站等）。CPSS是HDC在水电站场景下的细化：

表8-3

| HDC通用架构 | CPSS在水电站场景的参数化实现 | 时间尺度 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调度层 | Social层 | 分钟-小时 | 经济调度、电网协调 |
| 控制层 | Cyber层 | 秒-分钟 | 实时控制、状态估计 |
| 物理层 | Physical层 | 毫秒-秒 | 水力-机械-电气过程 |
| 安全层 | （嵌入各层） | 毫秒 | 硬约束保护 |

关键区别： - HDC强调”分层”（时间尺度分离）和”分布式”（空间解耦） - CPSS强调”三域融合”（物理过程、数字控制、社会需求的统一建模）

#### (c) CPSS与WNAL的关系

水网自主等级（WNAL, Water Network Autonomy Level）[8-2]是CHS提出的分级分类体系（L0-L5），类似自动驾驶的SAE分级。CPSS框架支持水利工程从L1向L3跨越：

表8-4

| WNAL等级 | 控制模式 | CPSS实现程度 |
| --- | --- | --- |
| L0 | 无自动化 | 不适用 |
| L1 | 辅助控制（传统PID） | 仅Physical层 |
| L2 | 条件自动化（本章重点） | Physical+Cyber层 |
| L3 | 条件自主（需ODD验证） | Physical+Cyber+Social层 |
| L4 | 高度自主 | 需结合认知智能（第十四章） |
| L5 | 完全自主 | 未来目标 |

L2→L3的关键： - L2：CPSS框架提供三层建模和控制算法 - L3：需要通过在环测试（xIL）验证运行设计域（ODD）（第十一章详述）

#### (d) CPSS框架的核心思想

为了应对水电站控制的复杂性挑战，CPSS框架提出：

- Cyber层：数字控制算法（滑模、自适应、MPC、强化学习）、传感器网络、通信协议

- Physical层：水力-机械-电气物理过程的精确建模（Saint-Venant方程、水轮机特性、发电机动态）

- Social层：电网调度需求、经济优化目标、安全约束、碳排放约束

该框架不是简单的分层控制，而是通过统一的数学语言（状态空间、传递函数、李雅普诺夫函数）将三个层次有机融合[8-12]。

#### (e) CPSS框架如何解决引导案例的问题

回到8.1.2节的引导案例，CPSS框架提供系统性解决方案：

- Physical层建模：精确建模水击效应，预测2.5s延迟，避免响应滞后

- Cyber层控制：自适应控制器根据水头变化（500m→450m）实时调整参数

- Social层优化：考虑电网约束（功率爬坡率≤10MW/s），优化功率爬坡轨迹

- 三层融合：实时协调，将频率偏差降至±0.15Hz（改进70%），超调量降至5%（改进67%）

改进效果说明：以上改进效果来自仿真对比实验（相同工况下，CPSS框架 vs 传统PID）。具体实现方法和详细数据见8.7节案例分析。

CPSS框架的理论贡献： - 借鉴王飞跃等提出的平行系统与CPSS理论[8-10][8-11]，将其系统性地应用于水电站控制领域，引入Social层建模电网调度与社会需求 - 建立了水电站三域统一建模的数学框架 - 提供了从L1向L2/L3演进的可行路径[8-1][8-2]

### 8.1.4 CPS信息侧→物理侧闭环与在环验证

#### (a) 完整闭环的两条链路

CPSS框架的本质是一个信息-物理深度耦合的闭环系统。这一闭环包含两条方向相反但缺一不可的链路：

感知链（Physical→Cyber）：物理量通过传感器采样、A/D转换、通信传输、数据质控、状态估计，最终更新Cyber层的数字孪生状态。对水电站而言，这条链路将水头、流量、功率、频率等物理量转化为调速器/励磁控制器可使用的状态估计值。

执行链（Cyber→Physical）：优化求解生成控制指令，经安全校验后通过通信下发、D/A转换，最终驱动执行器完成物理动作。对水电站而言，这条链路将MPC算法的导叶开度指令转化为伺服机构的实际动作，进而改变水轮机输入功率。

传统SCADA系统只有感知链而缺乏完整的执行链（依赖人工下发指令），本质上是开环的；而传统单点PID只有窄带反馈，无法支撑多目标协调。CPSS框架的创新在于：建立宽感知（多物理量、多时间尺度）× 深执行（多层优化、多约束校验）的完整闭环，使系统能够在无需人工干预的条件下应对负荷突变、水头变化等动态工况。

#### (b) 信息侧与物理侧的状态同步问题

CPS闭环的核心挑战在于信息侧状态与物理侧状态的实时同步。在稳定工况下，状态同步误差可控；但在快速动态过程（如水击压力波、电网频率突变）中，如果信息侧的状态估计落后于物理侧的实际状态，控制器将基于过时信息做出决策，导致控制性能劣化甚至失稳。

8.1.2节引导案例中的响应滞后（T=2s至T=5s），根源正是Cyber层（传统PID调速器）未能实时追踪Physical层（水击压力波Tw=2.5s）的状态变化——控制器“看到的世界”与“物理世界”之间存在不可接受的信息时延。

CPSS框架通过两个机制解决状态同步问题：

- 短时预报替代纯测量：Cyber层不仅使用当前传感器读数，还基于Saint-Venant方程预测未来Δt内的物理状态，使控制器基于“预测状态”而非“历史测量”做决策（详见第四章步长级仿控耦合机制）。

- 分级时钟对齐：通过NTP/PTP协议实现毫秒级时钟同步，确保感知链和执行链的时间戳一致性。时钟偏差超过阈值时，系统自动降级为保守控制模式，避免基于时序错误数据做出错误决策。

#### (c) 在环验证：SIL与HIL的工程意义

CPSS闭环能否在极端工况下可靠工作，不能仅靠数学分析或仿真证明，必须通过在环测试（xIL, x-in-the-Loop）逐级验证。这一测试体系是第十一章的核心内容，此处先建立基本概念：

表8-5

| 验证层级 | 核心问题 | 在CPSS中的意义 | 对应WNAL |
| --- | --- | --- | --- |
| SIL（软件在环） | 控制代码在真实CPU上的执行确定性 | 验证Modbus超时处理、数据帧错误恢复等通信链路的代码逻辑 | L2验证门槛 |
| HIL（硬件在环） | 完整控制柜与物理仿真器的闭环行为 | 发现AD转换精度不足、继电器切换延迟等纯软件仿真无法发现的问题 | L3验证门槛 |
| 全系统集成测试 | 控制柜与真实物理装置的联合调试 | 验证水力-电气耦合的实际动态特性 | L4认证 |

SIL的不可替代性：水利控制系统的SIL测试必须覆盖以下场景，这些场景在纯算法仿真中无法有效测试：Modbus通信超时（通信链路故障时，控制器应在Ttimeout内切换到保守设定点）、传感器故障报警处理（编码器断线时，调速器应从闭环切换到开环保守模式）、断电重启状态恢复（控制器上电后，应在Tinit内完成状态初始化并进入安全等待状态）。

HIL的不可替代性：水电站HIL的被测对象是完整的调速器控制柜（含PLC、HMI、通信模块），物理过程（水力-机械-电气系统）由实时仿真器以Δt≤1 ms的步长实时模拟，通过真实I/O接口交互。HIL能够发现以下类问题：导叶伺服机构的液压非线性（仅用数学模型无法精确描述）、控制柜电源波动对PLC寄存器的影响（只在真实硬件上出现）。这类问题一旦在现场发生，后果可能是导叶卡死或超速飞车。

工程规范：根据IEC 62061和本系列T3卷的要求，WNAL L3（有条件自主运行）的水利控制系统，必须完成覆盖率不低于80%的HIL测试，包括至少20个极端工况场景（如水头跌落20%、负荷突增30%、单机跳闸等）。SIL测试的代码覆盖率要求不低于MC/DC（修正条件/判定覆盖），这与航空电子AS DO-178C的要求对齐。

图8-1: CPSS三层架构图

图8-1: CPSS框架的三层架构。Cyber层（数字控制算法）、Physical层（物理过程建模）、Social层（社会需求优化）通过统一的数学语言有机融合。

### 8.1.5 本章结构

本章将系统阐述CPSS框架的理论基础和工程实现:

- 8.2节:CPSS框架的数学基础(状态空间表示、能量函数、稳定性理论)

- 8.3节:Physical层建模(水力系统、机械系统、电气系统的统一建模)

- 8.4节:Cyber层设计(控制算法、观测器、故障诊断)

- 8.5节:Social层优化(经济调度、安全约束、电网协调)

- 8.6节:三层融合的控制策略

- 8.7节:工程实现与案例分析

## 8.2 CPSS框架的数学基础

### 8.2.1 统一状态空间表示

CPSS框架的核心是将水电站系统表示为统一的状态空间形式:

x=f(x,u,d,t)y=g(x,u,t)

其中: - x∈Rn: 状态向量(包含水力、机械、电气状态) - u∈Rm: 控制输入(导叶开度、励磁电压等) - d∈Rp: 扰动输入(负荷变化、电网扰动等) - y∈Rq: 输出向量(频率、电压、功率等)

状态向量的分解:

x=xhxmxe

- xh: 水力状态(流量q、压力h、调压室水位zs等)

- xm: 机械状态(转速ω、导叶开度y、机械功率Pm等)

- xe: 电气状态(功角δ、电压Eq′、电磁功率Pe等)

### 8.2.2 能量函数方法

CPSS框架采用能量函数作为统一的分析工具[8-21]。定义系统总能量:

V(x)=Vh(xh)+Vm(xm)+Ve(xe)

水力能量:

Vh=12ρgAszs2+12ρLAq2

- 第一项：调压室势能（As 为调压室截面积，zs 为水位偏差，ρ 为水密度）

符号说明：本章 As 特指调压室截面积，与CHS体系中水面面积 As 含义相同——调压室本质上是一个特殊的自由水面储水体，其截面积即为水面面积。 - 第二项：引水管道动能（L 为管长，A 为截面积，q 为体积流量 m³/s）

推导过程： 调压室水位 zs 对应的势能为 mgh=ρAszs⋅g⋅zs2=12ρgAszs2（取平均高度 zs2）。

引水管道中流速为 v=q/A，动能为 12mv2=12(ρLA)qA2=12ρLAq2。

机械能量:

Vm=12Jω2

- J:转动惯量

- ω:角速度

这是转子的旋转动能。

电气能量:

Ve=12Ld′Id2+12Lq′Iq2+0δ(Pe−Pm)dδ′

- 前两项:磁场储能(Ld′,Lq′为暂态电感)

- 第三项:功角势能(类比重力势能)

推导过程: 磁场储能为12LI2,分别对d轴和q轴求和。

功角势能的推导:考虑功角δ变化时,电磁功率Pe做功,机械功率Pm输入,净功为(Pe−Pm)dδ,积分得势能。

能量耗散:

系统存在多种耗散机制:

V=−Dhzs2−Dmω2−DeI2+Pin

- Dh:水力阻尼(摩擦损失)

- Dm:机械阻尼(轴承摩擦、风阻)

- De:电气阻尼(铜损、铁损)

- Pin:外部输入功率

能量耗散定理:

V(x)=−xTDx+uTBTx

其中D为耗散矩阵(阻尼、电阻等)。稳定性条件:

V(x)≤0 ⇒ 系统稳定

### 8.2.3 李雅普诺夫稳定性理论

对于非线性系统x=f(x,u)[8-14],构造李雅普诺夫函数V(x):

定理8.1(李雅普诺夫稳定性定理):若存在正定函数V(x)满足: 1. V(0)=0 2. V(x)>0,∀x≠0 3. V(x)≤0

则平衡点x=0是李雅普诺夫稳定的。若进一步V(x)<0,则平衡点渐近稳定。

证明: 对于CPSS系统,取V(x)为总能量函数。计算时间导数:

V=∂V∂xx=∂V∂xf(x,u)

代入状态方程,利用能量守恒和耗散项,可证明V≤0。

物理直觉:能量函数方法的物理意义是:系统总能量不断减少(由于耗散),最终收敛到最小能量状态(平衡点)。这与热力学第二定律一致。

定理8.2(拉萨尔不变性原理):若V(x)≤0,且V(x)=0仅在x=0处成立,则平衡点全局渐近稳定。

应用于CPSS系统:

对于水电站系统,取李雅普诺夫函数为:

V=12ρgAszs2+12Jω2+0δ(Pe−Pm)dδ′

能量视角的直觉分析（注意：以下并非严格的Lyapunov稳定性证明，而是从能量守恒角度提供直觉理解）：

计算时间导数:

V&=Asgzszs+Jωω+(Pe−Pm)δ&=Asgzs(qt−q)+JωPm−PeJω0+(Pe−Pm)ω&=Asgzs(qt−q)+(Pe−Pm)ω−ωω0

在平衡点附近，ω≈ω0，第二项近似为零，但第一项 Asgzs(qt−q) 的符号取决于调压室动态：当调压室水位上升（zs>0）且隧洞流量大于机组流量（qt>q）时，该项为正，即能量暂时增加。这反映了调压室的储能-释能振荡特性，单凭上述能量函数无法直接证明 V≤0。

严格证明的途径：严格的稳定性证明需在Port-Hamiltonian框架下引入阻尼耗散项（管道摩阻 hf=fLq|q|/(2DA2) 提供的正耗散），构造包含耗散结构的Lyapunov函数，详见Khalil[8-14]第11章及Zeng等[8-21]的广义Hamilton模型方法。此处仅从能量守恒角度提供直觉理解：物理耗散（水力摩阻、机械阻尼、电气损耗）最终使系统总能量单调递减并收敛到平衡点。

## 8.3 Physical层:多物理场统一建模

### 8.3.1 水力系统建模

引水系统动态(弹性水击模型)[8-8][8-9][8-18]:

∂h∂t+a2gA∂q∂x=01A∂q∂t+g∂h∂x+fq|q|2DA2=0

方程推导:

第一个方程来自连续性方程(质量守恒):

∂A∂t+∂(Av)∂x=0

考虑水的可压缩性,A的变化与压力h相关:∂A∂t=Aa2∂h∂t,其中a=K/ρ为水击波速(K为体积弹性模量)。代入得:

∂h∂t+a2gA∂q∂x=0

第二个方程来自动量方程(牛顿第二定律):

ρA∂v∂t=−A∂p∂x−τwP

其中τw=fρv28为壁面剪应力,P=πD为湿周。转换为流量q=Av和水头h=p/(ρg),得:

1A∂q∂t+g∂h∂x+fq|q|2DA2=0

物理意义: - a:水击波速(约1000-1400 m/s,取决于管道材料和水的可压缩性) - f:达西摩阻系数(约0.01-0.03,取决于雷诺数和管壁粗糙度) - D:管道直径 - A:管道截面积

调压室动态:

Asdzsdt=qt−q

推导:调压室水位变化率等于流入流量qt(隧洞)减去流出流量q(压力管道)除以截面积As。这是简单的体积守恒。

物理意义: - As:调压室截面积(通常为圆形或矩形,面积几百到几千平方米) - zs:调压室水位偏差(相对于平衡水位) - qt:隧洞流量 - q:机组流量

水轮机特性:

mt=fm(n11,q11)q=fq(y,h)

单位参数定义:

n11=nHrH0.5, q11=qD2H0.5

其中: - n11:单位转速(转速归一化到单位水头) - q11:单位流量(流量归一化到单位水头和单位直径) - Hr:额定水头 - D:水轮机转轮直径

物理意义:单位参数是水轮机相似理论的核心,允许不同尺寸、不同水头的水轮机使用同一组特性曲线。这基于相似定律:几何相似、运动相似、动力相似的水轮机具有相同的单位参数。

特性曲线:fm(n11,q11)和fq(y,h)通常由制造商提供,基于模型试验数据。典型形式为多项式拟合或查表插值。

### 8.3.2 机械系统建模

转子动力学:

Jdωdt=Tm−Te−Dmω

推导:应用牛顿第二定律于旋转系统:

Jα=∑T

其中J为转动惯量,α=dω/dt为角加速度,∑T为合力矩。合力矩包括: - Tm:机械力矩(水轮机输出) - Te:电磁力矩(发电机负载) - −Dmω:阻尼力矩(轴承摩擦、风阻等，此处为绝对量形式；标幺化后等效为 −DΔω，见式8.3.2耦合模型)

物理参数: - J=Jt+Jg:总转动惯量(水轮机转轮Jt + 发电机转子Jg) - Dm:机械阻尼系数(通常很小,约10−3 - 10−2 p.u.)

力矩关系:

Tm=Pmω=ρgqhηtω

Te=Peω=Eq′Isinδω

其中ηt为水轮机效率(约0.85-0.95)。

### 8.3.3 电气系统建模

发电机电磁暂态(Park变换后)[8-7]:

dδdt=ω−ω0dωdt=12H(Pm−Pe−D(ω−ω0))Td0′dEq′dt=Efd−Eq′−(Xd−Xd′)Id

方程推导:

第一个方程是功角定义:功角δ是转子位置相对于同步旋转坐标系的角度,其变化率等于转速偏差:

dδdt=ω−ω0

第二个方程是摇摆方程(转子动力学的标幺化形式):

2Hdωdt=Pm−Pe−D(ω−ω0)

其中H=Jω022SB为惯性时间常数(SB为基准功率)。这是前面转子动力学方程Jdωdt=Tm−Te−Dmω的标幺化版本。

第三个方程是暂态电势方程(来自发电机d轴磁链方程):

Td0′dEq′dt=Efd−Eq′−(Xd−Xd′)Id

这描述了励磁绕组和阻尼绕组的电磁暂态过程。Td0′为d轴开路暂态时间常数(约5-10秒)。

物理参数: - δ:功角(转子相对于同步坐标系的电角度) - Eq′:q轴暂态电势(反映励磁磁链) - Efd:励磁电压(由励磁系统控制) - H:惯性时间常数(约2-9秒,大机组更大) - Xd,Xd′:d轴同步电抗和暂态电抗 - Id:d轴电流

电磁功率:

Pe=Eq′VsXd′sinδ+Vs221Xq′−1Xd′sin2δ

推导:从Park变换后的功率方程Pe=Eq′Iq+Ed′Id出发,结合电压方程:

Vd=−Xq′IqVq=Eq′−Xd′Id

和端电压约束Vs∠0=Vd+jVq(选择端电压为参考相量),可推导出上式。第一项为主导项(与Eq′和δ成正比),第二项为凸极效应项(对于隐极机Xd′=Xq′时为零)。

励磁系统:

TexdEfddt=Ke(Vref−Vs)−Efd

其中: - Tex:励磁系统时间常数(约0.5-2秒) - Ke:励磁增益(约20-400) - Vref:电压参考值

这是一个简化的静态励磁系统模型(IEEE Type 1)[8-8]。实际励磁系统可能包含更多细节(限幅、稳定器等)。

### 8.3.4 统一的物理层模型

模型降阶说明：为便于控制系统设计，以下将 §8.3.1 的分布式参数弹性水击模型降阶为集总参数的刚性水击模型。这对应 CHS 五级模型层级中 LSV→I 的降阶过程（第三章原理三”降阶”），在水力时间常数 Tw 远大于波传播时间 L/a 的条件下近似成立。刚性模型忽略了弹性波的反射与叠加，但保留了调压室—管道耦合的核心动力学特征。

将上述子系统整合为统一状态空间:

状态向量:

x=[zs,q,ω,y,δ,Eq′,Efd]T

状态方程:

x=1As(qt−q)gL(H0−h−hf)12H(Pm−Pe−DΔω)1Ty(yref−y)ω−ω01Td0′(Efd−Eq′−(Xd−Xd′)Id)1Tex(Ke(Vref−Vs)−Efd)

耦合关系: - q→Pm:流量通过水轮机转换为机械功率 - Pm,Pe→ω:功率不平衡驱动转速变化 - ω→δ:转速偏差积分为功角 - δ,Eq′→Pe:功角和电势决定电磁功率 - Vs→Efd:端电压偏差通过励磁系统调节电势

这是一个7阶非线性耦合系统,体现了水力-机械-电气的强耦合特性。

物理时间尺度: - 水力系统:Tw∼1秒(水锤波传播) - 机械系统:2H∼5秒(转子惯性) - 电气暂态:Td0′∼8秒(磁链变化) - 励磁系统:Tex∼1秒(电压调节)

多时间尺度特性使得系统分析和控制设计具有挑战性。

图8-2: 多物理场耦合示意图

图8-2: 水利系统的多物理场耦合。水力系统（蓝色）、机械系统（绿色）、电气系统（橙色）通过状态变量相互耦合，形成统一的7阶动态系统。

## 8.4 Cyber层:智能控制算法

### 8.4.1 分层控制架构

Cyber层采用三层控制架构:

- 底层控制(毫秒级):PID调速、励磁控制

- 中层控制(秒级):模型预测控制(MPC)、自适应控制

- 顶层控制(分钟级):优化调度、故障诊断

### 8.4.2 非线性控制器设计

反馈线性化控制[8-13]:

对于水轮机调速系统,定义输出y=ω(频率),目标是设计控制律u=yref(导叶开度参考)使得频率跟踪期望值。

步骤1:计算相对阶

计算李导数:

Lfy=∂ω∂xx=12H(Pm−Pe−DΔω)

继续求导:

Lf2y=∂∂x(Lfy)⋅x

步骤2:设计控制律

如果相对阶为r,选择控制律:

u=1LgLfr−1y−Lfry+v

其中v为新的控制输入(通常选为v=−k1e−k2e实现PD控制)。

这使得闭环系统线性化为:

y(r)=v

相对阶与零动态分析：该系统的相对阶为 r=2（需对输出 y=ω 求两次Lie导数才显含控制输入 u=yref）：第一次求导得到加速度（与 Pm−Pe 相关），第二次求导后 Pm 对导叶开度 y 的依赖才显式出现。

非最小相位特性：水轮机-引水系统是非最小相位系统。水击效应导致导叶开度增大后，流量的初始响应方向与稳态方向相反（开度增大→管道末端压力瞬时降低→流量先减后增），对应传递函数 G(s)=1−Tws1+0.5Tws 存在右半平面零点 s=1/Tw>0。这一特性严重限制了闭环带宽：控制器不能过快响应，否则会激发反向水击振荡。

实际应用:由于上述非最小相位特性,完全反馈线性化会导致零动态（即被线性化”隐藏”的内部动态）不稳定,因此实际中常采用部分反馈线性化（仅线性化可稳定部分）或近似线性化[8-13]。

滑模控制[8-13]:

定义滑模面:

s=c1e+c2e+e

其中e=ω−ωref为频率误差。

设计控制律:

u=ueq−k⋅sgn(s)

- ueq:等效控制(使s=0时的控制量)

- k:切换增益(需满足k>|Δ|,其中Δ为不确定性上界)

到达条件:

ss=sc1e+c2e+e<−η|s|

保证s在有限时间内到达滑模面s=0。

抖振抑制:实际中用饱和函数替代符号函数:

sgn(s)→sat(s/ϕ)=s/ϕ,|s|<ϕsgn(s),|s|≥ϕ

其中ϕ为边界层厚度。

模型预测控制(MPC)[8-16][8-19]:

在每个采样时刻k,求解优化问题:

minui=0Np−1∥x(k+i|k)−xref∥Q2+∥u(k+i)∥R2+∥x(k+Np|k)−xref∥P2

约束条件:

x(k+i+1|k)=f(x(k+i|k),u(k+i))umin≤u(k+i)≤umaxxmin≤x(k+i|k)≤xmaxx(k+Np|k)∈Xf (终端约束)

- Np:预测时域

- Q,R:阶段权重矩阵

- P:终端权重矩阵（通常取为代数Riccati方程的解）

- Xf:终端不变集（保证闭环稳定性）

应用第一个控制量u(k),在下一时刻重新求解(滚动优化)。

稳定性保证: - 终端权重P满足连续代数Riccati方程（CARE）:ATP+PA−PBR−1BTP+Q=0

连续/离散实现说明：上述连续时间Riccati方程用于理论分析；数字实现时应使用离散代数Riccati方程（DARE），采样周期 Ts 应远小于系统主导时间常数（例如水力惯性时间 Tw 和机械惯性时间 2H），通常取 Ts≤0.1min(Tw,2H)。 - 终端约束Xf为正不变集:若x(k+Np|k)∈Xf,则x(k+Np+1|k)∈Xf - 在终端集内采用线性反馈u=−Kx,其中K=R−1BTP

工程简化:对于性能型MPC（不要求理论稳定性保证），可省略终端项和终端约束，但需通过仿真验证闭环稳定性。

优势: - 显式处理约束(导叶开度限制、水位限制等) - 多步预测,考虑未来动态 - 可处理多输入多输出系统

挑战: - 计算复杂度高(非线性优化) - 需要准确的预测模型 - 实时性要求(通常需要快速求解器或显式MPC)

### 8.4.3 状态观测器与参数辨识

由于部分状态(如调压室水位zs)难以直接测量,需要设计观测器进行状态估计。

#### (a) 线性Luenberger观测器

对于线性化系统x=Ax+Bu, y=Cx,设计观测器:

x=Ax+Bu+L(y−Cx)

- x: 状态估计

- L: 观测器增益矩阵

定理8.3（观测器收敛性）: 若选择L使得(A−LC)为Hurwitz矩阵（所有特征值实部为负）,则估计误差x=x−x指数收敛到零。

增益设计:可通过极点配置或LQR方法选择L。

#### (b) 自适应观测器（参数未知情况）

当系统参数θ（如水击波速a、管道摩阻f）未知或时变时,设计自适应观测器:

x=f(x,u,θ)+L(y−y)θ=−ΓΦT(x,u)(y−y)

- θ: 参数估计

- Γ>0: 自适应增益矩阵

- Φ(x,u): 回归矩阵（满足y=ΦTθ+ϵ）

收敛条件: 1. 持续激励(PE)条件:存在T0,α>0使得tt+T0Φ(τ)ΦT(τ)dτ≥αI 2. Lyapunov稳定性:构造V=xTPx+θTΓ−1θ,可证V≤0

工程应用:水电系统中常用递推最小二乘(RLS)或扩展卡尔曼滤波(EKF)实现在线参数辨识[8-18]。

### 8.4.4 故障诊断与容错控制

基于残差的故障检测:

定义残差向量:

r(t)=y(t)−y(t)

其中y(t)为观测器输出。

故障检测逻辑:

J(t)=t−TtrT(τ)r(τ)dτ>ϵ ⇒ 故障发生

使用滑动窗口积分减少噪声影响。

故障隔离:通过结构化残差生成器隔离故障源:

ri(t)=Ci(x(t)−xi(t))

其中xi为对第i个故障不敏感的观测器。

故障类型: - 传感器故障:y=Cx+fs - 执行器故障:x=f(x,u+fa) - 系统故障:x=f(x,u)+fp

容错控制策略:

当检测到故障时,切换到备用控制器:

u=unominalif J(t)≤ϵureconfiguredif J(t)>ϵ

重构策略: 1. 被动容错:使用鲁棒控制器,对故障不敏感 2. 主动容错:在线重构控制律,补偿故障影响

ureconfigured=unominal+Kfaultf

其中f为故障估计。

实例:导叶卡涩故障

当检测到导叶响应滞后（卡涩）时，严禁增大控制增益——增益放大会导致执行机构在卡涩点反复冲击，加剧机械损伤并可能引发水击振荡。正确的处置策略为：

- 故障隔离：立即冻结AGC/MPC指令输出，将该机组切换至本地保守下垂模式（固定导叶开度，仅靠转速-功率下垂特性被动响应），避免控制器持续输出加剧卡涩

- 限负荷运行：降低功率目标至当前卡涩开度对应的安全功率范围，由其余健康机组承担负荷缺口

- 超阈值处理：若卡涩程度超过预设阈值（如导叶实际开度与指令偏差 >5% 持续 >10 s），触发最小风险条件（MRC）——自动降负荷至空载或停机状态，进入人工接管流程，由运维人员现场处置

## 8.5 Social层:多目标优化与协调

### 8.5.1 经济调度优化

目标函数:

minJ=0TCwater(P)+Cwear(ΔP)+Cpenalty(Δf)+Cenv(E)dt

- Cwater(P):水资源机会成本（水电站无燃料成本，此项反映弃水损失与下游用水竞争）

- Cwear(ΔP):设备磨损成本(与负荷变化率相关)

- Cpenalty(Δf):频率偏差惩罚

- Cenv(E):环境成本(碳排放等)

约束条件:

$$

$$

求解方法:

- 拉格朗日乘子法:

L=J+λPD−i=1NPi

最优条件:

∂Ci∂Pi=λ, ∀i

即各机组的增量成本相等(等微增率准则)。

- 动态规划:对于多时段优化,递推求解:

Vk(xk)=minukCk(xk,uk)+Vk+1(xk+1)

- 粒子群优化(PSO):处理非凸、非线性问题。

### 8.5.2 电网协调控制

多机系统协调:

考虑N台机组的互联系统,定义分布式一致性协议:

ui=−Kp(ωi−ωref)−Kdj∈Ni​aij(ωi−ωj)

- 第一项:本地频率调节

- 第二项:邻居机组协调(基于通信拓扑G=(V,E))

- Ni:机组i的邻居集合

- aij:通信权重（aij>0表示机组i和j之间有通信链路）

图拓扑假设: 1. 无向图:aij=aji（双向通信） 2. 连通性:任意两个节点之间存在路径 3. 权重平衡:j∈Ni​aij=j∈Ni​aji（可选，简化分析）

定理8.4（一致性收敛）: 若通信图G为无向连通图且aij>0,则所有机组频率收敛到一致值:

limt→∞(ωi(t)−ωj(t))=0, ∀i,j

证明:定义Lyapunov函数:

V=12i=1Nj∈Ni​aij(ωi−ωj)2

其导数:

V=−i=1NKdj∈Ni​aij(ωi−ωj)2≤0

由LaSalle不变性原理,系统收敛到V=0的最大不变集,即ωi=ωj。

负荷分配:

在保证频率一致的同时,按容量比例分配负荷:

Pi−Pi,0Pi,max−Pi,min=Pj−Pj,0Pj,max−Pj,min, ∀i,j

### 8.5.3 安全约束与风险管理

概率安全约束:

考虑不确定性(负荷波动、设备故障等),要求:

P(x(t)∈Xsafe)≥1−α

其中Xsafe为安全运行区域,α为风险容忍度(如α=0.01)。

机会约束优化:

minu& E[J(x,u)]s.t.& P(gi(x,u)≤0)≥1−αi, i=1,…,m

鲁棒优化:

考虑参数不确定性θ∈Θ,采用min-max鲁棒优化:

minumaxθ∈ΘJ(u,θ)

保证在最坏情况下性能仍可接受。

风险评估指标:

- 条件风险价值(CVaR):

CVaRα(X)=E[X|X≥VaRα(X)]

衡量极端情况下的平均损失。

- N-1安全准则:任意一台机组退出运行,系统仍能安全运行。

实例:考虑负荷突增ΔPD的概率分布p(ΔPD),设计备用容量:

Preserve≥VaR0.99(ΔPD)

保证99%的情况下能应对负荷波动。

## 8.6 三层融合的控制策略

### 8.6.1 分层递阶控制架构

顶层(Social层):经济优化与调度 - 输入:电网调度指令、负荷预测、电价信号 - 输出:最优功率轨迹P*(t)、备用容量分配 - 时间尺度:分钟至小时级 - 优化目标:经济性、安全性、环境性

中层(Cyber层):实时控制与协调 - 输入:P*(t)、系统状态x、测量数据y - 输出:控制指令u(导叶开度、励磁电压等) - 时间尺度:秒级 - 控制目标:跟踪P*(t)、稳定频率、抑制振荡

底层(Physical层):物理过程执行 - 输入:控制指令u - 输出:实际响应y(功率、频率、水位等) - 时间尺度:毫秒至秒级 - 物理约束:水力学、电磁学、机械动力学

层间接口:

Social→Cyber:& P*(t), Preserve(t)Cyber→Physical:& u(t)=[y,uf,…]TPhysical→Cyber:& y(t)=[P,ω,zs,…]TCyber→Social:& Jactual, Capability

### 8.6.2 跨层反馈机制

自下而上的反馈:

- Physical → Cyber:实际性能反馈用于自适应调整

K(t+1)=K(t)+η∇KJtracking

其中Jtracking=0t(P(τ)−P*(τ))2dτ。为防止自适应失控，工程实现中应设置护栏机制：参数投影（确保增益矩阵 K 始终位于稳定域内）、更新速率限制（∥ΔK∥≤Krate）和影子模式（新参数先在并行仿真中验证，通过后再切换至在线控制）。

- Cyber → Social:控制效果反馈用于优化调度

P*(t+1)=P*(t)+β(Pdemand(t)−Pactual(t))

调整功率轨迹以补偿跟踪误差。

自上而下的指令:

- Social → Cyber:优化指令下发

P*(t)=argminP(t)0TC(P(τ))dτ

- Cyber → Physical:控制指令执行

u(t)=K(P*(t)−P(t))+uff(P*(t))

包含反馈项和前馈项。

跨层协调示例:

负荷突增响应: 1. Social层:检测到负荷预测偏差,重新优化P*(t) 2. Cyber层:接收新的P*(t),计算控制指令u 3. Physical层:执行u,快速增加功率输出 4. 反馈:Physical层实际响应反馈到Cyber层,Cyber层性能指标反馈到Social层

### 8.6.3 多时间尺度协调

奇异摄动理论[8-14]:

将系统分解为快慢子系统:

xs&=fs(xs,xf,u) (慢变量,如功率)ϵxf&=ff(xs,xf,u) (快变量,如频率)

其中ϵ≪1为时间尺度分离参数。

分层控制设计:

- 慢尺度控制(Social层):假设快变量已达稳态(xf=0),求解:

xfss=g(xs,us)

优化慢变量控制us。

- 快尺度控制(Cyber层):将慢变量视为常数,设计快变量控制uf。

定理8.5（Tikhonov定理）: 若快慢子系统分别稳定,则复合系统在ϵ充分小时稳定。

Tikhonov定理的完整条件：该定理要求同时满足： 1. 边界层稳定性：边界层系统 ϵη=g(x,η,0) 的平衡点 η=0 指数稳定。物理上，这对应电气子系统（快变量：功角、暂态电势）的固有稳定性——发电机电磁暂态在给定机械状态下自行衰减。 2. 降阶系统稳定性：降阶系统（令 ϵ=0，快变量取准稳态值）x=f(x,h(x),0) 的平衡点渐近稳定。物理上，这对应水力-机械子系统（慢变量：调压室水位、转速）在电气暂态已衰减后的稳定性。

当两个条件均满足且 ϵ 充分小（即时间尺度分离足够显著）时，复合系统的解在 O(ϵ) 精度内逼近降阶系统的解。详见Khalil[8-14]第11章定理11.1及其推论。

实例:水电站AGC控制

- 慢尺度(分钟级):优化功率轨迹P*(t)

P*(t+1)=P*(t)+γ∇PJeconomic

- 快尺度(秒级):频率调节

u(t)=Kp(ωref−ω)+Ki∫(ωref−ω)dt

### 8.6.4 统一的优化框架

将三层融合为统一的多目标优化问题:

minu(t),P*(t) &Jtotal=w1Jeconomic+w2Jperformance+w3Jsafetys.t. &x=f(x,u) (Physical约束)&u=π(x,P*) (Cyber控制律)&P*∈Pfeasible (Social可行域)&x∈Xsafe, u∈Usafe

其中: - Jeconomic:经济成本(燃料、磨损等) - Jperformance:控制性能(跟踪误差、频率偏差等) - Jsafety:安全裕度(稳定裕度、约束违反惩罚等)

求解方法:

- 模型预测控制(MPC):滚动优化

minu(t),…,u(t+N)k=0NJk(x(t+k),u(t+k))

- 强化学习[8-17]:学习最优策略π*(x)

π*=argmaxπEt=0∞γtR(xt,ut)

图8-3: 三层融合控制流程图

图8-3: CPSS框架的三层融合控制流程。顶层（Social）生成最优功率轨迹，中层（Cyber）计算控制指令，底层（Physical）执行并反馈，形成完整的闭环控制系统。

## 8.7 工程实现与案例分析

### 8.7.1 实时控制系统架构

CPSS框架的工程实现遵循三层硬件映射：Physical层由PLC/DCS承载（周期1-10ms），Cyber层由工控机或边缘计算承载（100ms-1s），Social层由服务器或云平台承载（1min-1h）。三层之间通过OPC UA等标准协议实现双向数据流：上行（传感器→SCADA→优化引擎）和下行（优化指令→控制器→执行机构）。具体硬件选型和通信协议随技术发展快速迭代，读者应关注架构思想而非特定产品。

### 8.7.2 案例:某抽水蓄能电站AGC系统

系统参数:

- 装机容量:4×300MW

- 额定水头:500m

- 调节时间:Tw=2.5s

- 惯性时间常数:Ta=8s

控制目标:

- 跟踪电网AGC指令(误差<2%)

- 频率偏差<0.05Hz

- 机组间负荷均衡分配

三层控制设计:

Social层(5分钟周期):

优化4台机组的负荷分配:

mini=14Ci(Pi) s.t. i=14Pi=PAGC

考虑各机组的效率曲线和磨损成本。

Cyber层(1秒周期):

分布式AGC控制:

ui=Kp(ωref−ωi)+Ki∫(ωref−ωi)dt+Kcj≠i​(Pi−Pj)

- 第一、二项:本地频率调节

- 第三项:机组间协调

Physical层(10ms周期):

PID调速器:

yi=Kpei+Ki∫eidt+Kddeidt

其中ei=Pi*−Pi。

实施效果:

表8-7

| 指标 | 改造前 | 改造后 | 改进 |
| --- | --- | --- | --- |
| AGC跟踪误差 | 5.2% | 1.8% | 65%↓ |
| 频率偏差(Hz) | 0.08 | 0.03 | 62%↓ |
| 调节时间(s) | 45 | 28 | 38%↓ |
| 年运行成本(万元) | 1200 | 980 | 18%↓ |

数据来源说明：以上数据来自仿真实验，基于某300MW抽水蓄能电站的实际参数（水头500m，额定流量70m³/s，惯性时间常数8.5s）。仿真工具：MATLAB/Simulink R2023a，采样周期1s，仿真时长24小时，包含50次AGC指令变化。对比基准为传统PI调速器（Kp=2.5, Ki=0.8）。

关键技术:

- 前馈补偿:根据P*(t)预测水头变化,提前调整导叶

- 自适应增益:根据水头实时调整PID参数

- 协调控制:通过通信网络实现机组间负荷均衡

### 8.7.3 案例:风水互补系统协调控制

系统背景:

某地区风电场(200MW)与水电站(300MW)组成互补系统[8-20],应对风电波动。

挑战:

- 风电功率随机波动(标准差30MW)

- 水电响应延迟(调节时间20-30s)

- 频率稳定要求(|Δf|<0.2Hz)

CPSS框架设计:

Social层(15分钟周期):

风电功率预测与水电调度优化:

min &0TChydro(Ph)+Cpenalty(Δf)dts.t. &Ph(t)+Pw(t)=Pload(t)&Phmin≤Ph(t)≤Phmax

使用ARIMA模型预测风电:Pw(t+k)=ϕ1Pw(t)+ϕ2Pw(t−1)+ϵ(t)

Cyber层(1秒周期):

水电快速响应控制:

uh=Kp(Ph*−Ph)+Kf(ωref−ω)+KffdPwdt

- 第一项:功率跟踪

- 第二项:频率调节

- 第三项:风电波动前馈补偿

Physical层(10ms周期):

水轮机调速器执行uh,风机采用最大功率点跟踪(MPPT)。

实施效果:

表8-8

| 指标 | 无协调 | CPSS协调 | 改进 |
| --- | --- | --- | --- |
| 频率偏差(Hz) | ±0.35 | ±0.12 | 66%↓ |
| 弃风率(%) | 8.5 | 2.3 | 73%↓ |
| 水电调节次数(次/天) | 450 | 280 | 38%↓ |
| 系统运行成本(万元/年) | 2800 | 2200 | 21%↓ |

数据来源说明：以上数据来自仿真实验，基于某风水互补系统（风电200MW，水电300MW）的实际参数。仿真工具：MATLAB/Simulink + 风电功率时间序列数据（采样自某风电场2023年全年数据，风速标准差4.2m/s）。仿真时长30天，包含典型风电波动场景（平稳、渐变、突变）。对比基准为无协调控制（水电仅响应电网AGC指令，不考虑风电预测）。

关键技术:

- 短期风电预测:结合数值天气预报和机器学习,15分钟预测误差<10%

- 前馈补偿:根据风电功率变化率提前调整水电,减少频率偏差

- 自适应控制:根据风电波动强度动态调整控制增益

### 8.7.4 与传统方法的对比

表8-9

| 指标 | 传统PID控制 | 现代控制(LQR) | CPSS框架 | CPSS优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率偏差(Hz) | ±0.5 | ±0.3 | ±0.15 | 70%↓ |
| 调节时间(s) | 25 | 18 | 12 | 52%↓ |
| 超调量(%) | 15 | 10 | 5 | 67%↓ |
| 鲁棒性 | 中 | 中 | 高 | 强抗扰 |
| 自适应能力 | 无 | 弱 | 强 | 在线学习 |
| 经济性 | 基准 | +5% | +18% | 多目标优化 |

数据来源说明：以上对比数据来自仿真实验，测试平台为某300MW水电站模型（与8.7.2案例相同参数）。测试工况：负荷阶跃50MW（从250MW→300MW），水头变化±10%，电网扰动±5MW随机噪声。每种控制方法进行100次蒙特卡洛仿真，统计平均值。传统PID参数：Kp=2.5, Ki=0.8；LQR权重矩阵：Q=diag([100,10,1]), R=1；CPSS框架采用8.4-8.6节设计方法。

CPSS框架的核心优势:

- 系统性:统一建模Physical-Cyber-Social三层,避免局部优化

- 自适应性:在线学习和参数调整,适应工况变化

- 鲁棒性:多层冗余和协调,提高系统可靠性

- 经济性:顶层优化考虑全局成本,降低运行费用

图8-4: 性能对比曲线

图8-4: 传统PID控制、现代控制(LQR)与CPSS框架的性能对比。左图：频率响应曲线；右图：功率跟踪曲线。CPSS框架显著降低了超调量和调节时间,同时提高了鲁棒性。

## 8.8 本章小结

本章系统阐述了CPSS框架在水利系统中的理论基础和工程实现:

理论贡献:

- 三层建模方法:

  - Physical层:非线性水力-机械-电气耦合模型

  - Cyber层:先进控制算法(滑模、自适应、MPC等)

  - Social层:多目标优化与经济调度

- 稳定性理论:

  - 基于Lyapunov方法的全局稳定性分析

  - 考虑时滞和不确定性的鲁棒稳定性

  - 多时间尺度系统的奇异摄动理论

- 优化框架:

  - 统一的多目标优化问题

  - 分层求解与协调机制

  - 实时优化与滚动优化

工程实践:

- 实时控制系统:

  - 硬件平台(PLC/DCS/工控机/服务器)

  - 软件架构(SCADA/实时数据库/优化引擎)

  - 通信协议(OPC UA/IEC 61850/Modbus TCP)

- 案例验证:

  - 抽水蓄能电站AGC系统:频率偏差降低62%,成本降低18%

  - 风水互补系统:弃风率降低73%,成本降低21%

- 性能对比:

  - 相比传统PID:调节时间缩短52%,超调量降低67%

  - 相比现代控制:鲁棒性和自适应能力显著提升

未来展望:

- 智能化:深度学习、强化学习在控制中的应用

- 网络化:多电站协调、区域电网优化

- 数字孪生:虚实融合、预测性维护

- 碳中和:新能源消纳、低碳调度

与后续章节的关系:

本章的CPSS框架是CHS理论体系的重要组成部分，与后续章节紧密衔接：

- 第十一章（安全包络与在环测试）：

  - CPSS框架需要通过SiL/HiL/PiL验证[8-3]，确保在ODD范围内安全可靠

  - 本章的案例（抽水蓄能、风水互补）需要建立ODD边界，明确可自主运行的工况范围

  - 验证通过后，CPSS可支持水利工程从WNAL L2向L3跨越

- 第十二章（MBD与运维可溯）：

  - CPSS框架的三层架构为运维数据采集提供统一接口

  - Physical层数据用于设备健康监测，Cyber层数据用于控制性能评估，Social层数据用于经济效益分析

- 第十三章（HydroOS水网操作系统）：

  - CPSS提供理论框架和数学模型，HydroOS提供软件实现平台

  - CPSS的三层架构在HydroOS中对应L0-L3四个控制层

  - 本章的控制算法（滑模、MPC、强化学习）在HydroOS中封装为可复用组件

- 工程验证（详见本丛书工程实践分册）：

  - 沙坪水电站案例[8-4]：CPSS框架在多机组协调、AGC响应、经济调度中的验证

  - 胶东调水工程案例[8-4]：CPSS框架扩展到泵站系统（水轮机模型→水泵模型），验证跨场景适用性

CPSS框架为水利系统的智能化、网络化、绿色化发展提供了理论基础和技术路径，是CHS理论从第四代向第五代演进的关键技术之一，也是实现”双碳”目标的重要支撑。

## 习题

8.1 推导水轮机调节系统的传递函数G(s)=ΔP(s)Δy(s),并分析水击效应对系统稳定性的影响。

8.2 设计一个滑模控制器用于水电站频率调节,要求: - 频率偏差|Δf|<0.1Hz - 调节时间<15s - 鲁棒性:参数变化±30%时系统稳定

8.3 考虑时滞τ=0.5s的水电系统,使用Lyapunov-Krasovskii泛函分析稳定性,并给出最大允许时滞。

8.4 建立风水互补系统的CPSS模型,设计三层控制策略,仿真验证在风电波动下的性能。

8.5 比较PID控制、LQR控制和滑模控制在水电系统中的性能,分析各自的优缺点和适用场景。

8.6 设计一个MPC控制器用于抽水蓄能电站的AGC控制,考虑: - 预测时域Np=20 - 控制时域Nc=5 - 约束:Pmin≤P≤Pmax, |ΔP|≤10MW/s

8.7 分析CPSS框架中三层的耦合关系,讨论如何实现层间协调和优化。

8.8 调研某实际水电站的控制系统,分析其是否符合CPSS框架,提出改进建议。

## 本章参考文献

[8-1] 雷晓辉, 龙岩, 许慧敏, 等. 水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 761-769+904.

[8-2] 雷晓辉, 苏承国, 龙岩, 等. 基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 778-786.

[8-3] 雷晓辉, 张峥, 苏承国, 等. 自主运行智能水网的在环测试体系[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 787-793.

[8-4] 雷晓辉, 许慧敏, 何中政, 等. 水资源系统分析学科展望：从静态平衡到动态控制[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 770-777.

[8-5] Fang C, Marquez H J. Cyber-Physical Systems: Modeling, Control, and Optimization. Springer, 2020.

[8-6] Kishor N, Saini R P, Singh S P. A review on hydropower plant models and control. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2007, 11(5): 776-796.

[8-7] Kundur P. Power System Stability and Control. McGraw-Hill, 1994.

[8-8] IEEE Working Group. Hydraulic turbine and turbine control models for system dynamic studies. IEEE Transactions on Power Systems, 1992, 7(1): 167-179.

[8-9] 沈祖诒. 水轮机调节(第3版). 中国水利水电出版社, 2009.

[8-10] 王飞跃. 平行系统方法与复杂系统的管理和控制. 控制与决策, 2004, 19(5): 485-489.

[8-11] 王飞跃, 张俊. ACP方法在社会计算中的应用. 科学通报, 2010, 55(33): 3211-3219.

[8-12] 李德毅, 王飞跃. 关于复杂系统的哲学思考. 复杂系统与复杂性科学, 2005, 2(1): 1-8.

[8-13] Slotine J J E, Li W. Applied Nonlinear Control. Prentice Hall, 1991.

[8-14] Khalil H K. Nonlinear Systems (3rd Edition). Prentice Hall, 2002.

[8-15] Åström K J, Hägglund T. Advanced PID Control. ISA-The Instrumentation, Systems, and Automation Society, 2006.

[8-16] Camacho E F, Alba C B. Model Predictive Control (2nd Edition). Springer, 2007.

[8-17] Sutton R S, Barto A G. Reinforcement Learning: An Introduction (2nd Edition). MIT Press, 2018.

[8-18] Munoz-Hernandez G A, Mansoor S P, Jones D I. Modelling and Controlling Hydropower Plants. Springer, 2013.

[8-19] Pérez-Díaz J I, Sarasúa J I, Wilhelmi J R. Contribution of a hydraulic short-circuit pumped-storage power plant to the load-frequency regulation of an isolated power system. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2014, 62: 199-211.

[8-20] Nicolet C. Hydroacoustic Modelling and Numerical Simulation of Unsteady Operation of Hydroelectric Systems. PhD thesis, EPFL, 2007.

[8-21] Zeng Y, Zhang L, Guo Y, et al. The generalized Hamiltonian model for the shafting transient analysis of the hydro turbine generating sets. Nonlinear Dynamics, 2014, 76(4): 1921-1933.

[8-22] Lee E A. Cyber physical systems: Design challenges. 2008 11th IEEE International Symposium on Object and Component-Oriented Real-Time Distributed Computing (ISORC), IEEE, 2008: 363-369.

本章结束

## 本章小结

本章以水电站为核心场景，阐述了信息-物理-社会融合控制（CPSS）框架在多物理场耦合系统中的应用，主要包括以下内容：

- 水电站控制系统面临水力-机械-电气三域强耦合、多时间尺度跨越（毫秒级电气暂态至秒级水力暂态）和多目标约束的三重挑战，传统单域PID无法满足全局最优需求

- CPSS框架将信息系统（SCADA/传感器网络）、物理系统（水轮机-发电机组）和社会系统（调度规程、运行人员）整合为统一的控制闭环，三层之间通过标准化接口实现双向交互

- 调速系统的传递函数分析揭示了引水系统刚性水击效应与机组转速响应之间的相位关系，是PID参数整定的理论依据

- 励磁控制中的电压稳定性与有功-无功协调问题须在PSS（电力系统稳定器）框架下统一处理

- CPSS框架下的层级控制策略（机组级-站级-电网级）实现了从毫秒响应到分钟调度的全尺度协同控制

## 参考文献

[1] CHAUDHRY M H. Open-channel flow[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2008. (DOI: 10.1007/978-0-387-68648-6)

[2] CUNGE J A, HOLLY F M, VERWEY A. Practical aspects of computational river hydraulics[M]. Boston: Pitman Advanced Publishing Program, 1980.

[3] ABBOTT M B, IONESCU F. On the numerical computation of nearly horizontal flows[J]. Journal of Hydraulic Research, 1967, 5(2): 97-117. (DOI: 10.1080/00221686709500195)

[4] 吴持恭. 水力学(上册)[M]. 4版. 北京: 高等教育出版社, 2008.