# 第十二章 分层分布式控制架构

## 学习目标

完成本章后，你应能够：

- 从通信时延、算力瓶颈和组织边界三个维度，论证大规模水网为何需要分层分布式控制（HDC）；

- 阐述 L0/L1/L2 三层控制的时空尺度、职责边界与典型算法；

- 设计”目标下发—状态上报—约束回传”三向跨层信息流及其同步机制；

- 运用 ADMM 或拉格朗日松弛算法求解含耦合约束的分布式协调优化问题；

- 为 HDC 系统设计通信中断、模型失配和设备故障三类场景下的降级策略；

- 给出从现有 SCADA 系统渐进升级到 HDC 架构的工程部署路径。

章首衔接（承接 ch11） 上一章解决了”状态如何可信”——通过 Kalman 滤波与数据融合，从不完美的传感器数据中获得最佳状态估计。本章进一步回答”控制如何组织”：当系统跨渠段、跨泵站、跨流域时，必须采用分层分布式控制架构保证可扩展与可治理。HDC 是 CHS 八原理中”分层分布式”原则（原理三）在工程中的直接体现[12-1]，也是实现水网自主等级从 L1 向 L2/L3 跃迁的架构基础[12-2]。

## 12.1 大规模水网控制的挑战与 HDC 动机

### 12.1.1 集中式控制的物理极限

最直觉的控制方案是”一个大脑管全局”——一台中央计算机采集所有传感器数据，求解全局优化问题，向所有执行器下发指令。这就是集中式控制（Centralized Control）。对于小型系统（如单个水箱、单个渠池），集中式控制完全可行，且能保证全局最优。然而，当系统规模增大到工程级水网时，集中式控制面临三个不可逾越的瓶颈：

瓶颈一：通信时延。大型调水工程跨越数百公里，传感器数据从远端传回中央需要经过多级通信网络。以胶东调水工程引黄济青段为例，该段总长约 300 km，沿线布设约 80 个测控站。如果所有站点数据汇聚到中央控制中心，即使采用光纤通信，数据采集—传输—处理—回传的端到端延迟也在 2-5 秒量级。而某些快速工况（如闸门紧急关闭、泵站跳闸保护）要求毫秒级响应——等中央控制器”想明白”再回传指令，早已来不及。

瓶颈二：算力瓶颈。集中式 MPC 需要在每个控制周期内求解包含全部状态变量和控制变量的优化问题。设水网有 N 个渠池，每个渠池的 IDZ 模型有 3 个状态变量，预测步数为 Np，则优化问题的决策变量数为 3N×Np。当 N=50、Np=30 时，决策变量数为 4500——QP 求解器的计算量约与决策变量数的 2-3 次方成正比（Rawlings et al., 2017），单次求解可能需要数十秒，远超秒级控制周期的要求。

集中式MPC计算复杂度∝(3N⋅Np)2∼3

瓶颈三：组织边界。大型水网往往跨越多个管理单位。以南水北调东线工程为例，沿线涉及江苏、安徽、山东三省的多个管理局，每个管理局有自己的 SCADA 系统、运行规程和管理权限。即使技术上可以建设统一的中央控制系统，组织上也不可行——没有哪个管理局愿意将自己辖区的控制权完全交给”上级大脑”。控制架构必须尊重这种组织边界，在保证全局协调的同时保留地方自治权。

### 12.1.2 分散式控制的协调失败

既然集中式行不通，那能不能走另一个极端——每个渠段/泵站独立控制，互不干涉？这就是完全分散式控制（Fully Decentralized Control）。每个子系统只根据自己的本地传感器数据和本地目标做决策，不与邻居通信。

完全分散式控制消除了通信时延和算力瓶颈，也天然尊重组织边界。但它有一个致命缺陷：忽略耦合约束导致全局性能恶化。

水网中相邻渠池通过水力连接紧密耦合：上游渠池的出流就是下游渠池的入流。如果上游渠池为了维持自己的水位目标而大幅调整闸门，会在下游引发水位波动；下游渠池的控制器为了补偿这个波动又调整自己的闸门，波动进一步传递到更下游。这种”各扫门前雪”的行为可能导致波动放大——控制理论中称为弹球效应（Ping-Pong Effect）或渠池共振（Canal Resonance）。

Schuurmans 等（1999）在荷兰灌溉渠道的 PI 控制器设计研究中观察到，当多个渠池独立使用 PI 控制器时，相邻渠池的控制动作会相互干扰，导致水位振荡周期与渠池传输时延耦合，形成持续的低频振荡。ASCE MOP 131（2014）将这种现象列为明渠控制中需要特别注意的工程问题。

### 12.1.3 HDC：结构化分层的解决方案

集中式太慢、太贵、不可治理；分散式太盲目、不协调。HDC（Hierarchical Distributed Control，分层分布式控制）是两者的结构化折中：

- 分层：将控制任务按时间尺度分为快环（毫秒—秒）、中环（分钟—小时）和慢环（小时—天），不同时间尺度的任务由不同层级的控制器负责。

- 分布式：同一层级内的多个控制器各自负责一个子系统，通过通信交换必要的边界信息实现协调。

这种架构的理论基础可以追溯到 Mesarović 等（1970）的多层系统理论和 Findeisen 等（1980）的大系统分层控制理论。在水利领域，Litrico 和 Fromion（2009）首先系统地提出了基于传递函数的分层控制架构，将明渠控制器按”本地—区域—全局”三级组织。CHS 理论在此基础上进一步发展，将分层分布式控制确立为八原理之一[12-1]，并与安全包络（ODD）、在环测试（xIL）和多智能体系统（MAS）深度集成[12-2]。

HDC 的核心设计哲学可以概括为八个字：快环就地、慢环上收。

HDC=L0 (设备控制)⏟ms级，就地+L1 (过程控制)⏟min级，单站+L2 (协调调度)⏟h级，区域

- L0 设备控制层（毫秒—秒级）：执行器闭环控制和安全联锁，由 PLC 就地执行，不依赖上层通信。

- L1 过程控制层（分钟级）：单站或单渠段的 MPC 优化控制，在本地计算，只需要与相邻站点交换边界信息。

- L2 协调调度层（小时级）：区域或全局的滚动优化，负责在多个 L1 控制器之间分配目标和协调约束。

这种分层结构有一个重要的降级特性：当上层失效时，下层可以独立运行。L2 通信中断时，L1 保持本地控制；L1 也失效时，L0 的 PID 和联锁仍然保护设备安全。这与 CHS 理论中”安全不依赖于智能”的原则一致。

HDC 的”快环就地”原则还带来了一个经常被忽视的好处：系统的模块化可测性。由于各层的接口标准化、职责明确，每一层都可以独立进行在环测试（xIL）[12-3]。L0 可以通过 PLC 仿真器在台架上测试联锁逻辑（MIL）；L1 可以连接水力仿真模型进行闭环控制验证（SIL）；L2 可以连接多个 L1 仿真器测试协调算法（多站 SIL）。这种分层验证策略大大降低了 HDC 的验证成本——不需要建设一个覆盖全网的大型仿真平台，只需要分层搭建、逐层集成。

### 12.1.4 HDC 在水利行业的发展历程

HDC 在水利行业的应用经历了三个阶段：

第一阶段（1970s—1990s）：人工分层调度。大型调水工程的调度一直是分层进行的——中央调度中心制定日/旬/月计划，各管理段按计划执行。但这种”分层”是组织管理层面的，不是控制理论层面的。控制手段仍然是人工观测+手动操作闸门，没有闭环反馈。Buyalski（1991）在美国垦务局的《渠道自动化手册》中首次系统化地描述了这种人工分层调度的流程。这一时期的代表性工程包括美国加州水利工程（SWP，始建于 1960s）和澳大利亚 Murray-Darling 流域的灌溉渠道系统，两者都采用了人工巡渠 + 电话/无线电通报的调度模式。

第二阶段（1990s—2010s）：SCADA + PID/PI 自动化。随着 SCADA 系统的普及，远端传感器数据可以实时传回控制中心，PID/PI 控制器实现了基本的闭环控制。但此阶段的控制仍以单回路为主，缺乏跨站协调。荷兰、法国、美国的一些先进灌区率先尝试了多渠池协调控制——Malaterre 等（1998）和 Clemmens 等（1998）分别对这一时期的控制算法进行了分类和基准测试，但协调层的功能较弱，主要依靠固定规则。Cantoni 等（2007）对澳大利亚灌区的自动化实践进行了全面回顾，指出该阶段的主要局限在于：(a) PI 控制器无法处理传输延迟，导致水位振荡；(b) 缺乏前馈补偿，对取水量变化响应迟缓；(c) 没有系统化的降级策略，设备故障时完全依赖人工接管。

第三阶段（2010s—至今）：MPC + 分布式协调。Van Overloop（2006）将 MPC 引入明渠控制，并在荷兰和西班牙的多个灌区成功部署。他的工作首次证明了 MPC 在处理传输延迟、约束和多变量耦合方面的优势——胜过当时所有其他控制方法（包括 PI、LQR 和 Smith 预估器）。Negenborn 等（2009）提出了基于博弈论的分布式 MPC 协调方法，在荷兰 Delfland 水系统中进行了验证。Litrico 和 Fromion（2009）将传递函数方法与分层架构结合，提供了系统化的设计框架——他们的 IDZ 模型和频率域设计方法成为后续 HDC 工作的标准工具。Xu 等（2011）进一步研究了降阶模型在 MPC 中的应用，证明 IDZ 模型在绝大多数工况下的控制效果与全 Saint-Venant 模型无显著差异。雷晓辉等[12-2]在此基础上提出了面向自主运行的 HDC 架构，将安全包络和认知智能纳入分层设计，并提出了 WNAL 等级框架来量化自主水平。

从国际实践看 HDC 的成熟度

截至目前，全球已有多个大型水利工程部署了不同程度的 HDC 系统：

表12-1

| 工程 | 国家 | 规模 | HDC 层级 | 投运年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Central Arizona Project | 美国 | 540 km 渠道 | L0+L1(PI) | 1993 |
| Imperial Irrigation District | 美国 | 2300 km 渠道 | L0+L1(PI+闸门自动化) | 2008 |
| Goulburn-Murray | 澳大利亚 | 6500 km 渠道 | L0+L1(PI+MPC) | 2010 |
| Canal de Provence | 法国 | 200 km 管网 | L0+L1+L2 | 2012 |
| 胶东调水 | 中国 | 571.4 km 渠道 | L0+L1(规划中) | — |

从表中可以看出，L0+L1 的部署已较为成熟，但 L2 协调层的工程实践仍然有限——法国 Canal de Provence 是少数部署了完整三层 HDC 的工程之一。需要注意的是，Canal de Provence 是加压管道输水系统（非明渠），其 HDC 经验主要适用于管网控制场景（参见第三章），与明渠 HDC 在模型选择和执行器特性上有本质差异。CHS 理论的目标是为 L2 及以上层级的设计提供系统化的理论框架。

## 12.2 HDC 三层架构设计

### 12.2.1 L0 设备控制层

L0 是 HDC 的”安全底座”。它运行在 PLC（可编程逻辑控制器）或嵌入式控制器上，直接连接传感器和执行器，执行两类任务：

（1）执行器闭环控制

闸门、泵站、阀门等执行器需要本地闭环控制来跟踪上层下发的设定值。例如，L1 下发”3 号闸门开度设定为 45%“，L0 的 PID 控制器负责驱动电机将闸门调整到 45% 并保持稳定。这个闭环的时间常数通常在 1-10 秒量级——闸门电机从接收指令到到位的典型时间。

执行器闭环控制的关键参数是到位精度和调整速率。闸门的到位精度通常为±1%（即 45%±0.45%），调整速率受电机功率和机械传动比限制，典型值为全行程的 1-5%/秒。这些物理特性构成了上层控制器必须尊重的执行器约束——L1 的 MPC 在计算最优控制动作时，必须将闸门调整速率上限作为约束条件。

第四章介绍的统一执行器特性（Lemma 3）在此处直接应用：

ΔQ=α Δu+βup ΔHup+βdn ΔHdn

其中 α 为执行器增益（由闸门/泵站的水力特性决定），βup 和 βdn 为上下游水头对流量的影响系数。L0 只负责实现 Δu（执行器动作增量），而 ΔQ（实际流量变化）还受水力条件影响——这个偏差由 L1 的 MPC 通过反馈校正。

（2）安全联锁

L0 的第二类任务是硬连线安全联锁（Hardwired Safety Interlock）。这是整个 HDC 系统的最后一道防线，具有最高优先级——即使所有上层控制器全部失效，L0 的联锁仍然独立工作。

典型的水利联锁条件包括：

表12-2

| 联锁条件 | 保护动作 | 触发阈值示例 |
| --- | --- | --- |
| 水位超高限 | 立即开启泄洪闸 | 水位 > 设计水位 + 0.3 m |
| 水位超低限 | 关闭下游取水闸 | 水位 < 死水位 + 0.2 m |
| 泵站过温 | 停泵 + 开启冷却 | 轴承温度 > 80°C |
| 泵站过流 | 减速至安全转速 | 电流 > 额定值 × 1.2 |
| 通信中断 | 保持当前状态（冻结） | 超过 30 s 无通信 |
| 闸门位置异常 | 停止调整 + 报警 | 位置反馈与指令偏差 > 5% 持续 10 s |

L0 联锁的设计原则是失效安全（Fail-Safe）：当无法确定系统状态时，采取最保守的动作。例如，通信中断时”冻结当前状态”而非”回到初始位置”——因为回到初始位置可能导致水位剧变。

L0 联锁的优先级仲裁

当多个联锁条件同时触发时（如水位超高限和通信中断同时发生），需要优先级仲裁规则。L0 的优先级从高到低为：

- 人身安全：防溺水、防触电相关的联锁（最高优先级，永远不可被覆盖）

- 设备安全：防过温、防过载、防机械损伤

- 工况安全：水位超限、流量超限

- 状态保持：通信中断冻结

当高优先级联锁和低优先级联锁的保护动作冲突时，高优先级动作优先执行。例如，“通信中断冻结当前状态”与”水位超高限开泄洪闸”冲突时，执行”开泄洪闸”（设备安全优先于状态保持）。

L0 与 L1 的接口协议

L0 向 L1 开放两类接口：状态查询接口（L1 可读取传感器数据和执行器状态）和指令下发接口（L1 可设定执行器目标值）。但 L0 保留联锁否决权——当联锁条件触发时，L0 自动拒绝 L1 的任何指令并执行保护动作。L1 可以通过查询接口获知联锁触发状态，但不能解除联锁——解除联锁需要人工现场确认。

### 12.2.2 L1 过程控制层

L1 是 HDC 的”操作核心”。每个 L1 控制器负责一个控制单元——通常是一个渠池（两个闸门之间的渠段）、一个泵站或一个水库。L1 控制器运行在工控机或边缘计算设备上，计算周期通常为 1-5 分钟。

L1 的核心算法是 MPC（第七章已详细讨论），本节聚焦于 L1 MPC 在 HDC 框架下的特殊设计要点。

（1）模型选择与在线校正

L1 MPC 使用的是第四章介绍的 IDZ 降阶模型。对于单个渠池，IDZ 模型的传递函数为：

G(s)=(1+τms) e−τdsAs⋅s

其中 As 为水面面积（储能系数），τd 为传输延迟，τm 为回水时间。三个参数通过第四章的频域辨识方法从运行数据中获得。

在线校正是 L1 的重要功能。水力参数不是常数——它们随流量、水位和季节变化。例如，As 在矩形断面下是常数，但在梯形断面下随水位变化；τd 随流速变化；Manning 糙率随水草生长和泥沙淤积变化。L1 每隔一段时间（典型值 1-7 天）触发一次参数重辨识：

[As,τd,τm]=argminAs,τd,τmk=1M∥y(k)−y(k;As,τd,τm)∥2

其中 y(k) 为实测水位，y(k) 为模型预测水位，M 为辨识窗口内的采样点数。当新辨识的参数与当前使用的参数偏差超过 10% 时，L1 自动切换到新参数，并记录切换日志供审计。

（2）扰动前馈与拒扰

水系统面临的主要扰动包括：旁侧入流变化（支渠取水量波动）、降雨径流汇入、蒸发损失变化、执行器故障。L1 的扰动处理策略分两层：

- 可预测扰动（如已知的取水计划、天气预报）：通过前馈补偿提前调整——在 MPC 的预测模型中加入扰动预测项。

- 不可预测扰动（如突发管道破裂、未预报的暴雨）：通过反馈校正抵消——状态估计器（第十一章）检测到实际状态偏离预测值后，MPC 在下一个控制周期自动修正。

前馈-反馈结合的控制结构可以表示为：

u(k)=uMPC(k)+uFF(k)

其中 uMPC(k) 是基于反馈的 MPC 控制动作，uFF(k) 是基于扰动预测的前馈补偿量。第五章已经详细讨论了前馈-反馈控制的设计方法。

（3）安全包络集成

L1 MPC 的约束不仅包括物理约束（水位上下限、流量范围、执行器速率），还包括安全包络约束（第十章）。安全包络约束器在 MPC 求解完成后对输出进行安全裁剪：

- 绿区：MPC 输出直接下发。

- 黄区：MPC 输出乘以收缩因子 γ∈[0.5,0.8]，预测时域缩短。

- 红区：MPC 输出被覆盖，下发预定义的保护指令。

这种后验安全裁剪的优势在于：安全保护不依赖 MPC 求解器的正确性。即使 MPC 算法出现 bug，安全包络约束器仍独立工作（参见第十章 §10.4 安全包络约束器的详细设计）。

（4）L1 的多模式切换

L1 控制器并非始终运行在同一模式下。根据运行工况，L1 需要在以下模式之间切换：

表12-3

| 模式 | 触发条件 | 控制策略 | 典型持续时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常模式 | 绿区运行，通信正常 | 全预测时域 MPC，前馈+反馈 | 常态 |
| 保守模式 | 黄区运行，或通信质量下降 | 缩短预测时域，增大安全裕度 | 数十分钟 |
| 孤岛模式 | L2 通信中断 | 冻结目标，本地自主 | 数小时 |
| 降级模式 | 模型置信度低 | PID 替代 MPC，等待模型重辨识 | 数小时—数天 |
| 维护模式 | 人工指令 | 手动操作，L1 仅监测 | 视检修需要 |

模式切换的状态机设计需要特别关注切换瞬态：从一种控制策略切换到另一种时，控制输出可能产生阶跃跳变，引起水位波动。为避免这种现象，L1 采用无扰切换（Bumpless Transfer）策略：切换瞬间，新模式的控制器内部状态被初始化为与旧模式输出一致的值，确保切换时控制输出连续。

具体实现中，无扰切换的关键是积分器状态的同步。以 PI 控制器（水利控制中最常用的降级模式，通常省略微分项以避免测量噪声放大）为例，设 PI 控制器的积分项为 IPI，MPC 的稳态输出为 uMPCss，则从 MPC 切换到 PI 时：

IPI←uMPCss−Kp⋅e(t)

其中 Kp 是 PI 的比例增益，e(t) 是当前跟踪误差。这保证了切换瞬间 PI 的输出等于 MPC 的最后输出。若使用完整 PID 控制器（含微分项），还需将微分器状态初始化为当前误差变化率 e(t)。

（5）L1 控制器之间的水平通信

在标准 HDC 架构中，L1 控制器之间不直接通信——所有协调通过 L2 进行。但在某些场景下，L1 之间的水平通信可以显著提升性能：

相邻前馈（Neighbor Feedforward）：上游渠池的 L1 将自己的闸门动作信息直接发送给下游渠池的 L1，下游 L1 据此提前准备前馈补偿，无需等到水位变化传播到下游才做出反应。这种”预告式”通信可以将扰动响应时间缩短一个传输延迟 τd（Wahlin & Clemmens, 2006）。

边界流量协商：在 L2 通信中断的孤岛模式下，如果 L1 之间的点对点通信仍然可用，相邻 L1 可以直接协商边界流量，绕过 L2 实现简化版的协调。这种”P2P 降级协调”是完全失去协调（各自为政）和完全恢复协调之间的中间状态。

### 12.2.3 L2 协调调度层

L2 是 HDC 的”战略大脑”。它不直接控制任何执行器，而是向各 L1 控制器下发目标（设定值、供水量分配）和约束（能耗上限、安全策略），并根据 L1 回传的可行域信息进行全局协调。L2 的计算周期通常为 15 分钟—1 小时。

（1）L2 的职责边界

L2 只做”协调”，不做”控制”。具体而言：

表12-4

| L2 的职责 | L2 不做的事 |
| --- | --- |
| 制定供水分配方案 | 直接控制闸门开度 |
| 下发各站水位设定值 | 计算具体控制动作序列 |
| 协调相邻站点的边界流量 | 参与 L1 的 MPC 求解过程 |
| 管理全局能耗预算 | 干预 L0 的安全联锁 |
| 发起降级/恢复决策 | 绕过 L1 直接向 L0 下令 |

这种清晰的职责划分保证了层间解耦：L2 的软件升级不影响 L1 的运行，L1 的参数调整不需要 L2 的配合。每一层都可以独立测试和验证——这与 CHS 在环测试体系[12-3]的分层验证思想一致。

（2）滚动优化框架

L2 采用滚动时域优化（Rolling Horizon Optimization）。在每个调度周期 TL2（如 1 小时），L2 求解一个覆盖未来 H 小时的优化问题：

$$
    \min_{\{r_i(t)\}} \sum_{i=1}^{N} \int_{0}^{H} \left[ w_1 \| y_i(t) - y_i^{\text{ref}}(t) \|^2 + w_2 \, P_i(t) + w_3 \, S_i(t) \right] dt \tag{12-7}
    $$

s.t. yimin≤yi(t)≤yimax, i​Qi(t)=Qtotal(t), Ptotal(t)≤Pmax

其中 ri(t) 是下发给第 i 个 L1 控制器的水位设定值轨迹，yi(t) 是预测水位，Pi(t) 是能耗，Si(t) 是安全裕度指标。三个权重 w1,w2,w3 分别代表供水稳定性、节能和安全的相对重要性。

L2 只执行优化结果的第一个调度周期，然后在下一个周期重新求解——这就是”滚动”的含义。滚动策略的优势是天然地应对预测不确定性：即使预测不准确，每个周期的重新求解都会利用最新信息修正方案。

（3）多时间尺度嵌套

实际工程中，L2 本身还可以进一步分为多个时间尺度：

表12-5

| 时间尺度 | 调度内容 | 典型周期 |
| --- | --- | --- |
| 日调度 | 日供水计划、泵站开停机方案 | 24 h |
| 时段调度 | 时段流量分配、水位目标曲线 | 1-4 h |
| 实时协调 | 相邻站点边界流量微调 | 15-30 min |

日调度为时段调度提供边界条件，时段调度为实时协调提供参考轨迹。这种嵌套结构在 CHS 理论中称为”多时间尺度分层”（Multi-Timescale Hierarchy），与第七章 DMPC 的滚动优化框架形成互补。

嵌套优化的数学表示可以用双层规划（Bilevel Programming）框架形式化：

minrdayJday(rday) s.t. rday∈Fday

其中 Jday=h=124Jh*(rday), Jh*=minrhJh(rh,rday)

即日调度求解上层问题，其目标函数值取决于各时段的最优响应 Jh*。这种双层结构在数学上是 NP-hard 的，但在水利工程中有两个简化条件：(a) 日调度的决策变量通常只有流量分配和泵站启停方案，维数较低；(b) 各时段问题的结构相同（只是参数不同），可以高效求解。实践中，日调度通常采用启发式或遗传算法求解，各时段调度采用线性/二次规划求解。

L2 的鲁棒调度

L2 的优化需要考虑来水预测的不确定性。典型的处理方法是场景优化（Scenario Optimization）：生成 S 组来水预测场景（基于概率预报），对每个场景求解优化问题，然后选择在所有场景下都可行且平均目标函数最优的方案：

minr1Ss=1SJ(r,ξ(s)) s.t. r∈⋂Ss=1F(ξ(s))

其中 ξ(s) 是第 s 个来水场景。交集约束 ⋂F 保证了方案在所有预料到的场景下都可行。Toro 等（2011）在饮用水管网中验证了这种鲁棒调度方法的有效性。

### 12.2.4 HDC 与 CHS 八原理的映射

HDC 架构是 CHS 八原理（第一章 §1.4）在工程中的综合体现。理解这种映射关系，有助于从原理层面把握 HDC 的设计逻辑。

表12-6

| CHS 原理 | 在 HDC 中的体现 | 具体设计要点 |
| --- | --- | --- |
| P1 反馈 | L1 MPC 的状态反馈闭环 | 状态估计→MPC→执行器→传感器→状态估计 |
| P2 解耦 | L0/L1/L2 层间解耦 | 各层独立设计、独立测试、独立升级 |
| P3 降阶 | L1 使用 IDZ 而非 Saint-Venant | 模型精度与控制时间尺度匹配 |
| P4 涌现 | 全局性能从局部协调中涌现 | L2 不直接控制，只协调，全局秩序从局部规则中产生 |
| P5 鲁棒 | 安全包络约束器 + 降级策略 | 不依赖模型精度的安全保护 |
| P6 协调 | L2 DMPC 协调 + 约束回传 | ADMM/拉格朗日松弛实现耦合约束下的协调 |
| P7 自适应 | L1 在线参数重辨识 | 模型参数随工况自动更新 |
| P8 层级 | L0→L1→L2 三层层级结构 | 快环就地、慢环上收的层级设计 |

特别值得注意的是P2 解耦与 P6 协调之间的张力。解耦要求各层独立，协调要求层间交互——HDC 通过标准化的信息流接口（§12.3）在两者之间取得平衡：层内高内聚（独立），层间低耦合（只交换必要信息）。这与软件工程中”高内聚低耦合”的设计原则完全一致。

HDC 的”安全不依赖于智能”原则

在 HDC 的三层架构中，安全保障的层级与智能的层级恰好相反：

- L2（最”聪明”）：优化节能、全局协调——但如果 L2 出错，系统只是不够优化，不会不安全。

- L1（中等”聪明”）：MPC 控制、在线校正——L1 出错时，L0 兜底。

- L0（最”笨”）：PID + 硬连线联锁——L0 是最简单的，但它的安全保护最可靠。

这种”越安全越简单”的设计是工程系统的黄金法则。航空领域的”飞控法律”（Flight Control Laws）也遵循同样的原则：正常法律（Normal Law）最复杂、功能最丰富，但如果传感器失效，飞控系统会降级到备份法律（Alternate Law），最终退化到直接法律（Direct Law）——飞行员直接操纵翼面，没有任何计算机保护，但最可靠。

### 12.2.5 三层时空尺度匹配

HDC 三层架构的一个关键设计原则是层级与模型精度的匹配——这就是第四章 Theorem 3（模型-层级对应）的工程应用。

L0& ↔ Level v (稳态/静态)+执行器特性L1& ↔ Level ii-iii (IDZ/ID 模型)L2& ↔ Level iv-v (积分/稳态模型)

每一层使用的模型精度恰好与其控制时间尺度匹配——“刚好足够精细”（Just Precise Enough）。L0 不需要水力模型，只需要知道执行器的输入-输出关系；L1 需要捕捉水力传输延迟和水面储能效应，IDZ 模型恰好提供这个精度；L2 只关心小时级的供需平衡，积分或稳态模型就够用了。

这种匹配的数学基础在于：较高频率的动态特性对较慢的控制层而言表现为”噪声”——被平均或滤波掉了。因此，慢层使用粗模型不会影响其控制性能，反而因为模型维数低而加速了优化求解。

表 12-1 三层架构全景对比

| 属性 | L0 设备层 | L1 过程层 | L2 调度层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间尺度 | ms—s | min | h |
| 控制周期 | 10-100 ms | 1-5 min | 15 min—1 h |
| 空间范围 | 单个执行器 | 单站/单渠池 | 区域/全网 |
| 核心算法 | PID/逻辑联锁 | MPC (IDZ模型) | 滚动优化/DMPC |
| 计算平台 | PLC/嵌入式 | 工控机/边缘 | 服务器/云 |
| 模型精度 | 执行器特性 | IDZ传递函数 | 积分/稳态 |
| 通信需求 | 本地总线 | 站间光纤/4G | 广域网 |
| 失效影响 | 单设备停止 | 单站退化 | 协调丧失 |
| 降级能力 | 独立运行 | L0保护下运行 | L1接管 |

## 12.3 跨层信息流与接口设计

HDC 的三层架构通过标准化的信息流连接。信息流的设计是 HDC 工程实施中最关键也最容易出错的环节——层间接口不清晰是 HDC 部署失败的首要原因。

### 12.3.1 三向信息流模型

HDC 的信息流分为三个方向：

目标流（自顶向下）：L2 → L1 → L0，传递设定值、目标轨迹、约束参数。

状态流（自底向上）：L0 → L1 → L2，传递传感器数据、执行反馈、性能指标。

约束流（双向协商）：L1 ↔ L2，传递可行域边界、耦合约束、协调变量。

{颜色方案: 蓝色系} {对应ARCH编号: ARCH-04}

### 12.3.2 目标下发机制

L2 向 L1 下发的目标包采用标准化格式：

@dataclass
class L2_Target:
    station_id: str                    # 站点编号
    setpoint_trajectory: List[float]   # 水位设定值序列 [m]
    time_horizon: float                # 目标时域 [h]
    flow_allocation: float             # 分配流量 [m³/s]
    energy_budget: float               # 能耗预算 [kWh]
    safety_policy: str                 # 安全策略 ("normal"/"conservative"/"emergency")
    priority: int                      # 优先级 (1=最高)
    valid_until: datetime              # 有效期
    sequence_number: int               # 目标包序号（用于去重和乱序检测）
    checksum: str                      # 校验码（CRC-32或SHA-256）

目标包的可靠传输协议

目标下发并非简单的”发一次就完”——在工业通信环境中，丢包、乱序、重复和篡改都可能发生。L2-L1 的目标传输采用确认-重传（ACK-Retry）协议：

- L2 发送目标包后启动计时器（默认 5 秒超时）。

- L1 收到目标包后校验 checksum，校验通过则回复 ACK（附带 sequence_number），校验失败则回复 NACK。

- L2 在超时前收到 ACK 则确认传输成功；收到 NACK 或超时则重传，最多重传 3 次。

- 连续 3 次重传失败视为通信中断，触发孤岛模式。

sequence_number 的作用是防止目标包乱序或重复执行。L1 维护一个”已接收最大序号”，只接受序号大于当前最大值的目标包，丢弃旧包和重复包。

目标下发遵循三条规则：

规则一：不越级。L2 只向 L1 下发目标，不直接向 L0 下发执行指令。这保证了 L1 在目标执行过程中拥有完整的自主权——它可以根据本地实际情况调整实现目标的具体路径。

规则二：可行性保证。L2 下发的目标必须是 L1 可行域内的。L2 在求解优化问题时，将 L1 上报的可行域作为约束条件。如果全局最优解超出某个 L1 的可行域，L2 必须修正目标或重新分配。

规则三：带有效期。每个目标带有 valid_until 时间戳。超过有效期后，L1 自动切换到本地默认目标（通常是维持当前状态），不会执行过期的指令。这防止了通信中断时 L1 执行陈旧目标。

### 12.3.3 状态上报与聚合

L1 向 L2 上报的状态包包含经过聚合和处理的信息——L2 不需要也不应该看到原始传感器数据。

@dataclass
class L1_Status:
    station_id: str
    current_level: float           # 当前水位 [m]
    current_flow: float            # 当前流量 [m³/s]
    setpoint_tracking_error: float # 设定值跟踪偏差 [m]
    energy_consumed: float         # 已用能耗 [kWh]
    feasible_range: Tuple[float, float]  # 可行水位范围 [m]
    feasible_flow: Tuple[float, float]   # 可行流量范围 [m³/s]
    health_status: str             # 健康状态
    model_confidence: float        # 模型置信度 [0-1]
    timestamp: datetime

状态聚合的关键设计是信息粒度控制。L0 采集的原始数据可能有每秒一个采样点，但 L2 的决策周期是 15 分钟—1 小时。L1 负责将高频数据聚合为 L2 所需的统计量：均值、极值、变化率、可行域边界。这种聚合不是简单的降采样，而是有语义的信息提取。

### 12.3.4 约束回传与可行域协商

约束流是 HDC 设计中最具特色的部分。传统控制架构只有”上传下达”两个方向，HDC 增加了”约束回传”——L1 向 L2 反馈自己的可行域边界，L2 据此调整全局优化的约束集。

可行域协商的典型场景：L2 要求站点 A 在下一小时将水位升高 0.5 m，但 A 的 L1 控制器计算后发现，在当前来水条件和闸门能力下，最多只能升高 0.3 m。L1 将 feasible_range = (当前水位, 当前水位+0.3) 回传给 L2，L2 在下一个优化周期将此约束纳入，可能通过调整其他站点的目标来补偿。

这种协商机制的数学表示为：

ri(k+1)=projFiri(k)+α⋅∇J(r(k))

其中 ri(k) 是第 k 次迭代时 L2 给站点 i 的目标，Fi 是 L1 上报的可行域，proj 是投影操作——将全局优化方向投影到各站可行域内。

### 12.3.5 信息流同步与时序管理

HDC 三层运行在不同的时间尺度上，信息流的同步是工程实施中的关键问题。

时钟同步：所有控制器使用 GPS/北斗授时，时钟偏差不超过 1 ms。这对 L0 的联锁和 L1 的 MPC 都很重要——如果相邻站点的时钟不同步，边界流量数据会产生时序偏差，影响 MPC 的预测精度。在水利工程的实际部署中，GPS/北斗的可用性受地形遮挡和恶劣天气影响。备份方案是 NTP（网络时间协议）+ 本地高精度时钟（恒温晶振 OCXO），可在 GPS/北斗信号中断后维持 ±10 ms 的授时精度超过 24 小时。

异步容忍：L1 和 L2 的计算周期不一定严格同步。设计时需要考虑”最坏情况时序”：L2 下发目标时使用的状态可能是 TL2 之前的——在这个时间差内系统状态已经变化。鲁棒 MPC（第七章 §7.6）通过考虑不确定性集来处理这种时序偏差。

定量分析时序偏差对控制性能的影响。设 L2 调度周期为 TL2，L1 上报状态的最大延迟为 δ，采样周期为 Ts。在最坏情况下，L2 做决策时使用的状态已经过时了 Nstale=(TL2+δ)/Ts 个采样步。设离散时间系统矩阵为 Ad，则状态偏差的上界为：

∥Δx∥≤∥Ad∥Nstale⋅∥x0∥+∥Bd∥⋅∥u∥⋅Nstale

对于典型的明渠系统，TL2=60 min，δ=10 s，Ts=60 s，则 Nstale=61。由于渠池的 IDZ 模型为积分型（∥Ad∥≈1），状态偏差主要来自第二项。以水位变化率 ≤0.1 m/h 计，∥Δx∥≤0.1 m——在 L2 的决策精度要求内。但对于管网系统（响应更快），需要将 TL2 缩短以减小时序偏差。

心跳机制：各层之间维持周期性心跳信号（Heartbeat），典型周期为 L0-L1 之间 1 秒、L1-L2 之间 10 秒。连续丢失 3 个心跳判定为通信中断，触发降级策略（§12.6）。

心跳信号不仅用于检测通信中断，还附带少量诊断信息——L1 心跳包含当前控制模式、模型置信度和安全区域状态，使 L2 无需等待完整状态上报就能感知各站的健康状况。心跳包的典型大小仅 32 字节，即使在最低带宽的通信链路上（如北斗短报文 78 字节/条）也能可靠传输。

### 12.3.6 信息流失效模式与保护

信息流失效不仅限于”通信中断”——还包括数据损坏、注入攻击和时序错乱等更隐蔽的模式。HDC 对每种失效模式设计了相应的保护机制：

表12-8

| 失效模式 | 检测方法 | 保护动作 |
| --- | --- | --- |
| 通信中断 | 心跳超时 | 孤岛模式（§12.6.2） |
| 数据损坏 | CRC/SHA 校验失败 | 丢弃该包，请求重传 |
| 数据注入 | 值域检查 + 变化率检查 | 标记异常，使用上次有效值 |
| 时序错乱 | 序号单调性检查 | 丢弃乱序包 |
| 慢漂移 | 与冗余传感器交叉验证 | 切换数据源 |

值域检查的具体实现是为每个变量定义物理合理范围。例如，明渠水位的物理范围是 [0, 设计水位 + 超高]，任何超出此范围的数据都可以判定为传感器故障或数据损坏。变化率检查则是检测相邻采样点之间的变化是否超出物理可能——水位在一个采样周期内不可能变化超过 Δymax=(Qmax/As)⋅Ts，其中 Qmax 是最大流量，Ts 是采样周期。

除上述数据层保护外，HDC 通信还需要网络安全层保护措施：L1—L2 之间的通信应采用 TLS 加密传输，防止中间人攻击；每个 L1 控制器应使用数字证书进行身份认证，防止未授权设备接入；控制指令应包含数字签名和时间戳，防止重放攻击。这些网络安全措施与下册第十一章（水网信息安全）的详细讨论相配合。

## 12.4 分布式协调优化算法

L2 的核心任务是在多个 L1 控制器之间实现协调——本节讨论实现这种协调的数学方法。

### 12.4.1 协调优化问题形式化

设水网包含 N 个子系统（渠池/泵站），第 i 个子系统的局部状态为 xi，控制量为 ui，局部目标函数为 Ji(xi,ui)。子系统之间通过水力连接耦合：上游子系统 i 的出流等于下游子系统 i+1 的入流。

全局协调优化问题可以写为：

min{ui}i=1Ni=1NJi(xi,ui)

$$
    \text{s.t.} \quad \mathbf{x}_i \in \mathcal{X}_{i}, \quad \mathbf{u}_i \in \mathcal{U}_{i}, \quad i = 1, \ldots, N \tag{12-11}
    $$

$$
    Q_i^{\text{out}} = Q_{i+1}^{\text{in}}, \quad i = 1, \ldots, N-1 \quad \text{(耦合约束)} \tag{12-12}
    $$

如果忽略耦合约束 (12-12)，问题自然分解为 N 个独立子问题，各自可并行求解。难点在于耦合约束——它将所有子系统”绑”在一起。分布式协调算法的目标是：在尊重耦合约束的前提下，让各子系统尽可能独立求解。

### 12.4.2 ADMM 协调算法

交替方向乘子法（Alternating Direction Method of Multipliers, ADMM）是目前分布式优化中最广泛使用的协调算法之一（Boyd et al., 2011）。ADMM 的核心思想是将耦合约束”松弛”为对偶变量（拉格朗日乘子），然后交替优化各子系统和更新对偶变量。

对于水网协调问题，ADMM 的迭代步骤如下：

步骤一（并行子问题求解）：每个子系统 i 独立求解局部优化问题，耦合约束通过增广拉格朗日罚项纳入：

ui(k+1)=argminui∈UiJi(xi,ui)+λi(k)(Qiout−zi(k))+ρ2∥Qiout−zi(k)∥2

其中 λi(k) 是第 k 次迭代的对偶变量，zi(k) 是协调变量（表示相邻子系统”期望”的边界流量），ρ>0 是增广拉格朗日惩罚参数。

步骤二（协调变量更新）：协调器收集各子系统的边界流量，计算一致性协调变量：

zi(k+1)=12Qiout,(k+1)+Qi+1in,(k+1)

步骤三（对偶变量更新）：

λi(k+1)=λi(k)+ρQiout,(k+1)−zi(k+1)

重复步骤一至三直至收敛（边界流量不一致度 ∥Qiout−Qi+1in∥<ϵ）。

ADMM 的工程优势在于：步骤一中各子系统的优化可以完全并行执行，只有步骤二和步骤三需要通信交换边界信息。通信量非常小——每次迭代每个子系统只需要交换一个标量（边界流量）或一个短向量。

### 12.4.3 基于拉格朗日松弛的协调

另一种常用的协调方法是拉格朗日松弛（Lagrangian Relaxation）。它将耦合约束 (12-12) 的违反通过对偶变量 λ 转化为目标函数中的惩罚项：

L({ui},λ)=i=1NJi(xi,ui)+i=1N−1λi(Qiout−Qi+1in)

然后通过对偶分解将问题拆分为 N 个子问题，每个子问题独立求解。协调器通过次梯度法更新对偶变量：

λi(k+1)=λi(k)+α(k)(Qiout,(k)−Qi+1in,(k))

其中 α(k) 是步长，需要满足 k​α(k)=∞ 且 k​(α(k))2<∞ 以保证收敛。

ADMM vs 拉格朗日松弛的对比：

表12-9

| 属性 | ADMM | 拉格朗日松弛 |
| --- | --- | --- |
| 收敛速度 | 较快（O(1/k)，强凸时线性） | 较慢（O(1/k)） |
| 参数敏感性 | ρ 需要调参 | 步长序列需要设计 |
| 对偶间隙 | 较小 | 可能较大 |
| 实现复杂度 | 中等（需要协调变量） | 较低（只需对偶变量） |
| 适用场景 | 凸/弱非凸问题 | 凸问题 |

对于水网协调问题，ADMM 通常是首选——它的收敛速度更快，对非凸性的容忍度更高。Negenborn 等（2009）在荷兰 Delfland 水系统的应用中验证了 ADMM 在实际工程中的有效性。

### 12.4.4 收敛性分析与加速

ADMM 在凸优化问题中的收敛性已有严格的理论保证（Boyd et al., 2011）。对于水网协调问题，需要注意两个实际问题：

惩罚参数 ρ 的选择。ρ 太小导致收敛慢（耦合约束满足慢），ρ 太大导致子问题求解困难（惩罚项主导目标函数）。自适应 ρ 策略是一种实用的解决方案：

ρ(k+1)=τincr⋅ρ(k)if ∥r(k)∥>μ∥s(k)∥ρ(k)/τdecrif ∥s(k)∥>μ∥r(k)∥ρ(k)otherwise

其中 r(k) 是原始残差（耦合约束违反度），s(k) 是对偶残差，μ,τincr,τdecr 是调参常数（典型值 μ=10, τ=2）。

通信延迟对收敛的影响。在实际部署中，L1 控制器之间的通信存在延迟。如果延迟超过一个 ADMM 迭代周期，协调变量的更新会使用过时信息，导致收敛速度下降甚至发散。解决方法是使用异步 ADMM（Async-ADMM）：每个子系统不等待所有邻居的更新结果，而是使用最新可用的信息。Zhang 和 Kwok（2014）证明了异步 ADMM 在一定条件下仍然收敛，但收敛速度受延迟的最大跨度影响。

### 12.4.5 实时约束下的近似方法

在线协调优化面临严格的实时约束：L2 必须在一个调度周期内完成计算。当水网规模大（N>20）或通信条件差时，ADMM 可能无法在规定时间内收敛到满意精度。

暖启动（Warm Start）：用上一个调度周期的解作为当前周期的初始值。由于相邻调度周期的工况变化通常不大，暖启动通常可以将收敛所需的迭代次数减少 50-70%。暖启动的数学表示：

ui(0)(k+1)=ui*(k), λi(0)(k+1)=λi*(k), zi(0)(k+1)=zi*(k)

其中上标 * 表示上一个调度周期的最终收敛解。暖启动的有效性取决于相邻周期工况变化的大小。对于明渠调水系统，流量变化通常是缓慢的（小时量级），因此暖启动效果显著。但在泵站跳闸等突发事件后，暖启动的初始猜测可能远离新的最优解，此时自适应策略会检测到收敛缓慢并自动增大 ADMM 的迭代上限。

提前终止（Early Termination）：设定最大迭代次数上限。如果在上限内未收敛，使用当前最佳解——虽然不是全局最优，但通常优于完全分散式控制。Negenborn（2007）在其博士论文中分析了提前终止对控制性能的影响，发现在大多数水网工况下，5-10 次 ADMM 迭代就能获得接近最优解 95% 性能的结果。

提前终止的性能损失可以量化。设 ADMM 第 k 次迭代的目标函数值为 J(k)，最优值为 J*，则次优性界为：

J(k)−J*≤∥λ(0)−λ*∥22ρk

这表明 ADMM 的次优性以 O(1/k) 的速率衰减。在实际水网中，k=5 时次优性通常在 2-5% 以内，远小于水力模型本身的误差（通常 5-10%）。因此，提前终止带来的”全局性能损失”被模型不确定性所掩盖——追求数学意义上的精确最优在工程上并无必要。

固定迭代次数（Fixed Iteration）：为了保证确定性的计算时间，将 ADMM 的迭代次数固定为一个常数（如 5 次）。这牺牲了精度但保证了实时性——在实时控制中，“按时给出一个好答案”比”迟到地给出最优答案”更重要。

三种策略的工程选择指南：

表12-10

| 策略 | 适用场景 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 暖启动 + 自适应终止 | 通信良好，工况渐变 | 精度高，自适应性好 | 计算时间不确定 |
| 暖启动 + 固定迭代 | 实时性要求严格 | 计算时间确定 | 极端工况下精度可能不够 |
| 冷启动 + 提前终止 | 突发事件后 | 不受上一周期影响 | 收敛较慢 |

工程实践中，推荐采用混合策略：正常工况下使用”暖启动 + 固定迭代（K=5）“，当检测到工况突变（来水变化 > 15%、设备跳闸）时自动切换为”冷启动 + 提前终止（Kmax=15）“。

## 12.5 DMPC 在水网中的实现

分布式模型预测控制（Distributed MPC, DMPC）是将 MPC 与分布式协调算法结合的产物——它是 L1-L2 一体化实现的核心技术。Christofides 等（2013）对 DMPC 的理论进展和未来方向进行了系统综述，Conte 和 Trombetta（2010）则率先将 DMPC 策略应用于灌溉渠道网络并验证了其可行性。第七章 §7.8 已经介绍了 DMPC 的基本原理，本节聚焦于水网特定的实现细节。

### 12.5.1 DMPC 架构设计

水网 DMPC 的典型架构是协调器-子控制器模式（Coordinator-Agent Pattern）：

- 每个渠池/泵站有一个本地 MPC 控制器（L1 层）

- 一个中央协调器（L2 层）负责迭代协调

- 本地控制器之间不直接通信，只与协调器通信

这种星型拓扑简化了通信设计，但要求协调器具有较高的可靠性。在工程实践中，协调器通常采用主-备冗余配置——主协调器故障时备份协调器自动接管。

### 12.5.2 邻域通信与耦合约束处理

水网中的耦合具有串联结构——每个渠池只与上游和下游相邻渠池耦合。这种稀疏耦合结构是 DMPC 高效性的关键：耦合约束矩阵是三对角形式的。

对于串联渠道系统，耦合约束可以表示为：

Acouple⋅Q1outQ2out⋮QN−1out=Q2inQ3in⋮QNin

其中 Acouple=I（单位矩阵），即上游出流严格等于下游入流。在实际工程中，由于旁侧入流和损失，需要加入修正项：

Qi+1in=Qiout−qloss,i+qlateral,i

其中 qloss,i 是渠段 i 的渗漏和蒸发损失，qlateral,i 是旁侧入流（支渠汇入）。

### 12.5.3 合作与非合作 DMPC

根据子系统之间的合作程度，DMPC 分为两类：

合作 DMPC：所有子系统共同最小化全局目标函数。每个子系统在求解局部优化问题时，考虑自己的决策对邻居的影响。合作 DMPC 的全局性能接近集中式 MPC，但需要更多的通信轮次。

非合作 DMPC：每个子系统只最小化自己的局部目标函数，通过博弈论框架（如纳什均衡）达到平衡。非合作 DMPC 通信量更少，但全局性能可能低于合作 DMPC。

在水网应用中，合作 DMPC 是优先选择——因为水网的全局目标（如总供水量满足需求、总能耗最低）需要各站协同实现。Negenborn 等（2009）的研究表明，对于典型的明渠调水系统，合作 DMPC 的性能比非合作 DMPC 高 15-30%。

但在某些特殊场景下，非合作 DMPC 有其独特优势。当水网涉及多个独立管理单位时（如跨省调水），各管理单位可能不愿意共享完整的目标函数信息——合作 DMPC 要求所有子系统共享全局目标函数的梯度信息，这在组织上可能不可接受。此时非合作 DMPC 是一种务实的折中：各管理单位只需要共享边界变量（边界流量和水位），不需要暴露内部的运行策略和优化目标。Maestre 和 Negenborn（2014）的专著《分布式模型预测控制简易入门》对这两种策略的选择给出了系统化的指南。

合作与非合作 DMPC 的选择决策树

- 所有子系统属于同一管理单位？→ 合作 DMPC

- 跨管理单位，但有共同的上级协调机构？→ 合作 DMPC（由上级机构担任协调器）

- 跨管理单位，无共同上级，但各方愿意共享目标函数？→ 合作 DMPC

- 各方不愿意共享内部信息？→ 非合作 DMPC（纳什均衡）

- 各方存在竞争性利益冲突？→ 非合作 DMPC（博弈论框架）

### 12.5.4 DMPC 收敛性保证

DMPC 的收敛性依赖于两个条件：

条件一：子问题的可行性。每个子系统的局部优化问题在考虑耦合约束后仍然可行。这要求 L2 下发的目标在各 L1 的可行域内。

条件二：耦合强度有界。子系统之间的耦合影响不能太强——如果上游的一个小扰动能导致下游系统剧烈响应，DMPC 可能不收敛。定量地，耦合强度可以用耦合矩阵的谱半径 ρ(Acouple) 衡量，ρ<1 时 DMPC 保证收敛。

对于水网系统，条件二通常自然满足——因为水力传输有延迟和衰减效应，上游扰动传递到下游时已经被”平滑”了。IDZ 模型的传递函数 G(s) 在高频段衰减迅速，说明快速扰动被渠池的储水能力”吸收”了。

### 12.5.5 DMPC 的工程实现流程

将 DMPC 从理论框架转化为可运行的工程系统，需要经过以下五个阶段：

阶段一：网络拓扑分区

首先将水网划分为若干个控制子区域。分区原则是：

- 水力耦合最小化：分区边界应选在耦合较弱的位置（如水库、调蓄池），而非耦合强的位置（如短渠段两端）。这样分区边界处的耦合约束更容易满足。

- 管理边界一致：分区应尽量与管理单位的辖区一致，避免一个控制区跨越两个管理单位。

- 计算均衡：各分区的渠池/泵站数量应大致相当，避免某个分区计算负载过重。

Cantoni 等（2007）在澳大利亚 Murray 河灌区的研究中提出了一种基于图论的自动分区方法：将水网拓扑建模为有向图，使用最小割算法（Min-Cut）在保持连通性的前提下找到最优分区边界。

阶段二：子控制器设计

为每个分区设计 L1 MPC 控制器。设计参数包括：

表12-11

| 参数 | 设计方法 | 影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 控制周期 T | T≤τd,min/5 | 最短传输延迟 |
| 预测时域 Np | Np⋅T≥2τd,max | 最长传输延迟 |
| 控制时域 Nc | Nc=Np/3∼Np/2 | 计算量-性能权衡 |
| 权重 Q/R | 初始 Q/R=10，闭环仿真调整 | 响应速度-平滑性权衡 |

阶段三：协调层设计

选择协调算法（ADMM/拉格朗日松弛），设计协调器的参数：

- 协调周期 TL2=5∼10×TL1

- ADMM 惩罚参数 ρ：从 ρ=1 开始，用自适应策略 (12-18) 调整

- 收敛判据：边界不一致度 <0.5% 额定流量

- 最大迭代次数：Kmax=10（保证实时性）

阶段四：仿真验证

在数字孪生平台上（第十三章）进行闭环仿真验证：

- 名义工况：设计流量下的稳态运行和阶跃响应

- 扰动工况：来水突增/突减 20%、旁侧取水变化、单站设备故障

- 极端工况：全线最大流量、冰期低流量、多站同时故障

- 降级工况：通信中断、L2 故障、模型失配

每种工况需要定义通过标准：水位跟踪误差、供水量偏差、能耗指标、安全指标必须全部达标。

阶段五：分阶段上线

按 §12.7.1 的四步路径分阶段上线。关键是：每上线一个分区的 L1 控制器，都要重新验证与已上线分区的协调性能，确保新加入的控制器不会破坏已有的协调平衡。

### 12.5.6 管网系统的 DMPC 特殊考虑

以上讨论主要针对明渠（open-channel）系统——串联渠池通过闸门连接。对于压力管网（pressurized pipe network），DMPC 的实现有几个显著差异：

拓扑差异：管网通常是网状（有环路），而非串联。耦合约束不再是简单的”上游出流=下游入流”，而是包含 Kirchhoff 节点方程（流量守恒）和环路方程（能量守恒）。耦合结构从三对角矩阵变为一般稀疏矩阵。

动态差异：压力管网的传输延迟通常比明渠短得多（水在管道中的传播速度约 1000 m/s，vs 明渠中的波速约 1-3 m/s）。这意味着管网 DMPC 的控制周期可以更短（秒级 vs 分钟级），但对通信延迟也更敏感。

模型差异：管网使用第三章的稳态方程（Hardy-Cross 方法或牛顿-拉夫逊法），不需要 IDZ 传递函数。但对于瞬变流工况（水锤），需要使用特征线法（MOC）——这与明渠的 Saint-Venant 方程在数值方法上有本质不同。

Ocampo-Martínez 等（2013）在巴塞罗那城市供水管网中成功部署了 DMPC，覆盖约 200 km 管网和 15 个加压泵站。他们报告 DMPC 相比人工调度可以节省 15-25% 的电耗，同时保证所有节点的压力满足服务标准。

### 12.5.7 DMPC 的稳定性保证

前置知识提示：本节涉及 Lyapunov 稳定性理论（参见第六章 §6.3）和 Tube MPC（参见第七章 §7.6）。首次阅读时可跳过数学推导，重点理解稳定性保证的三个充分条件和工程含义。

DMPC 的闭环稳定性是工程部署的基本前提。与集中式 MPC 相比，DMPC 的稳定性分析更为复杂，因为需要同时考虑各子系统的稳定性和协调过程的收敛性。

Lyapunov 稳定性框架

Stewart 等（2010）提出了合作 DMPC 的稳定性充分条件。核心思想是构造一个全局 Lyapunov 函数 V(x) 作为各子系统 Lyapunov 函数的加权和：

V(x)=i=1NVi(xi)

如果 DMPC 的协调过程在每个采样周期内收敛（或近似收敛），则可以保证 V(x) 沿闭环轨迹单调递减，从而保证全局稳定性。

稳定性的充分条件要求： 1. 局部终端约束：每个子系统的 MPC 须设置终端约束集 Xfi 和终端代价 Vfi(xi)，使得在终端集内存在稳定的局部控制律。 2. 兼容性约束：各子系统的终端集之间须满足兼容性——即一个子系统达到其终端集时，不能使相邻子系统被推出其终端集。 3. 协调收敛性：ADMM 或其他协调算法在每个采样周期内的残差应小于预设阈值。

对于水网系统，条件 2 通常自然满足——因为水力系统的耦合通过传输延迟和储水效应”解耦”了。定量地，当传输延迟 τd 远大于控制周期 T 时，相邻渠池在一个控制周期内的相互影响可以忽略。

鲁棒稳定性

实际水网中，模型参数存在不确定性（如 As 随水位变化、τd 随流速变化）。鲁棒 DMPC 通过 Tube MPC 的思想处理不确定性（参见第七章 §7.6）。

设模型不确定性为 w∈W（有界扰动集），则 Tube DMPC 将系统轨迹分解为”名义轨迹 + 误差管”：

x(k)=x(k)+e(k), e(k)∈E(k)

名义轨迹 x(k) 由 DMPC 的协调优化确定，误差管 E(k) 由局部反馈律控制在有界范围内。约束收紧量为 E(k) 的大小——即 DMPC 求解时将安全约束缩小一个 E 的”安全带”，确保即使在最坏扰动下实际状态也不违反约束。

Li 等（2006）在澳大利亚灌区的实验中验证了鲁棒 DMPC 的有效性：在 Manning 糙率偏差 ±20% 的条件下，Tube DMPC 仍能保证水位控制在 ±3 cm 以内，而标准 DMPC 在同等偏差下水位误差可达 ±8 cm。

## 12.6 降级策略与容错设计

HDC 的工程价值不仅在于正常工况下的优化性能，更在于异常工况下的优雅降级（Graceful Degradation）——系统能力逐步退化而非突然崩溃。

### 12.6.1 故障分级体系

HDC 的故障按影响范围和严重程度分为四级：

表12-12

| 故障等级 | 影响范围 | 典型场景 | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| I级（轻微） | 单个传感器 | 水位计漂移、流量计故障 | L1 自动处理（<1 min） |
| II级（一般） | 单站通信 | L1-L2 通信中断 | L1 孤岛运行（<5 min） |
| III级（严重） | 区域协调 | L2 服务器故障 | 全部 L1 孤岛运行（<10 min） |
| IV级（危急） | 设备安全 | 泵站过温、闸门卡死 | L0 联锁接管（<100 ms） |

故障等级越高，响应越快，但自主性越低。这符合 CHS 理论”安全不依赖于智能”的原则——最危急的情况由最简单、最可靠的机制处理。

### 12.6.2 通信中断时的孤岛运行

通信中断是水利 SCADA 系统中最常见的故障模式。HDC 对通信中断的处理策略是孤岛运行（Island Mode）：

当 L1 检测到与 L2 的通信中断（连续丢失 3 个心跳）：

- 冻结目标：L1 使用最后一次收到的有效目标继续运行，但将预测时域缩短 50%（更保守）。

- 收缩约束：安全包络约束收紧——将绿区范围缩小 20%，即部分原本处于绿区边缘的工况进入黄区处理。

- 邻域协商退化：如果 L1 之间的点对点通信仍然可用，相邻 L1 直接协商边界流量，绕过 L2。如果点对点通信也不可用，L1 假设边界流量保持为最后已知值。

- 恢复检测：L1 持续尝试与 L2 重新建立通信，每 10 秒发送一次重连请求。通信恢复后，L2 先发送最新的全局状态摘要，L1 据此更新本地状态估计，然后恢复正常协调模式。

### 12.6.3 模型失配时的自适应

当 L1 的 MPC 模型精度退化（残差持续增大、模型置信度下降），系统启动自适应流程：

检测：状态估计器（第十一章）的新息序列白噪声检验失败，或 MPC 的开环预测与实际轨迹偏差超过阈值。

响应： 1. L1 将 MPC 的预测时域从 Np 缩短为 Np/2——缩短预测时域降低了模型不确定性的累积效应。 2. L1 增大安全裕度——将水位设定值向安全中心值方向调整 10%。 3. L1 启动在线参数重辨识（式 12-5），使用最近 24-72 小时的运行数据。 4. 重辨识完成后，新模型先在”影子模式”（Shadow Mode）运行——新旧模型并行预测，对比精度。新模型连续 6 小时表现优于旧模型后，自动切换。

### 12.6.4 最小风险状态（MRC）转换

当故障严重到 L1 也无法维持安全运行时，系统转入最小风险状态（Minimum Risk Condition, MRC）。MRC 是一组预定义的确定性设定值，目标是将系统从当前状态安全地引导到一个可以长时间保持的稳定工况。

MRC 的设计原则（与第十章 §10.5 的定义一致）：

- 可达性：从 ODD 内任何正常工况出发，在 MRC 转换时间内（通常 10-30 分钟）可达。

- 可维持性：MRC 工况可以在无人干预下保持运行至少 4 小时。

- 安全性：MRC 工况在安全包络的绿区中心附近。

$$
    \mathbf{x}_{\text{MRC}} = \arg\min_{\mathbf{x}} \| \mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{center}} \|^2 \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{x} \in \mathcal{X}_{\text{green}}, \quad \text{可达性约束} \tag{12-21}
    $$

### 12.6.5 降级-恢复状态机

HDC 的运行状态和状态转移可以用有限状态机（FSM）描述：

正常协调 ──[L2通信中断]──→ L1孤岛运行
    ↑                          │
    │                    [L2恢复]↓  [超时]↓
    │                    恢复协调    MRC
    │                                │
    └────────[人工确认恢复]───────────┘

关键转移条件：

表12-13

| 转移 | 触发条件 | 自动/人工 |
| --- | --- | --- |
| 正常 → 孤岛 | L2 心跳丢失 3 次 | 自动 |
| 孤岛 → 正常 | L2 通信恢复 + 状态同步完成 | 自动 |
| 孤岛 → MRC | 孤岛运行超过 2 小时，或安全指标进入黄区 | 自动 |
| MRC → 正常 | 故障排除 + 人工确认 | 人工 |

从 MRC 恢复到正常运行必须经过人工确认——这是防止系统在未排除故障的情况下自动恢复运行的安全保障。

### 12.6.6 多故障叠加场景分析

工程系统的故障很少单独出现——一个故障往往引发连锁反应。HDC 的降级设计必须考虑多故障叠加（Concurrent Faults）场景。

典型叠加场景一：通信中断 + 来水突增

渠段 3 的 L1 与 L2 通信中断（II 级故障），同时上游来水因暴雨突增 30%（扰动事件）。这是最考验 HDC 降级能力的场景之一。

处理逻辑： 1. L1-3 进入孤岛模式，冻结目标水位 r3。 2. 来水突增使水位快速上升。由于缺乏 L2 的全局协调，L1-3 无法提前获知上游的来水预测。 3. L1-3 的 MPC 通过反馈检测到水位上升，自动增大下游排放。但由于预测时域已缩短（孤岛模式下 Np 减半），MPC 的前瞻性不足，水位可能短暂进入黄区。 4. 安全包络约束器激活，控制动作变保守，水位回落。 5. 如果水位继续上升到红区阈值，L0 联锁开启泄洪闸。

关键教训：孤岛模式 + 大扰动组合下，水位更容易进入黄区/红区。设计时应将孤岛模式下的安全裕度额外增大——这就是 §12.6.2 中”收缩约束 20%“策略的原因。

典型叠加场景二：L2 故障 + 多站设备劣化

L2 服务器宕机（III 级故障），同时渠段 2 和渠段 5 的闸门电机老化、调整速率下降到额定值的 60%。

处理逻辑： 1. L2 故障后所有 L1 进入孤岛模式。 2. 渠段 2 和 5 的 L1 检测到执行器速率约束变化（通过执行器健康监测），自动将 MPC 的执行器速率上限调整为实际值的 90%（留余量）。 3. 由于执行器能力下降，L1-2 和 L1-5 的控制性能退化——阶跃响应时间延长，扰动抑制能力下降。 4. 如果 MPC 在缩减执行器约束下仍无法找到可行解，L1 自动降级为 PID 控制（更简单但对执行器精度要求更低）。 5. L2 恢复后，协调器需要重新校准各站的可行域——因为部分站的执行器能力已经变化。

故障叠加的设计原则

HDC 的多故障处理遵循”最坏组合设计”（Worst-Case Combination Design）原则：

设计余量=单故障余量×叠加系数 (叠加系数≥1.3)

例如，如果单故障下安全裕度需要保留 0.3 m 的水位余量，则考虑双故障叠加后需要保留 0.3×1.3=0.39 m 的余量。Blanke 等（2016）在《诊断与容错控制》中建议，实际工程系统的降级设计应至少考虑任意两个独立故障同时发生的场景。

### 12.6.7 降级性能的量化评估

HDC 在不同降级模式下的性能衰退应被量化，以便运维人员判断是否需要人工干预。定义降级性能比（Degradation Performance Ratio, DPR）：

DPR=JdegradedJnormal

其中 Jnormal 是正常模式下的目标函数值（越小越优），Jdegraded 是降级模式下的值。DPR=1 表示无性能损失，DPR>1 表示性能退化。

各降级模式的典型 DPR 值（基于仿真和工程经验）：

表12-14

| 降级模式 | DPR (水位跟踪) | DPR (能耗) | 可接受持续时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常协调 | 1.0 | 1.0 | 无限 |
| L1 孤岛（通信良好） | 1.1-1.3 | 1.05-1.15 | 数小时 |
| L1 孤岛（通信全断） | 1.3-1.8 | 1.10-1.25 | 1-2 小时 |
| PID 降级 | 2.0-3.0 | 1.20-1.40 | 30 分钟 |
| MRC | 不适用（目标改变） | 不适用 | 需人工确认恢复 |

当 DPR 超过预设阈值（如 DPR水位>2.0），系统自动发出人工干预请求。

## 12.7 HDC 工程部署路径

### 12.7.1 从 SCADA 到 HDC 的渐进升级

HDC 不是推翻 SCADA 重建，而是在 SCADA 基础上渐进升级。典型的升级路径分四步：

步骤一：SCADA 数据接口标准化（3-6 个月）。将现有 SCADA 的数据接口标准化为 OPC UA 或 MQTT 协议，使得新增的 HDC 控制器能够读取传感器数据和下发控制指令。这一步不改变现有控制逻辑，只是打通数据通道。

步骤二：L0 联锁审计与加固（1-3 个月）。审查现有 PLC 的联锁逻辑，补充缺失的联锁条件，确保 L0 层的安全保护完整。这是部署 HDC 的前提——上层控制算法再好，L0 联锁不完善就不能上线。

步骤三：L1 MPC “影子模式”部署（6-12 个月）。在不改变现有控制的前提下，部署 L1 MPC 控制器在”影子模式”运行——MPC 计算控制动作但不下发执行，只与人工操作的结果对比。影子模式的目的是：(a) 验证 MPC 模型的精度，(b) 让运维人员熟悉 MPC 的建议并建立信任，(c) 收集足够的运行数据用于参数整定。

步骤四：L1/L2 分阶段切换（3-6 个月）。先在一个典型渠段上将 L1 从影子模式切换到闭环控制，积累运行经验后逐站推广。L2 协调层在所有 L1 上线后再启用。

这个渐进路径通常需要 18-30 个月，远长于一次性部署，但风险远低。每一步都有明确的验证标准和回退方案——这与 CHS 在环测试体系的渐进验证思想一致[12-3]。

影子模式的详细设计

影子模式是 HDC 部署中最关键也最常被低估的阶段。它的目标不仅是验证算法性能，更是建立运维人员的信任。

在影子模式中，MPC 控制器与人工操作并行运行：

传感器数据 ──→ [人工操作员] ──→ 执行器（实际控制）
     │
     └──→ [MPC 控制器] ──→ 日志记录（仅计算，不执行）

影子模式需要记录和分析以下指标：

表12-15

| 对比指标 | 计算方法 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| 水位控制精度 | RMSEMPC vs RMSEhuman | MPC 是否比人工更精确 |
| 能耗效率 | EMPC vs Ehuman | MPC 是否更省能 |
| 安全裕度 | dMPC vs dhuman | MPC 是否更保守/激进 |
| 响应时间 | MPC 建议的响应时间 vs 人工实际响应 | MPC 是否更及时 |
| 异常检测 | MPC 预测与实际偏差 > 阈值的次数 | 模型精度是否可接受 |

影子模式的退出条件： 1. MPC 连续运行 ≥ 3 个月无重大预测偏差 2. MPC 建议与人工操作的一致率 ≥ 80% 3. 在 MPC 建议与人工不一致的案例中，事后分析表明 MPC 建议更优（或至少不差于人工）≥ 70% 4. 运维人员书面确认信任 MPC 的控制能力

这些条件强调了信任建立的重要性——技术上可行但运维人员不信任的系统，在实际运行中不可能成功。Lemos 等（2009）在葡萄牙 Alqueva 灌区的实践中报告，影子模式运行 6 个月后运维人员才逐步接受 MPC 的建议，但一旦建立信任后，切换到闭环控制非常顺利。

### 12.7.2 软件架构与通信要求

HDC 的软件架构通常采用微服务 + 消息队列模式：

- 每个 L1 控制器作为一个独立的微服务运行

- L2 协调器作为另一个微服务

- 微服务之间通过消息队列（如 RabbitMQ、Kafka）通信

- 各微服务可以独立部署、升级和回退

HDC 软件的分层技术栈

表12-16

| 层级 | 运行平台 | 编程语言 | 关键依赖库 | 部署形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | PLC/嵌入式 | 结构化文本(ST)/梯形图/C | 厂商SDK | 固件烧录 |
| L1 | 工控机/边缘服务器 | Python/C++/MATLAB | CVXPY, Gurobi, OSQP | Docker容器 |
| L2 | 服务器/云平台 | Python/Java | ADMM库, 消息中间件 | Kubernetes |

L1 的 MPC 求解器选择尤为关键。对于线性 MPC（IDZ 模型下），优先使用开源的 OSQP（Stellato et al., 2020）——它是目前最快的开源 QP 求解器之一，在 ARM 架构的边缘计算设备上也能高效运行。对于非线性 MPC（管网系统），Gurobi 或 IPOPT 是常用选择，但需要更强的计算平台。

L1 和 L2 的版本管理采用”蓝绿部署”（Blue-Green Deployment）策略：新版本先部署到”绿色”环境，在影子模式下与正在运行的”蓝色”版本对比。确认新版本性能不低于旧版本后，将流量切换到绿色环境。如出现问题，一键回退到蓝色版本——回退时间 < 30 秒。

通信带宽要求：

表12-17

| 通信链路 | 数据量 | 频率 | 带宽需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 → L1 | 传感器数据（~50 变量 × 4B） | 1 Hz | ~200 B/s |
| L1 → L2 | 聚合状态包（~20 变量 × 8B） | 0.017 Hz (1/min) | ~3 B/s |
| L2 → L1 | 目标包（~10 变量 × 8B） | 0.017 Hz | ~1.5 B/s |
| L1 ↔ L1 | 边界流量（~2 变量 × 8B × 5 次迭代） | 0.017 Hz | ~13 B/s |

总带宽需求极低（<1 kB/s），即使是低速通信链路（如 GPRS、北斗短报文）也能满足。这使得 HDC 在通信基础设施薄弱的偏远水利工程中也具有可行性。

### 12.7.3 上线检查清单

HDC 系统上线前必须通过以下检查：

架构检查： - [ ] L0/L1/L2 三层职责、权限与接口字典已定义并评审 - [ ] 各层的软件版本已锁定，配置管理就绪 - [ ] 主-备冗余方案已部署并验证

功能检查： - [ ] L0 联锁逻辑覆盖所有已识别的安全场景 - [ ] L1 MPC 在影子模式运行 ≥ 3 个月，性能指标达标 - [ ] L2 协调优化在仿真环境中通过所有基准测试场景

降级检查： - [ ] 通信中断（L1-L2）故障注入测试通过 - [ ] 通信中断（L0-L1）故障注入测试通过 - [ ] L2 服务器故障切换测试通过（主→备 < 30 s） - [ ] MRC 转换测试通过（到达时间 ≤ 30 min）

审计检查： - [ ] 跨层审计日志格式统一，可追溯每条指令的来源 - [ ] 降级事件记录与恢复记录完整 - [ ] 操作权限矩阵已定义（谁可以手动覆盖哪一层的输出）

### 12.7.4 HDC 性能评估框架

HDC 上线后的持续性能评估采用四维指标体系：

维度一：控制精度

量化各站水位/流量的跟踪性能：

RMSEi=1Tk=1T(yi(k)−ri(k))2

MAEi=1Tk=1T|yi(k)−ri(k)|

各站的 RMSE 应小于目标值（通常为水位波动范围的 2-5%）。全网平均 RMSE 是 L2 协调质量的综合指标。

维度二：资源效率

能耗节约率 = (Ebaseline−EHDC)/Ebaseline×100%

基线 Ebaseline 通常取 HDC 部署前同期的人工操作能耗。国际经验表明，HDC 部署后的节能率通常在 10-25%（Puig et al., 2012; Ocampo-Martínez et al., 2013）。节能主要来自：(a) 泵站在更高效率点运行，(b) 减少不必要的闸门调整（减少水头损失），(c) 利用电价分时差异优化泵站运行时段。

维度三：安全性能

安全指标包括：安全包络突破次数（目标：零突破）、黄区运行时间占比（目标 < 5%）、MRC 转换次数（目标：尽量少）、联锁触发次数（目标：比人工操作时减少）。

维度四：可靠性

系统可用性 = 正常运行时间 / 总运行时间 × 100%，目标 > 99.5%。降级运行时间（孤岛模式 + MRC）占比应 < 0.5%。平均故障间隔时间（MTBF）和平均恢复时间（MTTR）是可靠性的核心指标。

HDC vs 集中式 vs 分散式的性能对比

表12-18

| 性能指标 | 集中式 MPC | 完全分散式 | HDC (DMPC) |
| --- | --- | --- | --- |
| 全局最优性 | 最优 | 差（忽略耦合） | 接近最优（95%+） |
| 实时性 | 差（N 大时） | 好 | 好 |
| 通信需求 | 高 | 无 | 低 |
| 降级能力 | 差（单点故障） | 天然降级 | 优雅降级 |
| 可扩展性 | 差 | 好 | 好 |
| 组织适应性 | 差 | 好 | 好 |

HDC 在几乎所有维度上都优于集中式或分散式方案，唯一牺牲的是相对于集中式的少量全局最优性（约 5%）——这是为可扩展性和可靠性付出的合理代价。

Venkat 等（2008）在电力系统自动发电控制（AGC）中得到了类似的结论：分布式 MPC 相比集中式损失约 3-5% 的全局最优性，但在通信中断时仍能保持 85% 以上的性能，而集中式在通信中断时性能骤降至 40% 以下。这一结果在水网系统中同样成立，因为电力网和水网在耦合结构上具有相似性——都是通过物理网络连接的分布式子系统。

HDC 性能的敏感性分析

HDC 的实际性能受多个参数影响。以典型 10 渠池串联系统为例，各参数对全网水位跟踪误差的影响排序为：

- 模型精度（影响度 35%）：IDZ 参数误差 > 10% 时性能显著下降

- 通信延迟（影响度 25%）：延迟 > TL1/2 时影响明显

- ADMM 迭代次数（影响度 15%）：从 5 次增加到 10 次，性能提升约 3%

- 预测时域长度（影响度 15%）：Np⋅T<τd 时性能急剧恶化

- 权重参数 Q/R（影响度 10%）：在合理范围内（Q/R=5∼20）影响较小

这一排序表明，模型精度是 HDC 性能的第一瓶颈——与第四章的结论一致：好的降阶模型是好的控制器的前提。工程实践中应将主要精力投入到 IDZ 模型的精确辨识和在线校正上，而非追求更复杂的协调算法。Xu 等（2011）的研究也支持这一观点——他们发现，在模型精度相同的前提下，简单的 PI 控制器与复杂的 MPC 的性能差距远小于精确模型与粗糙模型之间的差距。

## 12.8 综合例题

### 【例12-1】两渠段一泵站的 HDC 设计

某调水单元由上游渠段 A（长 5 km，设计流量 20 m³/s）、中间泵站 P（最大扬程 8 m，额定功率 500 kW）和下游渠段 B（长 3 km，设计流量 15 m³/s）组成。要求设计 HDC 三层控制方案，满足：(a) 末端供水量偏差 < 5%；(b) 泵站能耗最低；(c) 水位不超过设计值。

解题过程

步骤 1：L0 设计

为泵站 P 和上下游闸门设计 L0 联锁：

表12-19

| 联锁编号 | 条件 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| L0-1 | 渠段 A 末端水位 > 3.5 m | 减小上游来水闸开度 |
| L0-2 | 渠段 B 首端水位 < 0.5 m | 增大泵站转速（提升扬程） |
| L0-3 | 泵站轴承温度 > 75°C | 降速至 70% 额定转速 |
| L0-4 | 通信中断 > 30 s | 保持当前状态 |

步骤 2：L1 设计

分别为渠段 A 和渠段 B 设计 MPC 控制器。以渠段 A 为例，采用 IDZ 模型：

已知参数：As=24 m²（梯形渠道，底宽 6 m，边坡 1:1.5，设计水深 2.5 m，水面宽 6+2×1.5×2.5=13.5 m，取平均宽度约 9.6 m），τd=300 s（渠长 5 km ÷ 波速约 1.67 m/s），τm=150 s。对应设计流速 v=Q/A=20/24≈0.83 m/s，处于调水渠道的正常范围（0.6-1.5 m/s）。

MPC 参数选择（参照第七章整定方法）：预测时域 Np=30（控制周期 T=60 s，预测 30 min），控制时域 Nc=10，权重矩阵 Q=1（水位跟踪），R=0.1（控制平滑）。

L1-A 的优化问题：

minuAk=029(yA(k)−rA(k))2+0.1⋅(ΔuA(k))2

s.t. 0.5≤yA(k)≤3.5 m, |ΔuA(k)|≤0.05 (闸门速率)

泵站 P 的控制目标是跟踪 L2 下发的流量设定值，同时最小化能耗。泵站功率与流量和扬程的关系为：

Ppump=ρgQHη

其中 ρ=1000 kg/m³ 为水的密度，g=9.81 m/s² 为重力加速度，η 为泵效率（典型值 0.7-0.85），H 为实际扬程（m）。当 Q=15 m³/s、H=20 m、η=0.80 时，Ppump≈3.68 MW。L1-P 在满足流量设定值的前提下，通过调整泵速寻找最高效率点。

步骤 3：L2 设计

L2 每小时求解一次协调优化：

minrA,rB,QPw1(QBout−Qdemand)2+w2⋅Ppump

s.t. QAout=QPin, QPout=QBin

其中 Qdemand=15 m³/s 是末端需水量。权重选择 w1=1, w2=0.001（将能耗单位换算为与流量偏差可比较的量级）。

步骤 4：降级设计

若 L1-A 与 L2 通信中断，L1-A 按以下策略运行：

- 冻结最后一次收到的水位设定值 rA

- 将 MPC 预测时域从 30 min 缩短为 15 min

- 安全约束收紧：0.7≤yA(k)≤3.3 m（绿区缩小 20%）

- 边界流量假设保持为最后已知值

结果讨论

该设计将”全局目标冲突”（供水稳定 vs 能耗最低）转化为”可管理的层间协调问题”。L2 做全局权衡，L1 做局部优化，L0 做安全兜底。即使 L2 失效，L1 的孤岛运行仍能保证供水连续（虽然能耗可能不是最优）；即使 L1 也失效，L0 的联锁仍能保证设备安全。

### 【例12-2】ADMM 协调求解过程

三个串联渠池（渠池 1→2→3），各渠池的 IDZ 模型参数和目标已知。使用 ADMM 求解协调问题。

已知条件

表12-20

| 渠池 | As (m²) | τd (s) | 水位目标 (m) | 来水 (m³/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 400 | 2.5 | 25（外部来水） |
| 2 | 45 | 250 | 2.0 | 0（无旁侧入流） |
| 3 | 50 | 300 | 1.8 | 0 |

下游需水：Qout,3=20 m³/s。

求解过程

耦合约束：Q1out=Q2in, Q2out=Q3in。

初始化：λ1(0)=λ2(0)=0, z1(0)=z2(0)=22 m³/s（初始猜测），ρ=0.5。

迭代 1：

各渠池独立求解局部 MPC（含增广拉格朗日项），得到： - 渠池 1：Q1out=23.5 m³/s - 渠池 2：Q2in=22.0, Q2out=21.8 m³/s - 渠池 3：Q3in=22.0, Q3out=20.0 m³/s

更新协调变量：z1(1)=(23.5+22.0)/2=22.75, z2(1)=(21.8+22.0)/2=21.9

更新对偶变量：λ1(1)=0+0.5×(23.5−22.75)=0.375, λ2(1)=0+0.5×(21.8−21.9)=−0.05

边界不一致度：|Q1out−Q2in|=1.5 m³/s

迭代 2：

各渠池用更新后的协调变量和对偶变量重新求解局部 MPC： - 渠池 1：受 λ1(1)=0.375>0 的”惩罚”，减小出流 → Q1out=22.9 m³/s - 渠池 2：调整边界 → Q2in=22.5, Q2out=21.5 m³/s - 渠池 3：调整入流 → Q3in=21.6, Q3out=20.0 m³/s

更新协调变量：z1(2)=(22.9+22.5)/2=22.7, z2(2)=(21.5+21.6)/2=21.55

边界不一致度：|Q1out−Q2in|=0.4 m³/s（从 1.5 降至 0.4）

迭代 3-5（类似过程）：

表12-21

| 迭代 | ¦Q1out−Q2in¦ | ¦Q2out−Q3in¦ | 全局目标 J |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.50 m³/s | 0.20 m³/s | 12.4 |
| 2 | 0.40 m³/s | 0.10 m³/s | 8.7 |
| 3 | 0.18 m³/s | 0.05 m³/s | 7.9 |
| 4 | 0.11 m³/s | 0.03 m³/s | 7.6 |
| 5 | 0.08 m³/s | 0.02 m³/s | 7.5 |

5 次迭代后： - 边界不一致度 <ϵ=0.1 m³/s，收敛判据满足 - 各渠池水位均接近目标值（偏差 < 5 cm） - 全局目标函数从初始猜测的 12.4 降至 7.5（接近集中式最优值 7.3）

结果讨论

5 次 ADMM 迭代在 L2 的一个调度周期（15 分钟）内完成。每次迭代只需要交换 2 个标量（边界流量），通信开销极小——5 次迭代总通信量 = 2×2×8×5=160 字节，即使在最低速通信链路上也可忽略。

从收敛曲线可以观察到两个重要特征：(a) 边界不一致度近似指数衰减，这与 ADMM 的线性收敛理论一致；(b) 全局目标函数在前 3 次迭代中快速下降，之后趋于平稳——说明大部分优化收益在前几次迭代中就已获得。

如果改用集中式 MPC，需要同时优化 9 个状态变量和 3 个控制变量的 30 步预测——决策变量数 360 个，计算量约为 DMPC 的 10-50 倍。对比分析表明，DMPC 达到集中式最优的 97% 性能（7.5/7.3=1.027），但计算时间仅为集中式的 1/10-1/20。

### 【例12-3】通信中断降级响应

延续例 12-1 的场景。在 t=100 min 时，L1-A 与 L2 之间的通信中断。描述系统的降级响应过程。

时间线

表12-22

| 时刻 | 事件 | 系统响应 |
| --- | --- | --- |
| t=100 min | L1-A 丢失第 1 个心跳 | L1-A 标记”通信异常” |
| t=100.02 min | 丢失第 2 个心跳 | L1-A 发出预警 |
| t=100.03 min | 丢失第 3 个心跳 | L1-A 进入孤岛模式 |
| t=100.03 min | 孤岛模式启动 | 冻结 rA=2.5 m，Np 从 30→15，约束收紧 |
| t=100 — 120 min | 孤岛运行 | L1-A 用本地 MPC 维持水位，性能略有下降 |
| t=120 min | L2 检测到 L1-A 离线 | L2 重新分配其他站点目标，补偿 A 的不确定性 |
| t=145 min | 通信恢复 | L1-A 发送重连请求 |
| t=145.5 min | L2 发送状态摘要 | L1-A 更新本地状态估计 |
| t=146 min | 恢复正常协调 | L1-A 恢复全预测时域，约束恢复正常 |

性能影响评估

孤岛运行期间（t=100—145 min），渠段 A 的水位跟踪误差从正常的 ±2 cm 增大到 ±5 cm（由于预测时域缩短和缺乏 L2 协调）。末端供水量偏差从 < 2% 增大到约 4%——仍在 5% 的允许范围内。泵站能耗增加约 8%（由于缺乏全局能耗优化）。

结论：HDC 的降级设计保证了通信中断期间供水的连续性和安全性，代价是性能的适度退化。

### 【例12-4】三层 MPC 参数整定

为例 12-1 的渠段 A 进行 L1 MPC 的参数整定。

步骤 1：模型辨识

使用 72 小时的运行数据进行 IDZ 模型参数辨识。采用第四章的频域辨识方法：

- 在闸门设定值上叠加 PRBS（伪随机二进制序列）扰动，幅度 ±3% 额定开度

- 记录闸门开度变化和下游水位响应

- 用最小二乘法拟合式 (12-4) 的三个参数

辨识结果：As=48.5 m², τd=310 s, τm=145 s。

与设计值的偏差：As 偏差 3%（渠道运行水位略低于设计水深），τd 偏差 3.3%（流速略低），τm 偏差 3.3%。偏差在 5% 以内，模型可信。

步骤 2：MPC 参数整定

参照第七章的整定指南：

- Np（预测步数）：选择使 Np⋅T≥2τd，即 Np≥2×310/60≈11。取 Np=30 留有裕度。

- Nc（控制步数）：通常取 Nc=Np/3∼Np/2，取 Nc=10。

- Q（输出权重）和 R（控制权重）：从 Q/R=10 开始调试，根据闭环响应速度调整。

步骤 3：闭环仿真验证

用高保真 Saint-Venant 模型作为”虚拟水渠”，将 IDZ-MPC 作为控制器，进行闭环仿真：

- 阶跃响应：水位设定值从 2.5 m 阶跃到 2.8 m，记录上升时间、超调量、稳态误差

- 扰动抑制：在来水量上叠加 ±10% 的阶跃扰动，记录水位最大偏差和恢复时间

- 约束验证：验证控制动作不超过执行器速率限制

整定结果

表12-23

| 性能指标 | 整定值 | 规范要求 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶跃上升时间 | 12 min | < 20 min | ✓ |
| 超调量 | 4% | < 10% | ✓ |
| 稳态误差 | 0.8 cm | < 2 cm | ✓ |
| 扰动恢复时间 | 18 min | < 30 min | ✓ |
| 执行器速率利用率 | 65% | < 80% | ✓ |

### 【例12-5】HDC 与 ODD 集成

某渠道系统的 ODD 定义了以下安全包络（参见第十章 §10.3 的 ODD 量化方法）：

表12-24

| 维度 | 正常范围（绿区） | 扩展范围（黄区） | 红区阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水位 | [1.0, 3.0] m | [0.5, 3.5] m | < 0.5 或 > 3.5 m |
| 流量变化率 | < 2 m³/s/min | < 5 m³/s/min | > 5 m³/s/min |
| 闸门开度变化率 | < 3%/min | < 5%/min | > 5%/min |

请分析当水位从 2.5 m 上升到 3.1 m 时，HDC 各层如何响应。

分析

t0：水位 2.5 m → 绿区。L2 正常下发目标，L1 正常 MPC 控制。

t1：水位上升至 3.0 m → 绿区边界。L1 MPC 通过反馈自动增大下游排放，但注意到水位接近黄区边界，在日志中记录预警。

t2：水位上升至 3.05 m → 进入黄区。L1 的安全包络约束器激活： - MPC 输出乘以收缩因子 γ=0.7（控制动作变保守） - 预测时域从 30 min 缩短为 15 min - L1 向 L2 上报 safety_policy = "conservative" - L2 收到后调整全局目标：增大下游排放分配，减少上游来水

t3：如果水位继续上升至 3.5 m → 进入红区。L0 联锁接管：立即打开泄洪闸，不等待 L1/L2 的计算结果。同时 L1 发出 IV 级告警。

t4：泄洪闸开启后水位回落到 3.3 m → 重新进入黄区。L1 恢复保守模式控制（L0 联锁释放）。

t5：水位回落到 2.8 m → 返回绿区。L1 恢复正常模式，L2 恢复正常协调。

结论：ODD 三区间与 HDC 三层形成自然映射——绿区由 L1/L2 管理，黄区由 L1 安全包络约束器管理，红区由 L0 联锁管理。每一层的安全保护不依赖上层的正确性。

### 【例12-6】多管理单位水网的 HDC 组织设计

某跨省调水工程由 A 省管理局（管辖渠段 1-5）和 B 省管理局（管辖渠段 6-10）共同运行。两省各有独立的 SCADA 系统。请设计 HDC 的组织架构。

设计方案

采用”双 L2 + 跨域协调器”架构：

- L2-A（A 省）：协调渠段 1-5 的 L1 控制器，运行在 A 省数据中心

- L2-B（B 省）：协调渠段 6-10 的 L1 控制器，运行在 B 省数据中心

- L2-Cross（跨域协调器）：负责 A/B 两省之间的边界协调，具体是渠段 5 出口和渠段 6 入口的流量匹配

L2-Cross 的运行周期比 L2-A 和 L2-B 更长（如 2 小时 vs 1 小时），因为跨省协商涉及更多通信延迟和审批流程。

关键设计约束：

- 数据主权：A 省的传感器数据不直接共享给 B 省的 L2。L2-Cross 只交换边界变量（边界流量、边界水位），不交换内部运行数据。

- 降级独立性：L2-Cross 故障时，L2-A 和 L2-B 各自独立运行，渠段 5-6 边界按最后协商值冻结。

- 审计可追溯：跨省调水量的计量和结算需要双方认可，L2-Cross 的每次协调结果都有双方数字签名。

### 【例12-7】HDC 各层性能指标设计

为例 12-1 的系统设计完整的性能指标体系。

表12-25

| 层级 | 性能指标 | 计算方法 | 达标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | 执行器到位精度 | uactual−ucmd/urange | < 1% |
| L0 | 联锁响应时间 | 从条件触发到动作执行的时间 | < 100 ms |
| L1 | 水位跟踪误差 | RMSE(y−r) | < 3 cm |
| L1 | 设定值上升时间 | 从设定值变化到达到新稳态的 95% 的时间 | < 2τd |
| L1 | MPC 求解时间 | 从采样到控制输出的时间 | < T/2（控制周期的一半） |
| L2 | 供水量偏差 | Qactual−Qdemand/Qdemand | < 5% |
| L2 | 能耗节约率 | (Emanual−EHDC)/Emanual | > 10% |
| L2 | ADMM 收敛迭代数 | 边界不一致度 <ϵ 时的迭代次数 | < 10 |

## 12.9 本章小结

本章系统阐述了分层分布式控制（HDC）的设计原理和工程实现方法。核心要点如下：

- HDC 的动机：集中式控制受限于通信时延、算力瓶颈和组织边界，分散式控制因忽略耦合约束导致性能恶化。HDC 通过”快环就地、慢环上收”的结构化分层，在全局性能和工程可行性之间取得平衡。

- 三层架构：L0（设备层，ms-s 级）负责执行器闭环和安全联锁；L1（过程层，min 级）负责单站 MPC 优化控制和安全包络集成；L2（调度层，h 级）负责区域/全局协调优化。三层的模型精度与控制时间尺度严格匹配（Theorem 3）。

- 跨层信息流：目标流（自顶向下）、状态流（自底向上）、约束流（双向协商）构成完整的信息交换框架。信息流的标准化设计是 HDC 成功部署的关键。

- 分布式协调算法：ADMM 和拉格朗日松弛是两种主要方法。ADMM 收敛快、对非凸性容忍度高，是水网应用的首选。暖启动和提前终止策略保证实时性。

- DMPC 实现：合作 DMPC 在水网中性能优于非合作 DMPC。串联水网的稀疏耦合结构使 DMPC 高效可行。

- 降级与容错：四级故障分级、孤岛运行策略、模型失配自适应和 MRC 转换构成完整的容错体系。从 MRC 恢复到正常运行必须经过人工确认。

- 工程部署：从 SCADA 到 HDC 的四步渐进升级路径（接口标准化→L0加固→L1影子模式→分阶段切换），控制风险。

- DMPC 稳定性：合作 DMPC 通过全局 Lyapunov 函数保证闭环稳定性。Tube MPC 思想处理模型不确定性，约束收紧量等于扰动集的大小。

- 多故障叠加：HDC 降级设计须考虑任意两个独立故障同时发生的场景，采用”最坏组合设计”原则，叠加系数 ≥ 1.3。

- 性能评估：HDC 部署后的持续性能评估采用四维指标体系（控制精度、资源效率、安全性能、可靠性），降级性能比 DPR 量化各降级模式下的性能衰退程度。

本章的核心思想可以凝练为一句话：HDC 将”不可能的全局优化”转化为”可管理的局部协调”——通过结构化的层级分解和标准化的信息接口，使大规模水网的自主控制成为工程可行的现实。

本章与其他章节的关系

表12-26

| 关联章节 | 关联内容 |
| --- | --- |
| ch04（降阶建模） | L1 使用的 IDZ 模型来自 ch04 的频域辨识 |
| ch05（经典控制） | L0 的 PID 控制来自 ch05 的设计方法 |
| ch07（MPC） | L1/L2 的 MPC 设计来自 ch07 的理论框架 |
| ch08（优化） | L2 的协调优化来自 ch08 的算法 |
| ch09（可控可观性） | 传感器/执行器布局影响 L1 的控制性能 |
| ch10（安全包络） | 安全包络约束器是 L1 的核心安全机制 |
| ch11（状态估计） | L1 的 MPC 使用 ch11 的 Kalman 滤波器 |
| ch14（胶东案例） | HDC 在胶东调水中的工程实践 |
| ch15（沙坪案例） | HDC 在沙坪水电站中的工程实践 |

下一章将讨论数字孪生与仿真平台——它是 HDC 从”纸面设计”走向”工程部署”的桥梁。数字孪生为 HDC 提供了三重价值：(a) 离线设计阶段，数字孪生作为”虚拟水网”，用于 DMPC 参数整定和降级策略验证；(b) 影子模式阶段，数字孪生为 MPC 提供开环预测的对比基准；(c) 在线运行阶段，数字孪生通过状态同化持续校正模型参数，保证 L1 MPC 的长期可靠性。可以说，没有数字孪生的 HDC 只是理论框架，有了数字孪生的 HDC 才是可部署的工程系统。

## 12.10 习题

### 基础题

- 从通信时延、算力和组织边界三个角度，解释为什么包含 50 个渠池的调水工程不适合采用集中式 MPC 控制。

- L0/L1/L2 三层控制的典型时间尺度分别是什么？每层使用什么精度的水力模型？为什么这种匹配是合理的？

- 解释 HDC 中”目标流”、“状态流”和”约束流”的含义。约束流与传统的”上传下达”模式有什么本质区别？

- 什么是”孤岛运行模式”？当 L1 与 L2 通信中断时，L1 应采取哪些保守策略？

- 解释最小风险状态（MRC）的三个设计原则：可达性、可维持性和安全性。

### 应用题

- 某调水系统包含”渠段 A—泵站 P—渠段 B”串联结构。渠段 A 的 IDZ 参数为 As=50 m², τd=300 s；渠段 B 的 IDZ 参数为 As=40 m², τd=250 s；泵站 P 的额定流量 20 m³/s，扬程 15 m，效率 0.80。请设计 L2 协调优化的目标函数，同时考虑水位跟踪和泵站能耗最小化，并说明 ADMM 子问题的分解方式（提示：与例 12-2 不同，此题需要处理泵站能耗的非线性项）。

- 为一个包含”3 泵站 + 4 渠段”的调水系统设计 L0 联锁条件表，包括水位超限、泵站过温、通信中断三类场景。

- 某 L1 MPC 控制器的模型置信度从 0.92 下降到 0.75（阈值 0.8）。请描述系统应自动执行的自适应流程，包括检测、响应和恢复三个阶段。

- 使用式 (12-7) 的 L2 滚动优化框架，为一个两站系统设计目标函数。已知：需水量 Qdemand=10 m³/s，泵站额定功率 200 kW，水位约束 [1.0, 3.0] m。选择合适的权重 w1,w2,w3 并说明理由。

- 计算一个 10 渠池串联系统的集中式 MPC 和 DMPC 的决策变量数对比。假设每个渠池 3 个状态变量，预测步数 Np=20，分析计算量的差异。

### 思考题

- 如果 ADMM 的惩罚参数 ρ 选择过大，会对子问题求解和整体收敛产生什么影响？请从数学和工程两个角度分析。

- HDC 的降级设计要求”从 MRC 恢复到正常运行必须经过人工确认”。有人认为这限制了系统的自主性，应该允许自动恢复。请从安全性、效率和责任追溯三个角度评价这两种方案。

- 在跨省调水工程中，各省管理局可能不愿意共享内部运行数据。请提出一种”隐私保护的分布式协调”方案，使得 L2 可以实现协调优化而不需要各省共享内部状态。

- 比较合作 DMPC 和非合作 DMPC 在以下场景中的适用性：(a) 单一管理单位的调水渠道；(b) 跨管理单位的供水管网；(c) 含竞争性用水户的灌区。

- HDC 的三层架构与人类组织的管理层级（操作层—管理层—决策层）有什么类比？这种类比在什么情况下会失效？

### 编程题

- （Python/MATLAB）实现一个 3 渠池串联系统的 ADMM 协调优化。每个渠池用离散 IDZ 模型（可取 As=[50,40,60] m², τd=[300,200,400] s），预测步数 Np=10，控制周期 T=60 s。要求：(a) 编写各子系统 QP 子问题求解函数；(b) 编写 ADMM 主循环（至少 20 次迭代）；(c) 绘制原始残差和对偶残差的收敛曲线；(d) 将结果与集中式 QP 求解进行对比，计算最优性损失百分比。

## 12.11 拓展阅读

- Scattolini, R. (2009). Architectures for distributed and hierarchical Model Predictive Control – A review. Journal of Process Control, 19(5), 723-731. [分层分布式MPC架构的权威综述，覆盖了所有主要的协调策略]

- Boyd, S., Parikh, N., Chu, E., et al. (2011). Distributed Optimization and Statistical Learning via the Alternating Direction Method of Multipliers. Foundations and Trends in Machine Learning, 3(1), 1-122. [ADMM的经典教程，从理论到应用全面覆盖，是学习分布式优化的必读文献]

- Litrico, X. & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems. Springer. [水系统建模与控制的权威专著，包含基于传递函数的分层控制架构设计]

- Negenborn, R. R. (2007). Multi-Agent Model Predictive Control with Applications to Power Networks. PhD Thesis, Delft University of Technology. [分布式MPC在网络系统中的应用，提出了基于博弈论的协调方法]

- Van Overloop, P. J. (2006). Model Predictive Control on Open Water Systems. Delft University Press. [明渠MPC控制的开创性博士论文，包含多渠池协调控制的实验验证]

- 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077. (Lei 2025a) [CHS理论基础，本章”分层分布式”原则的理论来源]

- 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079. (Lei 2025b) [自主水网HDC架构的工程背景与关键技术]

- 雷晓辉,张峥,苏承国,等.自主运行智能水网的在环测试体系[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):787-793.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080. (Lei 2025c) [xIL验证体系，本章”渐进部署”路径的方法论基础]

- Rawlings, J. B., Mayne, D. Q. & Diehl, M. (2017). Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design (2nd ed.). Nob Hill Publishing. [MPC理论与实现的权威教材，包含分布式MPC的收敛性分析]

- ASCE. (2014). Canal Automation for Irrigation Systems (MOP 131). American Society of Civil Engineers. [灌溉渠道自动化的工程标准，包含多渠池协调控制的实践指南]

## 本章参考文献

[12-1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[12-2] 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[12-3] 雷晓辉,张峥,苏承国,等.自主运行智能水网的在环测试体系[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):787-793.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[12-4] Scattolini, R. (2009). Architectures for distributed and hierarchical Model Predictive Control – A review. Journal of Process Control, 19(5), 723-731.

[12-5] Boyd, S., Parikh, N., Chu, E., Peleato, B. & Eckstein, J. (2011). Distributed Optimization and Statistical Learning via the Alternating Direction Method of Multipliers. Foundations and Trends in Machine Learning, 3(1), 1-122.

[12-6] Litrico, X. & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems. Springer.

[12-7] Van Overloop, P. J. (2006). Model Predictive Control on Open Water Systems. Delft University Press.

[12-8] Rawlings, J. B., Mayne, D. Q. & Diehl, M. (2017). Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design (2nd ed.). Nob Hill Publishing.

[12-9] Negenborn, R. R. (2007). Multi-Agent Model Predictive Control with Applications to Power Networks. PhD Thesis, Delft University of Technology.

[12-10] ASCE. (2014). Canal Automation for Irrigation Systems (MOP 131). American Society of Civil Engineers.

[12-11] Buyalski, C. P. (1991). Canal Systems Automation Manual. U.S. Bureau of Reclamation.

[12-12] Mesarović, M. D., Macko, D. & Takahara, Y. (1970). Theory of Hierarchical, Multilevel Systems. Academic Press.

[12-13] Findeisen, W., Bailey, F. N., Brdyś, M., et al. (1980). Control and Coordination in Hierarchical Systems. John Wiley & Sons.

[12-14] Malaterre, P. O., Rogers, D. C. & Schuurmans, J. (1998). Classification of canal control algorithms. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 124(1), 3-10.

[12-15] Clemmens, A. J., Kacerek, T. F., Grawitz, B. & Schuurmans, J. (1998). Test cases for canal control algorithms. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 124(1), 23-30.

[12-16] Schuurmans, J., Hof, A., Dijkstra, S., Bosgra, O. H. & Brouwer, R. (1999). Simple water level controller for irrigation and drainage canals. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 125(4), 189-195.

[12-17] Negenborn, R. R., van Overloop, P. J., Keviczky, T. & De Schutter, B. (2009). Distributed model predictive control of irrigation canals. Networks and Heterogeneous Media, 4(2), 359-380.

[12-18] Zhang, R. & Kwok, J. T. (2014). Asynchronous distributed ADMM for consensus optimization. Proceedings of ICML, 1701-1709.

[12-19] Blanke, M., Kinnaert, M., Lunze, J. & Staroswiecki, M. (2016). Diagnosis and Fault-Tolerant Control (3rd ed.). Springer.

[12-20] 雷晓辉,许慧敏,何中政,等.水资源系统分析学科展望：从静态平衡到动态控制[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):770-777.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0078.

[12-21] Christofides, P. D., Scattolini, R., de la Peña, D. M. & Liu, J. (2013). Distributed model predictive control: A tutorial review and future research directions. Computers & Chemical Engineering, 51, 21-41.

[12-22] Stewart, B. T., Venkat, A. N., Rawlings, J. B., Wright, S. J. & Pannocchia, G. (2010). Cooperative distributed model predictive control. Systems & Control Letters, 59(8), 460-469.

[12-23] Wahlin, B. T. & Clemmens, A. J. (2006). Automatic downstream water-level feedback control of branching canal networks. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 132(6), 521-531.

[12-24] Cantoni, M., Weyer, E., Li, Y., Ooi, S. K., Mareels, I. & Ryan, M. (2007). Control of large-scale irrigation networks. Proceedings of the IEEE, 95(1), 75-91.

[12-25] Xu, M., van Overloop, P. J. & van de Giesen, N. C. (2011). On the study of control effectiveness and computational efficiency of reduced Saint-Venant model in model predictive control of open water channels. Advances in Water Resources, 34(2), 282-290.

[12-26] Lemos, J. M., Machado, F. & Nogueira, N. (2009). Adaptive predictive control of canal systems. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 135(2), 245-252.

[12-27] Horváth, K., Galvis, E., Valentín, M. G. & Sanchis, J. B. (2015). Is it better to use gate opening as control variable than discharge to control irrigation canals? Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 141(3), 04014054.

[12-28] Puig, V., Ocampo-Martínez, C., Pérez, R., et al. (2012). Real-time monitoring and operational control of drinking-water systems. Springer.

[12-29] Ocampo-Martínez, C., Puig, V., Cembrano, G. & Quevedo, J. (2013). Application of predictive control strategies to the management of complex networks in the urban water cycle. IEEE Control Systems Magazine, 33(1), 15-41.

[12-30] Wiener, N. (1948). Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. MIT Press.

[12-31] 钱学森. (1954). 工程控制论. 北京: 科学出版社.

[12-32] Bemporad, A. & Morari, M. (1999). Control of systems integrating logic, dynamics, and constraints. Automatica, 35(3), 407-427.

[12-33] Li, Y., De Schutter, B. & Mareels, I. (2006). A robust MPC approach for the control of irrigation canals. Proceedings of the 45th IEEE Conference on Decision and Control, 4870-4875.

[12-34] Zhuan, X. & Xia, X. (2013). Optimal operation scheduling of a pumping station with multiple pumps. Applied Energy, 104, 250-257.

[12-35] Maestre, J. M. & Negenborn, R. R. (Eds.) (2014). Distributed Model Predictive Control Made Easy. Springer.

[12-36] Conte, J. P. & Trombetta, R. L. (2010). Application of a distributed model predictive control strategy for a network of water canals. Proceedings of IFAC World Congress, 3878-3883.

[12-37] Stellato, B., Banjac, G., Goulart, P., Bemporad, A. & Boyd, S. (2020). OSQP: An operator splitting solver for quadratic programs. Mathematical Programming Computation, 12(4), 637-672.

[12-38] Van Overloop, P. J., Miltenburg, I. J., Bombois, X., Clemmens, A. J., Strand, R. J. & van de Giesen, N. C. (2010). Identification of resonance waves in open water channels. Control Engineering Practice, 18(8), 863-872.

[12-39] Toro, R., Ocampo-Martínez, C., Logist, F., Van Impe, J. & Puig, V. (2011). Tuning of predictive controllers for drinking water networked systems. IFAC Proceedings Volumes, 44(1), 14507-14512.

[12-40] Venkat, A. N., Hiskens, I. A., Rawlings, J. B. & Wright, S. J. (2008). Distributed MPC strategies with application to power system automatic generation control. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 16(6), 1192-1206.

[12-41] Baroni, L., Rasekh, A., Brumbelow, K. & Ostfeld, A. (2023). Supervisory control of urban water distribution networks using reinforcement learning enhanced by domain knowledge. Water Research, 232, 119612.

[12-42] Xu, M. & Schwanenberg, D. (2015). Identification of the semi-linear storage function of the Muskingum model using model predictive control. Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 12, 6025-6044.