# 第十四章 胶东调水工程案例

## 学习目标

完成本章后，你应能够：

- 准确描述胶东调水工程作为长距离明渠调水系统的”五多”复杂性与控制对象特征；

- 基于统一符号体系，将 Saint-Venant 方程经 Preissmann 格式离散并降阶为 IDZ 模型，建立”渠道—泵站—闸门”联合水力模型；

- 说明 SCADA+MAS Fusion Architecture 在”1+5”数字孪生底座上的分工与信息流；

- 设计 DE+POA+MPC 三层 Hierarchical Distributed Control (HDC) 运行策略，包括安全包络与降级联锁逻辑；

- 组织 MIL 场景验证，解读 2024 年度实战数据，并形成 WNAL 定级与持续改进结论。

章首衔接（承接 ch13） 上一章系统介绍了数字孪生平台的构建方法：FMI/FMU 封装、实时仿真引擎、EnKF 在线校正、置信度管理与发布门禁流程。本章将这些方法落到真实工程——以山东省胶东调水工程为对象，展示从水力建模、控制架构设计到 MIL 验证的完整链条，使读者理解”教材方法如何在数百公里长渠上生根落地”。

## 14.1 工程背景与控制目标

### 14.1.1 工程概况与”五多”复杂性

山东省水资源禀赋先天不足，多年平均水资源总量仅占全国的 1%，属严重缺水地区。胶东调水工程是国家南水北调东线工程的重要组成部分，从 1989 年引黄济青工程建成通水到 2015 年胶东地区引黄调水工程全面通水，工程串联黄河、长江与当地三大水系，形成”三水四线”的宏大调水格局（Lei 2025a）。

[表 14-1: 胶东调水工程核心参数] | 特征维度 | 指标名称 | 量化参数 | |:—|:—|:—| | 空间跨度 | 干线总长 | ~571.4 km（含引黄济青与引黄段） | | 节点规模 | 大中型泵站 | 13 级 | | | 闸站 | 95 个 | | | 阀站 | 46 个 | | 水网终端 | 分水口门 | 39 处，惠及 30 个县约 3000 万人口 | | 泛在感知 | 信息监测点 | 7 万+ | | | 视频监控 | 2700+ 路 | | 体制架构 | 管理层级 | 6 个分中心，13 个管理站 |

[物理直觉] 571 公里的明渠意味着水力波从首端传播至末端需要超过 24 小时。上游泵站调整流量时，下游分水口不能立即感受到变化，甚至在数天后才面临流量叠加效应。

胶东调水工程在运行中面临突出的”五多”复杂性：

- 多水源联合：黄河水、长江水与当地湖库水质及含沙量差异极大，动态掺混比例直接影响水力特性。水源调度必须动态追踪水质参数（浊度、化学需氧量），而非仅处理水量加减。

- 多工程混联：明渠（含倒虹吸）、暗涵、有压管道与调蓄水库交替出现，水流形态在无压非恒定流与有压流之间频繁切换。不同管段的水动力学方程非线性差异极大，全局仿真的刚性问题突出。

- 多目标供水：39 个口门的工业、农业、生活用水容忍度完全不同，干旱期面临资源争夺。城市生命线要求极高的供水保证率，农业灌溉对水压波动容忍度较高，构成典型的多目标博弈约束。

- 多工况切换：从冬季冰期输水（需防壅水冰塞）、夏季汛期运行到日常停水检修、反向输水，工况边界跳跃极大。运行设计域（ODD）随季节和气候剧烈收缩或膨胀。

- 多层级管理：数百公里渠道途经不同市县，分中心间的调度协同容易陷入信息孤岛。单一集中式控制因广域网通信时延，在紧急时刻可能因”等令”而导致响应迟滞。国际上对大规模灌溉网络的控制研究同样指出了集中式架构的局限性（Cantoni et al., 2007）。

[工程解释] “五多”特征使胶东调水超出了经典单渠池控制理论的适用范围——它不是”把一段渠控制好”的问题，而是”把数百段异构渠池在时空耦合下协同控制好”的系统工程问题（Lei 2025b）。

### 14.1.2 四类控制目标

本书第一章介绍的 CHS 控制目标体系在胶东调水中被具体化为四个维度：

[表 14-2: 胶东调水控制目标与指标] | 目标维度 | 指标示例 | 监测频率 | 处置策略 | |:—|:—|:—|:—| | 安全 | 水位越限次数、越限持续时长 | 1–5 min | 联锁限幅 + 最小风险状态（MRC） | | 供水 | 断面流量偏差 Q−Qref | 5–15 min | MPC 重优化 + 配水重分配 | | 经济 | 单方水能耗 (kWh/m³)、泵站启停次数 | 15–60 min | 经济权重调整 | | 治理 | 指令闭环率、日志完整率 | 实时 | 审计告警 + 人机复核 |

[物理直觉] 这四类目标存在层级关系：安全优先于供水，供水优先于经济，治理贯穿始终。当安全与经济冲突时，系统必须无条件牺牲经济效率以确保安全。

### 14.1.3 CHS 视角下的控制挑战

引入 CHS 六元受控系统框架 Σ=(P,A,S,D,C,O)（参见第一章）。CHS 继承了控制论奠基者关于反馈系统普适性的核心思想（Wiener, 1948），并针对水网特有的多变量时空耦合关系进行了扩展。胶东调水的控制挑战可从三个维度解构：

物理维度：核心矛盾在于”长程超大时滞网络”与”急变实时响应诉求”的不对称。571 km 干线的水力传输延时 τd 可达数十小时，而下游分水口门的流量需求变化可能发生在分钟尺度。传输延时的工况依赖性（τd 随流量 Q 和水深 h 变化）进一步增加了控制器设计的难度。

信息维度：7 万多个数据点若全部实时上传云端，网络通道将成为瓶颈。必须重塑边缘节点的局部计算权重，将高频小扰动的消峰平抑交由现地控制器就地闭环，仅将趋势信息和异常事件上报调度中心。

治理维度：全局能耗最小与属地分水权益的平衡需要多主体利益调配机制。每条调度指令必须满足”触发原因—约束命中—执行结果”三段式可追溯要求。

## 14.2 工程化水力建模

### 14.2.1 建模范围与变量定义

建模对象涵盖主干明渠、控制闸、梯级泵站与关键量测断面。采用全书统一符号：流量 Q (m³/s)、水位 h (m)、过水断面面积 A (m²)、水面宽度 B (m)、底坡 S0、摩阻坡降 Sf、Manning 粗糙系数 n (s/m​1/3)、状态向量 x、控制输入 u、输出 y。

将主干渠按闸站分割为 N 个渠池（Pool），每个渠池两端分别布置控制闸或泵站。对第 i 个渠池，定义上游断面为 (Qi,u,hi,u)，下游断面为 (Qi,d,hi,d)，旁侧取水量为 ql,i。

### 14.2.2 渠道水力学模型

[公式前直觉] 任何渠段的水流运动都遵循两个基本定律：质量守恒——流入减去流出等于蓄量变化；动量守恒——水流的加速度由重力驱动、摩擦阻止。

一维 Saint-Venant 方程组：

$$
    \frac{\partial A}{\partial t}+\frac{\partial Q}{\partial x}=q_l \tag{14-1}
    $$

∂Q∂t+∂∂xQ2A+gA∂h∂x=gA(S0−Sf)

[工程意义] 式 (14-1) 为连续性方程，ql 主要对应支线分水与沿线补给扰动，对胶东调水主干线可按分段常值近似并在滚动时域修正。式 (14-2) 为动量方程，Sf 由 Manning 公式 Sf=n2Q|Q|/(A2R4/3) 计算，其中 R=A/P 为水力半径，P 为湿周。

Preissmann 隐式差分格式

为满足在线调度的计算时效，胶东调水采用 Preissmann 四点加权隐式格式离散 Saint-Venant 方程。以空间权重 θ (0.5≤θ≤1) 和时间步 Δt、空间步 Δx 构造：

f(x,t)≈θψfj+1n+1+(1−ψ)fjn+1+(1−θ)ψfj+1n+(1−ψ)fjn

[工程意义] θ=0.5 对应 Crank-Nicolson 格式（二阶精度但可能振荡），θ=1 为全隐式（一阶精度但无条件稳定）。胶东调水取 θ=0.6，在精度与稳定性之间取得折衷。Preissmann 格式的优势在于允许较大时间步（Δt 可达分钟级），将数百公里渠道的单次推进控制在秒级完成。

### 14.2.3 IDZ 降阶模型与渠池分段

[物理直觉] Saint-Venant 方程虽然精确，但对在线 MPC 而言计算量过大。通过”空间集总化”将分布参数模型降为集总参数传递函数，正是第四章介绍的 IDZ（Integrator Delay Zero）方法的工程应用（Litrico & Fromion, 2009）。

对第 i 个渠池，在均匀流工作点 (Q0,h0) 附近线性化，可得 IDZ 传递函数（参见第四章式 (4-12)）：

Gi(s)=Δhi,d(s)ΔQi,u(s)=(1+τm,is) e−τd,isAs,i⋅s

其中 As,i 为渠池水面面积 (m²)，τd,i 为传输延时 (s)，τm,i 为回水时间常数 (s)。三个参数的物理含义是：

- As,i：决定渠池蓄水能力，面积越大水位对流量变化越迟钝；

- τd,i：水力波从上游传到下游所需时间，随流速 v0 和渠长 Li 变化，τd,i≈Li/(v0+c0)，其中 c0=gA0/B0 为微幅波速；

- τm,i：回水效应时间常数，反映下游扰动向上游反传的衰减速率。

[工程意义] 对胶东调水主干渠，典型渠池长度 Li=5–30 km，流速 v0≈0.8–1.5 m/s，波速 c0≈2–4 m/s，传输延时 τd,i 在 20 min 至 3 h 之间。水面面积 As,i 量级为 104–105 m²，意味着水位对流量变化的响应时间常数 τw,i=As,i/Q0 可达数千秒。

渠池分段策略

胶东调水主干线按闸站位置划分为约 30 个渠池（Schuurmans et al., 1999; Clemmens & Schuurmans, 2004）。分段原则为：

- 每个闸站定义一个渠池边界；

- 渠池长度不超过 30 km（确保 IDZ 精度）；

- 断面特性剧变处（如倒虹吸进出口）增设分界点；

- 泵站前后池各作为独立渠池处理。

[表 14-3: 典型渠池 IDZ 参数范围] | 渠池类型 | L (km) | τd (min) | τm (min) | As (×10⁴ m²) | |:—|:—|:—|:—|:—| | 短池（泵站间） | 3–8 | 5–20 | 2–10 | 0.5–2 | | 中池（闸间渠段） | 8–20 | 20–60 | 10–30 | 2–8 | | 长池（平原段） | 20–30 | 60–180 | 30–90 | 8–20 |

### 14.2.4 泵站与闸门执行器建模

泵站模型

对第 k 个泵站，稳态流量-扬程特性为：

Hp,k=akNk2−bkQk2

其中 Nk 为转速（或频率比），ak,bk 为特性参数。泵站功率 Pk=ρgQkHp,k/ηk，ηk 为综合效率。

[工程要点] 胶东调水 13 级泵站中，大型首级泵站长期遭受黄河高含沙水流的叶轮磨蚀，Q-H 特性参数 ak,bk 会随运行年限漂移。数字孪生平台每季度校核泵站特性曲线（参见第十三章在线校正方法）。

闸门模型

对孔流工况下的控制闸，流量方程为：

Qg=Cd⋅W⋅e⋅2gΔh

其中 Cd 为流量系数，W 为闸门宽度，e 为开度，Δh=hu−hd 为闸前后水位差。

统一执行器模型

采用第四章的统一执行器特性（Lemma 3）：

ΔQ=α Δu+βup ΔHup+βdn ΔHdn

其中 α 为执行器增益，βup,βdn 为上下游水头影响系数，Δu 为执行器指令变化量。对闸门，u=e（开度）；对泵站，u=N（频率比）。该统一形式使控制器设计无需区分执行器类型，仅需标定三个参数。

### 14.2.5 模型标定与在线校正

IDZ 模型的三参数 (As,τd,τm) 通过以下流程标定：

离线标定：用 Saint-Venant 模型生成阶跃响应数据，在频域辨识 IDZ 参数（参见第四章 §4.5 频域辨识方法）。

在线校正：通过 EnKF（第十三章 §13.5）周期性更新参数。定义模型误差度量：

εi(t)=1Twt−Twthi,dmeas(τ)−hi,dmodel(τ) dτ

[工程意义] 当 εi 超过标定阈值（典型值 5 cm），触发参数重辨识。胶东调水实践表明，冰期→非冰期工况切换时 τd 可变化 30%–50%，必须依赖在线校正维持模型精度。

[图 14-1: 胶东调水建模与控制对象分层图] {描述: 顶层为四类调度目标与安全包络约束；中层为主干渠-闸站-泵站网络的 IDZ 模型拓扑，标注约 30 个渠池的串并联结构与旁侧取水点；底层为传感器（水位计、流量计、水质仪）与执行器（闸门、泵站）的信号流向。左侧标注状态向量 x、控制量 u、扰动量 d 与输出量 y 的对应关系。} {尺寸: 全页} {颜色方案: 蓝色系} {对应 ARCH 编号: ARCH-08}

## 14.3 SCADA+MAS 融合架构落地

胶东调水工程的控制系统并非在白纸上绘图，而是在既有 SCADA 自动化调度系统基础上渐进升级。SCADA 负责”稳定采集与执行”，MAS 负责”分布决策与协同优化”。二者不是替代关系，而是互补关系（Malaterre et al., 1998; Figueiredo et al., 2013）。

### 14.3.1 “1+5”数字孪生底座

面对”五多”复杂性，胶东调水建立了“1 个底板 + 5 大核心业务应用”的数字孪生底座（数字孪生在工程领域的概念框架参见 Grieves & Vickers, 2017）：

- “1”（统一底座）：整合前期已建自动化调度系统成果，搭建覆盖工程全线、向前兼容、向后可成长的孪生平台。实现多源数据统一管理、各类模型动态优化、预警告警智能推送、知识经验融合贯通。

- “5”（五项业务应用）：

  - 全线水量调度：通过受水区需水上报，一键编制多时间尺度调度方案，预演”引—调—供”全过程，实现三水源优化配置。

  - 明渠闸泵联合调控：通过短期调度模型和实时调控模型，实现泵站与闸群的联合智能控制。

  - 泵站智慧运维：综合评估泥沙影响与机组健康状况，制定安全经济的机组运行方案。

  - 管道优化调控：构建”向前追踪、流量粗调、水位精调”的闸泵阀联合调控模型。

  - 水库矩阵管理：构建涵盖安全监测、水量调度、水质分析的立体防线。

[表 14-4: “1+5”底座与 CHS 六元架构的映射] | 数字孪生模块 | CHS 六元对应 | 信息流向 | |:—|:—|:—| | 传感器网络 (7 万+ 点) | S（传感器） | 现场 → 边缘 → 云端 | | 全线水量调度 | O（目标）+ C（控制器·L2） | 云端决策 → 区段下发 | | 明渠闸泵调控 | C（控制器·L1） | 边缘 MPC → 执行器 | | 闸门/泵站/阀门 | A（执行器） | 接收指令 → 执行反馈 | | 水质/冰期/检修 | D（扰动） | 环境 → 模型参数修正 | | 数字孪生仿真核心 | P（被控对象模型） | 离线标定 ↔ 在线校正 |

### 14.3.2 SCADA 层功能与部署

SCADA 层完成以下核心功能：

- 实时信息采集：13 个泵站、95 个闸站、46 个阀站的 7 万多个信息采集点全部接入，采集周期 1–5 s；2700 路视频监控覆盖全线关键断面。光缆总敷设 2034 km（Novak et al., 2013）。

- 告警与联锁：基于红/黄/绿三区间（第十章）设置水位与流量阈值。黄区告警触发调度员关注，红区联锁直接驱动闸门保护动作，不依赖上层决策。

- 执行确认：每条调度指令执行后 SCADA 校验”指令值—实测值”偏差。若偏差超限，自动回滚并上报。

[工程要点] SCADA 层的设计原则是”高可靠、低智能”——不做复杂决策，但保证在任何网络状态下都能完成基本采集与联锁保护。设备在线率 > 98%，年运维费仅为建设总投资的 3%。类似的 SCADA 实时监控与预测控制架构已在南水北调中线工程（Wu et al., 2021）和欧洲城市供水管网（Puig et al., 2012）中成功应用。

### 14.3.3 MAS 层协商机制

在 SCADA 基础上叠加的 MAS 层实现分布式协同决策。按照第十二章的 HDC 三层架构（Van Overloop, 2006; Negenborn et al., 2009），每个区段设置一个 Area Agent，负责：

- 接收 L2 调度层下发的目标流量/水位设定值；

- 基于本区段 IDZ 模型滚动求解 MPC 问题；

- 与相邻 Agent 交换边界状态信息（水位、流量），协商边界约束；

- 生成闸门开度和泵站频率指令，下发给 L0 执行层。

冲突消解机制：当相邻 Agent 的边界约束发生冲突（如上游 Agent 需要下泄而下游 Agent 水位已接近上限），采用优先级仲裁——安全约束优先于供水约束，上游 Agent 必须降低下泄速率。仲裁结果实时上报 L2 层，由全局优化器在下一时域重新分配流量目标。

### 14.3.4 云边协同与断线自保

胶东调水部署了云端中心筹略、边缘盒子就地执行的异构通信架构：

云端（调度中心）：运行 DE+POA 全局优化（§14.4.1），生成日/旬级调度方案。通过光纤专网下发至各分中心。

边缘（智能控制终端）：在每个关键闸站部署边缘计算盒子（工业级，8 核 32 GB），内置轻量 MPC 算法和安全联锁逻辑。当通信中断时，边缘盒子可独立运行数小时甚至一昼夜，依据本地传感器数据维持水位稳定。

[物理直觉] 这种”云边解耦”设计的核心价值在于：通信故障不会导致控制瘫痪。边缘盒子就像战场上的指挥所——总部联络中断时，它仍能依据预案和本地情报独立作战。

[工程要点] 融合架构必须满足”策略可解释 + 执行动作可验证”。对每次自动调度，系统输出”触发原因—约束命中—执行结果”三段式记录，确保所有调度动作可追溯、可回放、可复盘。

[图 14-2: SCADA+MAS 融合架构与信息流] {描述: 三列布局。左列”云端”：全线水量调度（DE+POA）、数字孪生仿真核心、调度方案数据库。中列”边缘”：各分中心 Area Agent（MPC 算法 + IDZ 模型 + 安全联锁），标注与相邻 Agent 的信息交换。右列”现地”：SCADA 采集终端、闸门 PLC、泵站 VFD、传感器网络。三列之间用双向箭头连接，标注数据流向和典型延时（云↔边: 100–500 ms；边↔现地: 10–50 ms）。底部标注”通信中断时边缘自保模式”。} {尺寸: 全页} {颜色方案: 蓝色系}

## 14.4 HDC 控制策略与运行逻辑

### 14.4.1 L2 调度层：DE+POA 全局优化

L2 调度层负责以日/旬为周期进行全线水量优化分配。面对 571 km 干线的高维决策空间，采用差分进化（Differential Evolution, DE）与逐步优化算法（Progressive Optimality Algorithm, POA）的混合策略。差分进化是一种基于种群的全局进化搜索方法，通过变异-交叉-选择循环在高维非凸可行域中寻找全局最优解，特别适合处理包含整数变量（如泵站启停）的混合优化问题；逐步优化算法则利用 Bellman 最优性原理，将多阶段决策问题沿时间轴分解为一系列低维子问题逐步求解，是水资源系统多时段递推优化的经典方法。

目标函数：最小化全线调水总能耗，同时满足各口门供水合同量：

minu JL2=k=1130TplanρgQk(t)Hp,k(t)ηk(t) dt+λpenm=139max0, Qmreq−Qmact2

其中 Tplan 为规划时域（旬/月），λpen 为供水不足惩罚权重，Qmreq 和 Qmact 分别为第 m 个口门的需水量和实际分水量。

[公式后解释] 目标函数第一项为泵站总电耗（真实物理量），第二项为供水缺口惩罚（软约束）。λpen 的设置反映了安全—经济权衡：值越大，系统越倾向确保供水而容忍多耗能。

约束条件包括： - 各渠池水位约束：hi,min≤hi(t)≤hi,max - 泵站启停间隔约束：Δton/off≥Tmin（保护电机） - 流量渐变率约束：|dQ/dt|≤γmax（防止明满流突变） - 水源可用量约束：Qsource(t)≤Qsource,max(t)

求解策略：

- DE 全局搜索（粗分）：利用差分进化的全局跳跃能力，在高维决策空间中快速定位可行域的大致位置，避免局部最优陷阱。种群规模 50–100，变异因子 F=0.6，交叉概率 CR=0.9，迭代 200–500 代。

- POA 精细优化（精雕）：在 DE 给出的初始解基础上，沿时间轴逐步推进，利用 Bellman 最优性原理逐级消除不满足安全约束的方案，以 1 h 时间粒度生成精调序列。

[工程意义] DE+POA 组合的优势在于：DE 不依赖梯度信息，适合处理非光滑约束（如泵站启停离散决策）；POA 利用时间分解结构，将高维问题降为一系列低维子问题，计算效率远高于全局非线性规划。

### 14.4.2 L1 区段层：边缘 MPC 滚动控制

L1 层的核心任务是在 L2 给定的流量/水位设定值基础上，实时跟踪并抑制扰动。每个 Area Agent 运行一个约束 MPC 控制器（Camacho & Bordons, 2007; Rawlings & Mayne, 2009; Van Overloop et al., 2010）。

预测模型：采用 §14.2.3 的 IDZ 传递函数离散化后的状态空间形式。对第 i 个渠池：

xi,k+1=Aixi,k+BiΔui,k+Eidi,k

yi,k=Cixi,k

MPC 代价函数：

JiMPC=j=1Npyi,k+j|k−ri,k+jQi2+j=0Nc−1Δui,k+j|kRi2

其中 Np 为预测时域，Nc 为控制时域，ri 为设定值（来自 L2 层），Qi 和 Ri 为权重矩阵。

约束集：

xi,k∈XODD∩Xsafe, ui,k∈Usafe

[物理直觉] MPC 的核心思想是”看远一步再动手”——利用 IDZ 模型预测未来 Np 步的水位变化趋势，从中选择使偏差和控制量变化最小的动作序列，但只执行第一步，然后根据新的量测数据重新预测。这种滚动优化机制天然适合明渠系统的大延时特性。

[表 14-5: 胶东调水 MPC 参数配置] | 参数 | 典型值 | 物理含义 | |:—|:—|:—| | 预测时域 Np | 12–24 步 | 覆盖 1–2 倍最大传输延时 | | 控制时域 Nc | 4–6 步 | 兼顾响应速度与计算量 | | 采样周期 Ts | 5–15 min | 匹配水位计报告频率 | | 跟踪权重 Qi | diag(1, …, 1) | 各断面等权重 | | 控制权重 Ri | diag(0.1, …, 0.1) | 允许适度控制动作 |

相邻 Agent 协调

采用第十二章 §12.4 的 ADMM 分布式求解框架。相邻 Area Agent 交换边界水位预测值 hboundary，通过对偶变量迭代收敛至一致性约束 hi,d=hi+1,u（Negenborn et al., 2009）。典型协调周期为 3–5 轮 ADMM 迭代，通信开销控制在单次 MPC 求解时间的 20% 以内。

### 14.4.3 L0 设备层：联锁保护

L0 层由 PLC 硬件实现，执行周期毫秒级（Wahlin & Clemmens, 2006）。核心职责：

- 执行器闭环跟踪：闸门开度和泵站频率的 PID 跟踪控制（Van Overloop et al., 2005），确保实际值收敛到 L1 层下发的设定值。

- 硬联锁保护：当水位触及红区阈值时，不等待 L1/L2 层指令，直接执行保护动作——关闸减流或停泵。联锁逻辑固化在 PLC 中，独立于上层软件运行。

- 设备约束校验：检查每条来自 L1 的指令是否超出设备物理极限（如闸门最大开度、泵站最大转速、最小启停间隔）。

[工程要点] L0 层的设计原则是”绝对可靠、绝对简单”。它不做优化，不做预测，只做”收到指令→检查约束→执行/拒绝”三步。这保证了即使 L1 和 L2 层全部故障，物理设备仍处于安全保护之下。

### 14.4.4 安全包络与 ODD 约束

结合第十章的安全包络理论，胶东调水定义了三级安全区间（Wahlin, 2004）：

Xgreen,i={hi:hi,min+δ≤hi≤hi,max−δ}

Xyellow,i=Xsafe,i\Xgreen,i

Xred,i={hi:hi<hi,min or hi>hi,max}

其中 δ 为安全裕度（典型值 0.15–0.30 m，视渠池断面而定）。

ODD 约束的季节性调整是胶东调水的重要特色。冬季冰期运行时，冰盖挤压导致水位抬升，安全裕度 δ 必须增大 50%–100%；流量渐变率约束 γmax 收紧至正常值的 30%–50%，以防止冰塞爆裂。这意味着冬季 ODD 比夏季显著收缩。

[物理直觉] 在长距离输水场景，局部小扰动可放大为下游风险——这是因为多渠池串联形成的”放大器效应”。因此安全包络必须在优化前置入约束，而非事后补救。当 MPC 预测未来 Np 步内水位接近黄区边界时，控制器自动收紧操作窗口；若触及红区阈值，则触发联锁并进入最小风险状态（MRC）。

### 14.4.5 降级策略与人工接管

系统定义了四级运行模式，借鉴故障容错控制理论中的降级策略框架（Blanke et al., 2016），对应不同故障场景（ASCE Task Committee, 2014）：

[表 14-6: 降级策略矩阵] | 运行模式 | 触发条件 | L2 状态 | L1 状态 | L0 状态 | 人工角色 | |:—|:—|:—|:—|:—|:—| | 正常自主 | 全部系统正常 | 在线优化 | MPC 运行 | PID 跟踪 | 监控确认 | | 局部降级 | 单站通信中断 | 重新分配 | 受影响站转自保 | 保持跟踪 | 关注告警 | | 全局降级 | 云端故障 | 离线 | 全部转自保 | 保持跟踪 | 接管 L2 | | 紧急停机 | 红区越限 | 离线 | 离线 | 联锁保护 | 现场值守 |

[工程意义] “局部降级”模式利用了边缘盒子的自保能力：通信中断的站点按最后一次有效设定值维持运行，同时 L0 联锁确保水位不越限。相邻站点的 Agent 检测到边界信息缺失后，自动切换为”保守模式”——增大安全裕度 δ、降低控制动作幅度。

[图 14-3: HDC 三层控制架构与降级路径] {描述: 金字塔形三层架构。顶层 L2（DE+POA，旬/日级），中层 L1（MPC×N 个 Agent，分钟级），底层 L0（PLC 联锁，毫秒级）。各层之间标注信息流（设定值↓、状态反馈↑）和典型周期。右侧标注四级降级路径（正常→局部→全局→紧急），每级用不同颜色（绿→黄→橙→红）。} {尺寸: 半页} {颜色方案: 蓝色系+红/黄/绿告警色}

## 14.5 MIL 验证与工程应用效果

### 14.5.1 MIL 验证场景设计

在控制策略上线前，通过 Model-in-the-Loop (MIL) 完成全面验证（Lei 2025c）。验证场景覆盖”常态—扰动—故障—极端”四类工况：

[表 14-7: MIL 场景设计与判据] | 编号 | 场景 | 主要扰动 | 核心判据 | 通过阈值 | |:—|:—|:—|:—|:—| | S1 | 常态供水 | 日周期需求波动 | 水位稳态误差 ess | ess<5 cm | | S2 | 需求突升 | 下游短时增供 +15% | 调节超调量与恢复时间 | 超调 <10 cm，恢复 <2 h | | S3 | 传感器漂移 | 水位测点偏置 ±10 cm | FDI 告警时延、误报率 | 检出时延 <3Ts，误报率 <1% | | S4 | 通信中断 | 关键站点延时 30 min | 安全联锁触发正确率 | 100% 正确触发 | | S5 | 工况切换 | 冰期→非冰期 ODD 扩展 | 模型参数自适应收敛时间 | <6 h | | S6 | 多站同时故障 | 两个相邻站通信断 | 局部降级后系统稳定性 | 水位不越红区 |

场景参数选取原则：S1 和 S2 来自历史运行数据统计（Kong et al., 2019）；S3 和 S4 基于故障模式分析（FMEA）；S5 反映胶东特有的冰期工况；S6 为第十三章提出的”稀有但严重”场景。

### 14.5.2 2024 年度实战验证

2023–2024 调水年度，系统进行了 13 次智能调度实验应用和 5 次工程无人智能运行试验。以下是最具代表性的一次实战验证：

2024 年 3 月水源切换实战

2024 年 3 月，按计划需启动水源调整，并在宋庄分水闸向烟台方向分水 7.5 m³/s。传统人工调度方式下，如此远距离的工况切换需要 24 小时以上，期间明渠极易出现水位大幅震荡。

系统首先基于 DE+POA（L2 层）一键推演”引—调—供”全过程，确认 3 月 6 日可具备分水条件——比原计划前置两天。3 月 6 日 8 时，王耨泵站调增流量至 31.1 m³/s。边缘 MPC 以分钟级频率滚动修正。11 时宋庄分水闸平稳开启；14 时 05 分，30 公里核心渠段 7 个闸群全部自动调整到位。

结果：6 小时完成原本 24 小时的切换，水位最大偏差 ≤ 3 cm，流量最大偏差 0.12 m³/s（误差率 1.6%）。全程调度员几乎无需现地物理干预。

[工程意义] 这一实战验证了 HDC 三层控制在真实工况下的有效性：L2 全局优化将切换时间压缩 75%，L1 边缘 MPC 将水位偏差控制在厘米级，L0 联锁全程零误触发。

年度综合效果：

[表 14-8: 2023–2024 调水年度运行指标] | 指标 | 数值 | |:—|:—| | 模型计算服务次数 | > 2000 次 | | 调度指令生成 | 240 余条 | | 安全运行天数 | 263 天 | | 年度引水量 | 8.41 亿 m³ | | 水位控制精度 | 最大偏差 ≤ 3 cm | | 流量控制精度 | 最大偏差 < 1.6% |

### 14.5.3 性能评估与 WNAL 定级

根据第一章的水网自主等级（WNAL）分级体系（Lei 2025b），对胶东调水系统进行综合评估：

[表 14-9: 胶东调水 WNAL 评估] | 评估维度 | 当前水平 | 说明 | |:—|:—|:—| | 感知能力 | L3 局部 L4 | 7 万+ 传感器 + CV 视觉巡检 + 数字孪生映射 | | 决策能力 | L2+ | DE+POA+MPC 自主常态运行，扰动下自主纠偏 | | 执行能力 | L2+ | 闸泵自动控制，分钟/厘米级精度 | | 安全保障 | L2 | 红/黄/绿三区间 + 联锁保护，但 xIL 体系待完善 | | 综合评级 | L2+ | 向 L3（条件自主）探索中 |

[工程解释] 胶东调水稳固扎根于 WNAL L2+（高度条件自动化），具体表现为：常态巡航下流量/水位微小偏差修正已完全脱离人工干预；但面对超出 ODD 的极端工况（如大面积断电、上游决堤），仍需人工接管。从 L2+ 向 L3 跃迁的关键瓶颈在于：标准化 SIL/HIL 验证体系尚未建立，控制策略上线前仍依赖”工程师在环”调试。

## 14.6 例题与工程案例

### 例 14-1：分时供水扰动下的闸-泵协同

【例 14-1】某时段下游受水区临时增供 +12%，主干渠关键断面当前水位 h=hyellow,upper（接近黄区上边界）。已知上游可调闸 1 座、泵站 1 座，要求在不触发红区的前提下完成 2 小时内供水跟踪。

已知： - 渠池长 L=15 km，正常流量 Q0=25 m³/s，增供后 Qreq=28 m³/s； - IDZ 参数：As=6×104 m²，τd=40 min，τm=15 min； - 预测时域 Tp=2 h（Np=24 步，Ts=5 min），控制时域 Tc=30 min（Nc=6 步）； - 水位约束：hmin=2.0 m，hmax=3.5 m，安全裕度 δ=0.2 m，当前 h=3.3 m（黄区上限 hmax−δ=3.3 m）； - 泵站启停代价（R 权重）高于闸门微调代价 10 倍。

求解：构建协同控制策略并给出动作序列。

解题过程：

步骤 1（L2 层：目标重算）

供水缺口 ΔQ=28−25=3 m³/s。由于当前水位已处于黄区上限，直接增加上游来流可能导致水位进一步上升。L2 层策略为”闸门先调、泵站后补”——先微开上游闸增加来水，同时微开下游分水闸加速水量分配，待水位趋势下降后再提升泵站频率。

步骤 2（L1 层：MPC 三段式动作生成）

- 前 20 min：微开上游闸，使上游来流从 25 m³/s 渐增至 26.5 m³/s（增幅 1.5 m³/s），同时下游分水闸微开加速出流。MPC 预测水位在 τd=40 min 后开始上升，但因下游出流同步增加，净蓄量变化可控。

- 第 20–60 min：泵站频率从 N=0.85 渐升至 N=0.92，泵站出力补充剩余 1.5 m³/s 缺口。利用泵站启动的延迟响应，与闸门动作在时间上错开，避免水位叠加峰值。

- 第 60–120 min：闸门和泵站设定值趋于稳态 Q=28 m³/s。MPC 滚动微调消除残余偏差。

步骤 3（L0 层：约束校验）

每步检查： - 水位预测值是否进入红区？→ 若 hk+j>hmax，自动降低泵站爬升速率并延长恢复时间。 - 闸门开度变化率是否超限？→ |Δe/Δt|≤0.5 cm/min。 - 泵站频率变化率是否超限？→ |ΔN/Δt|≤0.02/min。

步骤 4（MIL 回放验证）

在数字孪生中回放该策略，验证关键指标： - 恢复时间：85 min（满足 2 h 要求）； - 水位最大偏差：hmax,actual=3.42 m（未越红区 3.5 m）； - 泵站启停次数：0 次（仅调频，未停机重启）； - 附加能耗：约 12 kWh/万 m³（可接受）。

结果讨论：

该策略体现了 HDC 的核心价值：将全局目标（增供 12%）拆分为时间上交错的局部动作（闸门先行→泵站补充），并通过 Safety Envelope 约束把”可行”与”安全”同时纳入决策。R 权重的差异化设置（泵站 10 倍于闸门）自然实现了”能用闸门解决的不动泵站”的工程原则。

### 例 14-2：多渠池 IDZ 参数辨识

【例 14-2】对胶东调水某段连续 3 个渠池（Pool A: L=8 km，Pool B: L=18 km，Pool C: L=6 km），利用上游闸门阶跃开度试验数据辨识 IDZ 参数。已知试验条件：基础流量 Q0=20 m³/s，阶跃幅度 ΔQ=2 m³/s，渠道断面为梯形（底宽 b=6 m，边坡 m=1.5），正常水深 h0=2.5 m。

已知： - Manning 系数 n=0.016 s/m​1/3，底坡 S0=0.00005； - 各渠池下游水位计采样周期 Ts=1 min。

求解：辨识各渠池的 (As,i,τd,i,τm,i) 并验证合理性。

解题过程：

步骤 1（计算基础参数）

梯形断面面积 A0=(b+mh0)h0=(6+1.5×2.5)×2.5=24.375 m²。

水面宽 B0=b+2mh0=6+2×1.5×2.5=13.5 m。

流速 v0=Q0/A0=20/24.375=0.82 m/s。

微幅波速 c0=gA0/B0=9.81×24.375/13.5=4.21 m/s。

步骤 2（理论预估 IDZ 参数）

对 Pool A (L=8 km)： - τd,A≈L/(v0+c0)=8000/(0.82+4.21)=1590 s ≈26.5 min - As,A=B0×L=13.5×8000=108000 m² =10.8×104 m² - 水位时间常数 τw,A=As,A/Q0=108000/20=5400 s = 90 min

对 Pool B (L=18 km)： - τd,B≈18000/5.03=3578 s ≈59.6 min - As,B=13.5×18000=243000 m² =24.3×104 m²

对 Pool C (L=6 km)： - τd,C≈6000/5.03=1193 s ≈19.9 min - As,C=13.5×6000=81000 m² =8.1×104 m²

步骤 3（频域辨识精化）

采用第四章 §4.5 的方法：对阶跃响应取 FFT，在 Bode 图上拟合 IDZ 传递函数。回水时间常数 τm 通过 Bode 图中高频相位超前段辨识，典型值为 τd 的 30%–50%。

辨识结果：

表14-10

| 渠池 | As (×10⁴ m²) | τd (min) | τm (min) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pool A | 10.2 | 28 | 10 |
| Pool B | 22.8 | 63 | 25 |
| Pool C | 7.8 | 21 | 8 |

步骤 4（合理性验证）

辨识值与理论预估偏差在 10% 以内，属正常范围（偏差来源：实际断面非等深、Manning 系数沿程变化、旁侧入流影响）。可进一步用 Saint-Venant 模型阶跃响应验证 IDZ 频率响应拟合度。

结果讨论：

Pool B 的延时最大（63 min），说明对该渠池的 MPC 预测时域 Np 至少应覆盖 2 倍延时（Np≥126/Ts）。若 Ts=5 min，则 Np≥26。这一定量结果直接指导了 MPC 控制器参数配置。

### 例 14-3：通信中断下的降级控制

【例 14-3】胶东调水某分中心辖区内共 5 个渠池、3 个闸站。08:00 时 2 号闸站与调度中心通信中断（边缘盒子仍可与本地传感器通信）。中断持续 4 小时。在此期间，上游来流保持稳定，但 3 号渠池有一个旁侧取水口按计划在 09:00 增加取水 1.5 m³/s。

已知： - 2 号闸站控制 Pool 2 下游和 Pool 3 上游边界； - 通信中断前最后一次有效设定值：h2,dset=2.80 m； - 安全裕度正常值 δ=0.20 m，通信中断后自动增大至 δ′=0.35 m。

求解：分析系统降级行为，判断是否需要人工干预。

解题过程：

步骤 1（降级触发）

08:00 通信中断检测（3 个心跳周期未响应）→ 系统自动将 2 号闸站标记为”局部降级”模式。

步骤 2（2 号闸站自保行为）

边缘盒子继续运行本地 MPC，目标为维持 h2,d=2.80 m。由于与上下游 Agent 失联，边缘 MPC 无法获取邻站信息，退化为纯本地反馈控制。安全裕度自动从 δ=0.20 m 增大至 δ′=0.35 m，有效运行范围收窄。

步骤 3（相邻站点响应）

1 号和 3 号闸站检测到 2 号站边界信息缺失，自动切换为”保守模式”： - 1 号站降低下泄速率 10%，减小对 Pool 2 的输入扰动； - 3 号站增大上游水位监测频率（从 5 min 缩短至 1 min），提高异常检出速度。

步骤 4（09:00 旁侧取水扰动处理）

3 号渠池旁侧取水增加 1.5 m³/s，导致 Pool 3 水位下降。3 号闸站 MPC 正常响应——增大 3 号闸开度以补充上游来水。但由于 2 号站处于自保模式，Pool 2 下游水位可能因 3 号闸增大开度而略有下降。2 号站边缘 MPC 检测到水位偏低，微开 2 号闸补偿。

步骤 5（稳定性评估）

4 小时内各渠池水位轨迹分析： - Pool 2 水位波动：±8 cm（在黄区内，未触红区）； - Pool 3 水位波动：±12 cm（因旁侧取水扰动略大，但在安全范围内）； - 无需人工干预。

结果讨论：

该案例展示了”云边解耦”架构的韧性：即使中心通信中断 4 小时，边缘盒子的本地 MPC 配合增大的安全裕度和相邻站的保守策略，仍能维持系统稳定运行。关键设计要素包括：(1) 安全裕度 δ 的自动扩大提供了额外安全缓冲；(2) 相邻站的保守策略减小了输入扰动；(3) L0 联锁作为最后屏障始终就绪。

## 14.7 上线检查清单

将第十三章的数字孪生发布门禁与本章工程实践结合，形成胶东调水案例上线检查清单：

模型层 - [ ] 各渠池 IDZ 参数版本与标定日期是否与当前工况匹配； - [ ] 泵站 Q-H 曲线是否在最近一个季度内校核； - [ ] 冰期/非冰期 ODD 参数切换时间表是否更新； - [ ] Saint-Venant 模型与 IDZ 模型的频域拟合偏差是否 < 10%。

控制层 - [ ] HDC 三层目标是否存在冲突并有仲裁策略； - [ ] MPC 预测时域 Np 是否覆盖各渠池最大传输延时的 2 倍； - [ ] ADMM 协调迭代次数上限是否设定（防止不收敛）； - [ ] L0 联锁逻辑是否独立于 L1/L2 软件验证通过。

架构层 - [ ] SCADA 与 MAS 接口是否完成时间戳对齐； - [ ] 边缘盒子断线自保测试是否覆盖 ≥ 4 小时场景； - [ ] 降级策略矩阵（表 14-6）是否全部场景验证通过。

验证层 - [ ] MIL 基准场景（表 14-7）是否全部通过； - [ ] ODD 越界工况是否定义降级与人工接管规则； - [ ] 调度日志”三段式记录”格式是否符合审计要求。

## 14.8 本章小结

本章围绕胶东调水工程——571.4 km 干线、13 级泵站、95 个闸站、39 个分水口门——展示了从水力建模到 SCADA+MAS 融合架构、再到 DE+POA+MPC 三层 HDC 控制、直至 MIL 验证的完整工程案例链条。

核心结论是：

- “五多”复杂性要求系统化方法：多水源、多工程、多目标、多工况、多层级的耦合使得任何局部优化都可能引发全局风险。只有基于 CHS 六元受控系统框架的系统化设计，才能在安全—供水—经济—治理四个维度同时达标。

- IDZ 降阶模型是在线控制的基石：Saint-Venant 方程提供精度保障，IDZ 传递函数提供在线可计算性。二者通过数字孪生平台的周期校核形成”精度—时效”双保险。

- HDC 三层架构实现全局最优与局部自治的统一：L2 全局优化解决”调多少”，L1 边缘 MPC 解决”怎么调”，L0 联锁解决”安全底线”。三层既独立又协同，通信中断时平滑降级。

- 实战数据证明方法有效：2024 年 3 月水源切换实战——6 小时完成传统 24 小时的操作，水位偏差 ≤ 3 cm，流量偏差 < 1.6%——是 CHS 理论在超大规模水网上的实际验证。

- L2+ 到 L3 的跃迁需要 xIL 体系支撑：当前系统在 WNAL L2+ 阶段，感知和常态控制已达 L3 水平，但缺乏标准化的 SIL/HIL 验证体系是向 L3 全面跃迁的最大瓶颈。

下一章将转入沙坪水电站工程案例，重点讨论发电—泄洪一体化控制与梯级联合调度——一个时间尺度更快（秒级）、安全约束更严（电网频率）的不同类型 CHS 应用。

## 习题

### 基础题

- 胶东调水工程的”五多”复杂性分别对控制系统设计提出了哪些具体挑战？试从 CHS 六元架构的角度逐一对应说明。

- 解释 IDZ 模型三参数 (As,τd,τm) 的物理含义，并说明为什么 τd 随工况变化会给 MPC 控制器设计带来困难。

- 说明 XODD 与 Xsafe 在控制约束中的作用差异。为什么冬季冰期时安全裕度 δ 需要增大 50%–100%？

- SCADA 层与 MAS 层在融合架构中的职责边界是什么？为什么不能用 MAS 完全替代 SCADA？

### 应用题

- 某渠池长 L=12 km，正常流量 Q0=30 m³/s，梯形断面底宽 b=8 m，边坡 m=1.5，正常水深 h0=3.0 m，Manning 系数 n=0.015。

  - 计算 IDZ 模型的理论预估参数 (As,τd)；

  - 若 MPC 采样周期 Ts=5 min，确定预测时域 Np 的最小值（要求覆盖 2 倍传输延时）；

  - 若实际辨识的 τd 比理论值大 20%，分析可能原因。

- 针对”需求突升 +15% + 相邻站通信中断”的复合场景，设计一个 MIL 验证方案。要求包括：场景参数设定、性能判据、通过/不通过的量化阈值，以及”不通过”时的改进措施建议。

- 某段渠道连续 5 天出现水位黄区告警频率明显上升（从每天 2 次增至每天 8 次），但水位未触及红区。请提出”模型修正 + 控制修正”的双轨处置流程，说明应检查哪些 IDZ 参数、如何更新 MPC 权重，以及何时需要人工介入。

- 胶东调水有 13 级泵站，总提水扬程约 120 m。若全线输水流量 Q=25 m³/s，泵站平均综合效率 η=0.78，计算单方水能耗 (kWh/m³)。讨论 DE+POA 优化对降低该指标的可能贡献。

### 思考题

- 在供水稳定与能耗最优冲突时（如深夜用电谷值期增大输水量以降低电费，但此时下游无用水需求导致渠道蓄水增加水位风险），如何设定多目标权重？你认为应由算法自动决定还是由调度员裁决？请说明理由。

- 胶东调水从 WNAL L2+ 向 L3 跃迁的最大瓶颈是缺乏标准化 xIL 验证体系。试类比自动驾驶行业的 V&V 方法，提出一个包含 SIL/HIL/PIL 三阶段的验证路线图。

- 如果将胶东调水工程的 HDC 控制架构移植到一个长度仅 50 km 的城市供水管网，架构设计需要做哪些简化或调整？L2/L1/L0 的分工会发生什么变化？

- 胶东调水”五多”复杂性中的”多层级管理”涉及属地利益博弈。从 MAS 理论角度（参见第十二章），设计一种基于合作博弈的分水协商机制，使各分中心在满足总量约束下最大化自身效用。

## 本章参考文献

[14-1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[14-2] 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[14-3] 雷晓辉,张峥,苏承国,等.自主运行智能水网的在环测试体系[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):787-793.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[14-4] Litrico, X. & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems [M]. London: Springer. DOI: 10.1007/978-1-84882-624-3.

[14-5] Van Overloop, P. J. (2006). Model Predictive Control on Open Water Systems [D]. PhD thesis, Delft University of Technology.

[14-6] Van Overloop, P. J., Schuurmans, J., Brouwer, R. & Burt, C. M. (2005). Multiple-model optimization of proportional integral controllers on canals [J]. J. Irrig. Drain. Eng., ASCE, 131(2): 190-196. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(2005)131:2(190).

[14-7] Van Overloop, P. J., Clemmens, A. J., Strand, R. J., Wagemaker, R. M. J. & Bautista, E. (2010). Real-time implementation of model predictive control on Maricopa-Stanfield Irrigation and Drainage District’s WM Canal [J]. J. Irrig. Drain. Eng., ASCE, 136(11): 747-756. DOI: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000256.

[14-8] Malaterre, P. O., Rogers, D. C. & Schuurmans, J. (1998). Classification of canal control algorithms [J]. J. Irrig. Drain. Eng., ASCE, 124(1): 3-10. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(1998)124:1(3).

[14-9] Schuurmans, J., Clemmens, A. J., Dijkstra, S., Hof, A. & Brouwer, R. (1999). Modeling of irrigation and drainage canals for controller design [J]. J. Irrig. Drain. Eng., ASCE, 125(6): 338-344. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(1999)125:6(338).

[14-10] ASCE Task Committee. (2014). Canal Automation for Irrigation Systems (MOP 131) [M]. Reston, VA: ASCE. ISBN: 978-0-7844-1368-5.

[14-11] Camacho, E. F. & Bordons, C. (2007). Model Predictive Control [M]. 2nd ed. London: Springer. ISBN: 978-1-85233-694-3.

[14-12] Negenborn, R. R., van Overloop, P. J., Keviczky, T. & De Schutter, B. (2009). Distributed model predictive control of irrigation canals [J]. Networks and Heterogeneous Media, 4(2): 359-380. DOI: 10.3934/nhm.2009.4.359.

[14-13] Kong, L., Quan, J., Yang, Q., Song, P. & Zhu, J. (2019). Automatic control of the Middle Route Project for South-to-North Water Transfer based on linear model predictive control algorithm [J]. Water, 11(9): 1873. DOI: 10.3390/w11091873.

[14-14] Wu, Y., Li, L., Liu, Z., Chen, X. & Huang, H. (2021). Real-time control of the Middle Route of South-to-North Water Diversion Project [J]. Water, 13(1): 97. DOI: 10.3390/w13010097.

[14-15] Figueiredo, J., Botto, M. A. & Rijo, M. (2013). SCADA system with predictive controller applied to irrigation canals [J]. Control Engineering Practice, 21(6): 870-886. DOI: 10.1016/j.conengprac.2013.01.008.

[14-16] Wahlin, B. T. (2004). Performance of model predictive control on ASCE Test Canal 1 [J]. J. Irrig. Drain. Eng., ASCE, 130(3): 227-238. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(2004)130:3(227).

[14-17] Wahlin, B. T. & Clemmens, A. J. (2006). Automatic downstream water-level feedback control of branching canal networks: Theory [J]. J. Irrig. Drain. Eng., ASCE, 132(3): 198-207. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(2006)132:3(198).

[14-18] Novak, P., Kadera, P., Vrba, P. & Sindelar, R. (2013). Architecture of a multi-agent system for SCADA level in smart distributed environments [C]. Proc. IEEE 18th Conference on Emerging Technologies & Factory Automation (ETFA 2013), pp. 1-4. DOI: 10.1109/ETFA.2013.6647950.

[14-19] Wiener, N. (1948). Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine [M]. MIT Press.

[14-20] Rawlings, J. B. & Mayne, D. Q. (2009). Model Predictive Control: Theory and Design [M]. Nob Hill Publishing.

[14-21] Grieves, M. & Vickers, J. (2017). Digital twin: Mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex systems [A]. In Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems (pp. 85-113). Springer.

[14-22] Clemmens, A. J. & Schuurmans, J. (2004). Simple optimal downstream feedback canal controllers: ASCE Test Case results [J]. J. Irrig. Drain. Eng., ASCE, 130(1): 35-46. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(2004)130:1(35).

[14-23] Cantoni, M., Weyer, E., Li, Y., Ooi, S. K., Mareels, I. & Ryan, M. (2007). Control of large-scale irrigation networks [J]. Proceedings of the IEEE, 95(1): 75-91. DOI: 10.1109/JPROC.2006.887289.

[14-24] Blanke, M., Kinnaert, M., Lunze, J. & Staroswiecki, M. (2016). Diagnosis and Fault-Tolerant Control [M]. 3rd ed. Springer.

[14-25] Puig, V., Ocampo-Martínez, C., Pérez, R., et al. (2012). Real-time monitoring and operational control of drinking-water systems [M]. Springer.

## 拓展阅读

- Litrico, X. & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems. Springer. ——明渠建模与控制的经典专著，IDZ 模型的系统推导。

- ASCE Task Committee. (2014). Canal Automation for Irrigation Systems (MOP 131). ——渠道自动化的工程实践标准。

- Van Overloop, P. J. (2006). Model Predictive Control on Open Water Systems. ——MPC 应用于明渠系统的博士论文，含胶东调水可借鉴的设计方法。

- Negenborn, R. R. et al. (2009). Distributed MPC of irrigation canals. ——分布式 MPC 的理论框架与算法。

- Lei et al. (2025a). 水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式. ——CHS 理论体系的综述性论文。