# 第十五章 沙坪水电站工程案例

## 学习目标

完成本章后，你应能够：

- 描述大渡河梯级水电系统”水力-电力双重耦合”的物理本质，并解释为何单站 AGC 在此场景中失效；

- 建立河道水力演进模型与水库水量平衡模型，标定站间水力传播延时；

- 基于 MPC 框架设计沙坪单站的”负荷-水位-闸门”协同控制策略；

- 说明梯级 EDC 的两级架构与站间负荷分配优化方法；

- 应用安全包络与 ODD 概念定义梯级运行约束，并设计降级与人工接管机制。

章首衔接（承接 ch14） 上一章以胶东调水工程为例，展示了长距离明渠调水系统从 IDZ 建模、SCADA+MAS 融合到 DE+POA+MPC 三层 HDC 控制的完整链条。本章转向大渡河梯级水电场景，重点讨论时间尺度更快（秒级至分钟级）、安全约束更严（电网频率与防洪）的发电-泄洪一体化控制。两章案例的递进关系是：胶东解决”网状明渠”的空间耦合与时滞管理 → 沙坪解决”链状梯级”的水力-电力双重耦合与实时协调。

## 15.1 工程背景与控制挑战

### 15.1.1 大渡河梯级与沙坪二级电站

大渡河是长江上游最大支流之一，干流水能资源丰富，规划有 28 级梯级水电站。本章聚焦其中的瀑布沟-深溪沟-枕头坝-沙坪二级四站联合运行系统（以下简称”瀑深枕沙梯级”），总装机容量约 4968 MW，是四川电网最重要的调峰电源之一。

[表 15-1: 瀑深枕沙梯级基本参数] | 电站 | 装机容量 | 机组型式 | 水库特性 | 正常蓄水位/死水位 | 调节库容 | |:—|:—|:—|:—|:—|:—| | 瀑布沟 | 3600 MW（12×300 MW） | 混流式 | 年调节，总库容 53 亿 m³ | 850 m / 790 m | 38.94 亿 m³ | | 深溪沟 | 660 MW（4×165 MW） | 混流式 | 日调节（反调节） | 641 m / 637 m | 约 300 万 m³ | | 枕头坝 | 360 MW（3×120 MW） | 混流式 | 日调节（二重反调节） | 622 m / 617 m | 极小 | | 沙坪二级 | 348 MW（6×58 MW） | 灯泡贯流式 | 日调节 | 554 m / 550 m | 585 万 m³ |

沙坪二级电站位于四川省乐山市大渡河中游，上邻枕头坝一级，下接龚嘴水电站。电站采用河床式开发，最大坝高 63 m，坝顶全长 319.4 m，装设 6 台亚洲最大的灯泡贯流式水轮发电机组（单机 58 MW），年设计发电量 16.1 亿 kWh。泄洪闸布置在右岸主河床，共 5 孔，孔口尺寸 13 m × 16 m（宽 × 高），液压启闭，可远方遥控。机组工作水头范围 5.9–24.6 m。

[物理直觉] 沙坪二级的核心矛盾在于：灯泡贯流式机组在低水头段效率高、适应流量范围大，但调节库容极小（585 万 m³），水位对流量变化高度敏感。当入库流量突变超过 200 m³/s 且沙坪维持原出力时，水位越限时间不足 1 小时。这迫使闸门频繁动作——2019 年度，仅因上游流量波动导致的闸门动作超过 6000 次（汛期 5 个月统计）。

### 15.1.2 水力-电力双重耦合

梯级水电系统区别于明渠调水系统的核心特征是水力与电力的双重耦合。

水力耦合：四站依次串联，上游出库即为下游入库，站间无大型支流汇入。根据互相关函数分析（王孝群等, 2020），水力传播时间因流量大小而变化：

[表 15-2: 站间水力传播延时] | 区间 | 河道距离 | 枯水期延时 | 汛期延时 | |:—|:—|:—|:—| | 瀑布沟 → 深溪沟 | ~25 km | ~110 min | ~95 min | | 深溪沟 → 枕头坝 | ~18 km | ~80 min | ~70 min | | 枕头坝 → 沙坪 | ~15 km | ~85 min | ~70 min |

瀑布沟调整出力的影响将在 1.5–3 小时内依次传递至三个下游电站，形成”涟漪效应”。

电力耦合：四站均接入四川 500 kV 电网，共同承担调峰调频任务。电网 AGC 指令频率为 5 分钟一次，调整幅度可达数百 MW，而水力响应时滞长达 1–3 小时。这种时间尺度的不匹配——电力系统要求秒级响应（Kundur, 1994），水力系统需要小时级传播——是梯级控制的根本难题。

[工程解释] 以典型汛期工况为例：瀑布沟出库流量可在数小时内变化超过 2000 m³/s，而深溪沟有效库容仅约 300 万 m³。若不进行主动协调，2000 m³/s 的流量差仅需约 25 分钟即可使深溪沟水位越限 1 m。沙坪二级的境况更为严峻——在汛期高水位运行时（553.5–554 m），可用调蓄量仅 76 万 m³，相当于不足 10 分钟的流量缓冲。

### 15.1.3 单站 AGC 失效与梯级协调需求

2012 年深溪沟水电站投运后，按规划接入 AGC 系统与瀑布沟联合调峰。然而运行中，独立运行的深溪沟 AGC 无法应对瀑布沟大幅调峰引起的入库流量剧变：AGC 按电网指令维持恒定出力，导致水库水位频繁越限、被迫大量弃水。运行人员只能手动退出 AGC，此后 6 年（2012–2018）深溪沟 AGC 长期停用。

这一事件清晰揭示：问题根源不在单站算法，而在缺乏全局协调层来统筹上游调峰行为与下游反调节电站的承受能力。2018 年投运的瀑深枕梯级 EDC（Economic Dispatch and Control）系统，正是对这一系统性缺陷的修复。

[物理直觉] 梯级中每个电站都在做”局部最优”，但三站联合系统却陷入”囚徒困境”——各站独立最优但全局最差。这正是 CHS 原理三（分层分布式控制）的典型失效场景（参见第一章）。

### 15.1.4 CHS 视角下的控制目标

将 CHS 六元受控系统框架 Σ=(P,A,S,D,C,O) 应用于沙坪梯级场景，控制目标可归纳为三个维度（Lei 2025a）：

- 安全目标：各站水位始终维持在安全区间内，闸门动作满足速率约束，防洪调度满足下游安全要求；

- 经济目标：在安全约束下最大化梯级综合发电收益，优化机组出力组合以避开振动区；

- 协调目标：站间负荷分配满足水力传播约束，确保下游电站不因上游调整而被动越限。

ODD 约束说明：沙坪梯级在原始工程（2020 年）实施时尚未采用 ODD 术语。然而，复盘其运行约束条件——正常运行工况、事故切机工况、汛期极端工况等——与 ODD 框架高度吻合。本章用 CHS 理论对这些运行约束进行系统化诠释，以展示理论对既有工程的解释力与指导价值。

## 15.2 水力建模与参数辨识

### 15.2.1 河道水力演进模型

枕头坝至沙坪区间河道长约 15 km，采用一维 Saint-Venant 方程描述水流演进（参见第二章）：

$$
    \frac{\partial A}{\partial t}+\frac{\partial Q}{\partial x}=q_l \tag{15-1}
    $$

∂Q∂t+∂∂xQ2A+gA∂h∂x=gA(S0−Sf)

对枕头坝至沙坪区间，站间无大型支流汇入，ql=0，动量方程中相应的 qlvl 项亦为零。河道断面特征沿程变化较大（深切峡谷段与开阔河滩段交替），Manning 粗糙系数 n 在 0.030–0.045 之间变化。通过 HEC-RAS 模型的率定与验证（基于 2019 年实测水位数据），模型在枯水期和丰水期的水位模拟误差均控制在 ±0.15 m 以内。

[工程意义] 河道一维模型的核心用途是推算沙坪入库流量——由于沙坪上游无水文测站直接量测入库流量，只能通过枕头坝出库流量加区间演进来推算。模型精度直接决定了预测控制的可靠性。

### 15.2.2 水库水量平衡模型

对沙坪水库，核心控制模型是基于静库容的水量平衡方程：

$$
    V(h_{k+1})=V(h_k)+(Q_{in,k}-Q_{out,k})\cdot\Delta t \tag{15-3}
    $$

其中 V(h) 为水位-库容关系（由测量曲线给出），Qin,k 为入库流量，Qout,k=Qgen,k+Qspill,k 为出库流量（发电流量 + 泄洪流量），Δt 为计算时步。

[物理直觉] 沙坪水库的特殊性在于：在正常运行水位范围（552.5–553.5 m）内，水位-库容曲线近似线性，每米水位变化对应约 150 万 m³ 库容。但当水位升至 553.5 m 以上（汛期常见），可用调蓄量急剧萎缩——553.5 至 554 m 之间仅 76 万 m³，553.75 至 554 m 之间仅 38 万 m³。

水位灵敏度分析

定义水位对入库流量偏差的灵敏度：

∂h∂t≈Qin−QoutAs(h)

其中 As(h)=dV/dh 为该水位处的水面面积。对沙坪在 553.5 m 水位下，As≈150×104 m²。当入库突增 ΔQ=200 m³/s 且出库不变时，水位上升速率约 200/(150×104)=1.33×10−4 m/s = 0.48 m/h。从 553.5 m 升至正常蓄水位上限 554 m 仅需约 63 分钟，这与原始报告的分析结论一致。

### 15.2.3 站间水力传播延时标定

站间延时 τd 是梯级控制器设计的关键参数。通过两种方法标定：

方法一：水量平衡反推法。利用上下游电站的入出库流量时间序列，计算互相关函数，峰值对应的时滞即为 τd。对枕头坝→沙坪区间，2019 年全年数据分析结果：非汛期 τd≈85 min（对应平均流量 ~800 m³/s），汛期 τd≈70 min（对应平均流量 ~2500 m³/s）。

方法二：水动力学模型计算法。在 HEC-RAS 模型中施加枕头坝出库流量阶跃扰动，观察沙坪入库断面的响应延时。模型计算结果与方法一偏差在 5% 以内。

[工程意义] 延时的工况依赖性意味着控制器不能使用固定延时参数。MPC 控制器应根据当前流量实时更新 τd 估计值，或在预测模型中直接嵌入流量-延时查找表。

### 15.2.4 机组与闸门执行器建模

灯泡贯流式机组特性

沙坪 6 台灯泡贯流式机组的稳态特性由 N-H-Q 关系描述（IEEE Committee Report, 1992; Kishor et al., 2007）：给定水头 H 和转速 N，查表得发电流量 Qgen 和有功出力 P。机组存在若干振动区——在这些出力段长期运行会损伤机组，控制器必须确保机组快速穿越或避开振动区。

采用第四章的统一执行器特性（Lemma 3），机组出力对水头和指令的响应可线性化为：

$$
    \Delta P_k = \alpha_k \Delta N_k + \beta_k \Delta H_k \tag{15-5}
    $$

其中 αk 为指令增益，βk 为水头影响系数。对灯泡贯流式机组，低水头段 βk 值较大，意味着水位波动对出力的影响比常规混流式机组更显著。

泄洪闸门模型

5 孔泄洪闸的过流能力采用宽顶堰公式：

Qspill,j=mj⋅Bj⋅ej⋅2g(hu−hweir)

其中 mj 为流量系数，Bj=13 m 为闸门宽度，ej 为开度，hweir=528 m 为堰顶高程。5 孔闸门的组合开度构成高维离散优化空间——单孔开度分为 5 档，5 孔组合共 55=3125 种可能状态，实际通过预计算查表方式降维。

[工程意义] 闸门组合优化的目标是在满足总泄量的前提下，使各孔过流尽量均匀（减少冲刷不对称），同时最小化闸门动作次数（减少设备磨损）。

## 15.3 发电-泄洪一体化控制策略

### 15.3.1 单站 MPC：负荷-水位协同控制

沙坪单站控制的核心任务是：在电网指令出力与水库水位安全之间寻求最优平衡。传统模式下，运行人员凭经验手动调整——维持电网出力指令则水位可能越限，优先控制水位则违反电网调度纪律。MPC 框架将这一矛盾转化为有约束优化问题（Camacho & Bordons, 2007; Rawlings & Mayne, 2009；基本原理参见第七章）。

状态变量：xk=[hk, Qin,k]T，其中 hk 为水库水位，Qin,k 为入库流量估计值。

控制变量：uk=[Pcmd,k, ek]T，其中 Pcmd,k 为机组总出力指令，ek 为 5 孔闸门开度向量。

预测模型：基于式 (15-3) 的水量平衡，将入库流量预测 Qin 作为前馈信息（来自上游枕头坝出库数据经延时模型推算）。

MPC 代价函数：

JSP=j=1Npw1(hk+j|k−href)2+w2(Pk+j|k−Pgrid,k+j)2+j=0Nc−1w3∥Δuk+j|k∥2

其中 href 为目标水位（通常取安全区间中值），Pgrid 为电网下达的出力指令，Δu 为控制量增量。权重 w1,w2,w3 的取值反映控制偏好：

- 非汛期：w1:w2:w3=1:5:0.1（优先跟踪电网指令）；

- 汛期：w1:w2:w3=10:1:0.1（优先控制水位安全）；

- 事故工况：w1:w2:w3=100:0:0.01（忽略电网指令，全力保水位）。

约束条件：

hmin≤hk+j|k≤hmax, 0≤Pk≤Pmax(Hk)

$$

表15-3

|P_k / t| {P,}, |e_j / t| {e,}  $$

$$
    P_k \notin \mathcal{V}_i, \quad i=1,...,n_{vib} \quad \text{(振动区回避)} \tag{15-10}
    $$

[物理直觉] MPC 的核心优势在于”预知来水再动手”：利用上游延时模型预测未来 1–3 小时的入库流量变化趋势，提前调整出力和闸门，而非等到水位已经偏离才被动响应。这种前瞻性决策在沙坪极小库容场景下至关重要。

[表 15-3: 沙坪单站 MPC 参数配置] | 参数 | 典型值 | 物理含义 | |:—|:—|:—| | 预测时域 Np | 18–36 步 | 覆盖 1.5–3 倍枕头坝→沙坪延时 | | 控制时域 Nc | 4–6 步 | 兼顾响应速度与计算量 | | 采样周期 Ts | 5 min | 匹配 AGC 指令周期 | | 水位目标 href | 552.5–553.0 m | 安全区间中值（留余量应对突变） | | 出力变化率上限 γP,max | 10 MW/min | 电网频率稳定要求 |

### 15.3.2 梯级 DMPC：站间负荷分配

当控制范围从单站扩展到四站梯级时，需要分布式 MPC（DMPC）框架协调站间负荷分配（Negenborn et al., 2009）。梯级 DMPC 的目标函数为（参见第七章 §7.5 与第十二章 §12.4）：

minu1,...,u4 Jcascade=i=14αiJecon,i+βiJsafe,i+γiJsmooth,i

其中 Jecon,i 为第 i 站的发电收益损失，Jsafe,i 为水位越限惩罚，Jsmooth,i 为控制动作平滑惩罚。

耦合约束：站间耦合通过水力传播模型体现——第 i 站的出库流量经延时 τd,i→i+1 后成为第 i+1 站的入库流量：

Qin,i+1(t)=Qout,i(t−τd,i→i+1)+Qlateral,i→i+1(t)

电力耦合约束：四站总出力须满足电网下达的梯级总指令：

i=14Pi(t)=Pgrid,total(t)±δP

其中 δP 为允许偏差（通常为总指令的 ±2%）。

“强-弱-弱-弱”不对称结构的处理

瀑布沟拥有年调节库容（38.94 亿 m³），承担流量和负荷的主要调节职能；深溪沟、枕头坝、沙坪库容极小，只能被动承受上游波动。DMPC 设计中体现这一不对称性：

- 瀑布沟：决策自由度最大，承担大部分负荷调整量；

- 深溪沟/枕头坝/沙坪：决策空间受水位约束严格限制，以”跟随上游+保水位”为主。

这种结构下，DMPC 可简化为”主从式”协调：瀑布沟先根据电网总指令和自身库容约束确定出力方案，将剩余负荷分配给下游三站；下游三站在各自约束内完成负荷跟踪，并向协调层反馈”可行/需调整”信号。

### 15.3.3 安全包络与 ODD 约束

三级安全区间

对沙坪水库，结合第十章安全包络理论定义三级运行区间：

Xgreen={h:551.0≤h≤553.0}

Xyellow={h:550.0≤h<551.0 or 553.0<h≤553.5}

Xred={h:h<550.0 or h>554.0}

[工程意义] 安全裕度的设定考虑了事故切机场景：原始报告分析表明，当运行水位在 552.5–553.5 m 时，事故切机后电站拥有 5–15 分钟的反应时间（在此期间入库继续但发电停止，水位上升）。将黄区上限设为 553.5 m（而非正常蓄水位 554 m），正是为保留这一安全缓冲。

ODD 的季节性调整

表15-5

| 工况 | 入库流量范围 | 水位运行窗口 | 负荷调整余量 | 闸门可用性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯水期 | < 800 m³/s | 551–553 m（宽） | ±30 MW | 通常关闭 |
| 平水期 | 800–2000 m³/s | 552–553.5 m | ±30 MW | 按需开启 |
| 汛期 | 2000–4500 m³/s | 553–553.5 m（极窄） | ±50 MW | 常态开启 |
| 洪峰 | > 4500 m³/s | 不限（全力泄洪） | 弃负荷 | 全开 |

[物理直觉] 汛期 ODD 显著收缩——水位运行窗口从枯水期的 2 m 压缩至 0.5 m，控制器的”操作空间”大幅减小。在这种极端约束下，MPC 的前瞻能力价值最大：提前 1–2 小时预见来水变化并主动调整，远比被动响应更安全。

## 15.4 梯级联合调度架构

### 15.4.1 EDC 两级架构

梯级水电站联合调度是多水库优化运行的经典问题（Labadie, 2004），其中负荷分配需同时考虑水力约束与电力市场需求（Cheng et al., 2014; Li et al., 2014）。瀑深枕沙梯级采用”集控层统一优化 + 电站层独立执行”的两级 EDC 架构，体现 CHS 分层分布式控制原理（Lei 2025b）：

集控层（大渡河集控中心） - 接收电网下达的梯级总出力指令； - 运行梯级负荷分配优化引擎（式 15-11）； - 接收水情预报并更新各站入库预测； - 将分解后的各站出力指令下发至厂控层。

厂控层（各电站 AGC/AVC） - 瀑布沟厂控：管理 12 台机组的开停机与出力分配，执行集控下达的出力指令，同时维护库区水位在年调节范围内； - 深溪沟/枕头坝/沙坪厂控：执行分配出力指令，同时运行本地 MPC 控制器维护水位安全。当水位进入黄区时，厂控有权在一定范围内自主调整出力，并向集控报告。

集控-厂控信息交换：集控每 5 分钟下发一次出力指令（与 AGC 周期同步）；厂控实时上报水位、出力、设备状态。关键约束：集控的负荷分配不得使任何厂站水位预测进入红区。

### 15.4.2 “一键调”执行链路

“一键调”指梯级四站联合调度的自动化编排流程，不是简单的一键按钮，而是一套包含预演、校核、执行、监控的完整链路：

- 触发：电网指令变化、上游来水预报更新、或设备状态变更；

- 方案生成：集控优化引擎在 3 分钟内生成候选方案，包含各站出力-时间曲线与闸门动作序列；

- 可行性校核：对每个候选方案用水量平衡模型快速预演各站水位轨迹，剔除越限方案；

- 方案选择：按经济性排序，选择最优可行方案；

- 分解下发：将选定方案分解为各站独立指令，考虑站间延时的时间偏移；

- 执行与监控：各站厂控执行指令，每步回报”执行确认”；集控实时比对预期与实际轨迹；

- 偏差处置：若偏差超限，触发方案修正或人工接管。

[工程意义] “一键调”的核心价值在于将人工调度需要数小时的梯级联合操作压缩至 15 分钟内完成，同时通过预演校核确保每个动作序列的安全性。但当前（2020 年原始项目实施时），该流程仍需值班调度员的最终确认与签发。完全自主执行需要更完善的 xIL 验证体系支撑（参见 T2b 第十三章关于认知 AI 辅助决策的讨论）。

### 15.4.3 降级策略与人工接管

系统定义了四级运行模式，参考故障容错控制的降级框架（Blanke et al., 2016），对应不同故障场景：

[表 15-4: 梯级降级策略矩阵] | 运行模式 | 触发条件 | 集控状态 | 厂控状态 | 人工角色 | |:—|:—|:—|:—|:—| | 正常联调 | 通信/设备正常 | 梯级优化在线 | AGC+MPC 运行 | 监控确认 | | 局部降级 | 单站通信中断 | 重新分配负荷 | 中断站转自保 | 关注告警 | | 全局降级 | 集控故障 | 离线 | 全部转独立 AGC | 接管集控职能 | | 紧急保护 | 水位红区越限 | 离线 | 联锁保护 | 现场值守 |

[工程意义] “局部降级”模式的关键是：通信中断站按最后一次有效指令维持运行，同时增大水位安全裕度。集控检测到某站失联后，自动将该站负荷按比例重新分配给其余站点，并收紧总出力约束。

## 15.5 MIL 验证与工程应用效果

### 15.5.1 MIL 验证场景设计

在控制策略上线前，通过 Model-in-the-Loop (MIL) 验证覆盖”常态—扰动—故障—极端”四类工况（Lei 2025c）：

[表 15-5: 沙坪梯级 MIL 场景矩阵] | 编号 | 场景 | 主要扰动 | 核心判据 | 通过阈值 | |:—|:—|:—|:—|:—| | S1 | 常态发电 | 日周期负荷波动 | 水位稳态误差 | <0.1 m | | S2 | 上游来流突增 | 枕头坝出库 +300 m³/s | 水位最大偏移 | <0.3 m，不越黄区 | | S3 | 事故切机 | 沙坪 2 台机组跳闸 | 闸门响应时间 | <5 min 启动泄洪 | | S4 | 通信中断 | 集控-沙坪链路中断 30 min | 自保模式稳定性 | 水位不越红区 | | S5 | 洪峰叠加 | 入库 > 4000 m³/s | 泄洪能力 + 下游安全 | 最大泄量 < 下游安全流量 | | S6 | 梯级协调失效 | 瀑布沟出力骤变 2000 MW | 沙坪水位响应 | 延时内无越限 |

验证说明：原始沙坪项目（2020 年）的验证方法为”历史资料分析演算”——用实测运行数据回放评估控制策略效果。按 CHS 在环验证体系分类，这相当于 MIL 验证的工程雏形。系统性的 SIL/HIL 验证框架尚需后续建设（参见 T2b《智能与自主》第十章在环测试方法）。

### 15.5.2 工程运行效果

2020 年原始项目的核心成果包括：

入库流量预测：基于水量平衡模型（式 15-3）与 BP 神经网络辅助校正，对未来 1–3 小时沙坪入库流量的预测误差 <5%（非极端工况）。

负荷-闸门联动策略：预留 30–50 MW 负荷调整余量用于水位控制。当入库流量稳定时，出力调整余量为 30 MW 可将水位波动控制在 0.2 m 以内；当入库突变 > 200 m³/s 时，需配合闸门动作。

闸门动作优化：通过多时段分段优化闸门开度组合，将闸门动作次数减少约 40%（对比传统人工操作），同时满足总泄量和均匀过流要求。

事故切机应急：分析表明运行水位控制在 552.5–553.5 m 时，事故切机后电站拥有 5–15 分钟的反应时间。在此窗口内，自动启动闸门泄洪可有效防止水位越限。

### 15.5.3 WNAL 定级

根据水网自主等级（WNAL）分级体系（Lei 2025b），对沙坪梯级进行评估：

[表 15-6: 沙坪梯级 WNAL 评估] | 评估维度 | 当前水平 | 说明 | |:—|:—|:—| | 感知能力 | L2 | SCADA 实时采集 + 水情预报，但缺乏自主辨识能力 | | 决策能力 | L2 | EDC 负荷分配 + 本地 MPC，人工签发执行 | | 执行能力 | L2+ | 机组 AGC + 闸门远方控制，分钟级精度 | | 安全保障 | L1+ | 红/黄/绿区间 + 联锁保护，但 ODD 框架未形式化 | | 综合评级 | L2 | 梯级协调初步实现，向 L2+ 演进中 |

[工程解释] 沙坪梯级当前处于 WNAL L2 阶段，核心差距在于：(1) ODD 尚未形式化定义，安全包络依赖工程经验而非系统验证；(2) xIL 验证体系未建立；(3) 认知 AI 辅助决策尚在探索阶段（参见 T2b 第十三章）。从 L2 到 L3 的关键路径包括：建立标准化 xIL 验证流程、形式化 ODD 定义、引入自适应参数辨识与认知 AI 联合决策。

## 15.6 例题与工程案例

### 例 15-1：洪峰来临前的单站预泄决策

【例 15-1】预报未来 3 小时枕头坝出库流量将从 1800 m³/s 增至 3200 m³/s（洪峰过境）。沙坪当前水位 h0=553.2 m（黄区上部），当前出力 P0=250 MW，当前闸门状态：2 孔各开 3 m，其余 3 孔关闭。要求设计预泄策略，确保洪峰期间水位不越红区（554 m）。

已知： - 枕头坝→沙坪延时 τd=75 min（当前流量下）； - 沙坪 MPC 参数：Ts=5 min，Np=24 步，Nc=6 步； - 水位-库容：553.2 m 时 As=155×104 m²，553.5 m 时 As=148×104 m²； - 泄洪能力：单孔开 8 m 时 Qspill,j≈500 m³/s（hu=553 m 时）； - 机组最大出力 Pmax=300 MW（当前水头下），对应 Qgen,max≈2100 m³/s。

求解：

步骤 1（预判来水时刻）

枕头坝增流将在 t0+τd=75 min 后到达沙坪。在此之前的 75 分钟是”预泄窗口”——可以在来水增加前主动降低水位。

步骤 2（目标水位计算）

洪峰期间入库 3200 m³/s，若沙坪满发（Qgen=2100 m³/s），剩余 ΔQ=1100 m³/s 需靠泄洪消纳。泄洪需增开闸门。但即使 5 孔全开至 8 m（总泄量 ~2500 m³/s），加上满发的 2100 m³/s，总出库 ~4600 m³/s > 入库 3200 m³/s，可以维持水位。

关键是在来水到达前将水位降至安全余量充足的位置。目标：降至 552.5 m（绿区中心），提供 1.5 m 的缓冲空间。

步骤 3（MPC 三段式动作）

- 第 0–30 min：增大出力至 290 MW（接近满发），同时维持当前闸门状态。利用出力增加消耗库容，水位从 553.2 m 开始下降。

- 第 30–60 min：水位降至 552.8 m 附近。预开第 3 号闸门至 3 m（预泄准备），泄洪流量增加约 200 m³/s。

- 第 60–90 min：来水开始到达。逐步增开剩余闸门，匹配入库增量。MPC 滚动调整出力和闸门开度，维持水位在 552.5–553.0 m 范围内。

步骤 4（约束校验）

- 水位预测最大值：553.1 m（洪峰通过时），未越黄区上限（553.5 m），远离红区（554 m）。✓

- 出力变化率：最大 ΔP=8 MW/5min = 1.6 MW/min，未超限。✓

- 闸门变化率：最大 Δe=1.5 m/5min，满足设备约束。✓

结果讨论：

通过提前 75 分钟预泄将水位降低 0.7 m，为洪峰通过创造了充足的安全空间。若不做预泄（水位维持在 553.2 m），洪峰到来后水位将在约 40 分钟内升至 554 m 红区，被迫触发联锁保护。这再次说明 MPC 前瞻性决策在极小库容场景下的不可替代性。

### 例 15-2：梯级负荷再分配

【例 15-2】电网下达梯级总出力指令增加 500 MW（从 3500 MW 增至 4000 MW）。当前四站运行状态如下：

表15-9

| 电站 | 当前出力 | 可增出力 | 水位状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瀑布沟 | 2400 MW | +600 MW | 绿区（库容充足） |
| 深溪沟 | 450 MW | +100 MW | 绿区（偏高） |
| 枕头坝 | 280 MW | +50 MW | 黄区 |
| 沙坪 | 250 MW | +50 MW | 黄区 |

求解：设计负荷分配方案，满足总增量 500 MW。

解题过程：

步骤 1（约束分析）

枕头坝和沙坪均在黄区，增负荷意味着增加发电流量、降低水位——对已偏低的水位有利。但需注意：增负荷后出库增加，下游水位受影响。深溪沟偏高，增负荷也有利于降低水位。

步骤 2（优先级排序）

瀑布沟可增量最大且库容充足，应承担主要增量。分配方案： - 瀑布沟：+400 MW（占可增量的 67%） - 深溪沟：+60 MW（水位偏高，增负荷有利） - 枕头坝：+25 MW（黄区，保守增加） - 沙坪：+15 MW（黄区，保守增加） - 合计：+500 MW ✓

步骤 3（水力影响校核）

瀑布沟增加 400 MW 对应出库增加约 300 m³/s。该增量在 95–110 min 后到达深溪沟，会导致深溪沟入库增加。但深溪沟同步增加了 60 MW 出力（约 100 m³/s），加上水位偏高可容纳部分蓄量变化，经水量平衡计算可知深溪沟水位将下降约 0.3 m，进入绿区中部——安全。

同理，逐站传递校核枕头坝和沙坪水位变化，确认各站水位预测均在安全范围内。

结果讨论：

“强-弱-弱-弱”结构决定了瀑布沟始终是负荷调整的主力。梯级 DMPC 的核心价值不在于复杂的优化算法，而在于显式考虑站间水力延时对下游的影响——这是任何单站优化无法替代的。

### 例 15-3：通信中断下的独立运行

【例 15-3】14:00 时集控与沙坪的通信链路中断。中断前最后一次有效指令：Pset=240 MW，href=552.5 m。中断持续 2 小时。在此期间，上游枕头坝出库流量保持稳定约 1500 m³/s。

已知： - 沙坪本地 MPC 仍可正常运行（通过本地传感器获取水位和闸门状态）； - 安全裕度从 δ=0.5 m 自动增大至 δ′=1.0 m。

求解：分析沙坪独立运行行为。

解题过程：

步骤 1（降级触发）

14:00 通信中断检测（3 个心跳周期未响应）→ 系统标记为”局部降级”。沙坪厂控切换为”自保模式”。

步骤 2（本地 MPC 行为）

本地 MPC 维持水位目标 href=552.5 m，但安全窗口收窄：绿区从 [551–553 m] 变为 [551.5–552.5 m]。由于入库稳定（~1500 m³/s）且出力基本匹配，水位波动预计很小（±0.05 m）。

步骤 3（集控侧响应）

集控检测到沙坪失联后：(1) 将沙坪的 240 MW 从梯级总指令中扣除；(2) 将该负荷按比例重新分配给瀑布沟（+180 MW）和深溪沟（+60 MW）；(3) 通知电网调度沙坪暂时独立运行。

步骤 4（2 小时后恢复）

16:00 通信恢复。沙坪上报期间水位轨迹（552.43–552.57 m），完全在安全范围内。集控重新接管负荷分配，沙坪平滑回归正常联调模式。

结果讨论：

本例展示了 EDC”集控失联不等于失控”的设计思想：边缘本地 MPC 加上增大的安全裕度，可保障单站在稳定来水条件下独立运行数小时。关键假设是”上游来水稳定”——若通信中断期间瀑布沟大幅调整出力，沙坪无法提前获知，可能面临更大挑战。

## 15.7 上线检查清单

将第十三章的数字孪生发布门禁与本章梯级工程实践结合：

模型层 - [ ] 各站水量平衡模型的水位-库容曲线是否与最新测量一致； - [ ] 站间水力延时参数是否按当前流量工况更新； - [ ] 机组 N-H-Q 特性是否在最近一个大修后校核； - [ ] 河道 Manning 系数是否按汛期/枯水期分别标定。

控制层 - [ ] 单站 MPC 权重 (w1,w2,w3) 是否按季节/工况正确切换； - [ ] 梯级 DMPC 的负荷分配是否满足所有站水位不越红区； - [ ] 振动区回避约束是否纳入 MPC 约束集； - [ ] 事故切机应急闸门序列是否经过回放验证。

架构层 - [ ] 集控-厂控通信心跳间隔与失联判定阈值是否一致； - [ ] 局部降级后的负荷重分配逻辑是否覆盖所有单站失联场景； - [ ] “一键调”执行链路中的人工签发节点是否明确标注。

验证层 - [ ] MIL 基准场景（表 15-5）是否全部通过； - [ ] 事故切机场景是否覆盖 1/2/3 台机组跳闸组合； - [ ] 调度日志”触发-校核-执行”三段式记录是否符合审计要求。

## 15.8 本章小结

本章围绕大渡河瀑深枕沙梯级水电系统——总装机约 4968 MW、四站串联、“强-弱-弱-弱”不对称结构——展示了从水力建模到 MPC 单站控制、梯级 DMPC 协调、EDC 架构设计、安全包络定义直至 MIL 验证的完整工程案例链条。

核心结论是：

- “水力-电力双重耦合”要求梯级协调：水力传播延时 70–110 分钟与电网 AGC 5 分钟指令周期的时间尺度失配，使得任何单站 AGC 都无法独立保障梯级安全。深溪沟 AGC 停用事件是最佳反面教材。

- MPC 前瞻性决策是极小库容场景的关键：沙坪二级 585 万 m³ 的调节库容在汛期仅提供不足 1 小时的流量缓冲。MPC 利用上游延时信息提前调整，将被动响应转化为主动预防。

- “强-弱-弱-弱”不对称结构决定了主从式协调：瀑布沟凭借 38.94 亿 m³ 库容承担主要调节职能，下游三站以”跟随+保水位”为主。DMPC 的核心任务是确保负荷再分配不使任何弱站水位越限。

- 安全包络必须随季节动态调整：汛期 ODD 显著收缩（水位窗口从 2 m 压至 0.5 m），控制器的操作自由度大幅降低，对模型精度和预测时域的要求更高。

- 从 L2 向 L3 的关键瓶颈是 xIL 验证与 ODD 形式化：当前系统已具备联合调度能力，但 ODD 定义依赖工程经验，xIL 验证体系尚未建立。T2b 第十三章将进一步讨论认知 AI 在提升梯级自主等级中的角色。

下一章将对本册全部方法进行总结，并给出与下册（智能与自主）的衔接路线。

## 习题

### 基础题

- 解释为什么灯泡贯流式机组比混流式机组对水位变化更敏感（提示：考虑水头范围和 βk 值的物理含义）。

- 沙坪水库在 553.5 m 时可用调蓄量为 76 万 m³。若入库突增 500 m³/s 且出库不变，计算水位从 553.5 m 升至 554 m（红区边界）所需时间。

- 说明”强-弱-弱-弱”不对称结构对梯级 DMPC 负荷分配策略的影响。为什么不能简单按装机容量比例分配负荷？

- 深溪沟 AGC 停用事件的根本原因是什么？从 CHS 八原理的角度，它违反了哪些原理？

### 应用题

- 某日枯水期，瀑布沟计划在 8:00 开始调峰（出力从 1800 MW 增至 2800 MW，持续 4 小时）。请计算：

  - 该出力变化对应的出库流量增量（假设平均水头 50 m，效率 92%）；

  - 增量到达沙坪的时间范围（考虑全程延时）；

  - 若沙坪不做任何调整，水位将在多长时间内从 552.0 m 升至 553.0 m？

- 设计一个”事故切机 2 台（-116 MW）+ 闸门 1 孔卡阻”的复合故障 MIL 验证场景。要求包括：初始条件、扰动时序、判据阈值、通过/不通过的量化标准。

- 沙坪 5 孔闸门的开度组合有 55=3125 种可能状态（假设每孔 5 档）。请提出一种降维方法，将实时优化的搜索空间缩减至可在 5 秒内求解的规模。

- 在梯级 DMPC 中，瀑布沟出力调整的影响经 95–110 分钟传至深溪沟。如果 DMPC 的采样周期 Ts=5 min，预测时域 Np 最少应取多少步才能覆盖该延时？

### 思考题

- 沙坪二级电站的灯泡贯流式机组（低水头、大流量）和深溪沟的混流式机组（高水头、小流量）在控制特性上有何本质差异？这种差异如何影响梯级协调策略的设计？

- 如果为沙坪建设一座上游调蓄水库（增加 1000 万 m³ 有效库容），将对 MPC 控制器设计产生哪些定量影响？（提示：分析缓冲时间、安全裕度、MPC 权重的变化。）

- 从 WNAL L2 跃迁到 L3，沙坪梯级需要完成哪些关键建设？请参照胶东调水（第十四章）的经验，列出优先级排序。

- 瀑布沟拥有年调节库容，理论上可以通过调整自身出力来”保护”下游三站不受流量突变冲击。但为什么实际运行中瀑布沟不能无限制地为下游”兜底”？（提示：考虑电网调度纪律、年度发电计划、汛限水位等约束。）

## 本章参考文献

[15-1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[15-2] 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[15-3] 雷晓辉,张峥,苏承国,等.自主运行智能水网的在环测试体系[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):787-793.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[15-4] 王孝群,龙岩,郭爽,张佳杰.大渡河沙坪二级电站发电与泄洪多维决策管控模型研究应用[R].河北工程大学,2020.

[15-5] Camacho, E. F. & Bordons, C. (2007). Model Predictive Control [M]. 2nd ed. London: Springer. ISBN: 978-1-85233-694-3.

[15-6] Negenborn, R. R., van Overloop, P. J., Keviczky, T. & De Schutter, B. (2009). Distributed model predictive control of irrigation canals [J]. Networks and Heterogeneous Media, 4(2): 359-380. DOI: 10.3934/nhm.2009.4.359.

[15-7] Rawlings, J. B. & Mayne, D. Q. (2009). Model Predictive Control: Theory and Design [M]. Nob Hill Publishing.

[15-8] Blanke, M., Kinnaert, M., Lunze, J. & Staroswiecki, M. (2016). Diagnosis and Fault-Tolerant Control [M]. 3rd ed. Springer.

[15-9] Labadie, J. W. (2004). Optimal operation of multireservoir systems: State-of-the-art review [J]. J. Water Resour. Plann. Manage., ASCE, 130(2): 93-111. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9496(2004)130:2(93).

[15-10] Cheng, C., Wang, S., Chau, K. W. & Wu, X. (2014). Parallel discrete differential dynamic programming for multireservoir operation [J]. Environmental Modelling & Software, 57: 152-164. DOI: 10.1016/j.envsoft.2014.03.002.

[15-11] Li, X., Li, T., Wei, J., Wang, G. & Yeh, W. W.-G. (2014). Hydro unit commitment via mixed integer linear programming: A case study of the Three Gorges Project, China [J]. IEEE Trans. Power Syst., 29(3): 1232-1241.

[15-12] IEEE Committee Report. (1992). Hydraulic turbine and turbine control models for system dynamic studies [J]. IEEE Trans. Power Syst., 7(1): 167-179.

[15-13] Kundur, P. (1994). Power System Stability and Control [M]. New York: McGraw-Hill.

[15-14] Kishor, N., Saini, R. P. & Singh, S. P. (2007). A review on hydropower plant models and control [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 11(5): 776-796. DOI: 10.1016/j.rser.2005.06.003.

[15-15] Rani, D. & Moreira, M. M. (2010). Simulation–optimization modeling: A survey and potential application in reservoir systems operation [J]. Water Resources Management, 24(6): 1107-1138.

[15-16] Maier, H. R., Kapelan, Z., Kasprzyk, J., et al. (2014). Evolutionary algorithms and other metaheuristics in water resources: Current status, research challenges and future directions [J]. Environmental Modelling & Software, 62: 271-299.

[15-17] Janga Reddy, M. & Kumar, D. N. (2007). Multi-objective differential evolution with application to reservoir system optimization [J]. Journal of Computing in Civil Engineering, 21(2): 136-146.

[15-18] Shapiro, A. (2011). Analysis of stochastic dual dynamic programming method [J]. European Journal of Operational Research, 209(1): 1-7.

[15-19] IEEE Power & Energy Society. (2011). IEEE Guide for the Application of Turbine Governing Systems for Hydroelectric Units [S]. IEEE Std 1207-2011.

## 拓展阅读

- Labadie, J. W. (2004). Optimal operation of multireservoir systems. ——多水库联合优化运行的经典综述。

- Kishor, N. et al. (2007). A review on hydropower plant models and control. ——水轮机建模与控制的系统性综述。

- IEEE Committee Report (1992). Hydraulic turbine models. ——水轮机动态模型的标准参考。

- Lei et al. (2025a). 水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式. ——CHS 理论体系综述。

- 王孝群等 (2020). 沙坪二级电站发电与泄洪多维决策管控模型. ——本章案例的原始研究报告。