# 第一章 从控制到智能：下册导论

## 学习目标

完成本章后，你应能够：

- 概括 T2a 上册”建模—控制—安全—验证—工程”五大模块的核心能力，说明 T2a 与 T2b 在能力栈上的分工与衔接；

- 区分模型驱动、数据驱动与混合驱动三类范式，阐述 CHS 主张混合驱动的工程理由；

- 描述”物理AI引擎 + 认知AI引擎”双引擎协同架构，解释两者的互补关系与冲突仲裁机制；

- 理解智能化升级必须受运行设计域（ODD）与安全包络（Safety Envelope）约束的工程原理；

- 从 WNAL 视角说明 L2→L3 跃迁的技术需求与认知AI引擎在其中的角色；

- 制定下册学习所需的数据、算力与验证准备清单，规划个人学习路径。

引导案例：一个”算得准但想不清”的调度困境

2024年秋季，某梯级水电工程完成了 MPC 在线调度系统的部署。该系统基于 IDZ 降阶模型（参见 T2a 第四章），以 15 分钟为周期滚动优化水位-发电联合调度，离线仿真精度达到设计标准。然而，运行三个月后，调度员反馈了三类”算法正确但操作困难”的问题：

- 告警解读困难：系统在一次上游来水骤增时同时触发了 17 条告警，调度员无法在 3 分钟内判断哪些告警之间存在因果关系、哪些是次生效应，被迫全面手动接管；

- 规程检索低效：处理罕见工况时，调度员需要从 1200 页运行规程中定位相关条款，平均检索时间超过 8 分钟，远慢于 5 分钟的决策窗口；

- 跨部门协调困难：当调度方案涉及下游防洪和电网调峰的冲突约束时，MPC 系统给出了数学最优解，但调度员无法向电网调度中心解释该方案为什么安全。

这三类问题揭示了一个关键事实：即使物理模型和控制算法都足够精确，系统仍然需要”想得清”的能力——理解告警的因果逻辑、检索知识库中的规程条款、生成可解释的决策依据。这正是认知AI引擎要解决的问题，也是本册（T2b）的核心任务。

本章阅读指引

适合读者：所有读者（第一章是下册基础，建议完整阅读）。

前置知识：需完成 T2a 全部内容，或至少阅读 T2a 第一章（CHS 框架）和第十六章（总结与展望）。

与后章的关系：本章建立的”双引擎协同”框架贯穿下册全部 14 章——ch02-ch05 为认知AI引擎提供机器学习工具箱，ch06-ch07 构建认知AI引擎和多智能体系统，ch08-ch10 定义自主等级与验证体系，ch11 保障信息安全，ch12-ch13 通过工程案例闭环，ch14 展望学科前景。

核心概念（7个）：物理AI引擎、认知AI引擎、模型驱动范式、数据驱动范式、混合驱动范式、WNAL L2→L3 跃迁、快慢思考。

## 1.1 从 T2a 到 T2b：确定性底座与智能跃迁

### 1.1.1 T2a 上册完成了什么

T2a 上册回答了一个核心问题：如何把水系统控制从经验驱动，推进到可建模、可验证、可治理的工程体系。这一追求可以追溯到控制论的奠基时代——Wiener（1948）将反馈控制原理从工程推广到一般系统，钱学森（1954）进一步将其工程化为可计算的设计方法论。T2a 正是在这一学术传统上，面向水系统运行构建了完整的理论与工具体系。经过 15 章的系统论述，上册建立了五大能力模块（Lei 2025a）：

（1）机理建模能力。从 Saint-Venant 方程（T2a 第二章）到管网水锤瞬变流（T2a 第三章），再到 IDZ/Muskingum 降阶模型（T2a 第四章），上册完成了从偏微分方程到传递函数的全链条推导（Litrico & Fromion, 2009 提供了该方向的经典参考），使工程师能够为任何明渠或管网建立可用于实时控制的数学模型。

（2）控制设计能力。从 PID/PI 经典方法（T2a 第五章）、LQR/LQG 现代方法（T2a 第六章），到 MPC/DMPC（T2a 第七章）和多目标优化（T2a 第八章），上册提供了从单回路到多回路、从集中到分布的完整控制器设计工具箱。

（3）安全保障能力。通过可控可观性分析（T2a 第九章）、红/黄/绿三区间安全包络（T2a 第十章）和 Kalman 滤波/FDI 状态估计（T2a 第十一章），上册确保控制系统在运行前能证明安全性、在运行中能检测异常。

（4）架构集成能力。分层分布式控制 HDC 三层架构（T2a 第十二章）和数字孪生/FMI 仿真平台（T2a 第十三章）将单元级能力组装为系统级方案。

（5）工程落地能力。胶东调水（T2a卷第14章）和沙坪梯级水电站（T2a卷第15章）两个完整案例验证了上述四类能力在真实工程中的可行性。

将上述五大能力浓缩为一句话：T2a 使水系统具备了”可计算、可约束、可验证、可治理”的确定性底座。

### 1.1.2 确定性底座的边界

然而，确定性底座本身也有明确的能力边界。T2a 的全部方法都基于三个前提假设：

- 模型已知：控制器设计要求被控对象的传递函数或状态空间模型已经给定。模型误差越大，控制性能越差。

- 场景可预见：安全包络和 ODD 的定义假设工况空间是有限可枚举的。当出现前所未见的工况组合时，系统只能回退到人工接管。

- 决策可形式化：MPC 目标函数和约束条件必须事先写成数学表达式。当决策涉及自然语言描述的规程条款或人类直觉时，形式化的代价极高。

换言之，T2a 解决了”算得准”的问题，但留下了”想得清”的空白。这正是 T2b 下册要填补的。

### 1.1.3 T2b 的定位

T2b 不是对 T2a 的替代，而是在 T2a 确定性底座之上的能力扩展。用 CHS 的术语表述（Lei 2025b）：

- T2a 构建了物理AI引擎——以机理模型和控制算法为核心，负责”算得准”。

- T2b 构建了认知AI引擎——以机器学习、知识推理和自然语言理解为核心，负责”想得清”。

两者的关系不是并列，而是分层互补：物理AI引擎提供可信的数值计算结果，认知AI引擎在此基础上提供场景理解、知识检索、方案解释和多方协同能力。物理AI引擎拥有安全否决权——当认知AI引擎的建议违反安全包络或 ODD 约束时，物理AI引擎有权否决。

T2a/T2b 分工红线

本册涉及物理AI内容时（如 MPC 原理、SV 方程推导、IDZ 模型辨识等），一律引用 T2a 对应章节，不再重新推导或详细解释。例如，“MPC 控制器的设计方法参见 T2a 第七章”。读者在阅读 T2b 之前，应已掌握 T2a 的核心内容。

## 1.2 水系统运行智能化的三阶段演进

从历史视角看，水系统运行方式的演进可以划分为三个阶段（Lei 2025d）：

### 1.2.1 第一阶段：规则驱动（1970s—2000s）

早期水系统运行依赖人工经验和固定规则。典型技术特征包括：

- 调度图法：根据来水预报和库容曲线，由调度员查表确定闸门开度或泵站启停方案；

- 阈值联锁：当水位超过预设阈值时，PLC 自动执行预编程的保护逻辑；

- 人工巡检：设备状态依赖定期巡检，故障发现滞后。

规则驱动方式简单可靠，但存在三个根本局限：（a）规则无法覆盖所有工况组合；（b）规则之间可能产生冲突；（c）规则不能随系统老化或环境变化自动更新。

### 1.2.2 第二阶段：模型驱动（2000s—2020s）

T2a 上册代表了模型驱动阶段的理论高度。核心进步在于：

- 数学建模：用 Saint-Venant 方程或传递函数描述被控对象，使控制设计有了定量基础；

- 最优控制：MPC 等方法在约束条件下自动求解最优调度方案，替代了人工查表；

- 状态估计：Kalman 滤波等方法从带噪声的传感器数据中重建系统状态，提升了态势感知能力。

模型驱动方式大幅提升了控制精度和效率，但前述三个前提假设（模型已知、场景可预见、决策可形式化）构成了其能力天花板。

### 1.2.3 第三阶段：认知驱动（2020s—）

认知驱动不是取消模型，而是在模型驱动的基础上增加三类新能力：

- 学习能力：深度学习技术的突破（LeCun et al., 2015）使从大规模运行数据中自动发现模型未能捕捉的模式成为可能——如设备老化导致的性能漂移、非典型工况下的系统响应——从而持续改进模型精度；

- 推理能力：理解自然语言描述的运行规程和事故案例，在告警发生时自动检索相关知识并生成因果解释；

- 协同能力：编排多智能体之间的信息流和决策流程，在跨部门、跨专业的复杂场景中实现自动化协调。

三个阶段并非简单替代，而是层层叠加：第三阶段仍然需要第一阶段的安全联锁作为最后防线，需要第二阶段的机理模型提供数值精度。CHS 的完整技术栈正是这三个阶段能力的有序集成。

## 1.3 三类方法范式与 CHS 主张

### 1.3.1 模型驱动、数据驱动与混合驱动

当代工程系统的智能化路径可以归纳为三类范式（Jordan & Mitchell, 2015）：

[表 1-1: 三类方法范式对比] | 维度 | 模型驱动 | 数据驱动 | 混合驱动 | |:—|:—|:—|:—| | 核心依赖 | 机理方程 + 控制理论 | 训练数据 + 学习算法 | 机理约束 + 数据增强 | | 代表方法 | SV方程/MPC/LQR | CNN/LSTM/RL/GPT | PINN/安全RL/知识增强学习 | | 优势 | 可解释性强，外推能力可控 | 对复杂非线性模式适应力强 | 兼顾物理一致性与数据适应力 | | 劣势 | 对模型误差和参数漂移敏感 | 训练数据外的泛化不可靠 | 系统集成复杂度高 | | 上线门槛 | 需准确的机理模型 | 需大量高质量标注数据 | 需机理+数据+规则三方协调 | | T2a/T2b 定位 | T2a 核心（ch02-ch08） | T2b 工具箱（ch02-ch05） | T2b 目标架构（ch06-ch09） |

### 1.3.2 为什么 CHS 主张混合驱动

纯模型驱动和纯数据驱动在水系统工程中都面临困难。

纯模型驱动的困境：水系统的运行环境不是恒定的。渠道淤积改变了糙率系数，设备老化改变了执行器特性曲线，城市发展改变了用水需求模式。这些变化是渐进的、连续的，但模型参数的更新往往是离散的、滞后的。当模型与现实的偏差超过控制器的鲁棒裕度时，性能急剧恶化。

纯数据驱动的困境：水系统的极端工况样本极度稀缺。百年一遇的洪水、多站同时故障、冰期叠加检修——这些场景的历史数据可能仅有个位数甚至为零。尽管数据驱动方法在充足数据条件下展现了强大能力（Brunton & Kutz, 2019），但缺乏物理约束的模型无法为从未见过的场景提供可信预测（Karniadakis et al., 2021），甚至可能给出违反质量守恒或能量守恒的结果。

混合驱动的工程逻辑：让机理模型划定物理边界，让数据学习填补模型盲区。具体而言：

y(t)=fphysics(x,u;θ0)+gdata(x,u;θML)

其中 fphysics 是基于机理的预测（如 IDZ 模型），gdata 是机器学习模型对残差的补偿。关键约束是：gdata 的输出必须满足物理一致性条件（如质量守恒），且在安全包络边界附近强制 gdata→0，确保系统在极端工况下回退到纯机理预测。

### 1.3.3 混合驱动的三个层次

CHS 中的混合驱动不是简单的”机理+数据”相加，而是在三个层次上实现融合：

模型层融合：物理信息神经网络（PINN，详见 ch04）将 PDE 约束嵌入神经网络的损失函数，确保学习到的模型满足质量守恒和动量守恒（Raissi et al., 2019）。

控制层融合：安全强化学习（Safe RL，详见 ch05）在策略优化过程中显式施加安全包络约束（García & Fernández, 2015 提供了该方向的系统综述），确保学习到的策略不会导致系统进入危险状态。

决策层融合：认知AI引擎（详见 ch06-ch07）利用大语言模型理解规程语义，但所有生成的调度建议必须通过物理AI引擎的可行性校验后才能下发执行。

## 1.4 物理AI引擎与认知AI引擎

### 1.4.1 双引擎架构概述

CHS 的完整智能架构由两个引擎协同构成（Lei 2025b）：

[表 1-2: 双引擎能力分工] | 维度 | 物理AI引擎（T2a） | 认知AI引擎（T2b） | |:—|:—|:—| | 核心问题 | “算得准” | “想得清” | | 输入 | 传感器数据 + 模型参数 | 文本知识 + 告警序列 + 对话指令 | | 输出 | 最优控制动作 u* | 场景解释 + 方案建议 + 协同指令 | | 代表方法 | MPC/DMPC/Kalman/HDC | LLM/RAG/MAS/知识图谱 | | 时间尺度 | 秒—分钟（实时闭环） | 分钟—小时（认知辅助） | | 可信保障 | 数学证明 + 仿真验证 | 可追溯推理链 + 人工确认 | | 安全角色 | 否决权（硬约束） | 建议权（软约束） |

### 1.4.2 协同工作流程

双引擎的协同遵循”提议—校验—执行”三步闭环：

步骤 1：认知引擎提议。认知AI引擎基于当前场景识别、规程检索和历史案例匹配，生成候选调度方案。例如，当检测到上游来水骤增时，认知引擎可能建议”预泄腾库 + 通知下游闸站提前调整”。

步骤 2：物理AI引擎校验。物理AI引擎接收候选方案，代入机理模型进行仿真推演。校验内容包括：（a）方案是否满足安全包络约束；（b）方案的水位/流量预测是否在合理范围内；（c）方案的执行时序是否与通信延迟和执行器响应速度相容。

步骤 3：仲裁与执行。如果物理AI引擎校验通过，方案进入执行队列；如果校验失败，认知引擎收到否决反馈和失败原因，修订方案后重新提交。如果多次修订仍无法通过校验，系统自动切换到物理AI引擎的基线策略（如 MPC 默认方案），并向调度员发送人工介入请求。

ufinal=ucognitive,if ucognitive∈Usafe∩XODDuMPC,otherwise

式(1-2)形式化了双引擎的仲裁规则：认知AI引擎的建议 ucognitive 只有在同时满足安全包络 Usafe 和运行设计域 XODD 约束时才会被采纳；否则系统自动回退到物理AI引擎的 MPC 基线策略 uMPC。

### 1.4.3 快慢思考类比

认知AI引擎的内部架构借鉴了 Kahneman（2011）提出的”快思考与慢思考”理论：

- 快思考（System 1）——对应 Skill（固定工作流）：面对高频、标准化的运行场景（如常规调度、定时报表、阈值告警），系统执行预编程的工作流，响应快速、资源消耗低、结果确定。类似于人类的直觉反应。

- 慢思考（System 2）——对应 Agent（自主推理）：面对低频、非标准化的复杂场景（如复合故障诊断、跨部门应急协调、罕见工况处置），系统启动自主推理链，调用多个工具、检索多源知识、生成多步方案。类似于人类的深度思考。

快慢思考的分工不是由人工预设的，而是由场景复杂度自动触发的。当 Skill 无法匹配当前场景时，系统自动升级为 Agent 模式。第六章将详细展开这一架构。

## 1.5 下册总体技术框架与章节导读

### 1.5.1 五层能力推进路线

T2b 下册的 14 章内容可以组织为五层能力推进结构：

第一层：学习工具箱（ch02-ch03）。机器学习基础（SVM/RF/GBDT，参见 Goodfellow et al., 2016 的系统性介绍）和深度学习（CNN/RNN/LSTM/Transformer，其中 Transformer 架构由 Vaswani et al., 2017 提出）为后续各章提供基础算法工具。这一层解决”如何从数据中学习”的基本问题。

第二层：物理约束学习（ch04-ch05）。物理信息神经网络 PINN（ch04）将 PDE 约束嵌入神经网络，安全强化学习（ch05，理论基础参见 Sutton & Barto, 2018）将安全包络约束嵌入策略优化。这一层实现模型层和控制层的混合驱动融合。

第三层：认知与协同（ch06-ch07）。认知AI引擎的快慢思考架构（ch06）和多智能体系统的共识协议与博弈论（ch07，理论基础参见 Wooldridge, 2009; Russell & Norvig, 2021）。这一层构建”想得清”的核心能力，是 T2b 的理论重心。

第四层：自主框架（ch08-ch10）。WNAL 自主等级体系（ch08）、HydroOS 水网操作系统（ch09）和在环测试验证体系（ch10）。这一层将前三层能力整合为可部署的系统框架，定义了”什么条件下可以放手”的工程准则。

第五层：工程闭环（ch11-ch14）。信息安全防护（ch11）、胶东调水智能化升级案例（ch12）、沙坪水电站认知智能部署案例（ch13）、学科展望与路线图（ch14）。这一层通过真实工程验证全部理论。

### 1.5.2 章节能力导读

[表 1-3: T2b 章节能力导读] | 章 | 标题 | 核心问题 | 主要产出能力 | 前置依赖 | |:—|:—|:—|:—|:—| | ch01 | 从控制到智能 | 为什么需要 T2b？ | 双引擎架构认知、学习路径规划 | T2a 全册 | | ch02 | 机器学习基础 | 如何从数据中学习？ | SVM/RF/GBDT 建模与评估 | ch01 | | ch03 | 深度学习与水系统 | 如何处理时空序列？ | LSTM/Transformer 预测建模 | ch02 | | ch04 | 物理信息神经网络 | 如何让学习遵守物理律？ | PINN 建模与反问题求解 | ch02, T2a ch02 | | ch05 | 强化学习与控制 | 如何安全地试错学习？ | Safe RL 策略设计 | ch02, T2a ch07 | | ch06 | 认知AI引擎 | 如何让系统”想得清”？ | 快慢思考/MCP/Skill-Agent | ch03 | | ch07 | 多智能体系统 | 如何编排多方协同？ | 共识协议/博弈/MAS 架构 | ch06, T2a ch12 | | ch08 | WNAL 自主等级 | 何时可以”放手”？ | L0-L5 定义/ODD/MRC | ch06-07 | | ch09 | HydroOS 操作系统 | 如何构建系统平台？ | 三层架构/API/微服务 | ch07-08 | | ch10 | 在环测试与验证 | 如何证明可信？ | MIL/SIL/HIL 全链路 | ch08-09, T2a ch13 | | ch11 | 信息安全 | 如何防御攻击？ | SCADA 安全/入侵检测/韧性 | ch09 | | ch12 | 胶东调水智能化 | 案例：认知AI升级 | MAS 部署/在环测试实践 | ch06-10, T2a ch14 | | ch13 | 沙坪智能化 | 案例：认知智能决策 | LLM 辅助调度实践 | ch06-10, T2a ch15 | | ch14 | 学科展望 | CHS 未来十年 | 学科体系/课程/路线图 | 全册 |

### 1.5.3 章际依赖与学习路径建议

T2b 的章际依赖构成两条主要路径：

工具路径：ch02→ch03→ch04→ch05。四章依次递进，建立从传统机器学习到物理约束深度学习的完整方法论。数学基础较强的读者可以快速通过 ch02-ch03，重点关注 ch04-ch05 的 CHS 特色内容。

架构路径：ch06→ch07→ch08→ch09→ch10。五章构成 T2b 的理论核心链，从认知AI引擎架构到多智能体系统，再到自主等级定义、HydroOS 平台设计和在环测试验证。这条路径不可跳过。

两条路径在 ch06 汇合：认知AI引擎（ch06）同时依赖深度学习工具（ch03）和 T2a 的物理AI基础。ch12-ch13 工程案例综合运用全部能力。

## 1.6 智能化升级的三条红线

无论采用何种智能化技术，CHS 框架对工程部署设定了三条不可逾越的红线。

### 1.6.1 红线一：不突破运行设计域（ODD）

运行设计域 ODD 定义了系统自主运行的合法边界（参见 T2a 第十章，以及 Lei 2025b）。任何智能策略上线前必须回答”在哪些场景可用、在哪些场景禁用”。ODD 不清晰，等同于责任边界不清晰。

形式化地，系统状态 x 和控制输入 u 必须始终满足：

xk∈XODD, uk∈UODD

当系统检测到 xk∉XODD 时，应立即启动降级策略，将系统引导至最小风险状态（Minimum Risk Condition, MRC）。

### 1.6.2 红线二：不绕开安全包络（Safety Envelope）

安全包络是比 ODD 更严格的约束子集，定义了系统在任何时刻都不可违反的物理安全包络（参见 T2a 第十章）。红/黄/绿三区间的含义是：

- 绿区（正常运行）：所有状态量在设计范围内；

- 黄区（预警）：部分状态量接近限值，系统自动提升监控频率并准备降级方案；

- 红区（保护）：触发硬联锁，L0 安全层直接接管。

关键原则：优化目标必须服从安全约束，而不是先追求收益再补安全。数学上：

$$
    \mathcal{X}_{\text{safe}} \subseteq \mathcal{X}_{\text{ODD}}, \quad \mathbf{x}_k \in \mathcal{X}_{\text{safe}} \text{ 始终成立} \tag{1-4}
    $$

### 1.6.3 红线三：不跳过在环测试（xIL）

在环测试（MIL/SIL/HIL/PIL，详见 ch10 及 Lei 2025c）是智能策略上线前的最低门槛。未通过覆盖度与回归测试的策略不得进入生产闭环。

在环测试的核心逻辑是渐进暴露：先在纯软件环境（MIL/SIL）中验证算法正确性，再在半物理平台（HIL）中验证与真实设备的接口兼容性，最后在受控的现场环境（PIL）中验证工程可行性。每一级测试通过后才能进入下一级。

## 1.7 WNAL 视角：L2→L3 关键跃迁

### 1.7.1 当前水系统的自主等级现状

水网自主等级（WNAL）定义了六级自主化水平（Lei 2025b，详见 ch08）：

- L0 手动运行：所有决策由人完成；

- L1 规则自动化：SCADA 提供数据展示，人工决策；

- L2 条件自动化：系统生成建议方案，人工确认后执行；

- L3 条件自主：在已验证的 ODD 内系统自主运行，ODD 外人工接管；

- L4 高度自主：MAS 处理大部分场景，仅极端工况需人工；

- L5 完全自主：系统自主扩展 ODD，实现全场景覆盖。

当前国内外水系统的最高实际运行水平普遍处于 L2 条件自动化阶段。T2a 的全部理论和工程实践（胶东调水、沙坪水电站）均定位在 L2 水平（Lei 2025b）。

### 1.7.2 L2→L3 跃迁的技术需求

从 L2 到 L3 的跃迁是近期最关键的里程碑，也是 T2b 的核心目标场景。实现 L3 条件自主需要在 T2a 的确定性底座上增加四类能力：

（1）场景理解能力。L2 系统仅判断”当前状态是否正常”；L3 系统需要判断”当前状态处于 ODD 的哪个子域、是否正在接近边界、趋势如何”。这需要深度学习的时空序列建模能力（ch03）和认知AI的场景分类能力（ch06）。

（2）自主决策能力。L2 系统生成建议后等待人工确认；L3 系统在 ODD 内直接执行。这要求控制策略具有更高的鲁棒性——安全强化学习（ch05）和 MPC 在线自适应（参见 T2a 第七章）提供了候选方案。

（3）降级管理能力。当系统检测到即将越出 ODD 时，L3 系统必须能自动、平滑地将控制权交还人类，并将系统引导至最小风险状态。这需要多智能体系统的协调降级机制（ch07）和 HydroOS 的状态管理能力（ch09）。

（4）可信验证能力。L3 系统上线前，必须通过 xIL 全链路测试（ch10），证明在验证 ODD 内的自主运行满足安全、性能和可靠性指标。

### 1.7.3 认知AI引擎在跃迁中的角色

认知AI引擎在 L2→L3 跃迁中承担三个关键角色：

- ODD 监控：实时判断当前运行状态是否仍在已验证的 ODD 内，这需要超越简单阈值判断的场景理解能力；

- 降级编排：当检测到 ODD 边界接近时，自动编排多智能体的降级流程——通知哪些 Agent 切换模式、按什么顺序交接、向调度员推送什么信息；

- 知识增强：利用 RAG 技术从规程库中检索与当前工况相关的处置方案，辅助调度员（或自主系统）做出决策。

## 1.8 例题

### 例 1-1：从 MPC 到认知辅助调度的过渡方案

已知：某长距离调水工程已稳定运行线性 MPC 两年（WNAL L2），具备 SCADA+MAS 融合架构与 MIL 测试能力。当前风险主要来自极端工况与跨站协调冲突。运维要求”可解释、可回退、可审计”。

求解：设计分阶段过渡方案，使系统从 L2 向 L3 演进。

解题过程：

阶段 1（影子运行，3~6 个月）：部署认知AI引擎的影子实例，仅输出调度建议但不下发实际控制指令。所有建议与 MPC 实际输出并行记录，建立”建议-采纳-结果”三联日志。

阶段 2（有效性评估，2~3 个月）：对三联日志进行统计分析，度量认知AI建议的有效率（建议被采纳且结果改善的比例）和误导率（建议被采纳但结果恶化的比例）。有效率 >80% 且误导率 <2% 方可进入下一阶段。

阶段 3（受限自主，3~6 个月）：在已验证的 ODD 子域（如常规水位调节场景）内，允许认知AI引擎直接下发控制建议，但保留人工 5 秒确认窗口。在 SIL/HIL 环境中测试冲突仲裁规则与降级策略。

阶段 4（条件自主）：对通过全部测试的 ODD 子域，取消人工确认窗口，实现条件自主运行。触发 ODD 越界或高风险告警时，立即回退到纯 MPC 基线策略。

结果讨论：过渡成功的关键不在”AI 是否更聪明”，而在”治理机制是否更可靠”。每个阶段都有明确的量化门禁，避免了”因为效果好就仓促上线”的工程风险。

### 例 1-2：双引擎冲突仲裁设计

已知：某水电站的认知AI引擎根据上游暴雨预报建议”立即预泄库容 500 万 m³”，但物理AI引擎计算发现，该预泄方案将导致下游河道流量超过防洪安全限值 150 m³/s。

求解：设计冲突仲裁流程。

解题过程：

步骤 1：物理AI引擎否决原方案，返回否决原因：“下游流量约束 Qmax=1200 m³/s 将被违反”和当前约束裕度：“Qcurrent=1100 m³/s，可用裕度 100 m³/s”。

步骤 2：认知AI引擎收到否决反馈后，修订方案：将预泄量从 500 万 m³ 降至 200 万 m³，并将预泄时间从 2 小时延长至 6 小时，使瞬时下泄流量控制在裕度范围内。

步骤 3：物理AI引擎对修订方案重新校验，确认 Qdownstream≤1180 m³/s <Qmax，校验通过。

步骤 4：修订方案进入执行队列，同时系统记录完整的”提议→否决→修订→通过”决策链，供事后审计。

结果讨论：物理AI引擎的否决权确保了安全底线不被突破。认知AI引擎的修订能力体现了”想得清”——它理解否决原因后能生成合理的替代方案，而不是简单放弃。这种”提议—校验—修订”的迭代机制是双引擎协同的核心模式。

### 例 1-3：识别方法范式的适用边界

已知：某城市供水管网需要建立漏损检测系统，可用数据包括：5 年 SCADA 历史数据（流量、压力）、管网 GIS 数据、管龄和材质记录、已知漏损事件 37 起。

求解：分析三类方法范式的适用性，推荐技术方案。

解题过程：

模型驱动方案：建立管网水力模型（参见 T2a 第三章），通过状态估计比较模型预测与实测值的残差，残差超阈值即判定漏损。优点：物理可解释、对新管段也能工作。局限：模型精度依赖管网参数（糙率、管径），老旧管网参数不确定性大。

数据驱动方案：用 37 起历史漏损事件训练分类器（如 GBDT），输入特征包括夜间最小流量、压力波动频谱、管龄等。优点：不需要精确的管网模型。局限：37 个正样本极度稀缺，类别严重不平衡，模型泛化能力存疑。

混合驱动方案（推荐）：先用管网模型生成”正常工况”的压力-流量基线，再用机器学习模型学习基线偏差与漏损之间的映射关系。物理模型过滤掉大部分正常波动，机器学习模型聚焦于残差中的异常模式。37 起漏损事件中的残差特征比原始 SCADA 数据更具区分度。

结果讨论：混合驱动方案利用物理模型”降噪”、数据模型”识别”，克服了两种纯方案的各自局限。这正是式(1-1)所描述的混合框架的工程实例。

## 1.9 下册启动检查清单

在开始 T2b 的学习和工程实践之前，建议对照以下清单确认准备就绪：

理论准备 - [ ] 已完成 T2a 全册学习（至少完成 ch01, ch07, ch10, ch12, ch16） - [ ] 理解 CHS 六元受控系统 Σ=(P,A,S,D,C,O) 的物理含义 - [ ] 掌握 MPC 的基本原理和约束处理方法 - [ ] 理解 ODD 和安全包络的定义

数据与工具准备 - [ ] 具备 Python/MATLAB 编程基础和至少一个深度学习框架（PyTorch/TensorFlow） - [ ] 了解 Git 版本控制和实验管理工具（如 MLflow/Weights & Biases） - [ ] 有可用的 GPU 计算资源（至少单卡用于教学实验）

工程意识准备 - [ ] 理解”智能化不是替代控制，而是增强控制”的基本立场 - [ ] 认同”未经 xIL 验证的策略不得上线”的工程底线 - [ ] 准备好区分”学术实验”与”工程部署”的不同标准

## 1.10 本章小结

本章建立了 T2b 下册的导论框架，核心论点可以概括为三句话：

- T2a 是底座，T2b 是增强。T2a 的物理AI引擎提供了”可计算、可约束、可验证、可治理”的确定性能力；T2b 的认知AI引擎在此基础上增加了学习、推理和协同能力，使系统从”算得准”进化到”想得清”。

- 混合驱动是 CHS 的方法论主张。纯模型驱动对参数漂移敏感，纯数据驱动在稀缺样本下不可靠。CHS 主张在物理约束下进行数据增强，在三个层次（模型层、控制层、决策层）实现机理与学习的融合。

- 三条红线不可逾越。不突破 ODD、不绕开安全包络、不跳过在环测试——这三条红线是智能化升级的工程底线，贯穿 T2b 全部 14 章。

下一章将进入机器学习基础，重点讨论监督学习、泛化能力与工程可用的数据流程。

## 习题

### 基础题

1-1. T2a 上册建立了哪五大能力模块？为什么 T2b 必须以 T2a 为前提？

1-2. 模型驱动、数据驱动、混合驱动三者的核心差异是什么？分别举出一个水系统应用场景。

1-3. 物理AI引擎和认知AI引擎各自解决什么问题？为什么物理AI引擎拥有安全否决权？

1-4. 快思考（Skill）和慢思考（Agent）分别适用于什么类型的运行场景？举例说明。

1-5. 写出 WNAL L0-L5 各级的核心特征（一句话）。

### 应用题

1-6. 某水库调度系统目前处于 WNAL L2 水平。请列出从 L2 升级到 L3 需要增加的四类技术能力，并为每类能力指出 T2b 中对应的章节。

1-7. 为某水网系统设计”认知AI影子运行”三个月评估方案，包括数据采集方案、评价指标和门禁条件。

1-8. 设计一个”AI 建议与调度员意见冲突”的仲裁流程，说明每一步的输入、输出和判定准则。

1-9. 一个已有 SCADA 系统的泵站管网（10 座泵站、200 km 管线），计划部署认知AI辅助调度。分析该场景下模型驱动、数据驱动和混合驱动方案各自的优劣势。

1-10. 参照式(1-1)的混合驱动框架，为某明渠水位预测任务设计混合模型结构，说明 fphysics 和 gdata 分别采用什么具体方法。

### 思考题

1-11. 在可解释性与预测性能发生冲突时（如黑箱模型精度高 5% 但不可解释），工程系统应如何确定可接受的折中？提出你的判断框架。

1-12. 如果认知AI引擎的建议在 100 次决策中有 95 次优于物理AI引擎的基线方案，是否可以取消物理AI引擎的否决权？为什么？

1-13. 对比水系统 WNAL 分级与自动驾驶 SAE J3016 分级（SAE International, 2021），讨论两者在”最小风险状态”定义上的本质差异。

1-14. 模型层融合（PINN）、控制层融合（Safe RL）、决策层融合（LLM+物理校验）三者之间是否存在优先级关系？如果工程资源有限，应先投资哪一层？

1-15. T2b 的”快慢思考”架构是否意味着所有 L3 系统都必须配备 LLM？讨论不依赖 LLM 的 L3 实现路径。

## 拓展阅读

- Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.——快慢思考理论原著，认知AI引擎的设计灵感来源。

- Jordan, M.I. & Mitchell, T.M. (2015). Machine learning: Trends, perspectives, and prospects. Science, 349(6245), 255-260.——机器学习领域的权威综述，系统梳理了三类范式。

- Karniadakis, G.E., Kevrekidis, I.G., Lu, L., Perdikaris, P., Wang, S. & Yang, L. (2021). Physics-informed machine learning. Nature Reviews Physics, 3(6), 422-440.——物理约束机器学习的最新综述，覆盖 PINN 及相关方法。

- Russell, S. & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.——AI 领域经典教材，提供多智能体系统和知识表示的理论基础。

- Litrico, X. & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems. Springer.——水系统建模与控制的经典专著，T2a 的核心参考文献之一。

## 参考文献

[1-1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[1-2] 雷晓辉,张峥,苏承国,等.自主运行智能水网的在环测试体系[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):787-793.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[1-3] 雷晓辉,许慧敏,何中政,等.水资源系统分析学科展望：从静态平衡到动态控制[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):770-777.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0078.

[1-4] 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[1-5] Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.

[1-6] Jordan, M.I. & Mitchell, T.M. (2015). Machine learning: Trends, perspectives, and prospects. Science, 349(6245), 255-260.

[1-7] LeCun, Y., Bengio, Y. & Hinton, G. (2015). Deep learning. Nature, 521(7553), 436-444.

[1-8] Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

[1-9] Sutton, R.S. & Barto, A.G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). MIT Press.

[1-10] Raissi, M., Perdikaris, P. & Karniadakis, G.E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. Journal of Computational Physics, 378, 686-707.

[1-11] Karniadakis, G.E., Kevrekidis, I.G., Lu, L., Perdikaris, P., Wang, S. & Yang, L. (2021). Physics-informed machine learning. Nature Reviews Physics, 3(6), 422-440.

[1-12] Russell, S. & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.

[1-13] Litrico, X. & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems. Springer.

[1-14] Wooldridge, M. (2009). An Introduction to MultiAgent Systems (2nd ed.). John Wiley & Sons.

[1-15] SAE International (2021). SAE J3016: Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles.

[1-16] Wiener, N. (1948). Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine. MIT Press.

[1-17] 钱学森 (1954). Engineering Cybernetics. McGraw-Hill.

[1-18] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A.N., Kaiser, L. & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. Advances in Neural Information Processing Systems, 30, 5998-6008.

[1-19] Brunton, S.L. & Kutz, J.N. (2019). Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control. Cambridge University Press.

[1-20] García, J. & Fernández, F. (2015). A comprehensive survey on safe reinforcement learning. Journal of Machine Learning Research, 16(42), 1437-1480.

## 本章小结

本章作为T2b下册导论，建立了从控制到智能的总体框架，核心要点如下：

- T2a与T2b的分工衔接：T2a聚焦”建模—控制—安全—验证—工程”五大物理AI模块，T2b在此基础上叠加认知AI引擎，实现从”算得准”到”想得清”的能力跃迁。

- 三类范式与混合驱动：模型驱动、数据驱动与混合驱动三类范式各有边界，CHS主张混合驱动，用物理约束规范数据学习，提升工程可靠性与可解释性。

- 双引擎协同架构：物理AI引擎负责状态估计、MPC控制和安全包络等确定性计算；认知AI引擎负责语义理解、异常诊断和决策解释；两者通过冲突仲裁机制协同工作，物理安全约束具有最高优先级。

- ODD与Safety Envelope约束：智能化升级必须受运行设计域和安全包络约束，任何AI组件的输出都不能绕过这两道工程门禁。

- WNAL L2→L3跃迁：从辅助决策迈向条件自主，需要在技术、组织和法规三个维度同步达标，认知AI引擎是实现跃迁的关键使能技术。