# 第九章 HydroOS 水网操作系统

## 学习目标

完成本章后，你应能够：

- 阐述 HydroOS 的定位——为什么水网需要一个”操作系统”层，以及它与 SCADA 的分工关系；

- 描述 HydroOS 三层架构（设备抽象层、物理AI引擎层、认知AI引擎层）的层间职责与接口规范；

- 设计设备抽象与数字对象模型，将异构水利设备统一为标准化数字接口；

- 解释调度引擎的多策略融合机制与冲突消解原理；

- 掌握工作台层的五大子系统（人格、记忆、RBAC、心跳、自进化）的设计原理与工程实现；

- 运用认知API的”感知→认知→决策→控制”四维分类框架设计统一网关；

- 设计 HydroOS 从”数据平台”到”高度自主”的五步增量部署方案。

章首衔接（承接 ch08） 上一章讨论了水网自主等级（WNAL）的 L0-L5 分级体系——定义了”系统自主到什么程度”的评价标准。但分级只是评价工具，真正实现自主运行需要一个软件平台来承载所有功能模块。本章介绍 HydroOS 水网操作系统——它是 CHS 理论在软件层面的完整实现，将物理AI引擎（T2a）、认知AI引擎（第六章）、多智能体系统（第七章）和安全保障机制（第八章）整合为一个可部署、可运维、可演进的工程产品。我们将以 HydroClaw（瀚铎）v0.2.2 的代码为实例，展示从架构设计到增量上线的全过程。

## 9.1 HydroOS 的定位

### 9.1.1 为什么水网需要”操作系统”？

传统水利信息化建设遵循”一个项目一套系统”的模式。一个大型调水工程可能同时运行：SCADA 监控系统、水文预报系统、调度决策支持系统、GIS 管理系统、视频监控系统、设备管理系统。这些系统由不同厂商在不同时期开发，使用不同的技术栈、数据格式和通信协议，形成了事实上的信息孤岛。

信息孤岛带来三个核心问题：

（1）数据不通：水位数据在 SCADA 系统中，预报结果在预报系统中，调度方案在决策支持系统中。当运维人员需要做出决策时，必须在多个系统之间手动切换、比对数据——这不仅效率低下，而且容易遗漏关键信息。

（2）能力不通：每个系统的计算能力被封闭在自己的边界内。SCADA 的实时数据不能自动触发预报模型运行，预报结果不能自动驱动调度优化——这些”跨系统联动”需要人工操作或定制化接口。

（3）智能不通：当引入AI能力（如大语言模型、强化学习）时，每个系统需要独立集成AI模块，导致重复开发、知识不共享、安全策略不统一。

HydroOS 的定位正是解决这三个”不通”问题。它在现有 SCADA 和业务系统之上，提供一个统一的设备抽象、计算调度和智能服务平台。类比计算机领域：SCADA 相当于硬件驱动，各业务系统相当于应用程序，HydroOS 相当于操作系统——它向下屏蔽硬件差异，向上提供标准化接口[9-2]。操作系统的核心思想——“硬件抽象层→内核→用户空间”的分层模型[9-3]——在水网语境下演化为”设备抽象→调度智能→认知服务”。

### 9.1.2 HydroOS 与 SCADA 的分工

表 9-1 HydroOS 与 SCADA 的分工

| 维度 | SCADA | HydroOS |
| --- | --- | --- |
| 核心职能 | 数据采集、实时监控、执行控制 | 设备抽象、智能调度、认知服务 |
| 数据范围 | 传感器/执行器实时数据 | 多源融合（SCADA+预报+GIS+知识） |
| 控制方式 | 预设联锁、手动操作 | MPC/MAS/RL 自主决策 |
| AI 能力 | 无（或简单规则） | LLM + RAG + 强化学习 + 知识图谱 |
| 安全保障 | PLC 硬件联锁 | ODD 三区间 + SafetyAgent + xIL 验证 |
| 通信协议 | OPC UA / Modbus / IEC 104 | MCP + REST API + 消息总线 |
| 部署位置 | 现场层 + 中控室 | 云端 + 边缘 |
| 演进方式 | 厂商定制升级 | 自进化管线 + 热插拔技能/Agent |

关键原则：HydroOS 不替代 SCADA，而是在 SCADA 之上构建。所有控制指令仍然通过 SCADA 通道下发到执行器，HydroOS 的角色是决定”下发什么指令”以及”为什么下发这个指令”。

n

> 图9-1: HydroOS水网操作系统三层架构（硬件抽象层—核心服务层—应用层）

## 9.2 三层架构

HydroOS 采用三层架构，从下到上分别是设备抽象层（DAL）、物理AI引擎层（HydroCore）、认知AI引擎层（HydroClaw）。

### 9.2.1 设备抽象层（Device Abstraction Layer, DAL）

目标：将异构的水利设备（闸门、泵站、阀门、水位计、流量计等）统一为标准化的数字对象，向上层提供设备无关的接口。

核心组件： - 设备驱动：适配不同厂商的 SCADA 协议（OPC UA, Modbus TCP, IEC 61850, MQTT 等），将原始通信数据转换为标准化的”设备状态”数据结构 - 数字对象模型（Digital Object Model, DOM）：每个物理设备对应一个数字对象，包含设备属性（型号、量程、精度）、实时状态（当前值、时间戳、质量码）和控制接口（设定值、控制模式） - 设备注册表：所有数字对象在注册表中统一管理，支持按类型、位置、所属渠池等多维查询

设计哲学：DAL 的核心思想是”一次抽象，处处可用”。上层的 MPC 控制器不需要知道具体闸门是哪个厂商的、用什么协议通信——它只需要调用标准化接口 gate.set_opening(0.35) 即可。这种抽象使得同一套控制算法可以在不同工程项目中复用。

### 9.2.2 物理AI引擎层（HydroCore）

目标：在 DAL 提供的标准化设备接口之上，运行所有计算、优化和智能决策模块。

核心组件： - 计算引擎：L0 Core 集成了 T2a 中介绍的物理AI算法能力（仿真、控制、预测、调度等，算法原理详见 T2a 第二至七章），通过 Ray 分布式运行时[9-16]实现并行计算。HydroOS 的角色是为这些算法提供统一的运行时管理和服务化封装，而非重新实现算法本身 - MCP 工具服务：将计算引擎的能力封装为 13 个 FastMCP 服务器（约 35 个工具），通过 MCP 协议[9-7]向上层暴露标准化的工具接口 - 多策略融合引擎：支持多种调度策略（规则、MPC、RL、专家系统）的融合运行[9-21]，通过冲突消解机制处理策略间的矛盾 - Skill/Agent 运行时：第六章介绍的快慢思考框架[9-8]——17 个 Skill（固定工作流）和 15 个 Agent（自主推理智能体）[9-14]

多策略融合的冲突消解

当多种策略对同一执行器给出不同的控制指令时，需要冲突消解机制。HydroOS 采用优先级+安全门禁的两级消解：

第一级——安全门禁：任何策略的输出必须通过 SafetyAgent 的 ODD 三区间检查。红区方案直接否决，黄区方案需人工确认，绿区方案放行。

第二级——优先级排序：通过绿区门禁的方案，按策略优先级排序：安全联锁 > 规则策略 > MPC > RL > 专家建议。高优先级策略的输出覆盖低优先级。

策略发布门禁

新策略上线前必须通过三道门禁[9-1]（详细验证方法参见第十章）：

1. 离线验证（MiL）：在仿真模型上运行，覆盖所有 ODD 内工况 2. 半在线验证（SiL）：接入实时数据但不下发控制，运行 72 小时对比 3. 在线验证（HIL/PIL）：在受控条件下小范围试运行，逐步扩大范围

只有通过全部三道门禁的策略，才允许进入生产环境。

### 9.2.3 认知AI引擎层（HydroClaw）

目标：将 HydroCore 的计算和智能能力以服务形式暴露给用户和外部系统。

核心组件： - 认知API网关：统一入口，接收自然语言请求，自动分类为”感知/认知/决策/控制”四维（§9.6 详述） - Web 前端：数据可视化大屏、调度界面、报告系统 - 移动端接口：现场运维人员的移动巡检和告警推送 - 外部集成接口：与第三方系统（气象、水文、电力市场）的数据交换[9-12][9-13]

三层架构的层间关系可以用一句话概括：DAL 解决”接什么”，HydroCore 解决”算什么”，HydroClaw 解决”给谁用”。

## 9.3 设备抽象与数字对象模型

### 9.3.1 数字对象模型的设计

每个物理设备在 HydroOS 中对应一个数字对象（Digital Object）[9-20]，包含三类属性：

静态属性：设备型号、制造商、安装位置、量程、精度等不随时间变化的信息。这些属性在设备接入时配置一次。

动态属性：实时状态值、时间戳、质量码、累计运行时间、故障标志等。这些属性通过 SCADA 驱动持续更新。

控制接口：设定值、控制模式（手动/自动/远程）、安全限位。上层系统通过控制接口向设备下发指令。

class DigitalObject:
    """水利设备数字对象"""
    # 静态属性
    device_id: str          # 设备唯一标识
    device_type: str        # 类型：gate / pump / valve / sensor
    location: Dict          # 位置：渠池、桩号、高程
    specs: Dict             # 规格：量程、精度、额定功率

    # 动态属性
    current_value: float    # 当前值（水位/流量/开度）
    timestamp: datetime     # 最后更新时间
    quality: str            # 质量码：good / uncertain / bad
    status: str             # 运行状态：running / standby / fault

    # 控制接口
    setpoint: float         # 设定值
    control_mode: str       # 控制模式：manual / auto / remote
    safety_limits: Tuple    # 安全限位：(min, max)

### 9.3.2 设备注册与拓扑关联

所有数字对象在设备注册表中统一管理。注册表不仅记录设备本身的信息，还记录设备之间的拓扑关系——哪些设备属于同一个渠池、哪些设备存在联锁依赖、哪些传感器监测同一个物理量（冗余传感器）。

拓扑关联使得系统能够实现级联推理：当某个传感器报告异常值时，系统自动查找该传感器所在渠池的所有相关设备和冗余传感器，综合判断是”传感器故障”还是”真实水位异常”。

## 9.4 调度引擎与策略编排

### 9.4.1 多策略融合架构

实际水网中，不同工况适用不同的控制策略[9-9][9-10]。调度引擎的核心职责不是实现这些策略算法本身（各策略的算法原理详见 T2a 第五至七章），而是提供策略融合与切换的运行时框架：

表 9-2 HydroOS 策略管理层级

| 层级 | 策略类别 | 响应速度 | HydroOS 的职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 安全底板 | 规则联锁 | ms 级 | 始终在线，不可关闭 |
| L1 实时控制 | PID / MPC / DMPC | s-min 级 | 在线调度、版本管理、回退 |
| L2 优化增强 | RL / 认知决策 | s-min 级 | ODD 准入检查、SafetyAgent 门禁 |

策略之间不是简单的”选一个用”，而是层叠运行[9-18]：L0 安全底板始终在线，L1 实时控制[9-10]在此基础上优化，L2 优化增强在 L1 基础上做长期微调或异常介入。HydroOS 的价值不在于”重新实现算法”，而在于提供统一的策略生命周期管理——从开发、测试、上线到回退的全流程。

### 9.4.2 冲突消解原理

当多个策略对同一执行器给出不同指令时[9-19]，冲突消解机制按以下顺序裁决：

ufinal=usafetyif ODD zone=mrcuhumanif ODD zone=extended∧human confirmspriority(urule,uMPC,uRL,uLLM)if ODD zone=normal

其中 priority() 函数按策略优先级选择：urule>uMPC>uRL>uLLM。当高优先级策略有输出时，低优先级策略的输出被忽略；当高优先级策略无输出（如 MPC 未在线）时，降级到低优先级策略。

### 9.4.3 策略版本管理

每个策略在 HydroOS 中以版本化部署方式管理。新版本策略必须通过 MiL→SiL→HiL 三级门禁（参见 §9.2.2），方可上线。旧版本策略不立即删除，而是保留为回退目标——如果新版本在线运行中出现性能退化，可以一键回退到上一个验证过的版本。

## 9.5 工作台层：让系统”认识人”

前四节讨论了 HydroOS 的三层技术架构——设备抽象、计算调度和服务接口。但这些都是”面向机器”的设计。一个真正可用的操作系统还需要”面向人”的设计——理解不同角色的需求，记住与用户的历史交互，在不同场景下展现合适的”人格”。这就是工作台层（Workbench Layer）的职责。

HydroClaw v0.2.2 实现了工作台层的五大子系统：人格系统、记忆管理、RBAC 权限[9-6]、心跳监测和自进化管线。这些子系统的设计理念融合了多智能体系统中”Agent 社会性”的思想[9-11]——每个 Agent 不仅需要计算能力，还需要身份认知、历史记忆和角色权限。

### 9.5.1 人格系统：同一个系统，不同的”面孔”

设计动机：同一个水网操作系统面对不同角色的用户——运维人员关心”现在有没有异常”，设计工程师关心”参数怎么调”，科研人员关心”模型原理是什么”，管理者关心”总体运行状态”。如果系统对所有人都用同一种方式回答，要么对专业用户太啰嗦，要么对非专业用户太晦涩。

HydroClaw 的人格系统通过三文件架构解决这一问题：

data/personality/
├── SOUL.md            # 共享灵魂：所有场景下的核心人格特征
├── IDENTITY.md        # 身份：系统的名称、版本、基本信息
└── groups/
    ├── admin/USER.md        # 管理员人格：简洁、全面、数据驱动
    ├── student-a/USER.md    # 学生A组人格：教学导向、循序渐进
    ├── student-b/USER.md    # 学生B组人格：研究导向、深入原理
    ├── peer/USER.md         # 同行人格：学术交流、引用文献
    └── dev/USER.md          # 开发者人格：技术细节、代码示例

SOUL.md 定义系统的核心人格——无论面对谁，系统都保持的不变特征。例如：严谨、诚实、安全优先、解释有据可依。

IDENTITY.md 定义系统的”自我认知”——名称（瀚铎）、版本（v0.2.2）、所属工程、联系方式等。

USER.md（按用户组区分）定义面对特定角色时的交互风格。例如，面对运维人员时简洁直接、突出操作要点；面对研究人员时深入原理、引用文献。

实现原理：当用户登录时，PersonalityManager 根据用户所属角色组加载对应的 USER.md，与 SOUL.md 和 IDENTITY.md 拼接，形成该会话的完整人格提示词（System Prompt）。如果用户有个人配置文件（users/{user_id}.md），则优先使用个人配置。

class PersonalityManager:
    def get_profile(self, user_id: str, group: str) -> PersonalityProfile:
        """优先级：用户个人 > 组级 > 共享默认"""
        soul = self._read("SOUL.md")
        identity = self._read("IDENTITY.md")
        user_specific = self._read(f"users/{user_id}.md")
        if user_specific:
            return PersonalityProfile(soul=soul, identity=identity, user=user_specific)
        group_profile = self._read(f"groups/{group}/USER.md")
        return PersonalityProfile(soul=soul, identity=identity, user=group_profile)

工程价值：人格系统使得同一套部署可以服务多种角色，无需为每种角色开发独立的前端界面。同时，由于人格配置是文本文件而非硬编码，运维团队可以根据用户反馈随时调整交互风格——不需要重新部署软件。

### 9.5.2 记忆管理：系统也要”记住”

设计动机：传统信息系统是”无状态”的——每次交互都从零开始，不记得之前发生过什么。但水网运行是连续的——上周的一次水位异常可能与本周的流量波动有关联，上个月的检修记录影响着当前的设备状态判断。系统需要”记忆”才能做出有语境的判断。

HydroClaw 的记忆系统采用两层结构：

长期记忆（MEMORY.md）：经过筛选和整理的持久化知识，类似于人类的”长时记忆”。包含：关键事件记录（如”2024年3月某次漏水事故的处置经验”）、设备特性总结（如”3号泵站在高水位时效率下降约15%“）、用户偏好（如”运维主任李工习惯看日均值而非小时值”）。

日记笔记（daily/{date}.md）：每日交互的原始记录，类似于人类的”工作日志”。包含当天所有用户请求、系统响应、异常事件、执行结果。

时间衰减搜索

当系统需要检索历史记忆时，采用时间衰减评分策略——近期的记忆权重更高，远期的记忆权重衰减：

score(m)=keyword_hits(m)total_keywords⋅e−days_ago(m)τ

其中 keyword_hits(m) 是记忆条目 m 中命中查询关键词的数量，days_ago(m) 是该条目距今的天数，τ 是衰减时间常数（默认 30 天）。

这个公式的物理含义是：一条记忆的相关性同时取决于内容匹配度（关键词命中）和时效性（近期权重大）。例如，搜索”3号泵站故障”时，上周发生的相关记录比三年前的记录得分更高。

记忆整合

随着日记笔记的积累，系统定期执行记忆整合——将近期日记中的高价值信息提炼并合并到长期记忆中：

class MemoryManager:
    def consolidate(self, days: int = 7) -> str:
        """将近 N 天的日记整合为待审核的长期记忆条目"""
        recent_notes = self._read_daily_notes(days)
        # 提取高频主题、异常事件、重要决策
        summary = self._summarize(recent_notes)
        return summary  # 返回供人工或LLM审核的整合结果

整合过程类似于人类的”睡眠记忆巩固”——将短期记忆中的关键信息转化为长期知识。

### 9.5.3 RBAC 五角色权限：不同角色看到不同的能力

设计动机：水网操作系统的用户角色差异巨大——运维人员需要执行控制操作，科研人员需要查看模型内部状态，学生只需要学习演示功能。如果所有用户看到相同的功能集，要么给非专业用户造成困惑，要么给敏感操作留下误操作风险。

HydroClaw 实现了基于角色的访问控制（Role-Based Access Control, RBAC）[9-6]，定义五种角色：

表 9-3 RBAC 五角色权限矩阵

| 角色 | 中文 | 感知类技能 | 认知类技能 | 决策类技能 | 控制类技能 | 管理功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| operator | 运维助理 | ✅ READ | ✅ READ | ✅ READ | ✅ EXECUTE | ❌ |
| designer | 设计助理 | ✅ READ | ✅ READ | ✅ EXECUTE | ❌ | ❌ |
| researcher | 科研助理 | ✅ EXECUTE | ✅ EXECUTE | ✅ READ | ❌ | ❌ |
| admin | 管理员 | ✅ EXECUTE | ✅ EXECUTE | ✅ EXECUTE | ✅ EXECUTE | ✅ |
| teacher | 教学助理 | ✅ READ | ✅ READ | ✅ READ | ❌ | ❌ |

权限矩阵的关键设计：

- 控制权仅授予运维和管理员：can_control 标志位确保只有运维人员和管理员能下发实际控制指令（如闸门开度调整、泵站启停）。科研人员可以”看到”控制建议，但不能”执行”。

- 认知类技能对科研开放：科研人员可以执行数据分析、模型预测等认知类技能，获取模型内部状态用于研究。

- 教学角色仅读权限：教学场景中，学生可以查看系统的各类功能演示，但不能执行任何可能影响实际运行的操作。

四维认知分类与权限的映射：RBAC 的权限粒度与认知API的四维分类（感知→认知→决策→控制）对齐——每个角色在四个维度上分别拥有 DENIED / READ / EXECUTE 三级权限。这确保了权限管理的一致性和可理解性。

### 9.5.4 心跳监测：主动健康检查

设计动机：传统监控系统是被动的——等待报警后才响应。HydroOS 的心跳服务是主动的——按计划定期执行健康检查，在问题发展为故障之前发现异常苗头。

HydroClaw 定义了六种默认心跳检查：

表 9-4 心跳检查配置

| 检查项 | 周期 | 检查内容 | 异常时动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| system_health | 15分钟 | 系统资源（CPU/内存/磁盘） | 告警 |
| odd_scan | 1小时 | ODD 多维扫描（水位/流量/水质） | 分级处置 |
| water_balance | 1小时 | 全网水量平衡验算 | 启动漏损诊断 |
| memory_consolidation | 4小时 | 近期日记→长期记忆整合 | 生成待审核条目 |
| resource_monitor | 1小时 | Agent 运行状态、消息队列堆积 | 扩容/重启 |
| session_cleanup | 1小时 | 超时会话清理 | 释放资源 |

每次检查返回三种状态：OK（正常）、WARNING（需关注但不需立即处理）、CRITICAL（需立即处理）。系统维护最近 100 次检查的滚动历史，用于趋势分析。

class HeartbeatService:
    async def run_check(self, check_name: str) -> HeartbeatResult:
        """执行单项心跳检查"""
        check = self.checks[check_name]
        try:
            result = await check.execute()
            self.history.append(result)
            if result.status == CheckStatus.CRITICAL:
                await self.bus.publish("heartbeat_alert", result)
            return result
        except Exception as e:
            return HeartbeatResult(name=check_name,
                                  status=CheckStatus.UNKNOWN, error=str(e))

心跳服务的”odd_scan”检查特别重要——它定期扫描所有 ODD 维度的实时状态，判断系统是否仍在已验证的运行设计域内。如果某个维度接近边界，提前发出预警，给运维人员留出响应时间。

### 9.5.5 自进化管线：从错误中学习

设计动机：一个静态的系统即使初始设计再好，随着运行时间的推移也会暴露不足——新的工况类型、用户的新需求、意外的交互模式。自进化管线让系统具备持续改进的能力，类似于人类从工作经验中不断成长。

HydroClaw 的 EvolutionAnalyzer 借鉴人工智能中的持续学习理念[9-22]，通过分析交互日志，从五个维度识别改进机会：

（1）失败请求分析：统计各 Skill/Agent 的失败率。当某个 Skill 的失败率超过 30% 时，标记为需要修复。

（2）重复问题分析：统计相同或相似问题的出现频次。当同一问题被问 5 次以上且没有固定回答模板时，建议创建新的知识条目或 Skill[9-17]。

（3）响应时间分析：统计各请求的响应时间分布。当某类请求的平均响应时间超过 5 秒时，建议优化对应的计算流程或增加缓存。

（4）用户模式分析：按角色和用户组分析使用模式。例如，发现运维组频繁查询”水平衡”但很少使用”漏损诊断”，说明漏损诊断的入口可能不够直观。

（5）技能缺口分析：统计无法路由到任何 Skill 或 Agent 的请求（即四级路由全部未命中）。这些”无着落请求”代表了系统的能力缺口。

自进化的完整管线包含五个环节：

交互日志 → 分析 → 改进建议 → 开发 → 新 Skill/知识 → 测试 → 门禁验证 → 部署 → 上线

关键约束：自进化生成的新 Skill 必须通过与手动开发的 Skill 相同的测试门禁（参见第十章 xIL 验证体系）——绝不能因为”自动生成”而降低质量标准。

## 9.6 认知API：感知—认知—决策—控制

### 9.6.1 四维认知框架

CHS 理论[9-1]将水网运行的认知过程划分为四个维度，形成一个从”看到”到”做到”的完整闭环[9-22]：

感知（Perception）：“看到什么”——数据采集、预测预报、趋势分析。回答”现在的状态是什么？未来可能怎样？”

认知（Cognition）：“意味着什么”——异常诊断、预警评估、因果推理。回答”这个状态正常吗？如果不正常，原因是什么？”

决策（Decision）：“怎么做最好”——方案优化、多方案对比、调度设计。回答”有哪些可选方案？哪个最优？”

控制（Control）：“具体怎么做”——指令下发、过程跟踪、效果评估。回答”执行什么动作？执行效果如何？”

表 9-5 四维认知框架与典型技能映射

| 维度 | 典型技能/工具 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知 | 数据采集、预报模型、水位趋势 | 传感器数据、气象数据 | 预测结果、趋势报告 |
| 认知 | 异常检测、漏损诊断、ODD 评估 | 预测结果、历史模式 | 告警等级、诊断报告 |
| 决策 | 调度优化、MPC 求解、多方案对比 | 诊断结果、约束条件 | 调度方案、推荐排序 |
| 控制 | 闸门调节、泵站启停、MRC 触发 | 调度方案 | 执行结果、效果评估 |

### 9.6.2 统一网关的请求处理流程

认知API通过一个统一网关（Gateway）[9-4]接收所有请求，自动完成从意图识别到结果返回的全流程：

用户请求 → 意图分类 → RBAC权限检查 → 会话管理 → 记忆上下文检索
→ Orchestrator路由 → Skill/Agent执行 → 结果返回 → 交互日志记录

每一步的设计都与前文介绍的组件对应：

- 意图分类：将自然语言请求映射到四维中的一个（或多个）维度。例如，“3号渠池水位为什么上涨”→ 认知维度。

- RBAC权限检查：根据用户角色，验证其对目标维度的权限（READ / EXECUTE / DENIED）。

- 会话管理：关联用户的历史对话上下文，实现多轮交互。

- 记忆上下文检索：搜索长期记忆和日记笔记，找到与当前请求相关的历史信息。

- Orchestrator路由：按四级路由（§7.7.2）将请求分配给最合适的 Skill 或 Agent[9-14]。

- Skill/Agent执行：实际计算和推理过程。

- 结果返回：将执行结果格式化，配合人格系统调整表达风格。

- 交互日志记录：记录本次交互的全部信息，供自进化分析使用。

### 9.6.3 四维 × 五角色的权限矩阵实现

认知API的权限控制是四维认知框架与 RBAC 五角色的交叉：

# 角色-认知维度权限映射
ROLE_PROFILES = {
    "researcher": {
        "perception": Permission.EXECUTE,
        "cognition": Permission.EXECUTE,
        "decision": Permission.READ,
        "control": Permission.DENIED
    },
    "operator": {
        "perception": Permission.READ,
        "cognition": Permission.READ,
        "decision": Permission.READ,
        "control": Permission.EXECUTE
    },
    # ...其他角色
}

当运维人员（operator）请求”关闭3号闸门”时，系统检查：该请求属于”控制”维度 → operator 对控制维度有 EXECUTE 权限 → 放行。当科研人员（researcher）请求同样操作时：该请求属于”控制”维度 → researcher 对控制维度是 DENIED → 拒绝执行，返回”您没有控制权限”。

## 9.6A 双引擎闭环：认知AI提议——物理AI校验

注：本节内容从第六章迁入，描述认知AI与物理AI的协同机制，是 HydroOS 认知API层的核心运行模式。

### 9.6A.1 双引擎分工

认知AI引擎和物理AI引擎是互补关系。在实际决策中，两个引擎形成一个闭环：认知AI负责”提议”（基于大语言模型、知识图谱和历史案例生成调度方案），物理AI负责”校验”（基于水力学模型和安全包络验证方案的物理可行性和安全合规性）。

### 9.6A.2 “提议—校验—执行”三步原理

第一步：认知AI提议。认知AI引擎接收用户请求（自然语言或结构化指令），结合当前系统状态、历史案例和领域知识，生成一个或多个候选调度方案。

第二步：物理AI校验。物理AI引擎对候选方案进行严格的物理仿真和安全检查：（1）水力学可行性——方案是否违反 Saint-Venant 方程约束；（2）安全包络合规性——方案执行后系统状态是否保持在安全包络内；（3）设备约束——闸门开度、泵站流量是否在设备允许范围内。

第三步：审批执行。通过物理AI校验的方案提交给授权人员（或在 WNAL L3+ 场景下自动执行），生成控制指令下发至 SCADA 系统。

### 9.6A.3 物理AI拥有绝对否决权

这是 CHS 安全架构的核心设计原则：无论认知AI生成的方案多么”合理”，只要物理AI判定该方案将导致系统状态越过安全包络，该方案即被否决。认知AI没有绕过物理AI的权限。这种”提议-否决”不对称设计确保了系统安全的底线不被 AI 幻觉或知识库错误突破。

### 9.6A.4 双引擎的边界与局限

- 认知AI的局限：可能产生”听起来合理但物理上不可行”的方案（如建议在低水位时增大取水量），依赖物理AI校验来拦截

- 物理AI的局限：只能验证已建模的约束，对于模型未覆盖的工况（如 ODD 外场景），物理AI的判断不可靠

- 双引擎协同的瓶颈：校验延迟——复杂方案的水力学仿真可能需要数秒到数分钟，限制了实时决策的响应速度

## 9.7 部署与增量上线

### 9.7.1 五步渐进部署策略

HydroOS 的部署不是一步到位的”大爆炸”式上线，而是五步渐进[9-2]：从数据平台起步，逐步增加能力，每一步都经过充分验证后再推进到下一步。

表 9-6 五步渐进部署策略

| 阶段 | 名称 | 核心能力 | 对应 WNAL | 风险等级 | 典型周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据平台 | 设备接入 + 数据汇聚 + 可视化 | L1 | 极低 | 3-6月 |
| 2 | 仿真平台 | 数字孪生 + 离线仿真 + MiL | L1+ | 低 | 6-12月 |
| 3 | 决策支持 | MPC 建议 + 预报预警 + SiL | L2 | 中 | 6-12月 |
| 4 | 条件自主 | ODD 内自主 + 人工监督 + HiL | L3 | 中高 | 12-24月 |
| 5 | 高度自主 | MAS 全功能 + 自进化 + PIL | L4 | 高 | 持续演进 |

阶段 1：数据平台

目标：打通数据孤岛，建立统一的数据底座。

工作内容：部署 DAL 设备抽象层，接入 SCADA 数据，建立设备注册表和数字对象模型，搭建数据可视化大屏。

关键约束：此阶段 不下发任何控制指令——纯数据汇聚和展示。这是最安全的起步方式。

验收标准：所有目标设备接入率 ≥ 95%，数据刷新延迟 ≤ 5s，大屏展示所有关键指标。

阶段 2：仿真平台

目标：建立数字孪生模型，支持离线仿真。

工作内容：部署 L0 Core 计算模块，建立水力模型（IDZ 或 Saint-Venant），接入实时数据进行模型校正，搭建 MiL 仿真环境。

关键约束：仿真结果仅用于分析和对比，不影响实际运行。运维人员可以在仿真环境中”试错”。

验收标准：模型预测误差 ≤ 5%（对比实测数据 72 小时），MiL 覆盖率 ≥ 80%。

阶段 3：决策支持

目标：提供 MPC 调度建议，支持人工决策。

工作内容：部署 MPC 控制器和预报预警模块，输出调度建议供运维人员参考，搭建 SiL 在线对比环境（接入实时数据计算建议，但不下发控制）。

关键约束：所有建议必须经人工确认才能执行。系统角色是”参谋”，不是”指挥官”。

验收标准：SiL 对比 72 小时，建议采纳率 ≥ 60%，无安全事件。

阶段 4：条件自主

目标：在已验证的 ODD 范围内实现自主控制。

工作内容：部署 SafetyAgent 和 ODD 边界管理，在 ODD 绿区内允许系统自主下发控制指令，黄区需人工确认，红区自动触发 MRC。搭建 HiL 验证环境。

关键约束：ODD 边界必须经过严格的 xIL 验证。任何未验证的工况都不允许自主控制。

验收标准：ODD 内自主运行 30 天无安全事件，水位控制精度 ≤ ±3cm，紧急停机 ≤ 1 次/月（参考建议值，应根据工程实际 ODD 范围和风险评估调整）。

阶段 5：高度自主

目标：MAS 全功能部署，支持自进化。

工作内容：部署完整的 MAS Agent 体系（Orchestrator + Planning + Analysis + Report + Safety + HanduoAgent），启用自进化管线，持续扩展 ODD 边界。

关键约束：自进化生成的新能力必须通过完整的 xIL 验证流程。ODD 扩展必须谨慎、可回退。

验收标准：WNAL 评估达到 L4，自进化每季度至少识别 1 项改进。

### 9.7.2 部署架构

HydroOS 的生产部署采用容器化架构[9-5]，基于 Docker Compose[9-15] 编排多个服务实例：

HydroOS 部署架构
├── 云端服务
│   ├── 认知API网关（FastAPI）
│   ├── Orchestrator + Agent 集群（LangGraph）
│   ├── LLM 推理服务（Claude / OpenAI / Ollama）
│   ├── Ray 计算集群（L0 Core）
│   └── 数据库（时序DB + 向量DB + 关系DB）
├── 边缘服务
│   ├── 边缘 Agent（本地 MPC + PID）
│   ├── 数据采集代理（SCADA 协议转换）
│   └── 本地缓存（离线自治用）
└── 通信
    ├── 消息总线（MessageBus / MQTT）
    └── API 网关（REST / WebSocket）

关键设计： - 云边协同：核心计算和认知服务部署在云端，数据采集和本地控制部署在边缘，通过消息总线连接 - 多 LLM 提供商：支持 Claude、OpenAI、Ollama（本地部署）和 DashScope（阿里云），可按需切换和灵活调度 - 岛式自治：边缘服务内置降级策略（§7.4.4），云端断连时自动切换到本地自治

## 9.8 例题

### 【例 9-1】MVP HydroOS 的设计——某灌区调水系统

问题描述：某灌区调水系统有 3 个泵站和 5 段明渠，总长 45 km，现有 1 套 SCADA 系统（水位/流量/闸位共 120 个测点）。请设计该系统的 HydroOS MVP（最小可行产品），明确第 1-2 阶段的部署方案。

解题过程：

步骤 1：设备抽象层设计

表9-7

| 设备类型 | 数量 | 数字对象属性 | 通信协议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闸门 | 8 | 开度(0-100%)、水位(上/下游)、状态 | Modbus TCP |
| 泵站 | 3 | 转速(rpm)、流量(m³/s)、功率(kW)、状态 | OPC UA |
| 水位计 | 25 | 水位(m)、时间戳、质量码 | MQTT |
| 流量计 | 15 | 流量(m³/s)、累计量(m³)、时间戳 | Modbus RTU |

设备注册表总计 51 个数字对象，按渠池分组。拓扑关联：3 条上下游依赖链，8 个闸门-水位计联锁对。

步骤 2：第 1 阶段——数据平台部署方案

- 部署 1 台工业服务器（边缘侧），运行 DAL 驱动和数据汇聚

- 120 个测点全部接入，数据刷新周期 5s

- 搭建 Web 可视化大屏（实时水位/流量曲线、设备状态面板）

- 预计部署周期：3 个月

- 验收：设备接入率 ≥ 95%（48/51 个数字对象在线），数据延迟 ≤ 5s

步骤 3：第 2 阶段——仿真平台部署方案

- 建立 5 段明渠的 IDZ 降阶模型[9-9]（每段 3 个参数：As,τd,τm）

- 接入实时数据在线校正模型参数

- 搭建 MiL 仿真环境：可模拟不同来水、需水和闸门操作场景

- 预计部署周期：6 个月

- 验收：模型预测误差 ≤ 5%（72 小时对比），MiL 覆盖率 ≥ 80%

结果讨论：MVP 方案遵循”先数据后智能”的原则，第 1 阶段零风险（不下发控制），第 2 阶段通过仿真积累运行经验。两个阶段总计约 9 个月，为后续的决策支持和条件自主奠定了数据和模型基础。

### 【例 9-2】RBAC 权限场景分析

问题描述：以下 4 个请求由不同角色发出。判断 HydroOS 的处理结果。

表9-8

| 编号 | 用户 | 角色 | 请求 | 认知维度 | 权限 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | 李工 | operator | “关闭3号闸门到20%” | 控制 | EXECUTE | ✅ 执行（经 ODD 检查） |
| (b) | 张博士 | researcher | “分析上月水平衡异常” | 认知 | EXECUTE | ✅ 执行，返回分析报告 |
| (c) | 张博士 | researcher | “将2号泵站转速调至1200rpm” | 控制 | DENIED | ❌ 拒绝：“您没有控制权限” |
| (d) | 王主任 | admin | “查看系统自进化报告” | 认知 | EXECUTE | ✅ 执行，返回 Evolution 报告 |

分析：

请求 (a) 体现了”控制权仅授予运维和管理员”的原则。李工作为 operator 有控制权限，但系统仍会先执行 ODD 检查——如果闸门开度 20% 导致下游水位进入红区，SafetyAgent 会否决该操作。

请求 (c) 体现了 RBAC 对科研人员的保护——即使张博士有分析数据的能力，也不能直接操控设备。这避免了”好奇心驱动的误操作”。

### 【例 9-3】自进化管线的改进识别

问题描述：某 HydroOS 运行 30 天后，EvolutionAnalyzer 的分析报告显示以下数据：

表9-9

| 分析维度 | 发现 | 改进建议 |
| --- | --- | --- |
| 失败请求 | “蒸发预测” Skill 失败率 45% | 检查输入数据质量，修复 Skill 逻辑 |
| 重复问题 | “今日用水量”被问 12 次/天 | 创建”每日用水快报” Skill，自动推送 |
| 响应时间 | “全网水平衡”平均 8.2s | 增加中间结果缓存，优化数据查询 |
| 用户模式 | 运维组使用”漏损诊断”仅 2 次/月 | 改善入口可见性（添加快捷触发短语） |
| 技能缺口 | 23 次请求”设备检修排程” | 开发新的”检修排程” Skill |

分析：

自进化管线的价值在于：系统能够从日常运行数据中自动发现改进方向，而不是等到用户投诉。例如，“蒸发预测”的高失败率可能是因为气象数据接口变更导致输入格式不匹配——这类问题如果没有自动化分析，可能长期不被发现。

“每日用水快报”的建议体现了从”被动响应”到”主动服务”的转变——如果用户每天都问同一个问题，系统应该主动推送答案，而不是等用户来问。

## 9.9 本章小结

本章系统介绍了 HydroOS 水网操作系统的架构设计与工程实现。

在架构层面，HydroOS 采用三层架构：设备抽象层（DAL）统一异构设备、物理AI引擎层（HydroCore）运行计算和决策、认知AI引擎层（HydroClaw）对外提供服务。三层之间通过标准化接口解耦，实现”一次开发，多处复用”。

在工作台层面，五大子系统赋予系统”类人”的交互能力：人格系统让同一个系统面对不同角色展现不同风格，记忆管理让系统积累运行经验，RBAC 权限确保不同角色看到合适的功能集，心跳监测实现主动健康检查，自进化管线让系统从错误中持续学习。

在认知API层面，“感知→认知→决策→控制”四维分类框架提供了一种统一的方式来理解和组织水网运行的所有认知活动。四维 × 五角色的权限矩阵确保了权限管理的精细性和一致性。

在部署层面，五步渐进策略（数据平台→仿真平台→决策支持→条件自主→高度自主）提供了一条从低风险到高自主的可控升级路径。每一步都有明确的验收标准和回退机制。

核心要点回顾：

- HydroOS 的定位是”不替代 SCADA，而是在 SCADA 之上构建”的统一软件平台；

- 三层架构的层间关系：DAL 解决”接什么”，HydroCore 解决”算什么”，HydroClaw 解决”给谁用”；

- 多策略冲突消解遵循”安全门禁 + 优先级排序”两级机制（式 9-1）；

- 工作台层的五大子系统使系统具备”认识人、记住事、分权限、查健康、会进化”的能力；

- 记忆检索采用时间衰减评分（式 9-2），近期记忆权重更高；

- 五步渐进部署策略将 WNAL L1→L4 的升级路径分解为可管理、可验证的阶段。

下一章将讨论在环测试（xIL）与验证——这是从阶段 2 到阶段 4 升级过程中最关键的质量保障手段。

## 9.10 习题

基础题

9-1 列举 HydroOS 三层架构中每层的核心组件（各 3 个），并用一句话说明其职责。

9-2 解释 RBAC 五角色中 operator 和 researcher 的权限差异。为什么科研人员不应拥有控制权限？

9-3 写出记忆检索的时间衰减评分公式（式 9-2），并解释衰减时间常数 τ 的物理含义。当 τ 取值很大（如 365 天）或很小（如 1 天）时，检索行为有何不同？

应用题

9-4 某水电站有 4 台发电机组、2 个泄洪闸和 15 个传感器。请设计该系统的设备抽象层方案，包括：（1）数字对象模型定义（各设备的静态属性、动态属性和控制接口）；（2）设备注册表结构（按机组/泄洪/监测分组）；（3）拓扑关联关系（至少标注 3 条联锁依赖）。

9-5 为表 9-6 的第 3 阶段（决策支持）设计详细的验收测试方案。包括：（1）SiL 对比测试的设计（对比指标、测试工况、合格标准）；（2）人工确认流程设计（谁确认、确认超时后的默认行为）；（3）安全回退机制设计。

思考题

9-6 自进化管线如果”太积极”——频繁自动生成新 Skill 而测试不充分——可能带来什么风险？讨论自进化与系统稳定性之间的权衡，提出你认为合理的自进化频率和测试门禁策略。

9-7 HydroOS 的人格系统目前基于文本模板（SOUL.md + USER.md）。如果未来支持”自适应人格”——系统根据与用户的交互历史自动调整回答风格——可能带来什么好处和风险？讨论”可预测性”与”个性化”之间的设计权衡。

## 9.11 拓展阅读

- 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786. — HydroOS 架构的理论来源，阐述了从 SCADA 到自主水网的演进路径。

- Tanenbaum, A.S., & Bos, H. (2015). Modern Operating Systems [M]. 4th ed. Hoboken: Pearson. — 操作系统设计的经典教材，HydroOS 三层架构的设计哲学借鉴了其”硬件抽象层→内核→用户空间”的分层模型。

- Fielding, R.T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures [D]. PhD Dissertation, University of California, Irvine. — REST 架构风格的奠基论文，HydroOS 的 API 设计遵循 RESTful 原则。

- Burns, B., Grant, B., Oppenheimer, D., Brewer, E., & Wilkes, J. (2016). Borg, Omega, and Kubernetes: Lessons learned from three container-management systems at Google [J]. ACM Queue, 14(1): 70-93. — 容器编排系统的设计经验，对 HydroOS 的 Docker Compose 部署有参考价值。

- Anthropic (2024). Introducing the Model Context Protocol [EB/OL]. https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol. — MCP 协议规范，HydroOS 的工具服务层基于 MCP 实现标准化工具发现和调用。

- Sandhu, R.S., Coyne, E.J., Feinstein, H.L., & Youman, C.E. (1996). Role-based access control models [J]. IEEE Computer, 29(2): 38-47. — RBAC 模型的经典论文，HydroOS 的五角色权限设计基于此模型。

- 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904. — CHS 理论框架，HydroOS 作为 CHS 的软件实现层承载了八原理的工程落地。

- Grieves, M., & Vickers, J. (2017). Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems [C]. Springer. — 数字孪生概念的奠基性文献，HydroOS 的数字对象模型设计理念与之一脉相承。

## 参考文献

[9-1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[9-2] 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[9-3] Tanenbaum, A.S., & Bos, H. (2015). Modern Operating Systems [M]. 4th ed. Hoboken: Pearson.

[9-4] Fielding, R.T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures [D]. PhD Dissertation, UC Irvine.

[9-5] Burns, B., Grant, B., Oppenheimer, D., et al. (2016). Borg, Omega, and Kubernetes: Lessons learned from three container-management systems at Google [J]. ACM Queue, 14(1): 70-93.

[9-6] Sandhu, R.S., Coyne, E.J., Feinstein, H.L., & Youman, C.E. (1996). Role-based access control models [J]. IEEE Computer, 29(2): 38-47. DOI:10.1109/2.485845.

[9-7] Anthropic (2024). Introducing the Model Context Protocol [EB/OL]. https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol.

[9-8] Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow [M]. New York: Farrar, Straus and Giroux.

[9-9] Litrico, X., & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems [M]. London: Springer.

[9-10] Van Overloop, P.J. (2006). Model Predictive Control on Open Water Systems [M]. Delft: Delft University Press.

[9-11] Wooldridge, M. (2009). An Introduction to MultiAgent Systems [M]. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons.

[9-12] Moradi-Jalal, M., Rodin, S.I., & Mariño, M.A. (2004). Use of genetic algorithm-simulation-optimization tool for optimal operation of water distribution systems [J]. Journal of Water Resources Planning and Management, 130(5): 377-383. DOI:10.1061/(ASCE)0733-9496(2004)130:5(377).

[9-13] Rao, Z., & Salomons, E. (2007). Development of a real-time, near-optimal control process for water-distribution networks [J]. Journal of Hydroinformatics, 9(1): 25-37. DOI:10.2166/hydro.2006.015.

[9-14] LangChain, Inc. (2024). LangGraph: Agent orchestration framework [EB/OL]. https://www.langchain.com/langgraph.

[9-15] Docker, Inc. (2024). Docker Compose Overview [EB/OL]. https://docs.docker.com/compose/.

[9-16] Ray Development Team (2024). Ray: A unified framework for scaling AI [EB/OL]. https://www.ray.io/.

[9-17] Bakker, M., Vreeburg, J.H.G., van Schagen, K.M., & Rietveld, L.C. (2013). A fully adaptive forecasting model for short-term drinking water demand [J]. Environmental Modelling & Software, 48: 141-151. DOI:10.1016/j.envsoft.2013.07.002.

[9-18] ASCE Task Committee (2014). Canal Automation for Irrigation Systems [M]. ASCE Manual of Practice No. 131.

[9-19] Maestre, J.M., & Negenborn, R.R. (Eds.) (2014). Distributed Model Predictive Control Made Easy [M]. Dordrecht: Springer. DOI:10.1007/978-94-007-7006-5.

[9-20] Grieves, M., & Vickers, J. (2017). Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems [C]. In: Kahlen F.J. et al. (eds) Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems. Springer. pp. 85-113. DOI:10.1007/978-3-319-38756-7_4.

[9-21] García, C.E., Prett, D.M., & Morari, M. (1989). Model predictive control: Theory and practice—A survey [J]. Automatica, 25(3): 335-348. DOI:10.1016/0005-1098(89)90002-2.

[9-22] Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach [M]. 4th ed. Hoboken: Pearson.

## 本章小结

本章介绍了HydroOS水网操作系统的定位、架构设计与增量部署方案，核心要点如下：

- HydroOS的定位：HydroOS是架设在SCADA之上的决策管理层，统一抽象异构水利设备，调度物理AI引擎与认知AI引擎协同工作，不替代SCADA而是为其提供”大脑”功能。

- 三层架构设计：设备抽象层（DAL）屏蔽底层异构性，物理AI引擎层实现确定性控制（MPC/状态估计/安全包络），认知AI引擎层提供语义理解和决策辅助，三层职责清晰、接口标准化。

- 工作台五大子系统：人格系统管理多角色交互风格，记忆系统提供跨会话知识积累，RBAC系统实现权限精细管控，心跳系统保障服务高可用，自进化系统支持持续学习与模型更新。

- 认知API四维分类：感知（数据接入与状态解析）→认知（异常诊断与原因溯源）→决策（方案生成与优选）→控制（指令生成与执行监控）四维接口框架统一了认知AI的能力边界。

- 五步增量部署：从数据平台→模型驱动→AI增强→条件自主→高度自主的分步路径，避免了”大跃进”式的风险，每步都有明确的能力基线和验收标准。

## 习题

- 某灌区已有三套来自不同厂商的SCADA系统，各自使用不同的通信协议和数据格式。请设计HydroOS设备抽象层（DAL）的统一接入方案，说明如何实现”设备无关性”，并分析引入DAL后系统维护成本的变化。

- HydroOS中物理AI引擎（PAI）和认知AI引擎（CAI）的分工原则是”PAI管手脚，CAI管参谋”。请举出三个水利工程场景，分别说明PAI和CAI各自的职责边界，并分析若边界违反（CAI直接下发控制指令）可能带来的风险。

- 某调水工程计划将HydroOS从”数据平台”阶段升级到”AI增强”阶段。请对照五步增量部署方案，列出升级所需满足的前置条件、关键交付物和验收指标，并识别主要风险项。

- HydroOS的心跳系统负责监测各服务模块的运行状态。当核心MPC模块的心跳超时时，系统应如何响应？请设计包含故障检测、降级策略和人工通知在内的完整处置流程，并说明与MRC机制的关联。

- 认知API的”记忆子系统”需要存储调度员的操作历史、典型工况处置案例和设备参数变更记录。请分析这三类数据的存储需求差异（实时性、容量、查询模式），并为每类数据选择合适的存储技术方案。

- 结合WNAL等级框架，分析处于L2阶段的某调水系统在部署HydroOS后，哪些能力提升能帮助其向L3跃迁？重点说明技术层面和组织层面各需具备哪些条件。