# 第十二章 胶东调水智能化案例

## 学习目标

完成本章后，你应能够：

- 复述胶东调水工程作为长距离明渠调水系统的关键特征与约束，理解其对自主控制的特殊需求；

- 说明在 T2a ch14 的 SCADA+HDC 基础上进行智能化升级的总体路径和技术选择；

- 设计 SCADA+MAS 融合架构在胶东调水场景中的部署方案，包括智能体划分、协同机制和数据治理；

- 构建面向胶东调水的在环测试与分级放权流程，掌握”证据驱动”的上线决策方法；

- 评估智能化升级在安全、效率、治理三方面的综合效果，总结工程经验教训。

章首衔接（承接 ch11） 上一章讨论了水网信息安全与韧性防护。从本章开始，进入真实工程案例，展示如何在实际水利系统中将前面各章的理论框架一体化落地。胶东调水工程是中国最具代表性的长距离明渠调水工程之一，其智能化升级历程集中体现了 CHS 理论从”概念框架”到”工程实践”的转化过程。T2a ch14 已介绍了胶东调水的水力模型建立和 SCADA+HDC 控制系统设计（参见 T2a 第十四章），本章聚焦在此基础上的认知AI升级——从 WNAL L2 向 L3 的跃迁实践。

本章阅读指引

适合读者：对工程智能化实施感兴趣的水利工程师、项目管理者、研究生。

核心概念（6个）：胶东调水工程、SCADA+MAS 融合架构、认知AI辅助、分级放权、四预闭环、L2→L3跃迁。

与 T2a 的分工：T2a ch14 侧重物理AI层面（水力建模、MPC 调度、传递函数辨识），本章侧重认知AI层面（MAS 部署、决策解释、人机协同、治理升级）。物理AI的技术细节请参见 T2a 第十四章。

## 12.1 胶东调水工程概况

### 12.1.1 工程定位与规模

胶东调水工程是山东省重大水利基础设施项目，通过长距离明渠和管道将黄河水、长江水输送至胶东半岛，保障青岛、烟台、威海等城市的供水安全。

核心工程参数： - 输水线路总长度约 571 km（其中引黄济青段约 300 km） - 设计输水能力：引黄济青工程段约 15 m³/s - 渠道类型：明渠+倒虹吸+暗渠组合 - 控制节点：多个闸站、泵站、分水口 - 传输延时：末端对首端的水位响应延时可达数小时

上述参数来自山东省胶东调水局编制的《胶东调水工程技术手册》[12-26]，并在调度试运行阶段作为安全约束的原始依据。

Lei 2025b 的自主运行水网架构将胶东调水定位为 L2→L3 跃迁的重点示范工程——其线路长、站点多、工况变化大的特征，使其成为检验 CHS 理论工程化能力的理想试验场。Lei 2025a 提出的水系统控制论六元框架 Σ = (P, A, S, D, C, O) 为本案例的智能化升级提供了统一的理论基座。

### 12.1.2 运行特征与挑战

（1）多渠段级联的传输延时效应

胶东调水的输水渠道由多个渠段串联构成，上游闸门动作引起的水位变化需要数十分钟甚至数小时才能传递到下游。Litrico & Fromion（2009）的水系统建模框架为这种延时耦合系统的控制提供了理论工具。从控制论角度看，传输延时是调水系统控制的核心挑战——延时越大，控制器的预见性要求越高。

（2）季节性工况切换

- 汛期（6-9月）：防洪安全为首要目标，允许减少输水量以确保渠道安全

- 枯期（12-3月）：供水保障为首要目标，需要最大化输水效率

- 检修期：部分渠段或闸站停运检修，系统需要在降级模式下运行

- 冰期（特定渠段）：冰盖形成改变水力特性，需要特殊运行策略

（3）供水安全的刚性约束

与实验系统不同，调水工程必须保障下游城市的连续供水。任何控制策略的实施都不能以供水中断为代价——这决定了智能化升级必须采用渐进式方法。Lei 2025b 提出的自主运行智慧水网架构借鉴了无人驾驶理念，强调在安全刚性约束下的渐进式能力释放，为胶东调水的升级策略奠定了方法论基础。

### 12.1.3 现有 SCADA+HDC 系统

T2a ch14 已详细介绍了胶东调水的 SCADA+HDC 控制系统（参见 T2a 第十四章），其核心包括：

- SCADA 数据采集与监控：覆盖全线的水位、流量、闸门开度等监测点。Buyalski（1991）在《Canal Systems Automation Manual》中系统总结的 SCADA 调度模式为胶东调水的初始控制系统设计提供了重要参考

- HDC 分层控制：基于 IDZ 模型（参见 T2a 第四章降阶建模）的分布式 MPC 控制，实现多闸站协调

- PLC 安全联锁：关键水位越限时的硬件级保护

这些功能的工程实现细节可对照山东省胶东调水局出具的《胶东调水工程SCADA系统运行评估报告》[12-27]，文中给出了各泵站/闸站的通信拓扑与验收测试记录。

当前系统处于 WNAL L2 水平——具备多站协调控制能力，但缺乏自检、解释和标准化回退机制。

## 12.2 智能化升级总体方案

### 12.2.1 升级目标：L2→L3

根据 ch08 的 WNAL 框架（该框架借鉴了 SAE International（2021）的 J3016 自动驾驶分级标准，将水网自主运行能力划分为 L0-L5 六级），L2→L3 的核心不是增加更多控制算法，而是增加自检、解释和回退三大能力：

表12-1

| 维度 | L2 现状 | L3 目标 |
| --- | --- | --- |
| 能力维 | MPC 多站协调 | MPC + MAS 异常自检 + 模型偏差检测 |
| 安全维 | 报警+人工回退 | ODD 形式化声明 + MRC + 标准降级链路 |
| 治理维 | 基础操作审计 | 决策解释 + 全过程可追溯 + 自动审计 |

### 12.2.2 升级路线图

在 T2a ch14 的 SCADA+HDC 基础上，分三个阶段推进智能化升级：

第一阶段：基础设施补强（3-6个月） - 补齐传感器盲区，提高数据覆盖率 - 建立统一的数据模型和事件编码体系 - 部署安全通信基础设施（ch11） - 制定 ODD 形式化声明

第二阶段：MAS+认知AI部署（6-12个月） - 在 SCADA 之上部署 MAS 框架（ch07） - 引入认知AI引擎（ch06）辅助决策解释 - 建立 MRC 降级链路（ch08 §8.4） - 完成 MIL/SIL 验证（ch10）

第三阶段：在环验证与分级放权（6-12个月） - HIL 验证（ch10 §10.2.3） - 影子运行（ch10 §10.2.4） - 分级放权：低风险操作→中风险操作→常态全自主 - 持续运行评估与 ODD 扩展

### 12.2.3 升级原则

（1）保留不破坏：既有安全联锁和基础调度逻辑不可改动，智能化升级在其上叠加而非替代。

（2）渐进不激进：从单个渠段开始试点，验证通过后再推广到全线。ASCE MOP 131（2014）在明渠自动化实践中也强调了这种渐进式方法。

（3）证据不经验：每个阶段的推进都基于在环测试的量化证据，而非主观判断（参见 ch10）。

## 12.3 SCADA+MAS 融合架构部署

### 12.3.1 智能体划分

根据 ch07 的多智能体理论框架，胶东调水系统的 MAS 部署采用三层智能体结构：

边缘智能体（Edge Agent）——闸站级 - 每个闸站部署一个边缘智能体 - 职责：本地水位控制（PID/MPC，参见 T2a 第五、七章）、传感器数据预处理、设备状态监测 - 通信：与相邻闸站和区域智能体保持实时数据交换 - 自主权：在本地 ODD 内自主调节闸门开度，超出本地 ODD 时上报区域智能体

区域智能体（Area Agent）——渠段级 - 每 3-5 个相邻闸站组成一个区域，由区域智能体协调 - 职责：多闸站协调优化（分布式 MPC，参见 T2a 第十二章）、区域内流量平衡、异常检测与初步处置 - 通信：与下属边缘智能体和全局智能体保持通信 - 自主权：在区域 ODD 内协调多站运行，区域 ODD 外请求全局智能体决策

全局智能体（Cloud Agent）——系统级 - 唯一的全局协调者 - 职责：全线供水目标分解、长期优化调度（日→月级）、ODD 状态监控、重大异常处置决策 - 通信：汇聚所有区域智能体的状态信息 - 自主权：在全局 ODD 内自主运行；ODD 外触发 MRC 并通知值班调度员

Van Overloop（2006）的明渠 MPC 控制实践为区域智能体的协调算法提供了理论基础。

### 12.3.2 协同机制

常态工况协同： - 各区域智能体按分布式 MPC 算法协调运行 - 边界流量约束通过邻域信息交换满足 - 全局智能体每 15 分钟更新一次全线目标分解

异常工况协同： - 任一边缘智能体检测到异常 → 上报区域智能体 - 区域智能体评估异常影响范围 → 局部可处理则就地解决，否则上报全局 - 全局智能体发布全线调度调整指令

ODD 外工况处置： - 全局智能体检测到 ODD 超出 → 触发 MRC（ch08 §8.4） - 所有区域智能体切换到保守策略 - 通知值班调度员接管全局决策

### 12.3.3 通信架构

MAS 通信采用分层方式，参考 Kopetz（2011）在实时分布式系统中提出的时间触发与事件触发混合架构原则： - 边缘智能体↔区域智能体：OPC-UA，周期 1s（时间触发） - 区域智能体↔全局智能体：MQTT over TLS，周期 5s（时间触发+事件触发） - 全局智能体↔调度中心大屏：REST API，按需推送（事件触发）

通信容错设计（ch11 信息安全要求）： - 通信中断 < 30s：边缘智能体按最近指令继续运行 - 通信中断 30s-300s：边缘智能体切换到本地自主模式（孤岛运行） - 通信中断 > 300s：触发 MRC

### 12.3.4 数据与接口治理

统一点位模型：全线所有监测点采用统一的命名空间和编码规则，避免跨系统数据映射错误。Bass et al.（2021）在软件架构实践中强调，数据一致性是分布式系统的基础。

事件编码体系：所有运行事件（闸门动作、报警、MRC 触发等）按统一编码记录，支持跨系统查询和审计。

关键写操作管控： - 策略参数修改：需双人审批 - 闸门手动干预：需录入原因说明 - 策略版本发布：需通过门禁并保留回退快照

## 12.4 认知AI辅助方案设计

实事求是的说明：胶东调水工程目前的智能化工作主要集中在 T2a ch14 所述的水力建模和 SCADA+HDC 控制系统（即物理AI层面），认知AI层面的部署尚处于概念框架设计与初步技术方案论证阶段。本节基于 ch06 的认知AI理论框架，结合胶东调水的工程特征，给出认知AI辅助的规划方案——旨在为后续工程实施提供技术蓝图，而非描述已落地的系统。

### 12.4.1 认知AI在胶东调水中的角色

ch06 讨论了大语言模型与认知AI的理论框架。在胶东调水的规划方案中，认知AI引擎的目标角色是“调度员的智能助手”——不直接控制物理过程，而是增强人的决策能力。

认知AI的四个功能维度（参见 ch09 §9.6 认知API四维）：

（1）态势理解 - 将分散的传感器数据和智能体状态汇总为可理解的态势报告 - 自然语言描述当前运行状态：“全线输水正常，第3渠段水位偏高0.15m，预计30分钟内自动回调”

（2）决策解释 - 为每个调度建议提供原因说明：“建议降低3号闸开度10%，原因：上游来水预报显示2小时后流量将增加15%，提前调整可避免下游水位越限” - 对比不同方案的预期效果

（3）异常诊断 - 协助分析异常原因：“5号站水位传感器读数与物理模型预测偏差超过3σ，可能原因：(1)传感器漂移，(2)上游未报的旁侧入流，(3)数据通信异常” - 推荐验证步骤和处置方案

（4）知识管理 - 积累和检索历史运行经验 - 向新值班人员提供工况相关的历史案例参考 - 辅助生成运行总结报告

需要指出，上述四个功能维度目前主要是基于 CHS 理论框架的设计目标。胶东调水工程当前已实现的认知AI能力有限，主要集中在传感器数据的自动汇总和基本的报警信息归类方面。从四维功能到完整的认知AI引擎部署，仍有大量工程化工作需要完成。

### 12.4.2 认知AI与物理AI的协同设计

在 CHS 理论框架下，认知AI引擎（ch06）与物理AI引擎（MPC/MAS）形成”双引擎”协同（参见 ch06 §6.5）。胶东调水的设计方案中：

- 认知AI提出：基于态势理解和知识库，提出调度方案建议

- 物理AI验证：用 MPC 模型检验方案的水力可行性和安全合规性

- 冲突仲裁：当认知AI建议与物理AI约束冲突时，物理AI拥有否决权。Woods & Hollnagel（2006）在联合认知系统理论中强调，有效的人-机协同需要明确的权责划分——双引擎架构中物理AI的否决权正是这一原则的体现

- 协同输出：通过安全性验证的方案才能提交给调度员或自动执行

目前胶东调水的双引擎协同尚处于概念设计阶段。物理AI部分（SCADA+HDC控制，参见 T2a 第十四章）已有成熟的工程基础，但认知AI与物理AI之间的标准化交互接口仍在开发中。Goodfellow et al.（2016）描述的深度学习技术为未来异常检测模型提供了算法基础，但在安全关键场景中，深度学习的”黑箱”特性需要通过可解释性增强来弥补（参见 ch02 §2.7 SHAP 方法）。

### 12.4.3 人机交互设计

L3 要求系统能主动向操作员”汇报”状态和决策依据。胶东调水的人机交互设计规划包括：

调度大屏： - 全线实时态势图（水位/流量/闸门状态的可视化）——此部分已在现有 SCADA 系统中实现 - 智能体运行状态监控（各智能体的 ODD 状态、自主模式/降级模式）——规划中 - 告警分级显示——已有基础报警功能

决策面板（规划中）： - 每个调度建议附带原因说明和预期效果 - 操作员可查看 MPC 优化的目标函数和约束满足情况 - 支持”假如分析”（What-if）：修改输入条件后实时预览调度结果

知识助手（规划中）： - 值班人员可用自然语言查询工况信息 - 系统自动推送相关历史案例 - 辅助生成交接班报告

Sheridan（2002）在《Humans and Automation》中指出，人机界面设计的核心目标是让操作员维持适当的”心理模型”——上述三类界面工具的设计正是为此服务：大屏提供全局态势感知，决策面板确保透明度，知识助手降低经验门槛。Lee & See（2004）在信任与自动化的关系研究中指出，信任的校准需要系统提供持续的透明度——这也是认知AI人机交互设计的指导原则。

## 12.5 在环测试与分级放权

### 12.5.1 胶东调水在环测试实施

基于 ch10 的在环测试框架，胶东调水的测试流程如下：

MIL 阶段（2个月）： - 利用 IDZ 模型（参见 T2a 第四章）搭建全线仿真环境 - 验证 MAS 协同算法在标准工况下的控制性能 - 蒙特卡洛敏感性分析：模型参数偏差 ±20% 下的性能衰减

SIL 阶段（3个月）： - 将 MAS 框架部署到实际软件栈 - 验证 OPC-UA/MQTT 通信的接口一致性 - 异常注入测试：传感器故障、通信延迟、数据缺测

HIL 阶段（4个月）： - 在实验室搭建小规模硬件测试环境（PLC + 工控机 + 通信网关） - 验证 PLC 联锁在极端场景下的独立性 - MRC 触发延迟测试（要求 < 1s）

PIL 阶段（6个月）： - 前3个月：影子运行（AI 建议但不执行） - 后3个月：分级放权（从夜间平稳工况开始，逐步扩展到日间波动工况）

上述阶段划分以及 14 项缺陷清单可对照《水系统运行科学与工程调研报告》中‘胶东调水在回路测试平台’章节[12-28]，报告记录了各测试层级暴露的问题类型及修复成本。

Lei 2025c 的在环测试体系为上述流程提供了方法论框架。

### 12.5.2 测试场景矩阵

表12-2

| 场景类型 | 具体场景 | 测试级别 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常态输水 | 日内需水波动±10% | MIL+SIL | P1 |
| 来水突变 | 上游来水2小时内增加50% | MIL+SIL+HIL | P0 |
| 闸站检修 | 单闸站停运，邻站补偿 | MIL+SIL | P1 |
| 通信故障 | 区域通信中断30s/300s | SIL+HIL | P0 |
| 极端降雨 | 50年重现期暴雨叠加满管输水 | MIL+SIL | P0 |
| 标准基准 | Clemmens et al.（2005）提出的明渠控制标准测试用例 | MIL | P1 |
| 多重故障 | 设备故障+通信降级 | HIL | P0 |
| ODD边界 | 来水接近ODD上限 | MIL+SIL+HIL | P0 |
| MRC触发 | ODD超出→MRC→降级→恢复 | HIL | P0 |

### 12.5.3 分级放权实施

Parasuraman et al.（2000）提出的人机交互自动化等级模型将自动化分为信息获取、信息分析、决策选择、动作执行四个阶段，每个阶段可独立设定自动化程度。胶东调水的分级放权正是沿这一维度逐步推进：

阶段一：低风险放权 - 范围：夜间21:00-06:00的平稳输水工况 - 自主权：边缘智能体在±5%范围内自主调节闸门 - 监控：值班员每小时确认一次系统状态

阶段二：中风险放权 - 范围：日间常态输水工况（非极端天气） - 自主权：区域智能体协调多闸站运行 - 监控：实时监控+异常时人工确认

阶段三：全自主运行（ODD内） - 范围：ODD 声明范围内的全部工况 - 自主权：全局智能体自主调度，ODD外触发MRC - 监控：在环监督+周期性审计

### 12.5.4 发布门禁

$$
    \text{Gate} = \bigwedge_{i \in \{S,C,G,R\}} \text{Pass}_i \tag{12-1}
    $$

表12-3

| 门禁项 | 判据 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 安全门禁（S） | Safety Envelope 零突破 | HIL 全部 P0 通过 |
| 协同门禁（C） | 多站协调性能达标 | 偏差 < 设计目标 |
| 治理门禁（G） | 审计日志完整可追溯 | 100% 决策可追溯 |
| 回退门禁（R） | 一键回退链路可用 | MRC 测试全部通过 |

Myers et al.（2011）在《The Art of Software Testing》中强调，测试的核心目标是发现缺陷而非证明正确——发布门禁的设计同样遵循这一原则：每项门禁的判据都是失败敏感的（任一项未通过即阻止发布）。

## 12.6 预期成效与问题分析

### 12.6.1 预期成效

说明：以下成效评估基于 MIL/SIL 仿真验证和初步试运行的结果，部分指标来自物理AI部分（SCADA+HDC）的实际运行数据，认知AI部分的成效主要来自仿真环境。

安全维（已验证）： - 安全约束违反事件归零（MRC 机制在仿真环境中确保 ODD 外及时降级） - 异常检测响应时间从”人工发现”（分钟—小时级）提升到”自动检测”（秒级） - 降级链路在 MIL/SIL 测试中成功验证

效率维（部分验证）： - 调度波动减小：仿真结果显示多站协调可使水位波动降低约 20-30% - 输水效率提升：MPC 优化在仿真中显示同等供水量下的渠道水损可减少 - 人工干预频率：预期在常态工况下可减少 60%以上（待实际运行验证）

治理维（规划中）： - 全部调度决策可追溯（决策时间、依据、结果、操作员确认记录）——技术方案已设计，待部署 - 交接班报告自动生成——认知AI功能，待开发 - 运行知识积累——需要认知AI引擎的长期运行才能逐步建立

### 12.6.2 典型问题与经验

问题一：局部代理目标与全局目标冲突

每个区域智能体优化本区域的控制性能，但局部最优不等于全局最优。例如：某区域智能体为降低本区域水位波动而限制上游来水，但这导致下游区域供水不足。

解决方法：全局智能体定期（每15分钟）更新全线目标分解，各区域智能体的优化目标必须服从全局约束。Wiener（1948）阐明的反馈与协调原则在这里得到具体体现。

问题二：极端工况样本不足

MAS 在常态工况下表现优秀，但在极端工况（如50年一遇暴雨叠加设备故障）下的表现不确定——因为历史数据中此类组合极少。

解决方法：用合成场景补充训练和测试（ch10 §10.3.1 蒙特卡洛场景生成），同时在极端工况下自动降级到保守策略。Brunton & Kutz（2019）讨论的数据驱动方法为合成场景生成提供了工具。

问题三：跨班组对智能建议理解不一致

不同班组的调度员对 AI 建议的信任度和接受度差异很大。部分老经验调度员倾向于拒绝 AI 建议，而新调度员过度依赖 AI 建议。

解决方法：标准化培训 + 决策解释可视化 + 建立”建议采纳率”统计用于反馈优化。Lee & See（2004）在信任与自动化的关系研究中指出，信任的校准需要系统提供持续的透明度——决策解释可视化正是实现信任校准的关键手段。Endsley（1995）的态势感知理论为设计有效的人机交互界面提供了理论指导。

### 12.6.3 WNAL 等级评估

用 ch08 的三维评估框架评估当前状态和智能化升级目标：

表12-4

| 维度 | 当前状态（L2） | 智能化升级目标 | 目标评级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能力维 | MPC 多站协调 | MAS + 异常自检 + 模型偏差检测 | L3 |
| 安全维 | 报警+人工回退 | ODD 声明 + MRC + 标准降级 | L3 |
| 治理维 | 基础操作审计 | 全过程可追溯 + 决策解释 | L2.5→L3 |

WNAL目标=min(L3,L3,L3)=L3

当前评估：能力维和安全维的 L3 目标可通过物理AI升级（MAS + ODD + MRC）实现，技术方案已较成熟。治理维的 L3 依赖认知AI引擎的决策解释能力，是当前最大的短板。这验证了 ch08 的短板原则：自主等级由最弱维度决定——如果认知AI部署滞后，整体等级将受治理维制约。

## 12.7 四预闭环在胶东调水中的实战

### 12.7.1 四预闭环框架

“四预”指预报→预警→预演→预案的闭环决策流程，是水利行业”四预”体系在智能化调水中的工程化实践：

（1）预报：基于水文模型和机器学习的来水预报系统（参见 ch02、ch03 的 ML/DL 方法）

（2）预警：基于 ODD 边界监测的分级预警

（3）预演：基于数字孪生的方案预演——将预报数据输入仿真模型，预演不同调度方案的效果（参见 T2a 第十三章数字孪生）

（4）预案：基于知识库的应急预案自动检索和推荐

### 12.7.2 四预闭环实施案例

场景：2025年汛期某日，水文预报显示上游将有一次降雨过程，预计入渠流量在未来6小时内从 20 m³/s 增加到 45 m³/s。

预报阶段： - 短时预报系统提前6小时发出来水增加预报 - 认知AI引擎评估预报可信度：与历史相似事件对比，可信度评估为”中等偏高”

预警阶段： - ODD 边界监测：45 m³/s 接近 ODD 上限（50 m³/s） - 系统发出黄色预警：当前工况安全，但需要提前准备

预演阶段： - 数字孪生系统自动生成 3 个调度方案： - 方案A：提前开大下游闸门，预留调蓄空间 - 方案B：维持当前闸位，依靠 MPC 实时调整 - 方案C：提前降低全线水位 0.1m 作为安全裕度 - MPC 模型验证各方案的安全性和效率 - 认知AI引擎比较三个方案并推荐方案A（兼顾安全和效率）

预案阶段： - 如果实际来水超过预报（> 50 m³/s 进入 ODD 外），自动触发洪水应急预案 - 认知AI检索历史相似事件的处置记录供调度员参考

Hollnagel et al.（2006）在韧性工程框架中强调的”预见”（anticipation）能力——四预闭环正是将这种能力系统化、自动化的实践。

## 12.8 例题

### 例 12-1：主汛期来水突增下的协同调度

已知：主汛期某时段，上游来水从 25 m³/s 在 30 分钟内突增至 40 m³/s。系统当前处于 L3 自主运行模式，ODD 上限为 50 m³/s。

求解：给出 MAS 协同调度的响应流程。

解题过程：

步骤 1（态势感知）：全局智能体接收上游流量变化信息，评估当前状态——来水 40 m³/s 在 ODD 内（< 50），但需关注上升趋势。

步骤 2（目标更新）：全局智能体发布全线调度目标调整——各渠段目标水位下调 0.05m 作为安全裕度。

步骤 3（区域协调）：各区域智能体重新优化本区域闸门策略，通过邻域信息交换确保边界流量平衡。

步骤 4（认知AI辅助）：认知AI引擎向值班员汇报——“上游来水已从 25 增至 40 m³/s，30分钟内增幅 60%。已执行全线水位下调 0.05m。当前在 ODD 内，建议关注后续来水趋势。”

步骤 5（安全监测）：如果来水继续上升到 > 45 m³/s，触发黄色预警；> 50 m³/s 触发 MRC。

步骤 6（日志记录）：全过程自动记录，包括触发条件、调度调整、各站响应时间。

结果讨论：该流程体现了”先安全后效率”原则。MAS 的价值在于自动化的多站协调——人工调度在 30 分钟内协调全线数十个闸站非常困难，但 MAS 可以在分钟级完成。

### 例 12-2：通信中断场景下的孤岛运行

已知：胶东调水第二区域（3个闸站）与调度中心的通信中断，已持续 2 分钟。

求解：描述 MAS 的孤岛运行行为。

解题过程：

步骤 1（通信中断检测）：区域智能体在 30s 后检测到与全局智能体通信中断。

步骤 2（孤岛模式切换）：区域智能体切换到孤岛自主模式——按最近接收的全局目标继续运行，但限制闸门调整幅度（不超过正常的 50%）。

步骤 3（边缘智能体响应）：3个闸站的边缘智能体维持与区域智能体的本地通信（未中断），继续在区域协调下运行。

步骤 4（超时处理）：如果通信中断持续 > 5 分钟 → 触发 MRC，所有闸门维持当前开度，区域智能体发出本地告警。

步骤 5（通信恢复）：2分钟后通信恢复 → 区域智能体与全局智能体重新同步状态 → 逐步恢复正常协调模式。

结果讨论：孤岛运行是 MAS 架构相对于集中式控制的重要优势——集中式系统在通信中断时完全失效，而 MAS 的区域智能体可以在降级模式下维持基本运行。Leveson（2011）强调的”优雅降级”（graceful degradation）原则在此得到体现。

### 例 12-3：影子运行偏差分析

已知：胶东调水 PIL 影子运行第 15 天。AI 建议与人工操作的对比数据如下： - 总建议数：312 条 - 方向一致：267 条（85.6%） - AI更优：142 条（45.5%） - 人工更优：89 条（28.5%） - AI 错误：12 条（3.8%） - 安全违规：0 条

求解：评估是否满足放权条件。

解题过程：

步骤 1（指标对照）： - 建议一致率 85.6% ≥ 85%（达标） - 建议优越率 45.5% ≥ 60%？（未达标） - 安全合规率 100%（达标）

步骤 2（偏差分析）： - 建议优越率未达标的原因：AI 在夜间平稳工况下表现优秀（优越率 > 70%），但在白天需求波动工况下优越率仅 35% - 12 条 AI 错误均发生在工况快速切换时段

步骤 3（决策）：暂不进入下一阶段放权。建议： - 针对白天波动工况优化 MPC 参数 - 修复工况切换时段的策略逻辑 - 延长影子运行 15 天后重新评估

结果讨论：影子运行的价值在于用真实数据检验系统——某些在 MIL/SIL/HIL 中表现良好的策略可能在实际运行中暴露问题。Garcia & Fernández（2015）在安全强化学习综述中指出，sim-to-real 迁移是 RL 策略部署的核心挑战——影子运行是弥合这一差距的工程手段。

### 例 12-4：ODD 扩展评估

已知：胶东调水系统已在当前 ODD（入流 5-50 m³/s、设备可用率≥80%、通信延迟≤5s）内稳定运行 6 个月。管理层希望将 ODD 上限从 50 m³/s 扩展到 65 m³/s。

求解：设计 ODD 扩展方案。

解题过程：

步骤 1（风险分析）：50-65 m³/s 范围内的工况特征与 5-50 m³/s 有何差异？ - 渠道水深增大，水力响应特性变化 - 闸门动作范围接近物理极限 - 安全裕度减小

步骤 2（扩展验证计划）： - MIL：在 50-65 m³/s 范围内运行 MPC 模型，验证算法性能 - SIL：注入通信故障和传感器异常，验证容错能力 - HIL：验证 PLC 联锁在高水位工况下的触发精度

步骤 3（扩展范围控制）： - 扩展幅度（65-50）/50 = 30%，超过 ch08 §8.3.4 建议的 20% - 建议分两步：先扩展到 57 m³/s（14%），验证通过后再扩展到 65 m³/s

步骤 4（回归测试）：扩展后必须在原 ODD 范围内执行全量回归，确保扩展不影响现有功能。

结果讨论：ODD 扩展必须渐进、可验证、可回退。Sutton & Barto（2018）在强化学习中讨论的”探索与利用”权衡在 ODD 扩展中同样适用——过于保守会限制系统能力，过于激进会引入未验证的风险。

## 12.9 本章小结

本章以胶东调水工程为案例，展示了水系统智能化升级从 L2 到 L3 的完整路径：

- 升级不是推翻重来。在既有 SCADA+HDC 基础上叠加 MAS 协同与认知AI辅助，保留所有安全联锁。

- 三层智能体架构适应长距离调水特征。边缘→区域→全局的层级结构，既支持全线协调又保障局部自主（孤岛运行能力）。

- 认知AI是”调度员的助手”（规划目标）。态势理解、决策解释、异常诊断和知识管理四个维度增强人的决策能力，而非替代人的判断。需要指出，认知AI目前处于方案设计阶段，是从 L2 到 L3 跃迁的关键瓶颈。

- 分级放权确保安全上线。MIL→SIL→HIL→影子运行→分级放权的流程提供了”证据驱动”的上线决策方法。

- 治理维是关键短板。物理AI升级方案已较成熟，但认知AI驱动的决策解释能力是整个智能化升级中最薄弱的环节——验证了 WNAL 的短板原则。

下一章将转向沙坪水电站智能化案例，讨论发电-泄洪耦合场景下的不同挑战。

## 习题

### 基础题

12-1. 胶东调水智能化升级为什么必须保留既有安全联锁？

12-2. 在胶东调水场景中，MAS 主要解决了什么问题？与集中式控制相比有何优势？

12-3. 为什么分级放权流程不能省略影子运行阶段？

12-4. 解释认知AI在胶东调水中的”四个功能维度”。

12-5. MAS 孤岛运行模式的触发条件和行为规则是什么？

### 应用题

12-6. 为”汛期+通信抖动+单闸站检修”叠加场景设计协同调度应急流程。

12-7. 为胶东调水项目设计一套完整的上线门禁看板，包含至少 6 项指标。

12-8. 设计胶东调水 ODD 的形式化声明，包括 ch08 §8.3.2 要求的四要素。

12-9. 基于影子运行数据设计一套”建议偏差分析”报告模板。

12-10. 设计认知AI引擎的”态势报告”模板，适用于胶东调水的值班交接。

### 思考题

12-11. 胶东调水的 ODD 是否应该包含”季节”维度？如果汛期和枯期使用不同的 ODD 声明，会带来什么挑战？

12-12. 如果胶东调水需要与另一个 L1 水平的供水系统衔接，衔接处应如何处理 WNAL 等级差异？

12-13. 随着胶东调水运行数据的积累，认知AI引擎的知识库如何持续更新？如何确保更新不引入错误知识？

12-14. 胶东调水的经验是否可以直接迁移到其他长距离调水工程（如南水北调东线）？有哪些需要调整的因素？

12-15. 治理维成为胶东调水 L3 跃迁的短板。从组织管理角度，如何加速治理维的提升？

## 拓展阅读

- Lei et al. (2025c). 自主运行智能水网的在环测试体系.——在环测试方法论基础。

- Litrico, X. & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems.——明渠水力建模与控制经典。

- ASCE (2014). Canal Automation for Irrigation Systems (MOP 131).——明渠自动化工程指南。

- Van Overloop, P.J. (2006). Model Predictive Control on Open Water Systems.——明渠 MPC 控制。

- Endsley, M.R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems.——态势感知理论。

## 参考文献

[12-1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[12-2] 雷晓辉,张峥,苏承国,等.自主运行智能水网的在环测试体系[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):787-793.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[12-3] 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[12-4] Litrico, X. & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems. Springer.

[12-5] Van Overloop, P.J. (2006). Model Predictive Control on Open Water Systems. IOS Press.

[12-6] ASCE Task Committee on Canal Automation (2014). Canal Automation for Irrigation Systems (MOP 131). ASCE.

[12-7] Endsley, M.R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. Human Factors, 37(1), 32-64.

[12-8] Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

[12-9] Brunton, S.L. & Kutz, J.N. (2019). Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control. Cambridge University Press.

[12-10] Bass, L., Clements, P. & Kazman, R. (2021). Software Architecture in Practice (4th ed.). Addison-Wesley.

[12-11] Hollnagel, E., Woods, D.D. & Leveson, N. (2006). Resilience Engineering: Concepts and Precepts. Ashgate.

[12-12] Leveson, N.G. (2011). Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety. MIT Press.

[12-13] Wiener, N. (1948). Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. MIT Press.

[12-14] Sutton, R.S. & Barto, A.G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). MIT Press.

[12-15] García, J. & Fernández, F. (2015). A comprehensive survey on safe reinforcement learning. Journal of Machine Learning Research, 16(1), 1437-1480.

[12-16] Parasuraman, R., Sheridan, T.B. & Wickens, C.D. (2000). A model for types and levels of human interaction with automation. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics—Part A, 30(3), 286-297.

[12-17] Sheridan, T.B. (2002). Humans and Automation: System Design and Research Issues. Wiley.

[12-18] Clemmens, A.J., Kacerek, T.F., Grawitz, B. & Schuurmans, W. (2005). Test cases for canal control algorithms. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 131(6), 502-516.

[12-19] Buyalski, C.P. (1991). Canal Systems Automation Manual. US Bureau of Reclamation.

[12-20] Lee, J.D. & See, K.A. (2004). Trust in automation: Designing for appropriate reliance. Human Factors, 46(1), 50-80.

[12-21] Woods, D.D. & Hollnagel, E. (2006). Joint Cognitive Systems: Patterns in Cognitive Systems Engineering. CRC Press.

[12-22] Myers, G.J., Sandler, C. & Badgett, T. (2011). The Art of Software Testing (3rd ed.). Wiley.

[12-23] Kopetz, H. (2011). Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications (2nd ed.). Springer.

[12-24] SAE International (2021). Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles (SAE Standard J3016_202104).

[12-25] 雷晓辉, 许慧敏, 何中政, 等. 水资源系统分析学科展望：从静态平衡到动态控制[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 770-777. [12-26] 山东省胶东调水局. 胶东调水工程技术手册[M]. 济南: 山东科学技术出版社, 2020.（内部技术文件，不对外公开；相关公开信息可参阅山东省水利厅官方网站）

[12-27] 山东省胶东调水局. 胶东调水工程SCADA系统运行评估报告[R]. 济南, 2023.（内部评估报告，不对外公开）

[12-28] 雷晓辉, 孟祥龙, 张峥, 等. 水系统运行科学与工程调研报告: 模块4.5.6 胶东调水在回路测试平台[R]. 北京: 水利部水利水电科学研究院, 2025.（内部调研报告，不对外公开）

## 本章小结

本章以胶东调水工程为案例，展示了长距离明渠调水系统从WNAL L2向L3跃迁的完整过程，核心要点如下：

- 胶东调水的特殊性：571公里长距离明渠、多水源多分水口、多管理主体跨区域协调，使胶东调水成为中国最复杂的调水工程之一，其智能化升级具有典型示范意义。

- SCADA+MAS融合架构：在原有SCADA基础上叠加MAS，实现从集中式控制到分层分布式协调的演进；智能体按地理和功能分层，站级Agent负责本地控制，干渠Agent负责分段协调，总调Agent负责全局优化。

- 数据治理是升级前提：传感器可靠性评估、数据清洗流程标准化和历史数据质量回溯是MAS和认知AI引擎发挥效能的必要基础，跳过数据治理直接上AI必然失败。

- 在环测试与分级放权：MIL验证18种典型工况，SIL完成代码级测试，HIL发现通信时序问题，影子运行积累置信度；每个阶段通过门禁才授予更高级别的控制权，证据驱动而非主观判断。

- 三维综合效果评估：安全维（告警误报率、应急响应时间）、效率维（输水损耗、调度决策速度）、治理维（操作可追溯性、合规审计）三维同步评估，才能全面反映智能化升级的工程价值。