# 第十三章 沙坪水电站智能化案例

## 学习目标

完成本章后，你应能够：

- 说明沙坪水电站”发电-泄洪一体化”运行的核心矛盾与约束，理解梯级耦合的特殊挑战；

- 描述沙坪场景下 SCADA+MAS 融合架构与认知AI引擎的协同分工，区分站级与梯级两个层面的智能化需求；

- 基于运行设计域（Operational Design Domain, ODD）设计分级放权与回退机制，掌握水电场景 ODD 的独特要素；

- 构建”瀑布沟-深溪沟-枕头坝-沙坪梯级一键调”场景下的协同决策流程，理解流程编排与安全门禁的工程实现；

- 评估智能化部署对安全、效率与班组治理的综合收益，总结水电场景与调水场景的异同。

章首衔接（承接 ch12） 上一章以胶东调水工程为例，展示了长距离明渠调水系统从 L2 向 L3 的智能化升级历程。本章转向完全不同的工程场景——大渡河沙坪水电站及其梯级系统。与胶东调水的”单目标长距离输水”不同，沙坪面临的是发电与泄洪的耦合博弈：追求发电效益可能挤占泄洪安全余度，过度保守泄洪又会损失梯级整体效益。T2a ch15 已介绍了沙坪水电站的水力建模和发电-泄洪一体化控制设计（参见 T2a卷第15章），本章聚焦在此基础上的认知AI升级与梯级协同——从单站优化走向梯级一键调的实践。

本章阅读指引

适合读者：对水电站智能化、梯级调度感兴趣的水利工程师、电力调度员、研究生。

核心概念（6个）：发电-泄洪一体化、梯级一键调、SCADA+MAS 融合架构、ODD 驱动放权、认知AI辅助决策、多目标冲突仲裁。

与 T2a 的分工：T2a ch15 侧重物理AI层面（水轮机特性建模、发电-泄洪耦合的 MPC 优化、安全约束处理），本章侧重认知AI层面（梯级协同编排、决策解释、人机协同、治理升级）。物理AI的技术细节请参见 T2a卷第15章。

与 ch12 的对比：胶东调水是单目标长距离输水（Family α 积分型系统），沙坪是多目标梯级发电（Family β 自调节型系统）。两个案例展示了 CHS 理论在不同水力特征下的统一适用性。

## 13.1 沙坪水电站与梯级系统概况

### 13.1.1 工程定位与控制挑战

沙坪水电站位于四川省大渡河中游，与上游的瀑布沟、深溪沟、枕头坝构成梯级系统（总装机约 4968 MW）。沙坪二级电站采用 6 台灯泡贯流式机组（总装机 348 MW），工作水头 5.9–24.6 m，调节库容仅 585 万 m³。工程概况、梯级参数、水力-电力双重耦合特征以及站间水力传播延时（70–110 min）的详细描述参见 T2a卷第15章 15.1节。

Lei 2025a 提出的水系统控制论框架将水电站系统视为典型的六元受控系统 Σ = (P, A, S, D, C, O)，其中发电-泄洪耦合的特殊性使得水电站成为 CHS 理论的重要验证场景。

从认知AI升级的视角来看，沙坪梯级面临的核心挑战与胶东调水有本质区别：

- 胶东调水：单目标（供水安全），决策空间相对简单，认知AI重点是态势报告和操作解释

- 沙坪水电：多目标博弈（发电效益 vs 泄洪安全 vs 生态约束），决策空间复杂且存在目标冲突，认知AI的核心价值在于多目标权衡的透明化和可解释化

此外，梯级系统还面临多时间尺度耦合（秒级机组响应至日级水库调度）、电力市场约束（实时调峰调频指令）等特殊挑战。T2a卷第15章 15.1节.3 详细分析了深溪沟 AGC 停用事件——该事件清晰揭示了缺乏全局协调层的系统性缺陷，也说明了认知AI辅助梯级决策的工程需求。

### 13.1.2 现有系统现状

T2a ch15 已详细介绍了沙坪水电站的水力建模（Saint-Venant 方程、水量平衡模型、站间延时标定）、单站 MPC 控制策略（负荷-水位协同优化）、梯级 DMPC 协调、EDC 两级架构以及安全包络定义（参见 T2a卷第15章 15.2节–15.5节）。在此物理AI基础上，当前系统核心能力包括：

- SCADA 监控系统：覆盖机组、闸门、水位、流量等关键参量

- AGC（自动发电控制）：响应电网调度指令的自动功率调节

- LCU（本地控制单元）：各机组和闸门的本地自动控制

- HDC 分层控制：站级协调与梯级初步联动（EDC 两级架构）

当前系统处于 WNAL L2 水平——具备站内自动化和初步梯级协调能力，但缺乏梯级层面的自主决策、冲突仲裁和标准化回退机制。Parasuraman et al.（2000）提出的人机交互自动化模型为评估现有系统的自动化层级提供了分析框架。

n

> 图13-1: 来水预报→优化求解→安全校验→指令下发→实时监控的一键调度闭环

## 13.2 智能化总体架构

### 13.2.1 从单站到梯级的架构升级

沙坪智能化升级的核心目标不是单站性能提升，而是实现梯级层面的协同智能。Lei 2025b 提出的自主运行水网架构将梯级水电系统定位为 WNAL L3 的重要验证场景——相比单站自动化，梯级协同需要更高层次的态势感知、冲突仲裁和决策解释能力。

架构升级遵循三个原则（与 ch12 胶东调水案例一致）： - 保留不破坏：既有 AGC、LCU 和安全联锁不动 - 叠加不替代：MAS 和认知AI在既有系统之上叠加 - 梯级优先：优先解决梯级协同问题，单站优化作为基础

### 13.2.2 三层智能体架构

延续 ch07 的多智能体理论框架和 ch12 的工程实践经验，沙坪梯级系统的 MAS 部署同样采用三层结构，但针对水电场景做了适配：

设备智能体（Equipment Agent）——机组/闸门级 - 每台机组和每组闸门各部署一个设备智能体 - 职责：本地运行优化（机组效率区跟踪、闸门开度控制）、设备状态监测（振动、温度、磨损）、异常预警 - 与 ch12 边缘智能体的区别：水电设备智能体需要处理更快速的动态响应（机组出力调整为秒级） - 自主权：在设备 ODD 内自主调节运行参数

站级智能体（Station Agent）——电站级 - 每个电站部署一个站级智能体 - 职责：站内多机组协调（机组组合优化、负荷分配）、站内发电-泄洪平衡、与电网调度的接口 - 核心算法：多机组混合整数优化（参见 T2a 第八章优化方法） - 自主权：在站级 ODD 内自主调度站内资源

梯级智能体（Cascade Agent）——系统级 - 整个梯级系统唯一的协调者 - 职责：梯级发电计划优化、跨电站水量平衡、全局安全约束监控、重大决策仲裁 - 核心挑战：协调上下游电站的利益冲突（上游蓄水 vs 下游来水需求） - 自主权：在梯级 ODD 内自主运行；ODD 外触发 MRC 并通知梯调中心值班员

### 13.2.3 四类角色智能体

除了三层结构外，沙坪梯级系统还部署了跨层的功能型智能体：

安全监护智能体（Safety Guardian Agent） - 实时校验 Safety Envelope（ch08 §8.4 MRC 机制） - 独立于控制回路，拥有对任何控制指令的一票否决权 - 监控：水位红线、泄流限值、机组安全参数、闸门动作频次

认知交互智能体（Cognitive Interface Agent） - 对接认知AI引擎（ch06），负责：决策方案的自然语言解释、值班员交互、知识库维护 - 将多目标优化结果翻译为”为什么这样调”的可理解说明

Bass et al.（2021）在软件架构实践中强调的”关注点分离”原则指导了上述角色划分——每类智能体只负责单一职责，通过明确的接口协同。

### 13.2.4 通信与协同机制

常态工况协同： - 设备智能体 → 站级智能体：实时工况数据上报（1s 周期） - 站级智能体 ↔ 站级智能体：梯级水力信息交换（邻站水位、泄流量） - 站级智能体 → 梯级智能体：汇聚状态 + 请求全局协调 - 梯级智能体 → 站级智能体：发电计划 + 泄洪约束下发（15min 更新）

异常工况协同： - 设备异常 → 站级智能体评估影响 → 重新优化机组组合 - 来水突变 → 梯级智能体更新全局计划 → 各站级智能体同步调整 - ODD 超出 → 安全监护智能体触发 MRC → 全梯级降级

通信容错（参照 ch11 信息安全要求）： - 站内通信中断 < 10s：设备智能体按最近指令运行 - 站间通信中断 < 60s：各站级智能体独立运行（孤岛模式） - 站间通信中断 > 60s：触发 MRC，各站保持当前出力，闸门维持开度

Kopetz（2011）在实时系统设计中强调的”故障约束”（fault containment）原则指导了通信容错设计——通信故障的影响被限制在最小范围内。

## 13.3 认知AI在发电-泄洪耦合中的方案设计

实事求是的说明：与胶东调水类似，沙坪水电站目前的智能化工作主要集中在物理AI层面（T2a ch15 所述的发电-泄洪一体化控制系统设计），认知AI层面的部署同样处于概念框架与方案设计阶段。梯级调度目前仍以人工协调为主，辅以 SCADA 和 AGC 自动控制。本节基于 ch06 的认知AI理论框架，给出面向沙坪场景的认知AI辅助设计方案。

### 13.3.1 认知AI的角色定位

与 ch12 胶东调水类似，沙坪场景中认知AI引擎的目标角色同样是“调度员的智能助手”——但水电场景的复杂性更高：

- 胶东调水：单目标（供水安全），决策空间相对简单

- 沙坪水电：多目标（发电+泄洪+生态），决策空间复杂，且存在目标冲突

因此，沙坪场景中认知AI的规划核心价值在于多目标冲突的透明化和可解释化。这一目标目前尚未在工程中全面实现，以下描述的是基于 CHS 理论框架的设计方案。

### 13.3.2 认知AI四维功能设计（水电适配版）

基于 ch09 §9.6 的认知API四维框架，沙坪场景的认知AI功能设计方案如下：

（1）态势理解——多维运行画像 - 将机组状态、水位、泄流量、发电量、电价等多源信息汇聚为统一态势报告 - 示例：“当前梯级总出力 XX MW，水位距汛限 Y m，预计 Z 小时后来水峰值到达，建议关注瀑布沟电站调节能力” - 特别关注：发电-泄洪的”安全余度”实时量化

（2）决策解释——多目标权衡透明化 - 水电调度的核心困难：调度员面对的不是”对不对”的判断，而是”哪个更好”的权衡 - 认知AI将优化结果的帕累托前沿翻译为可理解的权衡说明 - 示例：“方案A发电量多 15 MWh 但泄洪余度减少 8%；方案B更保守但损失发电收益约 5%。当前来水预报不确定性较大，建议方案B” - Endsley（1995）的态势感知理论指出，操作员的决策质量取决于对情境的理解深度——决策解释正是提升理解深度的手段

（3）异常诊断——梯级联动分析 - 水电站异常往往具有梯级传播效应：上游电站异常 → 下游来水变化 → 下游电站运行受影响 - 认知AI协助分析异常的根因、传播路径和影响范围 - 示例：“枕头坝电站出力突降原因分析：机组 #2 振动超限自动停机 → 下泄流量减少 → 沙坪入流预计 30 min 后减少 15%”

（4）知识管理——梯级运行经验积累 - 积累不同来水条件下的最优调度方案 - 建立”来水-发电-泄洪”的历史案例库 - 辅助新值班人员理解梯级联动规律

### 13.3.3 双引擎协同的水电适配设计

在沙坪场景的设计方案中，认知AI引擎与物理AI引擎的协同（参见 ch06 §6.5 双引擎架构）有其特殊性：

- 认知AI提出：基于态势理解、来水预报和历史经验，提出多个候选调度方案

- 物理AI验证：用 MPC 模型和水力模型验证每个方案的水力可行性、安全合规性和效率指标

- 多目标排序：物理AI计算每个方案在发电、安全、生态三个维度的量化得分

- 冲突仲裁：当发电目标与泄洪安全目标冲突时，安全目标始终优先——Leveson（2011）在系统安全工程中明确的”安全优先”原则在这里得到体现

- 透明输出：最终方案连同各维度得分和权衡说明一起呈现给调度员

Woods & Hollnagel（2006）在联合认知系统理论中强调，有效的人机团队合作需要”共享意图”——双引擎的协同输出正是建立人机共享意图的手段。

## 13.4 ODD 驱动的分级放权

### 13.4.1 水电场景 ODD 的特殊要素

沙坪场景的 ODD 定义比胶东调水更加复杂，需要覆盖水电特有的要素。根据 ch08 §8.3.2 的 ODD 四要素模板，沙坪的 ODD 声明包括：

水文边界： - 入库流量范围（正常/偏枯/偏丰/汛期洪水） - 来水上涨速率上限 - 预报可信度（基于历史验证的预报精度指标） - 前期降雨累积量

设备边界： - 机组可用率下限（如：至少 N-1 台可用） - 闸门可用率下限 - 检修窗口声明（哪些设备在检修、何时恢复） - 设备健康指标（振动、温度、效率衰减）

通信边界： - 站内通信延迟上限 - 站间通信延迟上限 - 与电网调度中心通信状态 - 水文遥测站通信状态

管理边界： - 值班等级（正常值班/加强值班/防汛值班） - 人工复核时限要求 - 应急预案激活状态 - 上级调度指令优先级

SAE International（2021）的 J3016 标准在自动驾驶 ODD 中定义了静态和动态两类要素——沙坪场景的 ODD 同样区分了缓变要素（设备状态、检修计划）和快变要素（来水流量、电价信号）。

### 13.4.2 分级放权方案

（1）L2 级放权（当前基线） - 站内 AGC 自动调节机组出力（响应电网指令） - 站级优化提供建议，人工确认后执行 - 梯级协调完全依赖人工调度

（2）L3 级放权——分阶段推进

阶段一：站内常态自主 - 范围：常态工况（非汛期、非极端来水、设备正常） - 自主权：站级智能体在站内 ODD 内自主优化机组组合和负荷分配 - 人工角色：监督 + 异常确认 - 监控：关键参数实时显示 + 每小时汇总报告

阶段二：梯级协调自主 - 范围：常态工况下的梯级协调 - 自主权：梯级智能体自主协调各站发电计划和水量平衡 - 人工角色：重大决策确认（如泄洪闸门大幅调整） - 前提：阶段一稳定运行 ≥ 3 个月

阶段三：梯级全自主（ODD 内） - 范围：ODD 声明范围内的全部工况 - 自主权：梯级智能体全自主运行，ODD 外触发 MRC - 人工角色：在环监督 + 周期性审计 - 前提：阶段二稳定运行 ≥ 6 个月，含至少一个汛期验证

### 13.4.3 MRC 降级机制

当 ODD 超出时，系统进入最小风险状态（Minimum Risk Condition）。水电场景的 MRC 与调水场景不同：

调水 MRC：维持当前闸门开度，保障供水连续性 水电 MRC： - 优先保障泄洪安全（泄洪闸门按防洪预案运行） - 发电降至保守水平（减少机组台数，降低出力） - 通知梯调中心和电网调度 - 冻结自动优化，改为人工决策

Sheridan（2002）在人机系统设计中指出，降级策略的设计应确保在任何故障组合下系统仍能维持最低安全功能——水电 MRC 的”安全泄洪优先”原则正是这一要求的体现。

## 13.5 梯级一键调流程设计

### 13.5.1 “一键调”的本质

“瀑布沟-深溪沟-枕头坝-沙坪梯级一键调”是智能化升级的标志性功能。需要明确：一键调不是”一步到位”的简单按钮，而是一套编排化的流程——从目标装载到策略求解、安全验证、分批执行、异常回退的完整链路。

其本质是将梯级调度员”拆解目标→逐站计算→电话协调→逐站下达→跟踪反馈”的人工流程自动化和标准化。

### 13.5.2 一键调六步流程

步骤1：目标装载 - 输入：发电日计划（来自电网调度）、泄洪约束（来自防洪调度令）、生态下泄要求 - 梯级智能体解析约束，分解为各站级智能体的目标函数 - 认知AI验证输入的合理性（如：发电计划是否超过当前来水的理论发电极限）

步骤2：策略求解 - 各站级智能体并行求解本站候选方案 - 梯级智能体协调上下游约束，通过迭代协商达成全局一致方案 - 求解算法：分布式 MPC（参见 T2a 第十二章分层分布式控制） - 时间约束：求解过程必须在规定时限内完成（如 5 分钟）

步骤3：冲突仲裁 - 梯级智能体检查全局约束一致性 - 发电-泄洪冲突按优先级裁定：安全 > 生态 > 发电效益 - 认知AI生成冲突解释：哪些约束是活跃的，哪些站的方案被调整了

步骤4：安全门禁 - 安全监护智能体逐项验证方案安全性 - 校验项：水位红线、泄流限值、机组安全参数、闸门动作频次限制、坡降限制 - 任一校验未通过 → 方案退回步骤2重新求解

步骤5：执行发布 - 通过门禁的方案分批下发给各站级智能体 - 执行顺序：先上游后下游（因为上游动作影响下游来水） - 每批指令执行后确认实际响应与预期一致 - Buyalski（1991）在《Canal Systems Automation Manual》中建议的”顺序启动”策略同样适用于梯级水电的指令下发

步骤6：异常回退 - 执行过程中如出现：实际响应偏离预期 > 阈值、设备异常、通信故障 - 立即暂停后续指令下发 - 触发预定义的保守策略（MRC） - 保留人工接管通道

### 13.5.3 一键调的关键监测量

一键调执行质量=f(ΔP,Δh,Tconv,Rexec,Nmanual)

表13-1

| 监测量 | 含义 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| ΔP | 实际出力与目标出力偏差 | < 2% |
| Δh | 关键断面水位偏差 | < 0.1 m |
| Tconv | 策略求解收敛时间 | < 5 min |
| Rexec | 指令执行成功率 | > 99% |
| Nmanual | 人工干预次数 | 趋近 0 |

### 13.5.4 汛期一键调的特殊处理

汛期工况是一键调的最大挑战：来水不确定性大、泄洪约束活跃、安全裕度减小。汛期一键调的特殊规则包括：

- 目标优先级调整：泄洪安全从约束变为首要目标

- 频率加密：一键调周期从 15min 缩短到 5min

- 保守裕度：所有安全参数增加 10% 保守裕度

- 人工复核强制：泄洪闸门大幅调整必须人工确认

- 预报持续更新：每 30min 更新来水预报并重新评估 ODD 状态

Van Overloop（2006）在明渠 MPC 实践中强调的”滚动时域”策略在汛期一键调中得到体现——不追求一次性长期最优，而是基于持续更新的预报信息滚动优化。

## 13.6 在环测试与验证

### 13.6.1 水电场景在环测试的特殊性

基于 ch10 的在环测试框架，水电场景的测试有其特殊要求：

（1）动态响应更快：水电机组的出力调整为秒级（比明渠闸门快1-2个数量级），测试需要更高的时间分辨率。

（2）耦合维度更多：发电-泄洪-电网三方耦合，测试场景的组合空间更大。

（3）安全后果更严重：水电站的泄洪失控或机组飞逸可能造成灾难性后果，测试必须更加严格。

Lei 2025c 的在环测试体系为水电场景提供了方法论基础，但需要针对上述特殊性进行适配。

### 13.6.2 四级在环测试方案

MIL 阶段（3个月）： - 搭建梯级仿真环境（瀑布沟+深溪沟+枕头坝+沙坪） - 验证一键调流程在标准工况下的正确性 - 蒙特卡洛测试：来水变化 ±30%、电价波动 ±20%、机组可用性组合 - 多目标帕累托前沿验证：发电-安全-生态三维权衡

SIL 阶段（4个月）： - 部署到实际软件栈（MAS 框架 + 认知AI引擎） - 验证梯级通信接口的一致性和时延 - 异常注入：机组跳闸、闸门卡阻、通信延迟、数据缺测 - 特别测试：一键调流程中的安全门禁逐项验证

HIL 阶段（4个月）： - 在实验室搭建 PLC + 工控机 + 模拟信号的硬件环境 - 验证安全联锁在极端场景下的独立性 - MRC 触发-降级-恢复全流程测试 - Clemmens et al.（2005）提出的明渠控制标准测试用例可作为水电测试用例设计的方法论参考

PIL 阶段（6个月）： - 前3个月：影子运行（一键调并行计算但不实际执行） - 后3个月：分级放权（从夜间平稳工况开始） - 特别要求：影子运行期间至少覆盖一个汛期，以验证极端工况下的表现

### 13.6.3 测试场景矩阵

表13-2

| 场景类型 | 具体场景 | 测试级别 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常态发电 | 日内负荷跟踪 | MIL+SIL | P1 |
| 来水突变 | 暴雨导致入库流量 2h 内翻倍 | MIL+SIL+HIL | P0 |
| 机组跳闸 | 单台机组突然停机 | MIL+SIL+HIL | P0 |
| 多机组故障 | 2台及以上机组同时不可用 | HIL | P0 |
| 闸门卡阻 | 泄洪闸门无法按指令动作 | HIL | P0 |
| 通信中断 | 站间通信中断 60s/300s | SIL+HIL | P0 |
| 电网调度冲突 | 电网要求增出力 vs 泄洪限制 | MIL+SIL | P1 |
| 汛期极端工况 | 100年一遇洪水 + 设备故障 | MIL+HIL | P0 |
| ODD 边界 | 来水接近 ODD 上限 | MIL+SIL+HIL | P0 |
| MRC 全流程 | ODD 超出→MRC→降级→恢复 | HIL | P0 |

### 13.6.4 发布门禁

与 ch12 类似，沙坪梯级系统的发布门禁采用四项合取：

表13-3

| 门禁项 | 判据 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 安全门禁（S） | Safety Envelope 零突破 | 全部 P0 场景通过 |
| 协同门禁（C） | 梯级协调性能达标 | 水位偏差 < 0.1m，出力偏差 < 2% |
| 治理门禁（G） | 审计日志完整可追溯 | 100% 决策可追溯 |
| 回退门禁（R） | MRC 链路可用 | MRC 测试全部通过 |

Myers et al.（2011）在软件测试理论中强调”测试的目的是发现缺陷”——门禁设计同样遵循这一原则，每个门禁项都是失败敏感的。

## 13.7 预期成效与经验分析

### 13.7.1 预期成效

说明：以下成效评估基于 MIL/SIL 仿真验证结果和物理AI部分（AGC/HDC）的运行经验，认知AI部分的成效主要来自概念验证和仿真推演，尚未在实际工程中全面验证。

安全维（仿真验证）： - 泄洪安全约束零违反（安全监护智能体 + MRC 机制在仿真中确保） - 机组安全参数越限报警 → 自动响应时间从人工发现（分钟级）提升到自动检测（秒级） - 降级链路在仿真演练中成功验证

效率维（部分验证）： - 梯级总发电量提升：仿真结果显示全局优化可减少”上游多蓄-下游缺水”或”上游多泄-下游弃水”的低效模式 - 机组运行效率提升：优化机组组合在仿真中使更多机组在高效率区运行 - 一键调执行时间：设计目标为从人工协调（30-60min）缩短到系统自动（< 5min）

治理维（规划中）： - 全部调度决策可追溯——技术方案已设计，待部署 - 多目标权衡过程透明化——需要认知AI引擎的决策解释功能 - 值班交接从”口头交待”升级为”系统生成结构化交接报告”——待开发

### 13.7.2 典型问题与经验

问题一：发电-泄洪目标冲突的动态权衡

在汛期，来水预报的不确定性导致发电-泄洪权衡频繁变化。如果每次权衡都严格保守，发电效益损失过大；如果偏向发电，安全裕度可能不足。

解决方法：引入”动态安全裕度”概念——安全裕度不是固定值，而是根据预报不确定性动态调整。预报不确定性大时增加裕度，预报可信度高时减小裕度。García & Fernández（2015）在安全强化学习综述中讨论的”约束松弛”策略为动态安全裕度的算法设计提供了思路。

问题二：梯级联动的”蝴蝶效应”

上游电站的小幅调整可能在下游引起放大效应——例如瀑布沟电站增发 5% 出力导致的下泄流量变化，经过深溪沟、枕头坝逐级传递到沙坪时，水位变化可能被放大。

解决方法：Goodfellow et al.（2016）描述的深度学习技术在此场景中用于训练梯级响应预测模型——基于历史数据学习上游动作对下游的传播特性，为梯级智能体提供更准确的前瞻信息。同时，每级电站设置独立的安全缓冲区，限制单步调整幅度。

问题三：电网调度指令与水利安全的冲突

电网要求快速增出力（调峰）时，水电站可能需要加大水轮机过流量，导致下泄流量快速增加，可能超过下游河道安全泄量。

解决方法：在站级智能体中嵌入”电网指令安全审查”模块。Lee & See（2004）在信任与自动化研究中指出，自动化系统拒绝人类指令时必须提供充分的理由——当系统拒绝电网快速调峰指令时，认知AI引擎自动生成解释：“无法在 5 分钟内增加 XX MW 出力，原因：下泄流量将超过河道安全限值。建议：分 15 分钟逐步增加”。

### 13.7.3 WNAL 等级评估

用 ch08 的三维评估框架评估当前状态和智能化升级目标：

表13-4

| 维度 | 当前状态（L2） | 智能化升级目标 | 目标评级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能力维 | AGC + 站级优化 | MAS 梯级协同 + 一键调 + 异常自检 | L3 |
| 安全维 | 安全联锁+人工回退 | ODD 声明 + MRC + 标准降级 + 安全监护智能体 | L3 |
| 治理维 | 纸质操作记录 | 全过程可追溯 + 决策解释 + 自动审计 | L2.5→L3 |

WNAL目标=min(L3,L3,L3)=L3

与 ch12 胶东调水的目标对比：

表13-5

| 维度 | 胶东调水目标 | 沙坪水电目标 | 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能力维 | L3 | L3 | 两者均以 MAS 协同 + 自检为目标 |
| 安全维 | L3 | L3 | 两者均以 ODD+MRC 机制为目标 |
| 治理维 | L2.5→L3 | L2.5→L3 | 均受认知AI决策解释能力制约 |
| 整体 | L2→L3 | L2→L3 | 共同短板：治理维的认知AI |

结论：无论调水还是水电场景，治理维（特别是认知AI驱动的决策解释能力）都是 L3 跃迁的关键瓶颈。两个工程当前均处于 L2 水平，物理AI升级方案已较成熟，但认知AI部署是从 L2 到 L3 跃迁的”最后一公里”。这不仅是技术问题，更涉及人机信任的建立——Wiener（1948）在控制论中阐述的反馈原理在这里有深层启示：人机信任本身也是一个需要反馈调节的过程。

### 13.7.4 沙坪 vs 胶东：两类场景的经验总结

Hollnagel et al.（2006）在韧性工程框架中强调，安全不仅是”避免出错”，更是”在变化中保持功能”。两个案例共同验证了这一观点：

表13-6

| 经验 | 胶东调水 | 沙坪水电 |
| --- | --- | --- |
| 系统类型 | Family α（积分型） | Family β（自调节型） |
| 核心矛盾 | 传输延时 vs 供水连续 | 发电效益 vs 泄洪安全 |
| MAS 部署模式 | 边缘-区域-全局 | 设备-站级-梯级 |
| 认知AI重心 | 态势报告+操作解释 | 多目标权衡透明化 |
| 一键调等价物 | 全线协调调度 | 梯级联合调度 |
| MRC 策略 | 维持闸门开度 | 安全泄洪优先 |
| 治理短板 | 解释覆盖率 | 解释覆盖率 |

共性结论：CHS 理论框架在不同水力特征（积分型 vs 自调节型）下均适用，Σ = (P, A, S, D, C, O) 六元结构和 WNAL 三维评估方法具有普适性。Brunton & Kutz（2019）讨论的数据驱动方法为两类场景提供了通用的模型辨识和异常检测工具。

## 13.8 例题

### 例 13-1：暴雨来水叠加机组检修下的梯级协同

已知：某时段暴雨预报导致入库流量预计从 500 m³/s 上涨至 1200 m³/s（6小时内），同时沙坪站 1 台机组因检修不可用。系统当前处于 L3 级常态自主运行模式。

求解：给出一键调流程的执行步骤。

解题过程：

步骤1（目标装载）：梯级智能体接收来水预报更新和设备状态变更，重新生成梯级调度目标——汛期模式，泄洪安全优先。

步骤2（策略求解）：各站级智能体考虑约束变化并行求解。沙坪站因减少1台机组需重新优化机组组合，可能需要增加泄洪量。上游电站（瀑布沟、深溪沟、枕头坝）根据来水上涨调整发电和泄洪策略。

步骤3（冲突仲裁）：梯级智能体发现冲突——上游电站希望多蓄水发电，但下游沙坪的泄洪压力增大。按”安全 > 效益”原则裁定：上游适度增加预泄。

步骤4（安全门禁）：安全监护智能体验证方案——关键断面流量、各站水位红线、机组安全参数全部合规。

步骤5（认知AI解释）：生成决策解释卡——“由于暴雨预报和沙坪检修，梯级从发电优先切换到泄洪优先模式。瀑布沟电站预泄 XX m³/s，沙坪增开 1 孔泄洪闸。预计发电损失 YY MWh，但确保水位不超汛限”。

步骤6（执行与监控）：分批下发指令（先上游后下游），持续监控实际响应。如果实际来水超过预报（> 1200 m³/s），触发更高级别应急预案。

结果讨论：该场景展示了一键调在极端工况下的完整流程——重点不是优化结果的精度，而是流程的完整性、安全性和可解释性。Sutton & Barto（2018）在强化学习中讨论的”安全探索”在工程中的体现：宁可损失一些效益也要确保安全。

### 例 13-2：电网调峰指令与泄洪约束冲突

已知：电网调度中心要求沙坪水电站在 10 分钟内增加出力 50 MW（调峰）。但当前工况下增加出力意味着增大水轮机过流量，导致下泄流量将从 400 m³/s 增加到 520 m³/s，而下游河道安全泄量为 500 m³/s。

求解：系统如何处理这一冲突？

解题过程：

步骤1（指令安全审查）：站级智能体接收电网指令后，物理AI引擎检验水力约束——下泄流量 520 > 安全限值 500 m³/s，审查不通过。

步骤2（替代方案求解）：站级智能体求解满足安全约束的最大增出力方案——在下泄流量 ≤ 500 m³/s 约束下，最大可增出力约 38 MW。

步骤3（梯级协同）：通知梯级智能体，请求上游电站协助分担调峰任务——枕头坝电站可增出力 15 MW（枕头坝下泄对沙坪入流影响在安全范围内）。

步骤4（认知AI解释）：生成响应说明——“沙坪单站可增出力 38 MW（受下泄流量安全限制），梯级协调后可增出力 53 MW（含枕头坝 15 MW）。超过电网要求的 50 MW。调整方案需 15 分钟执行（比电网要求的 10 分钟延迟 5 分钟）”。

步骤5（确认与执行）：将方案及解释反馈电网调度，确认后执行。

结果讨论：该场景体现了”安全否决 + 替代方案”的原则——系统不是简单拒绝电网指令，而是在安全约束内寻找最优替代方案，并通过梯级协同扩大可行空间。

### 例 13-3：影子运行偏差分析——水电版

已知：沙坪梯级 PIL 影子运行第 20 天数据： - 一键调触发次数：480 次 - 方案一致率（AI vs 人工）：82.5% - AI 方案在发电效率上优于人工：58.3% - AI 方案在安全裕度上优于人工：94.7% - AI 安全违规：0 次 - 一键调执行时间（AI）：平均 3.2 min - 一键调执行时间（人工）：平均 42 min

求解：评估是否满足分级放权条件。

解题过程：

步骤1（指标对照）： - 方案一致率 82.5% — 目标 ≥ 85%（未达标） - 安全合规率 100% —（达标） - AI 安全裕度优越率 94.7% — 目标 ≥ 90%（达标）

步骤2（偏差分析）： - 一致率偏低的原因：分析 84 条不一致方案，发现 72 条（85.7%）属于”AI 选择了安全裕度更大但发电量略低的方案”——这不是 AI 错误，而是 AI 的优化权重与人工习惯的差异 - 真正的”AI 劣于人工”仅 12 条（2.5%），均发生在设备状态突变时段

步骤3（决策）： - 调整评估方式：将”安全驱动的差异”从不一致中扣除后，修正一致率 = (480-12)/480 = 97.5% - 满足放权条件，可进入阶段一（站内常态自主）

结果讨论：影子运行偏差分析需要区分”策略差异”和”策略错误”。AI 倾向于更安全的方案不应被计为错误——ASCE MOP 131（2014）在明渠自动化评估中也强调，安全性改善应被正面评价。

### 例 13-4：ODD 边界汛期扩展评估

已知：沙坪梯级系统已在当前 ODD（入库流量 100-800 m³/s，机组 ≥ N-1 可用，站间通信延迟 ≤ 3s）内稳定运行 8 个月。计划将入库流量 ODD 上限从 800 m³/s 扩展到 1200 m³/s 以覆盖汛期常见洪水。

求解：设计扩展方案。

解题过程：

步骤1（风险分析）：800-1200 m³/s 范围的工况特征： - 泄洪闸门进入频繁调节状态 - 发电-泄洪耦合加剧（部分机组可能需要参与泄洪） - 上下游水力传播特性变化（高流速下传播加速）

步骤2（扩展验证计划）： - MIL：在 800-1200 m³/s 范围内运行一键调，验证安全门禁有效性 - SIL：注入设备故障和通信异常，验证容错能力 - HIL：验证 PLC 联锁在高水位工况下的触发精度 - 特别测试：1000年一遇洪水极限场景（MIL 仅验证 MRC 触发正确性）

步骤3（分步扩展）： - 扩展幅度 (1200-800)/800 = 50%，超过建议的 20% - 分三步：800→900（12.5%）→1000（11%）→1200（20%） - 每步需稳定运行 ≥ 2 个月后再进入下一步

步骤4（回归测试）：每次扩展后在原 ODD 范围内执行全量回归。

结果讨论：汛期 ODD 扩展比胶东调水更谨慎（分三步而非两步），因为水电场景的安全后果更严重。Lei 2025d 在学科展望中指出，从静态平衡到动态控制的转变需要”逐步释放自主权”——ODD 渐进扩展正是这一理念的工程实践。

## 13.9 本章小结

本章以沙坪水电站及其梯级系统为案例，展示了发电-泄洪耦合场景下的智能化升级路径：

- 水电场景的核心挑战是多目标博弈。发电效益、泄洪安全、生态约束三者之间存在内在冲突，认知AI的规划核心价值在于将多目标权衡透明化。

- 梯级协同比单站优化更重要。瀑布沟-深溪沟-枕头坝-沙坪的上下游水力耦合使得单站最优不等于全局最优，梯级智能体的全局协调是关键。

- 一键调是流程编排，不是一步按钮。六步流程（目标装载→策略求解→冲突仲裁→安全门禁→执行发布→异常回退）将人工调度的隐性知识显性化和标准化。

- 水电 MRC 与调水 MRC 不同。调水 MRC 是”维持现状保供水”，水电 MRC 是”安全泄洪优先保大坝”——不同场景的最小风险状态定义不同，但”保障核心安全”的原则一致。

- 认知AI是共同短板。与胶东调水一样，认知AI驱动的决策解释能力是 L3 跃迁的关键瓶颈。两个工程当前均以物理AI升级为主，认知AI部署是下一阶段的重点攻关方向。

下一章将进入全书收尾，讨论 CHS 学科展望、标准化路径与十年研究议程。

## 习题

### 基础题

13-1. 为什么沙坪案例必须强调”梯级协同”而非单站优化？

13-2. 发电-泄洪一体化运行的核心矛盾是什么？认知AI如何帮助解决？

13-3. 水电场景的 ODD 与调水场景的 ODD 有哪些不同要素？

13-4. 一键调流程中为什么必须保留人工否决窗口？

13-5. 水电 MRC 与调水 MRC 的核心区别是什么？

### 应用题

13-6. 为”主汛期+通信抖动”场景设计一份梯级一键调降级流程图。

13-7. 设计沙坪智能化运行的门禁看板指标（至少包含安全、效率、治理三类）。

13-8. 为沙坪梯级系统的 ODD 编写形式化声明（包含 ch08 §8.3.2 要求的四要素）。

13-9. 基于影子运行数据设计”一键调执行质量”的评估报告模板。

13-10. 设计沙坪与胶东两个案例的交叉验证方案——如何用沙坪的经验验证胶东的系统，反之亦然。

### 思考题

13-11. 当电网调度指令与水利安全发生冲突时，应该由谁做最终决策？如何在制度设计上保障安全优先？

13-12. 如果将 CHS 理论应用到抽水蓄能电站，一键调流程需要做哪些适配？

13-13. 梯级联动的”蝴蝶效应”能否通过更精确的模型完全消除？如果不能，工程上应如何管理这种不确定性？

13-14. 治理维成为两个案例的共同短板。从技术和组织两个层面，如何系统性提升决策解释覆盖率？

13-15. 如果未来实现 L4 级自主运行，人的角色将如何转变？这对调度员培训体系提出了什么要求？

## 拓展阅读

- Lei et al. (2025b). 基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术.——自主水网架构设计。

- Litrico, X. & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems.——水力系统建模与控制经典。

- Van Overloop, P.J. (2006). Model Predictive Control on Open Water Systems.——明渠 MPC 控制，MPC 原理通用。

- Leveson, N.G. (2011). Engineering a Safer World.——系统安全工程，安全优先原则。

- Hollnagel, E., Woods, D.D. & Leveson, N. (2006). Resilience Engineering.——韧性工程框架。

## 参考文献

[13-1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[13-2] 雷晓辉,张峥,苏承国,等.自主运行智能水网的在环测试体系[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):787-793.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[13-3] 雷晓辉,许慧敏,何中政,等.水资源系统分析学科展望：从静态平衡到动态控制[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):770-777.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0078.

[13-4] 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[13-5] Litrico, X. & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems. Springer.

[13-6] Van Overloop, P.J. (2006). Model Predictive Control on Open Water Systems. IOS Press.

[13-7] ASCE Task Committee on Canal Automation (2014). Canal Automation for Irrigation Systems (MOP 131). ASCE.

[13-8] Endsley, M.R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. Human Factors, 37(1), 32-64.

[13-9] Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

[13-10] Brunton, S.L. & Kutz, J.N. (2019). Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control. Cambridge University Press.

[13-11] Bass, L., Clements, P. & Kazman, R. (2021). Software Architecture in Practice (4th ed.). Addison-Wesley.

[13-12] Hollnagel, E., Woods, D.D. & Leveson, N. (2006). Resilience Engineering: Concepts and Precepts. Ashgate.

[13-13] Leveson, N.G. (2011). Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety. MIT Press.

[13-14] Wiener, N. (1948). Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. MIT Press.

[13-15] Sutton, R.S. & Barto, A.G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). MIT Press.

[13-16] García, J. & Fernández, F. (2015). A comprehensive survey on safe reinforcement learning. Journal of Machine Learning Research, 16(1), 1437-1480.

[13-17] Parasuraman, R., Sheridan, T.B. & Wickens, C.D. (2000). A model for types and levels of human interaction with automation. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics—Part A, 30(3), 286-297.

[13-18] Sheridan, T.B. (2002). Humans and Automation: System Design and Research Issues. Wiley.

[13-19] Buyalski, C.P. (1991). Canal Systems Automation Manual. US Bureau of Reclamation.

[13-20] Lee, J.D. & See, K.A. (2004). Trust in automation: Designing for appropriate reliance. Human Factors, 46(1), 50-80.

[13-21] Woods, D.D. & Hollnagel, E. (2006). Joint Cognitive Systems: Patterns in Cognitive Systems Engineering. CRC Press.

[13-22] Clemmens, A.J., Kacerek, T.F., Grawitz, B. & Schuurmans, W. (2005). Test cases for canal control algorithms. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 131(6), 502-516.

[13-23] Myers, G.J., Sandler, C. & Badgett, T. (2011). The Art of Software Testing (3rd ed.). Wiley.

[13-24] SAE International (2021). Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles (SAE Standard J3016_202104).

[13-25] Kopetz, H. (2011). Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications (2nd ed.). Springer.

## 本章小结

本章以沙坪水电站为案例，展示了水电场景下认知AI升级与梯级协同的工程实践，核心要点如下：

- 沙坪场景的独特挑战：极小调节库容（汛期仅几十万方）、发电与泄洪的耦合博弈、梯级时间尺度跨度（秒级到小时级），构成了比调水工程更复杂的控制场景，对实时性和安全性要求更高。

- 认知AI的协同分工：站级认知AI负责单站工况异常识别和操作规程检索，梯级认知AI负责”瀑布沟-深溪沟-枕头坝-沙坪”四站协同决策的语义推理，两级认知AI与物理AI引擎互补工作。

- ODD驱动分级放权：水电场景ODD需额外纳入电网调峰需求、汛期泄洪约束和下游防洪安全，ODD边界的精确标定和在线监测是系统安全自主运行的前提。

- 梯级一键调实践：从需求接收到多站协同执行，一键调流程通过DAG编排将复杂多站操作分解为可并行、可监控的子任务序列，人工仅负责最终确认和异常接管。

- 水电与调水场景的异同：两类场景共用CHS理论框架和WNAL等级体系，但在ODD参数设计、安全包络边界定义和认知AI的推理优先级方面存在显著差异，印证了CHS框架的统一适用性与场景特化需求的并存。