Table of Contents

# 1	第1章 水系统及其控制技术概述

## 1.1	学习目标

通过本章学习，读者应能够：

- 理解水系统作为被控对象的五大工程特性（大时滞、非线性、多变量耦合、约束密集、分布参数）；

- 掌握水系统控制回路的基本要素（被控对象、执行器、传感器、扰动、控制器）；

- 了解水系统控制方法从经典到智能的发展脉络；

- 明确本书在水系统控制论（CHS）体系中的定位与各章结构安排。

## 1.2	1.1 引言：从水资源管理到水系统控制

水系统——包括调水渠道、供水管网、水库群、梯级水电站——是现代社会最重要的基础设施之一。随着调水工程规模日益增大、运行要求日益精细，传统的”人工巡检+经验调度”模式已无法满足安全性和经济性的双重需求。

以南水北调东线工程为例：全长1400余公里的输水干线上布设有数十座泵站和上百座控制闸门，水波从扬州到天津需传播数十小时，闸门调节引起的水位变化需要经过复杂的动态传播过程才能到达目标断面。在这样的系统中，仅凭操作人员的经验很难做出最优的控制决策。

这类大型水系统的精细化运行，本质上是一个多变量、有约束、带时滞的动态控制问题。解决这一问题，需要系统地运用现代控制理论的方法和工具。

水系统控制论（Cybernetics of Hydro Systems, CHS）正是在这一背景下提出的学科框架（雷晓辉, 2025a）。CHS将水系统视为一个受控动力系统 Σ=(P,A,S,D,C,O)，其中 P 为被控对象（水力过程），A 为执行器（闸门/泵/阀），S 为传感器（水位/流量计），D 为外部扰动（降雨、用水波动），C 为控制器（HDC/MAS决策算法），O 为控制目标（水位跟踪、流量匹配、安全约束）。

本章将从控制工程的视角，审视水系统的特性和控制需求，为后续各章的具体控制方法奠定基础。

## 1.3	1.2 水系统作为被控对象的五大特性

与工业过程控制中常见的化工反应器、电力系统相比，水系统具有以下五个显著的控制工程特性，这些特性构成了”运行奇异性”（Operational Singularity, Lei 2025a），使得水系统需要专门的控制理论和方法。

### 1.3.1	1.2.1 大时滞特性

水系统中的信息传播依赖于水波的物理传播，速度远低于电信号。明渠中的长波波速通常为1~3 m/s，一段10 km的渠道，水波传播需要1~3小时。对于长距离调水工程，时滞可达数十小时甚至数天。

这种大时滞使得经典的PID控制器容易出现振荡甚至失稳。控制器发出指令后，需要等待很长时间才能观测到响应，如果在此期间继续积累误差并持续调节，就会造成过度调节。

量化描述：对于长度为 L 的明渠渠段，传输延迟可近似为：

τd=Lc

其中 c 为长波波速，c=g⋅A/B，g 为重力加速度，A 为过水断面面积，B 为水面宽度。典型值：c≈1∼3 m/s，远小于电磁波速度 3×108 m/s。

### 1.3.2	1.2.2 非线性特性

水系统的动力学方程——圣维南方程组（Saint-Venant equations）——是非线性双曲型偏微分方程：

$$
    \frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = q_l \tag{1.1}
    $$

∂Q∂t+∂∂xQ2A+gA∂h∂x=gA(S0−Sf)

其中 A 为过水断面面积，Q 为流量，ql 为旁侧入流，h 为水深，S0 为底坡，Sf 为摩阻坡降。

曼宁公式给出的摩阻关系为：

Sf=n2Q|Q|A2R4/3

其中 n 为曼宁糙率系数，R=A/Pw 为水力半径，Pw 为湿周。

这种非线性使得基于线性模型设计的控制器只能在某个工作点附近有效，当运行工况偏离设计工况时，控制性能会显著下降。

### 1.3.3	1.2.3 多变量耦合特性

实际水系统中，多个渠段或管段相互连接，形成复杂的水力耦合关系。一个闸门的调节会影响到上下游多个渠段的水位和流量。

例如，在由 m 个渠段串联组成的渠系中，第 i 个渠段的下游水位不仅取决于本渠段的上游入流（第 i 个闸门流量），还受到下游渠段回水效应的影响。这种耦合关系可以用MIMO（多输入多输出）传递函数矩阵来描述：

y1(s)y2(s)⋮ym(s)=G(s)u1(s)u2(s)⋮um(s)+Gd(s)d1(s)d2(s)⋮dm(s)

其中 G(s) 的非对角元素反映了渠段间的耦合强度。忽略这种耦合而独立设计各渠段控制器，会导致控制器之间相互干扰，严重时可引起全系统振荡。

### 1.3.4	1.2.4 约束密集特性

水系统运行时面临大量硬约束和软约束：

- 水位约束：各控制点水位必须保持在允许范围内（最低水位保证自流灌溉或通航，最高水位防止漫溢）

- 流量约束：闸门/泵站的最大通过能力有限

- 变化率约束：闸门开启速度有上限（防止水锤和涌波），泵站启停有冷却时间限制

- 安全约束：防洪期间水库水位不得超过汛限水位

这些约束之间往往相互矛盾。例如，快速增加供水流量（满足下游需求）可能导致上游渠段水位下降过快（违反最低水位约束）。传统控制方法难以系统地处理这些约束，而模型预测控制（MPC）能够将约束显式地纳入优化问题中求解，这也是MPC在水系统控制中得到广泛应用的重要原因。

### 1.3.5	1.2.5 分布参数特性

水系统的动力学由偏微分方程（PDE）描述，系统状态（水位、流量）在空间上连续分布。这与集中参数系统（如电路、弹簧-质量系统）有本质区别。

在实际控制设计中，通常需要对PDE进行空间离散化或降阶处理，将其转化为常微分方程（ODE）或传递函数模型。CHS理论提出的五级模型层级（LSV→IDZ→ID→I→SS）提供了一套系统的降阶方法（Lei 2025a），使得不同精度需求的控制设计可以选用不同层级的模型。

表1-1 水系统五大控制特性与应对策略

| 特性 | 控制挑战 | 应对方法 | 本书对应章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大时滞 | PID振荡/失稳 | 前馈+Smith预估器/MPC | 第3章 |
| 非线性 | 工作点偏移性能下降 | 自适应控制/非线性MPC | 第4章 |
| 多变量耦合 | 控制器间相互干扰 | 解耦控制/分布式MPC | 第3章 |
| 约束密集 | 约束违反导致事故 | 约束MPC/鲁棒控制 | 第3、5章 |
| 分布参数 | 模型维度爆炸 | 降阶建模/参数辨识 | 第2、6章 |

## 1.4	1.3 水系统控制的基本要素

从控制工程的视角，任何水系统控制回路都包含以下五个基本要素。

### 1.4.1	1.3.1 被控对象

水系统中的被控对象按类型可分为三大类：

明渠系统：包括灌溉渠道、调水工程输水明渠。水流为自由表面流，动力学由圣维南方程组描述。典型特征是大时滞和强耦合。明渠系统是CHS传递函数族中Family α（积分型）的典型代表：

G(s)=(1+τms) e−τdsAs⋅s

其中 As 为水面面积（储能系数），τd 为传输延迟，τm 为回水时间。

管网系统：包括城市供水管网、长距离输水管道。水流为有压流，动力学由水锤方程描述。典型特征是快速瞬变过程和压力波传播。管网系统属于Family α 的管道顺从积分器形式。

水库系统：包括单库和梯级水库群。动力学可简化为水量平衡方程。典型特征是大蓄水容量带来的积分特性和入流的强随机性。

### 1.4.2	1.3.2 执行器

执行器是将控制指令转化为物理动作的设备。水系统中主要的执行器包括：

- 闸门：通过调节开度控制过闸流量。闸门的流量特性可用统一执行器方程描述（Lei 2025a）：

ΔQ=α Δu+βup ΔHup+βdn ΔHdn

其中 α 为执行器增益，βup 和 βdn 分别为上下游水头影响系数，u 为闸门开度。

- 水泵：通过调节转速或启停控制流量和扬程。变频泵的流量与转速近似成正比，扬程与转速的平方近似成正比。

- 阀门：通过调节阀门开度控制管道流量和压力。

所有执行器都有饱和约束（最大/最小开度）和速率约束（最大调节速度），这些约束是控制设计时必须考虑的硬性限制。

### 1.4.3	1.3.3 传感器

传感器提供系统状态的实时量测数据，是闭环控制的基础：

- 水位计：测量水面高程（精度通常为 ±1 cm），是明渠和水库控制的核心量测量

- 流量计：测量管道或渠道的流量（超声波、电磁式等）

- 压力传感器：测量管网中的管道压力

- 水质传感器：测量浊度、pH值、溶解氧等

传感器存在量测噪声、通信延迟和故障风险。状态估计算法（如卡尔曼滤波）可以融合多个传感器的数据，减小噪声影响并检测故障（第6章）。

### 1.4.4	1.3.4 扰动

水系统面临的外部扰动主要包括：

- 水文扰动：降雨、径流的随机变化，入库流量的不确定性

- 需水扰动：沿线取水用户的随机用水、下游用水需求的突变

- 设备扰动：闸门卡阻、水泵故障、传感器失灵

- 环境扰动：水温变化导致的糙率改变、冰期运行特殊工况

这些扰动使得纯前馈控制不可能完全准确，必须通过反馈机制来补偿扰动的影响。

## 1.5	1.4 水系统控制方法的发展

水系统控制方法的发展经历了三个阶段，从经典控制到现代控制再到智能控制，逐步提升了处理复杂性和不确定性的能力。

### 1.5.1	1.4.1 经典控制方法

PID控制：比例-积分-微分控制器是最基本的反馈控制方法。在水系统中，PI（比例-积分）控制器应用最广泛，用于水位跟踪控制。PI控制器结构简单、参数整定方便，但面对大时滞系统容易出现振荡。

前馈-反馈复合控制：利用前馈补偿已知扰动（如计划供水变化），用反馈修正未知扰动引起的偏差。前馈分支可采用蓄量补偿法或反解圣维南方程法。

经典方法的局限性在于：难以处理多变量耦合、无法显式处理约束、对模型不确定性敏感。

### 1.5.2	1.4.2 现代控制方法

模型预测控制（MPC）：在每个控制时刻，利用系统模型预测未来一段时间的系统行为，通过求解带约束优化问题获得最优控制序列。MPC能够系统地处理多变量耦合和约束，是水系统控制的主流方法（第3章详述）。

自适应控制：通过在线辨识系统参数，动态更新控制器，适应水系统参数的慢时变特性。模型参考自适应控制（MRAC）和自适应MPC（AMPC）是两种主要形式（第4章详述）。

鲁棒控制：设计对模型不确定性不敏感的控制器，保证在预定义的不确定性范围内系统稳定且性能可接受。H∞ 控制、滑模控制（SMC）和鲁棒MPC是三种主要方法（第5章详述）。

### 1.5.3	1.4.3 智能控制方法

深度强化学习（DRL）：将水系统控制建模为马尔可夫决策过程（MDP），通过与环境交互学习最优控制策略。DQN适用于离散动作空间（如闸门分档控制，第7章），DDPG适用于连续动作空间（如闸门连续开度控制，第8章），Actor-Critic框架提供了统一的理论基础（第9章）。

DRL方法的优势在于不需要精确的系统模型，可以直接从数据中学习控制策略。但其面临训练效率、安全保障和可解释性等挑战。

表1-2 水系统控制方法对比

| 方法类别 | 代表方法 | 优势 | 局限 | 适用场景 | 本书章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经典控制 | PID/PI | 简单可靠 | 难处理时滞和约束 | 简单单变量系统 | 第2章基础 |
| 现代控制 | MPC | 多变量+约束+预测 | 依赖模型精度 | 多渠池协调控制 | 第3章 |
| 自适应控制 | MRAC/AMPC | 适应参数变化 | 瞬态性能风险 | 参数慢时变系统 | 第4章 |
| 鲁棒控制 | H∞/SMC/RMPC | 不确定性下性能保证 | 保守性 | 高安全要求场景 | 第5章 |
| 参数辨识 | RLS/EKF/EnKF | 在线学习参数 | 需持续激励 | 模型校正/数字孪生 | 第6章 |
| 强化学习 | DQN/DDPG/A-C | 不需精确模型 | 训练效率/安全性 | 复杂非线性决策 | 第7-9章 |

## 1.6	1.5 本书的定位与结构

### 1.6.1	1.5.1 在CHS体系中的定位

本书定位为水系统现代控制方法的深度应用案例集。与CHS体系其他书目的关系如下：

- T2a《水系统控制论：建模与控制》提供了完整的理论框架和数学推导，本书在具体控制方法的水利案例实现上做更深入的展开。

- T2b《水系统控制论：智能与自主》涵盖了认知AI、多智能体系统等高级主题，本书第7-9章的强化学习内容与之互补。

- T1-CN《水系统控制论》是面向行业的先导读物，本书提供更详细的技术实现。

本书的独有价值在于：每种控制方法都配有完整的水利工程案例、详细的数学推导过程，以及可运行的Python代码。

### 1.6.2	1.5.2 各章内容概览

| 章号 | 标题 | 核心内容 | CHS原理映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1章 | 水系统及其控制技术概述 | 水系统特性、控制要素、方法发展 | — |
| 第2章 | 现代控制理论基础 | 状态空间、可控可观性、稳定性 | P1反馈、P3降阶 |
| 第3章 | 水系统模型预测控制 | MPC/EMPC/DMPC，明渠水库案例 | P2解耦、P6协调 |
| 第4章 | 自适应控制 | MRAC/AMPC，明渠自适应案例 | P7自适应 |
| 第5章 | 鲁棒控制 | H∞/SMC/RMPC，多系统案例 | P5鲁棒性 |
| 第6章 | 参数辨识与数据同化 | RLS/EKF/EnKF，糙率辨识案例 | P3降阶、P7自适应 |
| 第7章 | DQN及闸门控制应用 | MDP/DQN，离散闸门控制 | P4涌现 |
| 第8章 | DDPG理论与闸门控制 | DPG定理/DDPG，连续闸门控制 | P4涌现 |
| 第9章 | Actor-Critic框架 | 策略梯度/方差分析 | P4涌现、P8层级 |

## 1.7	1.6 本章小结

本章从控制工程的视角介绍了水系统的基本特性和控制需求。水系统作为被控对象具有大时滞、非线性、多变量耦合、约束密集和分布参数五大特性，这些特性使得水系统控制需要专门的理论和方法。水系统控制方法经历了从经典PID到现代MPC/自适应/鲁棒控制，再到深度强化学习的发展历程，每一代方法都在解决前一代方法的局限性。本书将系统地介绍这些方法在水系统中的深度应用，配以完整的工程案例和Python代码实现。

## 1.8	习题

基础题

- 列举水系统作为被控对象的五大特性，并各举一个工程实例说明。

- 画出一个单渠段水位控制系统的闭环控制框图，标注被控对象、执行器、传感器、控制器和扰动。

- 解释为什么PID控制器在大时滞系统中容易出现振荡。

应用题

- 某明渠渠段长 L=15 km，水深 h=3 m，水面宽 B=10 m，过水断面面积 A=30 m²。计算该渠段的长波波速 c 和传输延迟 τd。

- 一个三渠段串联系统中，设计一个PI控制器使下游水位跟踪目标值。当曼宁糙率 n 变化±20%时，分析控制器性能的变化，并讨论为什么需要自适应或鲁棒控制方法。

思考题

- 比较MPC和强化学习在水库调度中的优缺点。在什么情况下你会选择MPC？在什么情况下你会选择强化学习？

- 水系统控制与自动驾驶控制有哪些相似之处和不同之处？从被控对象特性、安全约束、执行器特性三个方面进行对比。

## 1.9	参考文献

[1] 雷晓辉, 龙岩, 许慧敏, 等. 水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 761-769+904. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[2] 雷晓辉, 许慧敏, 何中政, 等. 水资源系统分析学科展望：从静态平衡到动态控制[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 770-777. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0078.

[3] 雷晓辉, 苏承国, 龙岩, 等. 基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 778-786. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[4] Litrico X, Fromion V. Modeling and Control of Hydrosystems[M]. London: Springer, 2009.

[5] Van Overloop P J. Model Predictive Control on Open Water Systems[D]. Delft: Delft University of Technology, 2006.

[6] ASCE Task Committee on Canal Automation. Canal Automation for Irrigation Systems (MOP 131)[M]. Reston, VA: ASCE, 2014.

[7] Buyalski C P, Ehler D G, Falvey H T, et al. Canal Systems Automation Manual, Volume 2[R]. Denver: U.S. Bureau of Reclamation, 1991.

[8] Malaterre P O, Rogers D C, Schuurmans J. Classification of canal control algorithms[J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1998, 124(1): 3-10.

[9] Clemmens A J, Kacerek T F, Grawitz B, et al. Test cases for canal control algorithms[J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1998, 124(1): 23-30.

[10] Åström K J, Murray R M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers[M]. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 2021.

[11] Camacho E F, Bordons C. Model Predictive Control[M]. 2nd ed. London: Springer, 2007.

[12] Sutton R S, Barto A G. Reinforcement Learning: An Introduction[M]. 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2018.

[13] 钱学森. 工程控制论[M]. 北京: 科学出版社, 1954.

[14] Wiener N. Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1948.

[15] Schuurmans J, Hof A, Dijkstra S, et al. Simple water level controller for irrigation and drainage canals[J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1999, 125(4): 189-195.

[16] Wahlin B T, Clemmens A J. Automatic downstream water-level feedback control of branching canal networks: Theory[J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 2006, 132(3): 198-207.

[17] 雷晓辉, 张峥, 苏承国, 等. 自主运行智能水网的在环测试体系[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 787-793. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.