Table of Contents

# 1	第八章 CPSS框架：信息-物理-社会融合控制

## 1.1	8.1 引言

### 1.1.1	8.1.1 水利系统控制的复杂性挑战

水电站作为复杂的水力-机械-电气耦合系统[8-6]，其控制问题长期面临以下挑战:

- 多物理场耦合:水力系统(引水系统、调压室)、机械系统(水轮机、发电机)、电气系统(励磁、电网)之间存在强耦合

- 非线性动态:水轮机特性、调速系统、励磁系统均呈现显著非线性

- 时变参数:水头、负荷、电网强度等运行条件持续变化

- 多时间尺度:从毫秒级的电气暂态到秒级的水力暂态,跨越多个时间尺度

- 多目标约束:需同时满足频率稳定、电压稳定、机组安全、经济运行等多重目标

传统控制方法(如PID控制[8-15])虽然在工程中广泛应用,但缺乏统一的理论框架来系统性地处理这些挑战。

### 1.1.2	8.1.2 引导案例:某水电站的控制困境

案例背景:某装机容量300MW的水电站,在2023年7月的一次负荷突增事件中暴露了控制系统的严重问题。

事件时间线: - T=0s: 电网负荷突增50MW(从250MW→300MW) - T=2s: 频率跌至49.5Hz(偏差-0.5Hz),触发一级告警 - T=5s: 传统PID调速器开始响应,导叶开度从70%→85% - T=8s: 水击效应导致压力管道振动,压力波动±15% - T=12s: 频率过冲至50.3Hz(超调0.3Hz),触发二级告警 - T=25s: 系统才稳定在50Hz附近,但功率仍有±5MW波动

问题分析: 1. 响应滞后:PID控制器未考虑水击延迟(Tw=2.5s，此为全引水系统——含隧洞与压力管道——的综合水力惯性时间常数，非仅200 m压力钢管段),导致响应滞后 2. 过度超调:未考虑水力-机械耦合,导致15%的超调量 3. 经济损失:频率偏差导致考核罚款约8万元,调节过程磨损成本约2万元 4. 安全隐患:压力波动接近管道设计极限(±20%),存在爆管风险

案例说明：本案例为教学示例，基于典型300MW水电站的仿真场景（水头500m，管道长度200m，水击波速1000m/s，惯性时间常数8.5s）。经济损失按国家电网”两个细则”考核标准估算（频率偏差0.5Hz持续25s，一类考核0.32万元/MW·次）。数据用于说明传统控制方法的局限性，实际工程中具体数值因电站参数和电网要求而异。

传统方法的局限: - PID参数固定,无法适应水头变化(当时水头从额定500m降至450m) - 缺乏前馈补偿,无法预测负荷变化趋势 - 未考虑电网约束,导致功率爬坡率超标(实际12MW/s,限值10MW/s)

这个案例促使我们思考:能否建立一个统一的理论框架,系统性地解决这些问题?

### 1.1.3	8.1.3 CPSS框架在CHS体系中的定位

#### 1.1.3.1	(a) 从CHS到CPSS：理论到应用的具体化

回顾第一章，水系统控制论（CHS, Cybernetics of Hydro Systems）[8-1]提出了水利工程从第四代（数据驱动+智能决策）向第五代（自主运行+人机共融）演进的路径[8-4]。CHS的核心是建立统一的理论框架，支持水利工程在不同场景下实现自主运行。

CPSS（Cyber-Physical-Social System）框架[8-5][8-22]是CHS理论在水电站控制领域的具体实现。它将CHS的抽象理论转化为可操作的建模和控制方法：

- CHS：提供统一的理论语言（八原理、WNAL分级、ODD定义）

- CPSS：提供水电站场景下的具体建模框架（三层架构、数学模型、控制算法）

- HydroOS：提供软件实现平台（第十三章详述）

CPSS框架与CHS八原理的映射：

| CHS原理 | CPSS中的体现 |
| --- | --- |
| P1 传递函数化 | Physical层建模：水力-机械-电气传递函数（第九章展开） |
| P2 可控可观性 | Cyber层设计：状态观测器与可控性分析 |
| P3 分层分布式 | 三层架构本身：Physical→Cyber→Social的分层递阶 |
| P4 安全包络 | 嵌入各层的硬约束保护（如压力管道极限、频率偏差限值） |
| P5 在环验证 | 案例中的SiL/HiL验证（第十一章展开） |
| P6 认知增强 | Social层中融合领域知识与数据驱动的智能决策（专家经验+机器学习） |
| P7 人机共融 | Social层的调度员交互界面 |
| P8 全生命周期演进 | 自适应参数调整与在线学习 |

CHS六元组在CPSS三层中的映射：

CHS理论将水利系统统一描述为六元受控系统 Σ=(P,A,S,D,C,O)（第一章）。在CPSS框架下，六元素分布于三个层次：

| CHS六元素 | 所在CPSS层 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P（被控对象） | Physical层 | 水力-机械-电气耦合过程 |
| A（执行器） | Physical层 | 导叶伺服机构、励磁系统 |
| S（传感器） | Cyber层（数据采集） | 水位/流量/频率/电压传感器→SCADA |
| D（扰动） | Physical层 + Social层 | 水力扰动（来水变化）属Physical层；负荷波动、电网调度指令属Social层 |
| C（控制器） | Cyber层 | AGC/MPC/自适应算法等数字控制逻辑 |
| O（目标） | Social层 | 经济调度目标、频率稳定要求、碳排放约束等社会需求 |

这一映射表明：CPSS的三层划分是CHS六元组在水电站场景下的自然展开，Physical层承载被控对象与执行器，Cyber层承载传感与控制，Social层承载目标与社会性扰动。

#### 1.1.3.2	(b) CPSS与HDC的关系

分层分布式控制（HDC, Hierarchical Distributed Control）是CHS的总体控制架构，适用于所有类型的水利工程（水库、渠道、泵站、水电站等）。CPSS是HDC在水电站场景下的细化：

| HDC通用架构 | CPSS在水电站场景的参数化实现 | 时间尺度 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调度层 | Social层 | 分钟-小时 | 经济调度、电网协调 |
| 控制层 | Cyber层 | 秒-分钟 | 实时控制、状态估计 |
| 物理层 | Physical层 | 毫秒-秒 | 水力-机械-电气过程 |
| 安全层 | （嵌入各层） | 毫秒 | 硬约束保护 |

关键区别： - HDC强调”分层”（时间尺度分离）和”分布式”（空间解耦） - CPSS强调”三域融合”（物理过程、数字控制、社会需求的统一建模）

#### 1.1.3.3	(c) CPSS与WNAL的关系

水网自主等级（WNAL, Water Network Autonomy Level）[8-2]是CHS提出的分级分类体系（L0-L5），类似自动驾驶的SAE分级。CPSS框架支持水利工程从L1向L3跨越：

| WNAL等级 | 控制模式 | CPSS实现程度 |
| --- | --- | --- |
| L0 | 无自动化 | 不适用 |
| L1 | 辅助控制（传统PID） | 仅Physical层 |
| L2 | 条件自动化（本章重点） | Physical+Cyber层 |
| L3 | 条件自主（需ODD验证） | Physical+Cyber+Social层 |
| L4 | 高度自主 | 需结合认知智能（第十四章） |
| L5 | 完全自主 | 未来目标 |

L2→L3的关键： - L2：CPSS框架提供三层建模和控制算法 - L3：需要通过在环测试（xIL）验证运行设计域（ODD）（第十一章详述）

#### 1.1.3.4	(d) CPSS框架的核心思想

为了应对水电站控制的复杂性挑战，CPSS框架提出：

- Cyber层：数字控制算法（滑模、自适应、MPC、强化学习）、传感器网络、通信协议

- Physical层：水力-机械-电气物理过程的精确建模（Saint-Venant方程、水轮机特性、发电机动态）

- Social层：电网调度需求、经济优化目标、安全约束、碳排放约束

该框架不是简单的分层控制，而是通过统一的数学语言（状态空间、传递函数、李雅普诺夫函数）将三个层次有机融合[8-12]。

#### 1.1.3.5	(e) CPSS框架如何解决引导案例的问题

回到8.1.2节的引导案例，CPSS框架提供系统性解决方案：

- Physical层建模：精确建模水击效应，预测2.5s延迟，避免响应滞后

- Cyber层控制：自适应控制器根据水头变化（500m→450m）实时调整参数

- Social层优化：考虑电网约束（功率爬坡率≤10MW/s），优化功率爬坡轨迹

- 三层融合：实时协调，将频率偏差降至±0.15Hz（改进70%），超调量降至5%（改进67%）

改进效果说明：以上改进效果来自仿真对比实验（相同工况下，CPSS框架 vs 传统PID）。具体实现方法和详细数据见8.7节案例分析。

CPSS框架的理论贡献： - 借鉴王飞跃等提出的平行系统与CPSS理论[8-10][8-11]，将其系统性地应用于水电站控制领域，引入Social层建模电网调度与社会需求 - 建立了水电站三域统一建模的数学框架 - 提供了从L1向L2/L3演进的可行路径[8-1][8-2]

### 1.1.4	8.1.4 CPS信息侧→物理侧闭环与在环验证

#### 1.1.4.1	(a) 完整闭环的两条链路

CPSS框架的本质是一个信息-物理深度耦合的闭环系统。这一闭环包含两条方向相反但缺一不可的链路：

感知链（Physical→Cyber）：物理量通过传感器采样、A/D转换、通信传输、数据质控、状态估计，最终更新Cyber层的数字孪生状态。对水电站而言，这条链路将水头、流量、功率、频率等物理量转化为调速器/励磁控制器可使用的状态估计值。

执行链（Cyber→Physical）：优化求解生成控制指令，经安全校验后通过通信下发、D/A转换，最终驱动执行器完成物理动作。对水电站而言，这条链路将MPC算法的导叶开度指令转化为伺服机构的实际动作，进而改变水轮机输入功率。

传统SCADA系统只有感知链而缺乏完整的执行链（依赖人工下发指令），本质上是开环的；而传统单点PID只有窄带反馈，无法支撑多目标协调。CPSS框架的创新在于：建立宽感知（多物理量、多时间尺度）× 深执行（多层优化、多约束校验）的完整闭环，使系统能够在无需人工干预的条件下应对负荷突变、水头变化等动态工况。

#### 1.1.4.2	(b) 信息侧与物理侧的状态同步问题

CPS闭环的核心挑战在于信息侧状态与物理侧状态的实时同步。在稳定工况下，状态同步误差可控；但在快速动态过程（如水击压力波、电网频率突变）中，如果信息侧的状态估计落后于物理侧的实际状态，控制器将基于过时信息做出决策，导致控制性能劣化甚至失稳。

8.1.2节引导案例中的响应滞后（T=2s至T=5s），根源正是Cyber层（传统PID调速器）未能实时追踪Physical层（水击压力波Tw=2.5s）的状态变化——控制器“看到的世界”与“物理世界”之间存在不可接受的信息时延。

CPSS框架通过两个机制解决状态同步问题：

- 短时预报替代纯测量：Cyber层不仅使用当前传感器读数，还基于Saint-Venant方程预测未来Δt内的物理状态，使控制器基于“预测状态”而非“历史测量”做决策（详见第四章步长级仿控耦合机制）。

- 分级时钟对齐：通过NTP/PTP协议实现毫秒级时钟同步，确保感知链和执行链的时间戳一致性。时钟偏差超过阈值时，系统自动降级为保守控制模式，避免基于时序错误数据做出错误决策。

#### 1.1.4.3	(c) 在环验证：SIL与HIL的工程意义

CPSS闭环能否在极端工况下可靠工作，不能仅靠数学分析或仿真证明，必须通过在环测试（xIL, x-in-the-Loop）逐级验证。这一测试体系是第十一章的核心内容，此处先建立基本概念：

| 验证层级 | 核心问题 | 在CPSS中的意义 | 对应WNAL |
| --- | --- | --- | --- |
| SIL（软件在环） | 控制代码在真实CPU上的执行确定性 | 验证Modbus超时处理、数据帧错误恢复等通信链路的代码逻辑 | L2验证门槛 |
| HIL（硬件在环） | 完整控制柜与物理仿真器的闭环行为 | 发现AD转换精度不足、继电器切换延迟等纯软件仿真无法发现的问题 | L3验证门槛 |
| 全系统集成测试 | 控制柜与真实物理装置的联合调试 | 验证水力-电气耦合的实际动态特性 | L4认证 |

SIL的不可替代性：水利控制系统的SIL测试必须覆盖以下场景，这些场景在纯算法仿真中无法有效测试：Modbus通信超时（通信链路故障时，控制器应在Ttimeout内切换到保守设定点）、传感器故障报警处理（编码器断线时，调速器应从闭环切换到开环保守模式）、断电重启状态恢复（控制器上电后，应在Tinit内完成状态初始化并进入安全等待状态）。

HIL的不可替代性：水电站HIL的被测对象是完整的调速器控制柜（含PLC、HMI、通信模块），物理过程（水力-机械-电气系统）由实时仿真器以Δt≤1 ms的步长实时模拟，通过真实I/O接口交互。HIL能够发现以下类问题：导叶伺服机构的液压非线性（仅用数学模型无法精确描述）、控制柜电源波动对PLC寄存器的影响（只在真实硬件上出现）。这类问题一旦在现场发生，后果可能是导叶卡死或超速飞车。

工程规范：根据IEC 62061和本系列T3卷的要求，WNAL L3（有条件自主运行）的水利控制系统，必须完成覆盖率不低于80%的HIL测试，包括至少20个极端工况场景（如水头跌落20%、负荷突增30%、单机跳闸等）。SIL测试的代码覆盖率要求不低于MC/DC（修正条件/判定覆盖），这与航空电子AS DO-178C的要求对齐。

图8-1: CPSS三层架构图

图8-1: CPSS框架的三层架构。Cyber层（数字控制算法）、Physical层（物理过程建模）、Social层（社会需求优化）通过统一的数学语言有机融合。

### 1.1.5	8.1.5 本章结构

本章将系统阐述CPSS框架的理论基础和工程实现:

- 8.2节:CPSS框架的数学基础(状态空间表示、能量函数、稳定性理论)

- 8.3节:Physical层建模(水力系统、机械系统、电气系统的统一建模)

- 8.4节:Cyber层设计(控制算法、观测器、故障诊断)

- 8.5节:Social层优化(经济调度、安全约束、电网协调)

- 8.6节:三层融合的控制策略

- 8.7节:工程实现与案例分析

## 1.2	8.2 CPSS框架的数学基础

### 1.2.1	8.2.1 统一状态空间表示

CPSS框架的核心是将水电站系统表示为统一的状态空间形式:

x=f(x,u,d,t)y=g(x,u,t)

其中: - x∈Rn: 状态向量(包含水力、机械、电气状态) - u∈Rm: 控制输入(导叶开度、励磁电压等) - d∈Rp: 扰动输入(负荷变化、电网扰动等) - y∈Rq: 输出向量(频率、电压、功率等)

状态向量的分解:

x=xhxmxe

- xh: 水力状态(流量q、压力h、调压室水位zs等)

- xm: 机械状态(转速ω、导叶开度y、机械功率Pm等)

- xe: 电气状态(功角δ、电压Eq′、电磁功率Pe等)

### 1.2.2	8.2.2 能量函数方法

CPSS框架采用能量函数作为统一的分析工具[8-21]。定义系统总能量:

V(x)=Vh(xh)+Vm(xm)+Ve(xe)

水力能量:

Vh=12ρgAszs2+12ρLAq2

- 第一项：调压室势能（As 为调压室截面积，zs 为水位偏差，ρ 为水密度）

符号说明：本章 As 特指调压室截面积，与CHS体系中水面面积 As 含义相同——调压室本质上是一个特殊的自由水面储水体，其截面积即为水面面积。 - 第二项：引水管道动能（L 为管长，A 为截面积，q 为体积流量 m³/s）

推导过程： 调压室水位 zs 对应的势能为 mgh=ρAszs⋅g⋅zs2=12ρgAszs2（取平均高度 zs2）。

引水管道中流速为 v=q/A，动能为 12mv2=12(ρLA)qA2=12ρLAq2。

机械能量:

Vm=12Jω2

- J:转动惯量

- ω:角速度

这是转子的旋转动能。

电气能量:

Ve=12Ld′Id2+12Lq′Iq2+0δ(Pe−Pm)dδ′

- 前两项:磁场储能(Ld′,Lq′为暂态电感)

- 第三项:功角势能(类比重力势能)

推导过程: 磁场储能为12LI2,分别对d轴和q轴求和。

功角势能的推导:考虑功角δ变化时,电磁功率Pe做功,机械功率Pm输入,净功为(Pe−Pm)dδ,积分得势能。

能量耗散:

系统存在多种耗散机制:

V=−Dhzs2−Dmω2−DeI2+Pin

- Dh:水力阻尼(摩擦损失)

- Dm:机械阻尼(轴承摩擦、风阻)

- De:电气阻尼(铜损、铁损)

- Pin:外部输入功率

能量耗散定理:

V(x)=−xTDx+uTBTx

其中D为耗散矩阵(阻尼、电阻等)。稳定性条件:

V(x)≤0 ⇒ 系统稳定

### 1.2.3	8.2.3 李雅普诺夫稳定性理论

对于非线性系统x=f(x,u)[8-14],构造李雅普诺夫函数V(x):

定理8.1(李雅普诺夫稳定性定理):若存在正定函数V(x)满足: 1. V(0)=0 2. V(x)>0,∀x≠0 3. V(x)≤0

则平衡点x=0是李雅普诺夫稳定的。若进一步V(x)<0,则平衡点渐近稳定。

证明: 对于CPSS系统,取V(x)为总能量函数。计算时间导数:

V=∂V∂xx=∂V∂xf(x,u)

代入状态方程,利用能量守恒和耗散项,可证明V≤0。

物理直觉:能量函数方法的物理意义是:系统总能量不断减少(由于耗散),最终收敛到最小能量状态(平衡点)。这与热力学第二定律一致。

定理8.2(拉萨尔不变性原理):若V(x)≤0,且V(x)=0仅在x=0处成立,则平衡点全局渐近稳定。

应用于CPSS系统:

对于水电站系统,取李雅普诺夫函数为:

V=12ρgAszs2+12Jω2+0δ(Pe−Pm)dδ′

能量视角的直觉分析（注意：以下并非严格的Lyapunov稳定性证明，而是从能量守恒角度提供直觉理解）：

计算时间导数:

V&=Asgzszs+Jωω+(Pe−Pm)δ&=Asgzs(qt−q)+JωPm−PeJω0+(Pe−Pm)ω&=Asgzs(qt−q)+(Pe−Pm)ω−ωω0

在平衡点附近，ω≈ω0，第二项近似为零，但第一项 Asgzs(qt−q) 的符号取决于调压室动态：当调压室水位上升（zs>0）且隧洞流量大于机组流量（qt>q）时，该项为正，即能量暂时增加。这反映了调压室的储能-释能振荡特性，单凭上述能量函数无法直接证明 V≤0。

严格证明的途径：严格的稳定性证明需在Port-Hamiltonian框架下引入阻尼耗散项（管道摩阻 hf=fLq|q|/(2DA2) 提供的正耗散），构造包含耗散结构的Lyapunov函数，详见Khalil[8-14]第11章及Zeng等[8-21]的广义Hamilton模型方法。此处仅从能量守恒角度提供直觉理解：物理耗散（水力摩阻、机械阻尼、电气损耗）最终使系统总能量单调递减并收敛到平衡点。

## 1.3	8.3 Physical层:多物理场统一建模

### 1.3.1	8.3.1 水力系统建模

引水系统动态(弹性水击模型)[8-8][8-9][8-18]:

∂h∂t+a2gA∂q∂x=01A∂q∂t+g∂h∂x+fq|q|2DA2=0

方程推导:

第一个方程来自连续性方程(质量守恒):

∂A∂t+∂(Av)∂x=0

考虑水的可压缩性,A的变化与压力h相关:∂A∂t=Aa2∂h∂t,其中a=K/ρ为水击波速(K为体积弹性模量)。代入得:

∂h∂t+a2gA∂q∂x=0

第二个方程来自动量方程(牛顿第二定律):

ρA∂v∂t=−A∂p∂x−τwP

其中τw=fρv28为壁面剪应力,P=πD为湿周。转换为流量q=Av和水头h=p/(ρg),得:

1A∂q∂t+g∂h∂x+fq|q|2DA2=0

物理意义: - a:水击波速(约1000-1400 m/s,取决于管道材料和水的可压缩性) - f:达西摩阻系数(约0.01-0.03,取决于雷诺数和管壁粗糙度) - D:管道直径 - A:管道截面积

调压室动态:

Asdzsdt=qt−q

推导:调压室水位变化率等于流入流量qt(隧洞)减去流出流量q(压力管道)除以截面积As。这是简单的体积守恒。

物理意义: - As:调压室截面积(通常为圆形或矩形,面积几百到几千平方米) - zs:调压室水位偏差(相对于平衡水位) - qt:隧洞流量 - q:机组流量

水轮机特性:

mt=fm(n11,q11)q=fq(y,h)

单位参数定义:

n11=nHrH0.5, q11=qD2H0.5

其中: - n11:单位转速(转速归一化到单位水头) - q11:单位流量(流量归一化到单位水头和单位直径) - Hr:额定水头 - D:水轮机转轮直径

物理意义:单位参数是水轮机相似理论的核心,允许不同尺寸、不同水头的水轮机使用同一组特性曲线。这基于相似定律:几何相似、运动相似、动力相似的水轮机具有相同的单位参数。

特性曲线:fm(n11,q11)和fq(y,h)通常由制造商提供,基于模型试验数据。典型形式为多项式拟合或查表插值。

### 1.3.2	8.3.2 机械系统建模

转子动力学:

Jdωdt=Tm−Te−Dmω

推导:应用牛顿第二定律于旋转系统:

Jα=∑T

其中J为转动惯量,α=dω/dt为角加速度,∑T为合力矩。合力矩包括: - Tm:机械力矩(水轮机输出) - Te:电磁力矩(发电机负载) - −Dmω:阻尼力矩(轴承摩擦、风阻等，此处为绝对量形式；标幺化后等效为 −DΔω，见式8.3.2耦合模型)

物理参数: - J=Jt+Jg:总转动惯量(水轮机转轮Jt + 发电机转子Jg) - Dm:机械阻尼系数(通常很小,约10−3 - 10−2 p.u.)

力矩关系:

Tm=Pmω=ρgqhηtω

Te=Peω=Eq′Isinδω

其中ηt为水轮机效率(约0.85-0.95)。

### 1.3.3	8.3.3 电气系统建模

发电机电磁暂态(Park变换后)[8-7]:

dδdt=ω−ω0dωdt=12H(Pm−Pe−D(ω−ω0))Td0′dEq′dt=Efd−Eq′−(Xd−Xd′)Id

方程推导:

第一个方程是功角定义:功角δ是转子位置相对于同步旋转坐标系的角度,其变化率等于转速偏差:

dδdt=ω−ω0

第二个方程是摇摆方程(转子动力学的标幺化形式):

2Hdωdt=Pm−Pe−D(ω−ω0)

其中H=Jω022SB为惯性时间常数(SB为基准功率)。这是前面转子动力学方程Jdωdt=Tm−Te−Dmω的标幺化版本。

第三个方程是暂态电势方程(来自发电机d轴磁链方程):

Td0′dEq′dt=Efd−Eq′−(Xd−Xd′)Id

这描述了励磁绕组和阻尼绕组的电磁暂态过程。Td0′为d轴开路暂态时间常数(约5-10秒)。

物理参数: - δ:功角(转子相对于同步坐标系的电角度) - Eq′:q轴暂态电势(反映励磁磁链) - Efd:励磁电压(由励磁系统控制) - H:惯性时间常数(约2-9秒,大机组更大) - Xd,Xd′:d轴同步电抗和暂态电抗 - Id:d轴电流

电磁功率:

Pe=Eq′VsXd′sinδ+Vs221Xq′−1Xd′sin2δ

推导:从Park变换后的功率方程Pe=Eq′Iq+Ed′Id出发,结合电压方程:

Vd=−Xq′IqVq=Eq′−Xd′Id

和端电压约束Vs∠0=Vd+jVq(选择端电压为参考相量),可推导出上式。第一项为主导项(与Eq′和δ成正比),第二项为凸极效应项(对于隐极机Xd′=Xq′时为零)。

励磁系统:

TexdEfddt=Ke(Vref−Vs)−Efd

其中: - Tex:励磁系统时间常数(约0.5-2秒) - Ke:励磁增益(约20-400) - Vref:电压参考值

这是一个简化的静态励磁系统模型(IEEE Type 1)[8-8]。实际励磁系统可能包含更多细节(限幅、稳定器等)。

### 1.3.4	8.3.4 统一的物理层模型

模型降阶说明：为便于控制系统设计，以下将 §8.3.1 的分布式参数弹性水击模型降阶为集总参数的刚性水击模型。这对应 CHS 五级模型层级中 LSV→I 的降阶过程（第三章原理三”降阶”），在水力时间常数 Tw 远大于波传播时间 L/a 的条件下近似成立。刚性模型忽略了弹性波的反射与叠加，但保留了调压室—管道耦合的核心动力学特征。

将上述子系统整合为统一状态空间:

状态向量:

x=[zs,q,ω,y,δ,Eq′,Efd]T

状态方程:

x=1As(qt−q)gL(H0−h−hf)12H(Pm−Pe−DΔω)1Ty(yref−y)ω−ω01Td0′(Efd−Eq′−(Xd−Xd′)Id)1Tex(Ke(Vref−Vs)−Efd)

耦合关系: - q→Pm:流量通过水轮机转换为机械功率 - Pm,Pe→ω:功率不平衡驱动转速变化 - ω→δ:转速偏差积分为功角 - δ,Eq′→Pe:功角和电势决定电磁功率 - Vs→Efd:端电压偏差通过励磁系统调节电势

这是一个7阶非线性耦合系统,体现了水力-机械-电气的强耦合特性。

物理时间尺度: - 水力系统:Tw∼1秒(水锤波传播) - 机械系统:2H∼5秒(转子惯性) - 电气暂态:Td0′∼8秒(磁链变化) - 励磁系统:Tex∼1秒(电压调节)

多时间尺度特性使得系统分析和控制设计具有挑战性。

图8-2: 多物理场耦合示意图

图8-2: 水利系统的多物理场耦合。水力系统（蓝色）、机械系统（绿色）、电气系统（橙色）通过状态变量相互耦合，形成统一的7阶动态系统。

## 1.4	8.4 Cyber层:智能控制算法

### 1.4.1	8.4.1 分层控制架构

Cyber层采用三层控制架构:

- 底层控制(毫秒级):PID调速、励磁控制

- 中层控制(秒级):模型预测控制(MPC)、自适应控制

- 顶层控制(分钟级):优化调度、故障诊断

### 1.4.2	8.4.2 非线性控制器设计

反馈线性化控制[8-13]:

对于水轮机调速系统,定义输出y=ω(频率),目标是设计控制律u=yref(导叶开度参考)使得频率跟踪期望值。

步骤1:计算相对阶

计算李导数:

Lfy=∂ω∂xx=12H(Pm−Pe−DΔω)

继续求导:

Lf2y=∂∂x(Lfy)⋅x

步骤2:设计控制律

如果相对阶为r,选择控制律:

u=1LgLfr−1y−Lfry+v

其中v为新的控制输入(通常选为v=−k1e−k2e实现PD控制)。

这使得闭环系统线性化为:

y(r)=v

相对阶与零动态分析：该系统的相对阶为 r=2（需对输出 y=ω 求两次Lie导数才显含控制输入 u=yref）：第一次求导得到加速度（与 Pm−Pe 相关），第二次求导后 Pm 对导叶开度 y 的依赖才显式出现。

非最小相位特性：水轮机-引水系统是非最小相位系统。水击效应导致导叶开度增大后，流量的初始响应方向与稳态方向相反（开度增大→管道末端压力瞬时降低→流量先减后增），对应传递函数 G(s)=1−Tws1+0.5Tws 存在右半平面零点 s=1/Tw>0。这一特性严重限制了闭环带宽：控制器不能过快响应，否则会激发反向水击振荡。

实际应用:由于上述非最小相位特性,完全反馈线性化会导致零动态（即被线性化”隐藏”的内部动态）不稳定,因此实际中常采用部分反馈线性化（仅线性化可稳定部分）或近似线性化[8-13]。

滑模控制[8-13]:

定义滑模面:

s=c1e+c2e+e

其中e=ω−ωref为频率误差。

设计控制律:

u=ueq−k⋅sgn(s)

- ueq:等效控制(使s=0时的控制量)

- k:切换增益(需满足k>|Δ|,其中Δ为不确定性上界)

到达条件:

ss=sc1e+c2e+e<−η|s|

保证s在有限时间内到达滑模面s=0。

抖振抑制:实际中用饱和函数替代符号函数:

sgn(s)→sat(s/ϕ)=s/ϕ,|s|<ϕsgn(s),|s|≥ϕ

其中ϕ为边界层厚度。

模型预测控制(MPC)[8-16][8-19]:

在每个采样时刻k,求解优化问题:

minui=0Np−1∥x(k+i|k)−xref∥Q2+∥u(k+i)∥R2+∥x(k+Np|k)−xref∥P2

约束条件:

x(k+i+1|k)=f(x(k+i|k),u(k+i))umin≤u(k+i)≤umaxxmin≤x(k+i|k)≤xmaxx(k+Np|k)∈Xf (终端约束)

- Np:预测时域

- Q,R:阶段权重矩阵

- P:终端权重矩阵（通常取为代数Riccati方程的解）

- Xf:终端不变集（保证闭环稳定性）

应用第一个控制量u(k),在下一时刻重新求解(滚动优化)。

稳定性保证: - 终端权重P满足连续代数Riccati方程（CARE）:ATP+PA−PBR−1BTP+Q=0

连续/离散实现说明：上述连续时间Riccati方程用于理论分析；数字实现时应使用离散代数Riccati方程（DARE），采样周期 Ts 应远小于系统主导时间常数（例如水力惯性时间 Tw 和机械惯性时间 2H），通常取 Ts≤0.1min(Tw,2H)。 - 终端约束Xf为正不变集:若x(k+Np|k)∈Xf,则x(k+Np+1|k)∈Xf - 在终端集内采用线性反馈u=−Kx,其中K=R−1BTP

工程简化:对于性能型MPC（不要求理论稳定性保证），可省略终端项和终端约束，但需通过仿真验证闭环稳定性。

优势: - 显式处理约束(导叶开度限制、水位限制等) - 多步预测,考虑未来动态 - 可处理多输入多输出系统

挑战: - 计算复杂度高(非线性优化) - 需要准确的预测模型 - 实时性要求(通常需要快速求解器或显式MPC)

### 1.4.3	8.4.3 状态观测器与参数辨识

由于部分状态(如调压室水位zs)难以直接测量,需要设计观测器进行状态估计。

#### 1.4.3.1	(a) 线性Luenberger观测器

对于线性化系统x=Ax+Bu, y=Cx,设计观测器:

x=Ax+Bu+L(y−Cx)

- x: 状态估计

- L: 观测器增益矩阵

定理8.3（观测器收敛性）: 若选择L使得(A−LC)为Hurwitz矩阵（所有特征值实部为负）,则估计误差x=x−x指数收敛到零。

增益设计:可通过极点配置或LQR方法选择L。

#### 1.4.3.2	(b) 自适应观测器（参数未知情况）

当系统参数θ（如水击波速a、管道摩阻f）未知或时变时,设计自适应观测器:

x=f(x,u,θ)+L(y−y)θ=−ΓΦT(x,u)(y−y)

- θ: 参数估计

- Γ>0: 自适应增益矩阵

- Φ(x,u): 回归矩阵（满足y=ΦTθ+ϵ）

收敛条件: 1. 持续激励(PE)条件:存在T0,α>0使得tt+T0Φ(τ)ΦT(τ)dτ≥αI 2. Lyapunov稳定性:构造V=xTPx+θTΓ−1θ,可证V≤0

工程应用:水电系统中常用递推最小二乘(RLS)或扩展卡尔曼滤波(EKF)实现在线参数辨识[8-18]。

### 1.4.4	8.4.4 故障诊断与容错控制

基于残差的故障检测:

定义残差向量:

r(t)=y(t)−y(t)

其中y(t)为观测器输出。

故障检测逻辑:

J(t)=t−TtrT(τ)r(τ)dτ>ϵ ⇒ 故障发生

使用滑动窗口积分减少噪声影响。

故障隔离:通过结构化残差生成器隔离故障源:

ri(t)=Ci(x(t)−xi(t))

其中xi为对第i个故障不敏感的观测器。

故障类型: - 传感器故障:y=Cx+fs - 执行器故障:x=f(x,u+fa) - 系统故障:x=f(x,u)+fp

容错控制策略:

当检测到故障时,切换到备用控制器:

u=unominalif J(t)≤ϵureconfiguredif J(t)>ϵ

重构策略: 1. 被动容错:使用鲁棒控制器,对故障不敏感 2. 主动容错:在线重构控制律,补偿故障影响

ureconfigured=unominal+Kfaultf

其中f为故障估计。

实例:导叶卡涩故障

当检测到导叶响应滞后（卡涩）时，严禁增大控制增益——增益放大会导致执行机构在卡涩点反复冲击，加剧机械损伤并可能引发水击振荡。正确的处置策略为：

- 故障隔离：立即冻结AGC/MPC指令输出，将该机组切换至本地保守下垂模式（固定导叶开度，仅靠转速-功率下垂特性被动响应），避免控制器持续输出加剧卡涩

- 限负荷运行：降低功率目标至当前卡涩开度对应的安全功率范围，由其余健康机组承担负荷缺口

- 超阈值处理：若卡涩程度超过预设阈值（如导叶实际开度与指令偏差 >5% 持续 >10 s），触发最小风险条件（MRC）——自动降负荷至空载或停机状态，进入人工接管流程，由运维人员现场处置

## 1.5	8.5 Social层:多目标优化与协调

### 1.5.1	8.5.1 经济调度优化

目标函数:

minJ=0TCwater(P)+Cwear(ΔP)+Cpenalty(Δf)+Cenv(E)dt

- Cwater(P):水资源机会成本（水电站无燃料成本，此项反映弃水损失与下游用水竞争）

- Cwear(ΔP):设备磨损成本(与负荷变化率相关)

- Cpenalty(Δf):频率偏差惩罚

- Cenv(E):环境成本(碳排放等)

约束条件:

Pmin≤P(t)≤Pmax(功率限制)|ΔP/Δt|≤rmax(爬坡速率限制)|Δf|≤ftol(频率偏差限制)i=1NPi(t)=PD(t)+Ploss(t)(功率平衡)Vmin≤Vi≤Vmax(电压限制)

求解方法:

- 拉格朗日乘子法:

L=J+λPD−i=1NPi

最优条件:

∂Ci∂Pi=λ, ∀i

即各机组的增量成本相等(等微增率准则)。

- 动态规划:对于多时段优化,递推求解:

Vk(xk)=minukCk(xk,uk)+Vk+1(xk+1)

- 粒子群优化(PSO):处理非凸、非线性问题。

### 1.5.2	8.5.2 电网协调控制

多机系统协调:

考虑N台机组的互联系统,定义分布式一致性协议:

ui=−Kp(ωi−ωref)−Kdj∈Ni​aij(ωi−ωj)

- 第一项:本地频率调节

- 第二项:邻居机组协调(基于通信拓扑G=(V,E))

- Ni:机组i的邻居集合

- aij:通信权重（aij>0表示机组i和j之间有通信链路）

图拓扑假设: 1. 无向图:aij=aji（双向通信） 2. 连通性:任意两个节点之间存在路径 3. 权重平衡:j∈Ni​aij=j∈Ni​aji（可选，简化分析）

定理8.4（一致性收敛）: 若通信图G为无向连通图且aij>0,则所有机组频率收敛到一致值:

limt→∞(ωi(t)−ωj(t))=0, ∀i,j

证明:定义Lyapunov函数:

V=12i=1Nj∈Ni​aij(ωi−ωj)2

其导数:

V=−i=1NKdj∈Ni​aij(ωi−ωj)2≤0

由LaSalle不变性原理,系统收敛到V=0的最大不变集,即ωi=ωj。

负荷分配:

在保证频率一致的同时,按容量比例分配负荷:

Pi−Pi,0Pi,max−Pi,min=Pj−Pj,0Pj,max−Pj,min, ∀i,j

### 1.5.3	8.5.3 安全约束与风险管理

概率安全约束:

考虑不确定性(负荷波动、设备故障等),要求:

P(x(t)∈Xsafe)≥1−α

其中Xsafe为安全运行区域,α为风险容忍度(如α=0.01)。

机会约束优化:

minu& E[J(x,u)]s.t.& P(gi(x,u)≤0)≥1−αi, i=1,…,m

鲁棒优化:

考虑参数不确定性θ∈Θ,采用min-max鲁棒优化:

minumaxθ∈ΘJ(u,θ)

保证在最坏情况下性能仍可接受。

风险评估指标:

- 条件风险价值(CVaR):

CVaRα(X)=E[X|X≥VaRα(X)]

衡量极端情况下的平均损失。

- N-1安全准则:任意一台机组退出运行,系统仍能安全运行。

实例:考虑负荷突增ΔPD的概率分布p(ΔPD),设计备用容量:

Preserve≥VaR0.99(ΔPD)

保证99%的情况下能应对负荷波动。

## 1.6	8.6 三层融合的控制策略

### 1.6.1	8.6.1 分层递阶控制架构

顶层(Social层):经济优化与调度 - 输入:电网调度指令、负荷预测、电价信号 - 输出:最优功率轨迹P*(t)、备用容量分配 - 时间尺度:分钟至小时级 - 优化目标:经济性、安全性、环境性

中层(Cyber层):实时控制与协调 - 输入:P*(t)、系统状态x、测量数据y - 输出:控制指令u(导叶开度、励磁电压等) - 时间尺度:秒级 - 控制目标:跟踪P*(t)、稳定频率、抑制振荡

底层(Physical层):物理过程执行 - 输入:控制指令u - 输出:实际响应y(功率、频率、水位等) - 时间尺度:毫秒至秒级 - 物理约束:水力学、电磁学、机械动力学

层间接口:

Social→Cyber:& P*(t), Preserve(t)Cyber→Physical:& u(t)=[y,uf,…]TPhysical→Cyber:& y(t)=[P,ω,zs,…]TCyber→Social:& Jactual, Capability

### 1.6.2	8.6.2 跨层反馈机制

自下而上的反馈:

- Physical → Cyber:实际性能反馈用于自适应调整

K(t+1)=K(t)+η∇KJtracking

其中Jtracking=0t(P(τ)−P*(τ))2dτ。为防止自适应失控，工程实现中应设置护栏机制：参数投影（确保增益矩阵 K 始终位于稳定域内）、更新速率限制（∥ΔK∥≤Krate）和影子模式（新参数先在并行仿真中验证，通过后再切换至在线控制）。

- Cyber → Social:控制效果反馈用于优化调度

P*(t+1)=P*(t)+β(Pdemand(t)−Pactual(t))

调整功率轨迹以补偿跟踪误差。

自上而下的指令:

- Social → Cyber:优化指令下发

P*(t)=argminP(t)0TC(P(τ))dτ

- Cyber → Physical:控制指令执行

u(t)=K(P*(t)−P(t))+uff(P*(t))

包含反馈项和前馈项。

跨层协调示例:

负荷突增响应: 1. Social层:检测到负荷预测偏差,重新优化P*(t) 2. Cyber层:接收新的P*(t),计算控制指令u 3. Physical层:执行u,快速增加功率输出 4. 反馈:Physical层实际响应反馈到Cyber层,Cyber层性能指标反馈到Social层

### 1.6.3	8.6.3 多时间尺度协调

奇异摄动理论[8-14]:

将系统分解为快慢子系统:

xs&=fs(xs,xf,u) (慢变量,如功率)ϵxf&=ff(xs,xf,u) (快变量,如频率)

其中ϵ≪1为时间尺度分离参数。

分层控制设计:

- 慢尺度控制(Social层):假设快变量已达稳态(xf=0),求解:

xfss=g(xs,us)

优化慢变量控制us。

- 快尺度控制(Cyber层):将慢变量视为常数,设计快变量控制uf。

定理8.5（Tikhonov定理）: 若快慢子系统分别稳定,则复合系统在ϵ充分小时稳定。

Tikhonov定理的完整条件：该定理要求同时满足： 1. 边界层稳定性：边界层系统 ϵη=g(x,η,0) 的平衡点 η=0 指数稳定。物理上，这对应电气子系统（快变量：功角、暂态电势）的固有稳定性——发电机电磁暂态在给定机械状态下自行衰减。 2. 降阶系统稳定性：降阶系统（令 ϵ=0，快变量取准稳态值）x=f(x,h(x),0) 的平衡点渐近稳定。物理上，这对应水力-机械子系统（慢变量：调压室水位、转速）在电气暂态已衰减后的稳定性。

当两个条件均满足且 ϵ 充分小（即时间尺度分离足够显著）时，复合系统的解在 O(ϵ) 精度内逼近降阶系统的解。详见Khalil[8-14]第11章定理11.1及其推论。

实例:水电站AGC控制

- 慢尺度(分钟级):优化功率轨迹P*(t)

P*(t+1)=P*(t)+γ∇PJeconomic

- 快尺度(秒级):频率调节

u(t)=Kp(ωref−ω)+Ki∫(ωref−ω)dt

### 1.6.4	8.6.4 统一的优化框架

将三层融合为统一的多目标优化问题:

minu(t),P*(t) &Jtotal=w1Jeconomic+w2Jperformance+w3Jsafetys.t. &x=f(x,u) (Physical约束)&u=π(x,P*) (Cyber控制律)&P*∈Pfeasible (Social可行域)&x∈Xsafe, u∈Usafe

其中: - Jeconomic:经济成本(燃料、磨损等) - Jperformance:控制性能(跟踪误差、频率偏差等) - Jsafety:安全裕度(稳定裕度、约束违反惩罚等)

求解方法:

- 模型预测控制(MPC):滚动优化

minu(t),…,u(t+N)k=0NJk(x(t+k),u(t+k))

- 强化学习[8-17]:学习最优策略π*(x)

π*=argmaxπEt=0∞γtR(xt,ut)

图8-3: 三层融合控制流程图

图8-3: CPSS框架的三层融合控制流程。顶层（Social）生成最优功率轨迹，中层（Cyber）计算控制指令，底层（Physical）执行并反馈，形成完整的闭环控制系统。

## 1.7	8.7 工程实现与案例分析

### 1.7.1	8.7.1 实时控制系统架构

CPSS框架的工程实现遵循三层硬件映射：Physical层由PLC/DCS承载（周期1-10ms），Cyber层由工控机或边缘计算承载（100ms-1s），Social层由服务器或云平台承载（1min-1h）。三层之间通过OPC UA等标准协议实现双向数据流：上行（传感器→SCADA→优化引擎）和下行（优化指令→控制器→执行机构）。具体硬件选型和通信协议随技术发展快速迭代，读者应关注架构思想而非特定产品。

### 1.7.2	8.7.2 案例:某抽水蓄能电站AGC系统

系统参数:

- 装机容量:4×300MW

- 额定水头:500m

- 调节时间:Tw=2.5s

- 惯性时间常数:Ta=8s

控制目标:

- 跟踪电网AGC指令(误差<2%)

- 频率偏差<0.05Hz

- 机组间负荷均衡分配

三层控制设计:

Social层(5分钟周期):

优化4台机组的负荷分配:

mini=14Ci(Pi) s.t. i=14Pi=PAGC

考虑各机组的效率曲线和磨损成本。

Cyber层(1秒周期):

分布式AGC控制:

ui=Kp(ωref−ωi)+Ki∫(ωref−ωi)dt+Kcj≠i​(Pi−Pj)

- 第一、二项:本地频率调节

- 第三项:机组间协调

Physical层(10ms周期):

PID调速器:

yi=Kpei+Ki∫eidt+Kddeidt

其中ei=Pi*−Pi。

实施效果:

| 指标 | 改造前 | 改造后 | 改进 |
| --- | --- | --- | --- |
| AGC跟踪误差 | 5.2% | 1.8% | 65%↓ |
| 频率偏差(Hz) | 0.08 | 0.03 | 62%↓ |
| 调节时间(s) | 45 | 28 | 38%↓ |
| 年运行成本(万元) | 1200 | 980 | 18%↓ |

数据来源说明：以上数据来自仿真实验，基于某300MW抽水蓄能电站的实际参数（水头500m，额定流量70m³/s，惯性时间常数8.5s）。仿真工具：MATLAB/Simulink R2023a，采样周期1s，仿真时长24小时，包含50次AGC指令变化。对比基准为传统PI调速器（Kp=2.5, Ki=0.8）。

关键技术:

- 前馈补偿:根据P*(t)预测水头变化,提前调整导叶

- 自适应增益:根据水头实时调整PID参数

- 协调控制:通过通信网络实现机组间负荷均衡

### 1.7.3	8.7.3 案例:风水互补系统协调控制

系统背景:

某地区风电场(200MW)与水电站(300MW)组成互补系统[8-20],应对风电波动。

挑战:

- 风电功率随机波动(标准差30MW)

- 水电响应延迟(调节时间20-30s)

- 频率稳定要求(|Δf|<0.2Hz)

CPSS框架设计:

Social层(15分钟周期):

风电功率预测与水电调度优化:

min &0TChydro(Ph)+Cpenalty(Δf)dts.t. &Ph(t)+Pw(t)=Pload(t)&Phmin≤Ph(t)≤Phmax

使用ARIMA模型预测风电:Pw(t+k)=ϕ1Pw(t)+ϕ2Pw(t−1)+ϵ(t)

Cyber层(1秒周期):

水电快速响应控制:

uh=Kp(Ph*−Ph)+Kf(ωref−ω)+KffdPwdt

- 第一项:功率跟踪

- 第二项:频率调节

- 第三项:风电波动前馈补偿

Physical层(10ms周期):

水轮机调速器执行uh,风机采用最大功率点跟踪(MPPT)。

实施效果:

| 指标 | 无协调 | CPSS协调 | 改进 |
| --- | --- | --- | --- |
| 频率偏差(Hz) | ±0.35 | ±0.12 | 66%↓ |
| 弃风率(%) | 8.5 | 2.3 | 73%↓ |
| 水电调节次数(次/天) | 450 | 280 | 38%↓ |
| 系统运行成本(万元/年) | 2800 | 2200 | 21%↓ |

数据来源说明：以上数据来自仿真实验，基于某风水互补系统（风电200MW，水电300MW）的实际参数。仿真工具：MATLAB/Simulink + 风电功率时间序列数据（采样自某风电场2023年全年数据，风速标准差4.2m/s）。仿真时长30天，包含典型风电波动场景（平稳、渐变、突变）。对比基准为无协调控制（水电仅响应电网AGC指令，不考虑风电预测）。

关键技术:

- 短期风电预测:结合数值天气预报和机器学习,15分钟预测误差<10%

- 前馈补偿:根据风电功率变化率提前调整水电,减少频率偏差

- 自适应控制:根据风电波动强度动态调整控制增益

### 1.7.4	8.7.4 与传统方法的对比

| 指标 | 传统PID控制 | 现代控制(LQR) | CPSS框架 | CPSS优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率偏差(Hz) | ±0.5 | ±0.3 | ±0.15 | 70%↓ |
| 调节时间(s) | 25 | 18 | 12 | 52%↓ |
| 超调量(%) | 15 | 10 | 5 | 67%↓ |
| 鲁棒性 | 中 | 中 | 高 | 强抗扰 |
| 自适应能力 | 无 | 弱 | 强 | 在线学习 |
| 经济性 | 基准 | +5% | +18% | 多目标优化 |

数据来源说明：以上对比数据来自仿真实验，测试平台为某300MW水电站模型（与8.7.2案例相同参数）。测试工况：负荷阶跃50MW（从250MW→300MW），水头变化±10%，电网扰动±5MW随机噪声。每种控制方法进行100次蒙特卡洛仿真，统计平均值。传统PID参数：Kp=2.5, Ki=0.8；LQR权重矩阵：Q=diag([100,10,1]), R=1；CPSS框架采用8.4-8.6节设计方法。

CPSS框架的核心优势:

- 系统性:统一建模Physical-Cyber-Social三层,避免局部优化

- 自适应性:在线学习和参数调整,适应工况变化

- 鲁棒性:多层冗余和协调,提高系统可靠性

- 经济性:顶层优化考虑全局成本,降低运行费用

图8-4: 性能对比曲线

图8-4: 传统PID控制、现代控制(LQR)与CPSS框架的性能对比。左图：频率响应曲线；右图：功率跟踪曲线。CPSS框架显著降低了超调量和调节时间,同时提高了鲁棒性。

## 1.8	8.8 本章小结

本章系统阐述了CPSS框架在水利系统中的理论基础和工程实现:

理论贡献:

- 三层建模方法:

  - Physical层:非线性水力-机械-电气耦合模型

  - Cyber层:先进控制算法(滑模、自适应、MPC等)

  - Social层:多目标优化与经济调度

- 稳定性理论:

  - 基于Lyapunov方法的全局稳定性分析

  - 考虑时滞和不确定性的鲁棒稳定性

  - 多时间尺度系统的奇异摄动理论

- 优化框架:

  - 统一的多目标优化问题

  - 分层求解与协调机制

  - 实时优化与滚动优化

工程实践:

- 实时控制系统:

  - 硬件平台(PLC/DCS/工控机/服务器)

  - 软件架构(SCADA/实时数据库/优化引擎)

  - 通信协议(OPC UA/IEC 61850/Modbus TCP)

- 案例验证:

  - 抽水蓄能电站AGC系统:频率偏差降低62%,成本降低18%

  - 风水互补系统:弃风率降低73%,成本降低21%

- 性能对比:

  - 相比传统PID:调节时间缩短52%,超调量降低67%

  - 相比现代控制:鲁棒性和自适应能力显著提升

未来展望:

- 智能化:深度学习、强化学习在控制中的应用

- 网络化:多电站协调、区域电网优化

- 数字孪生:虚实融合、预测性维护

- 碳中和:新能源消纳、低碳调度

与后续章节的关系:

本章的CPSS框架是CHS理论体系的重要组成部分，与后续章节紧密衔接：

- 第十一章（安全包络与在环测试）：

  - CPSS框架需要通过SiL/HiL/PiL验证[8-3]，确保在ODD范围内安全可靠

  - 本章的案例（抽水蓄能、风水互补）需要建立ODD边界，明确可自主运行的工况范围

  - 验证通过后，CPSS可支持水利工程从WNAL L2向L3跨越

- 第十二章（MBD与运维可溯）：

  - CPSS框架的三层架构为运维数据采集提供统一接口

  - Physical层数据用于设备健康监测，Cyber层数据用于控制性能评估，Social层数据用于经济效益分析

- 第十三章（HydroOS水网操作系统）：

  - CPSS提供理论框架和数学模型，HydroOS提供软件实现平台

  - CPSS的三层架构在HydroOS中对应L0-L3四个控制层

  - 本章的控制算法（滑模、MPC、强化学习）在HydroOS中封装为可复用组件

- 工程验证（详见本丛书工程实践分册）：

  - 沙坪水电站案例[8-4]：CPSS框架在多机组协调、AGC响应、经济调度中的验证

  - 胶东调水工程案例[8-4]：CPSS框架扩展到泵站系统（水轮机模型→水泵模型），验证跨场景适用性

CPSS框架为水利系统的智能化、网络化、绿色化发展提供了理论基础和技术路径，是CHS理论从第四代向第五代演进的关键技术之一，也是实现”双碳”目标的重要支撑。

## 1.9	习题

8.1 推导水轮机调节系统的传递函数G(s)=ΔP(s)Δy(s),并分析水击效应对系统稳定性的影响。

8.2 设计一个滑模控制器用于水电站频率调节,要求: - 频率偏差|Δf|<0.1Hz - 调节时间<15s - 鲁棒性:参数变化±30%时系统稳定

8.3 考虑时滞τ=0.5s的水电系统,使用Lyapunov-Krasovskii泛函分析稳定性,并给出最大允许时滞。

8.4 建立风水互补系统的CPSS模型,设计三层控制策略,仿真验证在风电波动下的性能。

8.5 比较PID控制、LQR控制和滑模控制在水电系统中的性能,分析各自的优缺点和适用场景。

8.6 设计一个MPC控制器用于抽水蓄能电站的AGC控制,考虑: - 预测时域Np=20 - 控制时域Nc=5 - 约束:Pmin≤P≤Pmax, |ΔP|≤10MW/s

8.7 分析CPSS框架中三层的耦合关系,讨论如何实现层间协调和优化。

8.8 调研某实际水电站的控制系统,分析其是否符合CPSS框架,提出改进建议。

## 1.10	本章参考文献

[8-1] 雷晓辉, 龙岩, 许慧敏, 等. 水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 761-769+904.

[8-2] 雷晓辉, 苏承国, 龙岩, 等. 基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 778-786.

[8-3] 雷晓辉, 张峥, 苏承国, 等. 自主运行智能水网的在环测试体系[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 787-793.

[8-4] 雷晓辉, 许慧敏, 何中政, 等. 水资源系统分析学科展望：从静态平衡到动态控制[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 770-777.

[8-5] Fang C, Marquez H J. Cyber-Physical Systems: Modeling, Control, and Optimization. Springer, 2020.

[8-6] Kishor N, Saini R P, Singh S P. A review on hydropower plant models and control. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2007, 11(5): 776-796.

[8-7] Kundur P. Power System Stability and Control. McGraw-Hill, 1994.

[8-8] IEEE Working Group. Hydraulic turbine and turbine control models for system dynamic studies. IEEE Transactions on Power Systems, 1992, 7(1): 167-179.

[8-9] 沈祖诒. 水轮机调节(第3版). 中国水利水电出版社, 2009.

[8-10] 王飞跃. 平行系统方法与复杂系统的管理和控制. 控制与决策, 2004, 19(5): 485-489.

[8-11] 王飞跃, 张俊. ACP方法在社会计算中的应用. 科学通报, 2010, 55(33): 3211-3219.

[8-12] 李德毅, 王飞跃. 关于复杂系统的哲学思考. 复杂系统与复杂性科学, 2005, 2(1): 1-8.

[8-13] Slotine J J E, Li W. Applied Nonlinear Control. Prentice Hall, 1991.

[8-14] Khalil H K. Nonlinear Systems (3rd Edition). Prentice Hall, 2002.

[8-15] Åström K J, Hägglund T. Advanced PID Control. ISA-The Instrumentation, Systems, and Automation Society, 2006.

[8-16] Camacho E F, Alba C B. Model Predictive Control (2nd Edition). Springer, 2007.

[8-17] Sutton R S, Barto A G. Reinforcement Learning: An Introduction (2nd Edition). MIT Press, 2018.

[8-18] Munoz-Hernandez G A, Mansoor S P, Jones D I. Modelling and Controlling Hydropower Plants. Springer, 2013.

[8-19] Pérez-Díaz J I, Sarasúa J I, Wilhelmi J R. Contribution of a hydraulic short-circuit pumped-storage power plant to the load-frequency regulation of an isolated power system. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2014, 62: 199-211.

[8-20] Nicolet C. Hydroacoustic Modelling and Numerical Simulation of Unsteady Operation of Hydroelectric Systems. PhD thesis, EPFL, 2007.

[8-21] Zeng Y, Zhang L, Guo Y, et al. The generalized Hamiltonian model for the shafting transient analysis of the hydro turbine generating sets. Nonlinear Dynamics, 2014, 76(4): 1921-1933.

[8-22] Lee E A. Cyber physical systems: Design challenges. 2008 11th IEEE International Symposium on Object and Component-Oriented Real-Time Distributed Computing (ISORC), IEEE, 2008: 363-369.

本章结束