Table of Contents

# 1	第九章 统一传递函数族：从经典控制到现代控制

## 1.1	9.1 引言

### 1.1.1	9.1.1 本章在CHS体系中的定位

回顾第一章，水系统控制论（CHS）的八原理之一是传递函数化原理：将复杂的水力-机械-电气耦合系统转化为统一的传递函数表示，为控制器设计提供数学基础。本章正是该原理的具体实现 [9-13]。

与全书的关系： - 第7章（CHS八原理）：提出了传递函数化原理的理论基础 - 第8章（CPSS框架）：在水电站场景中应用了传递函数建模 - 本章（第九章）：系统阐述水系统的统一传递函数族，为后续控制器设计（第十至十二章）提供数学工具 - 第十五章（理论验证与展望）：应用本章的传递函数模型进行实际系统分析

核心贡献： 1. 建立了从水力系统到机电系统的统一传递函数族 2. 揭示了不同水利工程（水电站、调水、灌溉）传递函数的共性 3. 提供了频域分析和控制器设计的完整方法

### 1.1.2	9.1.2 传递函数在水系统控制中的核心地位

传递函数是控制理论中最基本的数学工具之一 [9-2]，它将复杂的微分方程转化为代数方程,极大地简化了系统分析和控制器设计。在水系统控制中,传递函数具有特殊的重要性:

- 物理直观性:传递函数的极点和零点直接对应系统的动态特性

- 设计便利性:频域方法(Bode图、Nyquist图)提供了直观的设计工具 [9-3]

- 工程实用性:PID控制器参数可以直接从传递函数推导

- 理论完备性:为稳定性分析和鲁棒性设计提供了严格的数学基础 [9-4]

水系统传递函数的特殊性:

水系统的传递函数具有以下特点:

- 时滞特性:水流传输存在纯时滞,表现为传递函数中的e−τs项

- 非最小相位:某些水力系统(如调压室)存在右半平面零点

- 参数时变:水头、流量变化导致传递函数参数随运行工况变化

- 多时间尺度:从秒级的水击到分钟级的水位调节,跨越多个时间尺度

### 1.1.3	9.1.3 本章结构

本章将系统阐述水系统控制中的统一传递函数族:

- 9.2节:经典水力传递函数(引水系统、调压室、水轮机)

- 9.3节:机电系统传递函数(调速系统、励磁系统、发电机)

- 9.4节:统一传递函数族的构建

- 9.5节:频域分析方法

- 9.6节:控制器设计方法

- 9.7节:工程应用案例

## 1.2	9.2 经典水力传递函数

### 1.2.1	9.2.1 引水系统传递函数

刚性水击模型:

对于短引水管道（长度L<500m），可忽略水的弹性，采用刚性水击模型。

线性化方法:

水力系统的动态方程通常是非线性的。为了应用线性控制理论，需要在工作点附近进行线性化（linearization）：

- 泰勒展开：将非线性函数f(x)在工作点x0附近展开为泰勒级数

- 保留一阶项：忽略高阶项（二阶及以上），得到线性近似f(x)≈f(x0)+f′(x0)(x−x0)

- 适用条件：小扰动分析，即|x−x0|≪x0

在工作点(q0,y0)附近进行小扰动分析，定义增量变量:

Δq=q−q0, Δy=y−y0

线性化后的动态方程为:

$$
    T_w \frac{d(\Delta q)}{dt} + \Delta q = k_q \Delta y \tag{9-1}
    $$

其中: - Tw=Lv0gH0: 水流惯性时间常数 - kq=∂q∂y|0: 导叶开度对流量的增益

传递函数推导: 对上式进行拉普拉斯变换（零初值条件）:

TwsQ(s)+Q(s)=kqY(s)

得到传递函数:

Gw(s)=Q(s)Y(s)=kqTws+1

其中Q(s)=L{Δq}，Y(s)=L{Δy}为增量变量的拉普拉斯变换。

这是一个一阶惯性环节，时间常数Tw通常为1-4秒。

弹性水击模型:

对于长引水管道（L>500 m），必须考虑水的弹性。基于一维水击方程（动量方程和连续性方程）的频域精确解，无损耗引水管道的传递函数为：

Gw(s)=Q(s)H(s)=−1Zc⋅tanh(Tes)

其中： - Te=L/a：水击波单程传播时间（弹性时间常数）[s] - Zc=a/(gA)：管道特征阻抗 [s/m²] - a：水击波速（通常 1000–1400 m/s） - L：管道长度 [m]，A：管道截面积 [m²]

关键辨析：式(9-3)中的自变量是 Tes（线性于 s），对应波动方程的精确解。文献中偶见 tanh(Tes) 形式，此乃扩散方程（如热传导）的精确解，不适用于无损耗或线性摩擦下的水击波动方程。混淆两者将导致频域特性的根本性错误。

物理意义： - tanh(Tes) 包含了水击波在管道两端无穷次反射的叠加效应 - 分母中的特征阻抗 Zc 将流量扰动转换为水头扰动 - 静态增益（s→0时）：tanh(Tes)/(Tes)→1，退化为刚性水柱

频域特性： - 低频（ω≪πa/(2L)）：tanh(Tes)≈Tes，传递函数退化为刚性水击模型 Gw≈−Te/Zc=−Lv0/(gH0)⋅s=−Tws - 谐振频率：在 ωn=(2n−1)πa/(2L)（n=1,2,3,…）处出现谐振峰，对应水击波驻波模态。第一谐振频率 ω1=πa/(2L) 是管道水力振荡分析的关键参数 - 高频（ω≫πa/L）：tanh(Tes)→1，相位持续衰减

推导来源：一维水击方程的频域精确解及双曲正切传递函数的推导，详见 Chaudhry [9-6] 第12章和 Wylie & Streeter [9-7] 第3章。

工程简化： - 当 Te≪Tw（短管道或高波速）时，可简化为刚性水击模型 Gw(s)≈kq/(Tws+1) - 当仅需分析低频动态（ω<ω1/3）时，可用 tanh(Tes)≈Tes 的一阶近似

图9-1: 引水系统传递函数对比

图9-1: 引水系统的三种传递函数模型。刚性水击（一阶惯性）、弹性水击（双曲正切）、精确模型（含水击波传播）的频率响应对比。

### 1.2.2	9.2.2 调压室传递函数

调压室是水电站中重要的水力部件,其动态方程为:

Asdzsdt=qt−q

其中: - As: 调压室截面积 - zs: 调压室水位 - qt: 隧洞流量 - q: 机组流量

假设隧洞流量与水位差成正比:

qt=kt(H0−zs)

联立得到:

Asdzsdt+ktzs=ktH0−q

传递函数为:

Gs(s)=Zs(s)Q(s)=−1Ass+kt

这是一个一阶惯性环节,但增益为负,说明流量增加会导致水位下降。

调压室的稳定性条件(Thoma条件):

为保证调压室-隧洞系统的稳定性，调压室截面积必须满足：

As>Lq02gH0tanα

其中： - As：调压室截面积 [m²] - L：隧洞长度 [m] - q0：额定流量 [m³/s] - H0：额定水头 [m] - g：重力加速度 [m/s²] - α：隧洞摩阻特性曲线的斜率角

推导来源：Thoma (1910) [9-12] 首次给出该条件；现代推导参见沈祖诒 (2009) [9-1] 第5章。

简化推导：

考虑调压室-隧洞-水轮机系统的动态方程：

- 调压室水量平衡：

Asdzsdt=qt−q

- 隧洞动量方程（忽略弹性）：

LgAtdqtdt=H0−zs−hf

- 其中摩阻水头损失hf=fLqt22gDAt2，线性化后hf≈hf0+∂hf∂qt|0Δqt=hf0+rtΔqt，其中rt=fLq0gDAt2为隧洞阻力系数。

- 线性化并消去qt，得到调压室水位的二阶微分方程：

LgAtAsd2zsdt2+rtAsdzsdt+zs=const

- 稳定性条件：特征方程λ2+rtgAtLλ+gAtLAs=0的根实部为负，要求阻尼系数为正：

rtAs>LgH0 ⇒ As>Lq02gH0tanα

- 其中tanα=2hf0q0为摩阻特性曲线在工作点的斜率。

物理意义： - 分子Lq0：隧洞水流惯性（质量×速度） - 分母2gH0tanα：隧洞摩阻提供的阻尼（能量耗散） - 条件保证：调压室容积足够大，能够吸收水流惯性引起的振荡，阻尼为正

工程应用： - 该条件是调压室设计的最小截面积要求 - 实际设计中通常取As=(1.2∼1.5)×As,min以留有安全裕度 - 对于复杂调压室（如阻抗式、差动式），需要修正公式

### 1.2.3	9.2.3 水轮机传递函数

水轮机是水力系统和机械系统的耦合环节。其传递函数可以通过线性化得到:

流量特性:

q=f(y,h)≈q0+eyΔy+ehΔh

其中: - ey=∂q∂y|0: 导叶开度对流量的传递系数 - eh=∂q∂h|0: 水头对流量的传递系数

力矩特性:

mt=g(y,h,n)≈mt0+emyΔy+emhΔh+emnΔn

其中: - emy: 导叶开度对力矩的传递系数 - emh: 水头对力矩的传递系数 - emn: 转速对力矩的传递系数

水轮机传递函数矩阵:

Q(s)Mt(s)=Gqy(s)Gqh(s)Gmy(s)Gmh(s)Y(s)H(s)

对于刚性水击模型:

Gqy(s)&=eyTws+1Gqh(s)&=ehTws+1Gmy(s)&=emy−eyemh/ehTws+1Gmh(s)&=emhehGqh(s)

推导过程：

- 流量传递函数：从线性化流量方程Δq=eyΔy+ehΔh，结合引水系统动态方程Twd(Δq)dt+Δq=eyΔy（假设水头变化缓慢），拉普拉斯变换得Gqy(s)=eyTws+1。

- 力矩传递函数：从线性化力矩方程Δmt=emyΔy+emhΔh+emnΔn，需要消去Δh。利用流量方程Δh=Δq−eyΔyeh，代入力矩方程：

Δmt=emyΔy+emhΔq−eyΔyeh+emnΔn=emy−eyemhehΔy+emhehΔq+emnΔn

- 交叉项物理意义：Gmy(s)中的交叉项−eyemheh反映了水头耦合效应：导叶开度变化Δy不仅直接影响力矩（emy项），还通过改变流量Δq间接影响水头Δh，进而影响力矩（−eyemheh项）。这是水力-机械耦合的典型特征。

参考文献：水轮机传递系数及其线性化方法的系统综述见 Kishor 等 [9-5]；具体推导参见沈祖诒 [9-1] 第6章。

## 1.3	9.3 机电系统传递函数

### 1.3.1	9.3.1 调速系统传递函数

PID调速器:

经典的PID调速器传递函数为:

Gc(s)=Kp1+1Tis+Tds=KpTiTds2+Tis+1Tis

其中: - Kp: 比例增益 - Ti: 积分时间常数 - Td: 微分时间常数

实际PID调速器(考虑微分滤波):

Gc(s)=Kp1+1Tis+TdsTfs+1

其中Tf=Td/N为微分滤波时间常数,N通常取8-20。

导叶伺服系统:

Gy(s)=1Tys+1

Ty为伺服时间常数,通常0.1-0.5秒。考虑行程限制和速率限制时,需要加入饱和非线性环节。

### 1.3.2	9.3.2 发电机-电网系统传递函数

转子动力学:

2Hdωdt=mt−me−DΔω

其中: - H: 惯性时间常数(通常5-10秒) - D: 阻尼系数 - mt: 机械力矩 - me: 电磁力矩

传递函数为:

Gm(s)=Ω(s)Mt(s)−Me(s)=12Hs+D

电磁力矩特性:

对于同步发电机并网运行，电磁力矩包含同步转矩和阻尼转矩两部分：

me=KsΔδ+DeΔω

其中: - Ks=Eq′VXd′cosδ0：同步转矩系数（主项，与功角δ相关） - De：电磁阻尼系数（与转速偏差Δω相关） - Δδ：功角偏差 - Δω：转速偏差

简化模型（忽略功角动态）：

当功角动态远快于机械动态时（ωelec≫ωmech），可忽略Δδ项，简化为：

me≈DeΔω

此时电磁力矩仅提供阻尼作用，可并入总阻尼系数Dtotal=D+De。

适用条件：该简化仅适用于小扰动分析且忽略电气暂态的情况。对于大扰动或需要考虑功角稳定性的场景，必须保留同步转矩项KsΔδ。

### 1.3.3	9.3.3 励磁系统传递函数

简化励磁系统:

Ge(s)=KeTexcs+1

其中Ke为励磁增益，Texc为励磁时间常数（通常0.5-2秒）。

考虑发电机电磁暂态:

Ge(s)=Ke(Texcs+1)(Td′s+1)

其中Td′为发电机d轴暂态时间常数（通常1-3秒）。

## 1.4	9.4 统一传递函数族的构建

### 1.4.1	9.4.1 水电站系统的整体传递函数

将上述各环节串联，得到从导叶开度到转速的整体传递函数。

各环节传递函数:

- 导叶伺服系统: Gy(s)=1Tys+1（导叶指令→实际开度）

- 引水系统: 刚性水击近似下，导叶开度变化引起的机械功率响应为 Gw(s)=1−Tws1+0.5Tws（经典理想水轮机传递函数）

- 转子动力学: Gm(s)=12Hs+D（力矩→转速）

关键说明（非最小相位零点）：引水系统传递函数分子中的 (1−Tws) 项产生一个右半平面零点 s=1/Tw，这是水电站调速系统区别于常规电机控制的最核心特征。其物理机理为：导叶快速开启瞬间，管道内水柱因惯性尚未加速，水头反而因局部阻力变化暂时升高，导致机械功率先于导叶动作方向反向变化（即”水锤反效应”）。这一反向响应持续约 Tw 时间后才回归正常方向。忽略此项将导致调速器参数整定严重偏乐观，闭环系统可能失稳。

整体传递函数:

从导叶开度指令 Yref(s) 到转速 Ω(s) 的传递函数为:

Gtotal(s)=Ω(s)Yref(s)=Gy(s)⋅Gw(s)⋅Gm(s)=1Tys+1⋅1−Tws1+0.5Tws⋅12Hs+D

参数说明: - Ty：导叶伺服系统时间常数（通常 0.1–0.5 s） - Tw=Lv0/(gH0)：水流惯性时间常数（通常 0.5–4 s） - H：机组惯性时间常数（通常 3–10 s） - D：阻尼系数

物理意义: - 分子 (1−Tws)：右半平面零点，产生初始反向响应（水锤反效应），是水电站调速系统设计的核心约束 - 分母 (1+0.5Tws)：水柱加速过程的惯性延迟 - 分母 (2Hs+D)：转子摆动方程 - 该模型明确表明：Tw 越大（长管道、低水头），初始反向响应越严重，调速器增益必须越保守

推导来源：IEEE委员会报告 [9-9] 给出了水轮机及调速系统的标准动态模型；Kundur [9-8] §9.1 提供了发电机-水轮机耦合系统的完整推导。

闭环传递函数:

加入PID调速器后,闭环传递函数为:

Gcl(s)=Gc(s)Gtotal(s)1+Gc(s)Gtotal(s)

### 1.4.2	9.4.2 统一传递函数族的标准形式

通过分析大量水电站系统,我们提出统一传递函数族的标准形式:

G(s)=Ki=1m(Tzis+1)j=1n(Tpjs+1)e−τs

其中: - K: 静态增益 - Tzi: 第i个零点时间常数 - Tpj: 第j个极点时间常数 - τ: 纯时滞 - n≥m: 保证系统物理可实现

典型传递函数族:

- 一阶系统: G(s)=KTs+1 (引水系统、伺服系统)

- 二阶系统: G(s)=Kωn2s2+2ζωns+ωn2 (调速系统)

- 高阶系统: G(s)=Kj=1n(Tjs+1) (完整水电站系统)

- 时滞系统: G(s)=KTs+1e−τs (长距离输水系统)

### 1.4.3	9.4.3 参数辨识方法

阶跃响应法:

通过阶跃响应曲线,可以辨识传递函数参数:

- 静态增益: K=ΔyssΔu

- 时间常数: T=t63% (响应达到63%时的时间)

- 纯时滞: τ=tstart (响应开始变化的时间)

频率响应法:

通过频率响应实验,测量幅频特性和相频特性:

|G(jω)|&=K1+(Tω)2∠G(jω)&=−arctan(Tω)−τω

最小二乘辨识:

对于离散时间数据,采用最小二乘法辨识ARX模型:

A(z−1)y(k)=B(z−1)u(k)+e(k)

然后转换为连续时间传递函数。

### 1.4.4	9.4.4 与CHS统一传递函数族的关系

本章讨论的水电站传递函数可纳入CHS理论体系中更广义的统一传递函数族框架。CHS理论（参见P1a论文及第四章）将水系统的传递函数归纳为两大族：

- Family α（积分型）：G(s)=(1+τms)e−τdsAs⋅s，适用于明渠、水库、管道等具有积分特性（水位随流量偏差持续变化）的系统。Litrico & Fromion [9-10] 对水力系统的传递函数建模与控制进行了系统论述，Schuurmans 等 [9-11] 则给出了灌溉渠道传递函数辨识的经典方法

- Family β（自调节型）：H(s)=1−KXs1+K(1−X)s，适用于河道洪水演进等具有自调节特性的系统

本章的水电站传递函数是上述统一框架在机电耦合场景下的特化：

| 本章传递函数 | 对应统一框架 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 调压室 Gs(s)=−1Ass+kt | Family α的退化形式 | 调压室本质为积分型（kt→0时退化为纯积分器1/(Ass)） |
| 引水系统 Gw(s)=kqTws+1 | 时滞-惯性特化 | 水击效应引入时滞，为Family α中e−τds项的具体化 |
| 转子动力学 Gm(s)=12Hs+D | 自调节型 | 阻尼D提供自调节特性，类似Family β |

这种统一视角的意义在于：不同类型水利工程（水电站、调水渠道、灌溉系统）的传递函数虽然具体形式各异，但共享相同的数学结构（积分型或自调节型），因此可以复用相同的控制器设计方法。这正是CHS结构同构性（Structural Isomorphism）原理的体现 [9-13]。从学科发展的角度看，水资源系统分析正从静态平衡范式向动态控制范式转变 [9-15]，而自主水网的概念与架构 [9-14] 为传递函数方法提供了更广阔的应用空间。

### 1.4.5	9.4.5 Muskingum–IDZ对偶性

Family α与Family β看似分属不同物理场景，实则存在深层数学联系——Muskingum–IDZ对偶性。

对Family α的IDZ传递函数取一阶MacLaurin展开（即令e−τds≈1−τds），得到：

GIDZ(s)=(1+τms)(1−τds)As⋅s≈1−(τd−τm)sAs⋅s

而Muskingum模型的传递函数为：

HMusk(s)=1−KXs1+K(1−X)s

令K=As−1、X=(τd−τm)/K，两式的分子结构完全一致——都含有一个右半平面零点，反映了扩散波的非最小相位特性。但分母结构存在根本差异：IDZ为积分型（As⋅s），Muskingum为自调节型（1+K(1−X)s）。物理上，这对应于边界条件的差异：IDZ描述的是固定闸门下游水位响应（水位可无限积累），而Muskingum描述的是自由出流河段的流量传播（出流随水位自调节）。尽管如此，在Nash级联极限（Lemma 2）下，当Muskingum级联数n→∞且nK→τd时，级联传递函数趋向于含纯延迟的积分器，两族传递函数在此极限意义下统一。这说明：经典水文学中的Muskingum河道演算方法与控制论中的IDZ传递函数模型，源自同一物理过程（扩散波），是不同边界条件下的互补描述。

这一对偶关系的实践意义在于：当工程师面对一条已有Muskingum率定参数(K,X)的河段时，可直接转换为IDZ控制模型而无需重新辨识；反之，IDZ模型的在线辨识结果也可回馈至水文预报的Muskingum参数更新。这种”水文建模↔控制设计”的双向桥梁，是CHS将传统水文学纳入控制论框架的一个具体体现。

### 1.4.6	9.4.6 执行器统一特性

在六元架构Σ = (P, A, S, D, C, O)中，执行器（A）是控制指令作用于被控对象（P）的唯一物理通道。水系统中的执行器类型多样——闸门、泵站、阀门、水轮机导叶——但其输入-输出特性可统一为一个代数关系：

ΔQ=α Δu+βup ΔHup+βdn ΔHdn

其中： - ΔQ [m³/s]：执行器引起的流量变化 - Δu [—]：控制指令变化（开度、转速等） - ΔHup、ΔHdn [m]：执行器上、下游水头变化 - α [m²/s per unit]：执行器增益——指令对流量的直接影响 - βup、βdn [m²/s per m]：上下游水头影响系数

式(9-A3)的工程含义是：执行器的实际过流量不仅取决于控制指令u，还受上下游水力条件约束。例如，一座闸门即使全开（Δu最大），若上游水位不足（ΔHup为负），实际过流量也可能远低于额定值。这正是水系统与电气/机械系统的根本区别：水系统的执行器与被控过程之间存在双向水力耦合。

不同类型执行器的参数具有明确物理意义：

| 执行器类型 | α来源 | β特点 |
| --- | --- | --- |
| 闸门（弧形/平板） | 闸孔面积×流量系数 | βup>0，βdn<0（淹没出流） |
| 离心泵 | 泵特性曲线斜率 | βdn<0（扬程随下游水头增大而降低） |
| 阀门 | Cv值×开度特性 | 与闸门类似 |
| 水轮机导叶 | 导叶开度-流量曲线 | βup>0（水头增大则出力增大） |

式(9-A3)为所有类型执行器提供了统一的代数边界条件，使得控制器设计无需区分具体执行器类型，只需辨识三个参数(α,βup,βdn)。这与§9.4.4的统一传递函数族共同构成了CHS”统一建模”理念的两大支柱：传递函数统一描述动态过程，执行器特性统一描述边界条件。

## 1.5	9.5 频域分析方法

### 1.5.1	9.5.1 Bode图分析

幅频特性:

|G(jω)|=Ki=1m1+(Tziω)2j=1n1+(Tpjω)2

相频特性:

∠G(jω)=i=1marctan(Tziω)−j=1narctan(Tpjω)−τω

Bode图的工程意义:

- 截止频率ωc: 幅频特性穿越0dB的频率,决定系统响应速度

- 相位裕度γ: 在ωc处的相位与-180°的差值,决定稳定裕度

- 幅值裕度Kg: 相位为-180°时幅值与0dB的差值

稳定性判据:

γ>30°Kg>6 dB ⇒ 系统稳定且有足够裕度

图9-2: Bode图示例

图9-2: 典型水电站系统的Bode图。上图：幅频特性；下图：相频特性。标注了截止频率ωc、相位裕度γ和幅值裕度Kg。

### 1.5.2	9.5.2 Nyquist图分析

Nyquist图是G(jω)在复平面上的轨迹。根据Nyquist稳定判据:

定理9.1(Nyquist稳定判据):

符号约定（本书统一采用）： - P：开环传递函数G(s)H(s)在右半平面的极点数 - Z：闭环传递函数在右半平面的极点数 - N：Nyquist曲线逆时针包围点(−1,0)的圈数（顺时针为负）

判据公式：

Z=N+P

闭环系统稳定的充要条件是Z=0，即:

N=−P

说明: - 若P=0（开环稳定），则N=0，即Nyquist曲线不包围点(−1,0) - 若P>0（开环不稳定），则N=−P<0，即Nyquist曲线需顺时针包围点(−1,0)共P圈

注意：不同教材对N的符号约定可能不同。本书统一采用”逆时针为正”的约定，与经典控制理论教材（如 Ogata [9-2]、Franklin 等 [9-3]）一致。使用时请注意符号约定，避免反号错误。

工程应用:

对于开环稳定系统（右半平面无极点，P=0），闭环稳定的充要条件是Nyquist曲线不包围点(−1,0)。这是水电站控制系统最常见的情况。

图9-3: Nyquist图示例

图9-3: 水电站系统的Nyquist图。曲线不包围临界点(-1, 0)，系统稳定。标注了增益裕度和相位裕度对应的频率点。

### 1.5.3	9.5.3 根轨迹分析

根轨迹描述了闭环极点随增益K变化的轨迹。

根轨迹方程:

1+KG(s)H(s)=0

根轨迹的性质:

- 根轨迹起始于开环极点,终止于开环零点或无穷远

- 根轨迹关于实轴对称

- 实轴上的根轨迹:右侧极点和零点总数为奇数的区域

工程应用:

通过根轨迹可以: 1. 确定系统稳定的增益范围 2. 选择合适的增益使闭环极点位于期望位置 3. 分析零点和极点对系统性能的影响

## 1.6	9.6 控制器设计方法

### 1.6.1	9.6.1 经典PID设计

Ziegler-Nichols整定法:

- 将Ti=∞, Td=0,逐渐增大Kp直到系统临界振荡

- 记录临界增益Ku和振荡周期Tu

- 按下表设置PID参数:

| 控制器类型 | Kp | Ti | Td |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 0.5Ku | - | - |
| PI | 0.45Ku | 0.83Tu | - |
| PID | 0.6Ku | 0.5Tu | 0.125Tu |

方法局限性与改进：

Ziegler-Nichols方法是经典的PID整定方法，但存在以下局限性：

- 超调量较大：通常超调量 > 20%，不适合对超调敏感的系统（如水位控制）

  - 改进：降低比例增益，如Kp=0.4Ku（而非0.6），可将超调降至10%以下

- 鲁棒性不足：对模型参数变化敏感，参数时变时性能下降

  - 改进：增加微分滤波Gd(s)=Tds1+Tds/N（N=5∼10），提高抗噪声能力

- 不适用于大时滞系统：当τ/T>0.5时，Ziegler-Nichols方法性能较差

  - 改进：对于时滞系统，推荐使用Smith预估器（§9.7.2）或IMC-PID方法

- 工程实施注意：

  - 初步整定后，需根据现场试验微调参数

  - 建议先在仿真环境验证，再逐步应用到实际系统（在环测试体系的完整流程见 [9-18]）

  - 对于关键系统，应进行多工况测试（额定、低负荷、甩负荷等）

Cohen-Coon整定法:

基于阶跃响应曲线的参数K, T, τ:

Kp&=1KTτ+0.35Ti&=τ2.5+τ/T1+0.6τ/TTd&=τ0.371+0.2τ/T

### 1.6.2	9.6.2 频域设计方法

相位超前校正:

Gc(s)=KcTs+1αTs+1, α<1

最大相位超前角:

ϕm=arcsin1−α1+α

出现在频率:

ωm=1Tα

相位滞后校正:

Gc(s)=KcTs+1βTs+1, β>1

用于提高低频增益,改善稳态精度。

### 1.6.3	9.6.3 现代控制方法

状态反馈控制:

u=−Kx+r

通过极点配置,将闭环极点配置到期望位置:

det(sI−A+BK)=(s−p1)(s−p2)⋯(s−pn)

当系统规模扩大至多泵站或多机组协调时，可将状态反馈扩展为分布式模型预测控制（DMPC）框架 [9-16]，各子系统仅需与邻居交换边界信息即可实现全局协调。对于含约束的单体系统，约束MPC理论 [9-17] 提供了稳定性与最优性的严格保证。

LQR最优控制:

最小化性能指标:

J=0∞(xTQx+uTRu)dt

最优控制律:

u=−KLQRx, KLQR=R−1BTP

其中P满足Riccati方程:

ATP+PA−PBR−1BTP+Q=0

## 1.7	9.7 工程应用案例

### 1.7.1	9.7.1 案例1:某水电站调速系统设计

系统参数: - 额定容量: 300 MW - 额定水头: H0=80 m - 额定流量: Q0=400 m³/s - 引水管长度: L=200 m - 管道直径: D=7.2 m - 水轮机类型: 混流式（Francis） - 水轮机效率: η=0.9 - 惯性时间常数: Tw=2.5 s, Ta=8 s

参数自洽性验证： 1. 流速验证：根据Tw=Lv0gH0，可推算额定流速v0=gH0TwL=9.8×80×2.5200≈9.8 m/s，符合水电站引水管道的典型流速范围（8-12 m/s）。 2. 管径验证：根据Q0=A⋅v0=πD24⋅v0，可推算管道直径D=4Q0πv0=4×400π×9.8≈7.2 m，符合大型水电站引水管道的典型直径（6-8 m）。 3. 功率验证：根据P=ρgQ0H0η，可计算功率P=1000×9.8×400×80×0.9≈282 MW，与额定容量300 MW接近（差异约6%，在合理范围内，考虑到发电机效率和其他损失）。

传递函数辨识:

通过阶跃响应实验,辨识得到（从导叶开度到转速偏差）:

G(s)=1.2(2.5s+1)(8s+1)

其中增益1.2的单位为 rad/s per unit（转速偏差 rad/s 对应单位导叶开度变化）。注：传递函数已进行标幺化处理，基准值为额定转速ω0=314 rad/s（50 Hz）和额定导叶开度y0=1.0 p.u.。

PID参数整定:

采用Ziegler-Nichols方法: 1. 临界增益: Ku=3.5 2. 振荡周期: Tu=12 s 3. PID参数: Kp=2.1, Ti=6 s, Td=1.5 s

性能指标: - 超调量: 15% - 调节时间: 25 s - 稳态误差: < 0.1%

数据来源说明：以上参数基于某300MW水电站的实际参数（匿名化处理）。传递函数通过现场阶跃响应实验辨识（导叶开度阶跃5%，记录转速响应）。PID参数通过Ziegler-Nichols频域法整定，性能指标为仿真验证结果（MATLAB/Simulink，采样周期0.1s，仿真时长120s）。

### 1.7.2	9.7.2 案例2:长距离输水系统控制

系统特点: - 输水距离: 50 km - 纯时滞: τ=10 min = 600 s - 多个泵站串联

时滞物理解释：该时滞为质量输运时滞（advection delay），而非压力波传播时滞。计算依据：平均流速v=L/τ=50000/600≈1.4 m/s，符合长距离输水管道的典型流速（1-2 m/s）。压力波传播时滞τwave=L/a=50000/1200≈42 s（a为水击波速），远小于质量输运时滞，因此控制系统主要受质量输运时滞影响。

传递函数:

G(s)=K(T1s+1)(T2s+1)e−τs

Smith预估器设计:

为补偿纯时滞,采用Smith预估器（Smith Predictor）。

标准结构：

Smith预估器由以下三部分组成： 1. 基础控制器：C0(s)（通常为PI或PID） 2. 过程模型：Gp(s)=K(T1s+1)(T2s+1)（无时滞部分） 3. 时滞模型：e−τs

控制器结构图：

图9-4: Smith预估补偿器结构图

闭环等效传递函数：

从参考输入r(s)到输出y(s)的闭环传递函数为：

Y(s)R(s)=C0(s)Gp(s)e−τs1+C0(s)Gp(s)

关键特性： - 分母中无时滞项e−τs，避免了时滞对稳定性的影响 - 分子中保留时滞项，反映实际输出的延迟 - 当模型准确（Gp(s)=Gp(s)）时，可按无时滞系统设计C0(s)

PI控制器参数：

基础控制器采用PI形式：

C0(s)=Kc1+1Tis

参数整定（基于无时滞模型Gp(s)）： - Kc=1.5 - Ti=T1+T2=10 s（极点抵消法）

性能对比：

| 指标 | 传统PID | Smith预估器 | 改进 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超调量(%) | 35 | 12 | 66%↓ |
| 调节时间(s) | 180 | 65 | 64%↓ |
| 稳态误差(%) | 0.5 | 0.1 | 80%↓ |

鲁棒性分析与模型失配问题：

Smith预估器对模型精度要求高，当实际过程Gp(s)与模型Gp(s)不匹配时，性能会显著下降：

- 时滞估计误差的影响：

  - 时滞误差Δτ=τ−τ会导致补偿不完全

  - 容忍度：当|Δτ/τ|<10%时，性能下降 < 15%

  - 超过容忍度：当|Δτ/τ|>20%时，性能可能劣于传统PID

- 参数时变的影响：

  - 长距离输水系统中，流速v随流量变化，导致时滞τ=L/v时变

  - 当流量变化幅度较大（如±30%）时，对应时滞变化可超过±20%，此时Smith预估器性能可能下降20%–40%

- 改进方法：

  - 鲁棒Smith预估器：引入鲁棒控制器C0(s)，对模型不确定性具有鲁棒性

  - 自适应Smith预估器：在线辨识时滞τ和模型参数，实时更新Gp(s)

  - 混合策略：当检测到模型失配严重时，自动切换到传统PID

- 工程实施建议：

  - 初期使用保守的控制器参数（降低Kc），确保鲁棒性

  - 定期进行模型辨识和参数更新（如每季度一次）

  - 设置性能监测指标，当性能下降超过阈值时报警

数据来源说明：以上数据来自仿真实验，基于某50km输水系统参数（K=1.2, T1=5s, T2=5s, τ=600s）。仿真工具：MATLAB/Simulink，测试工况：阶跃输入+10%随机扰动。

其中Gp(s)=K(T1s+1)(T2s+1)为不含时滞的模型。

实施效果（外环——系统级端到端响应）:

说明：上表中调节时间65 s为内环（Smith预估器局部控制回路）的仿真指标，指单个泵站控制器对设定值阶跃的跟踪响应时间。下列指标为外环（多泵站串联系统端到端响应）的实际运行效果，衡量的是从首站调度指令发出到末端水位达标的全过程时间，包含600 s质量输运时滞及多站协调延迟。

- 端到端调节时间从60 min降至20 min

- 系统超调量从40%降至10%

- 综合能耗降低15%

### 1.7.3	9.7.3 案例3:抽水蓄能电站S区避开

问题描述:

抽水蓄能电站在某些工况下,水轮机特性曲线存在S形区,导致系统不稳定。

传递函数分析:

在S区，水轮机的转速-力矩特性系数emn>0（正反馈），系统传递函数变为:

G(s)=K(Tws+1)(2Hs+D−emn)

当emn>D时，分母中出现负阻尼项，导致右半平面极点，系统不稳定。

不稳定条件:

emn>D ⇒ 系统存在右半平面极点

控制策略:

- 工况避开策略:

- 实时监测指标：

  - 转速n、导叶开度y、功率P

  - 在线辨识emn（通过小扰动测试或模型估计）

- 判据：

  - 当emn>D时，判定进入S区

  - 或根据特性曲线预先标定S区边界（转速-导叶开度图）

- 避开策略：

  - 调整调度计划，避免在S区运行（如限制低负荷运行时间）

  - 设置禁止运行区（Forbidden Zone），自动跳过S区工况

  - 典型S区范围：转速0.6-0.8 p.u.，导叶开度0.3-0.5 p.u.

- 快速穿越策略:

- 导叶开度变化速率：

  - 正常运行：dy/dt=2%/s（避免水击）

  - S区穿越：dy/dt=10%/s（快速穿越，减少停留时间）

- 穿越时间：

  - S区宽度：Δy≈0.2 p.u.

  - 穿越时间：t=Δy/(dy/dt)=0.2/0.1=2 s < 5 s（安全阈值）

- 安全监测：

  - 转速偏差|Δn|<5%（避免超速或失速）

  - 水头波动|ΔH|<10%（避免过大水击）

  - 若超过阈值，立即降低穿越速率

- 非线性控制策略:

- 滑模控制器设计：

  - 滑模面：s=e+λe，其中e=n−nref为转速误差

  - 控制律：u=ueq+usw

    - 等效控制：ueq=−1λ(nref+λe)

    - 切换控制：usw=−k⋅sgn(s)，k>0

- 参数整定：

  - λ=5（滑模面斜率，影响收敛速度）

  - k=0.5（切换增益，需大于扰动上界）

  - 边界层厚度：ϕ=0.01（减少抖振）

- 仿真验证：

  - 测试工况：从S区外进入S区，再穿越到稳定区

  - 性能指标：转速偏差 < 3%，无持续振荡

工程案例：

某抽水蓄能电站（4×300MW）S区控制实践： - S区范围：转速0.65-0.75 p.u.，导叶开度0.35-0.45 p.u. - 采用策略：工况避开（主）+ 快速穿越（辅） - 实施效果： - 启停过程S区停留时间 < 3 s - 2年运行期间无S区振荡事故 - 启停成功率 > 99.5%

数据来源说明：以上参数基于某抽水蓄能电站的实际运行数据（匿名化处理）。S区特性曲线通过现场测试获得，控制策略经过仿真验证后投入使用。

## 1.8	9.8 本章小结

本章系统阐述了水系统控制中的统一传递函数族:

- 理论体系:

  - 建立了从水力系统到机电系统的完整传递函数族

  - 提出了统一传递函数的标准形式

  - 发展了参数辨识和频域分析方法

- 工程方法:

  - 提供了系统化的控制器设计方法

  - 给出了经典PID和现代控制的设计流程

  - 展示了工程应用案例

- 理论创新:

  - 揭示了水系统传递函数的特殊性(时滞、非最小相位、参数时变)

  - 建立了统一的数学框架

  - 为智能控制提供了理论基础

传递函数方法是连接经典控制和现代控制的桥梁,为水系统控制提供了强大的分析和设计工具。

## 1.9	本章参考文献

[9-1] 沈祖诒. 水轮机调节系统分析 [M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2009.

[9-2] Ogata K. Modern Control Engineering [M]. 5th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010.

[9-3] Franklin G F, Powell J D, Emami-Naeini A. Feedback Control of Dynamic Systems [M]. 7th ed. Boston: Pearson, 2015.

[9-4] Åström K J, Murray R M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers [M]. Princeton: Princeton University Press, 2008.

[9-5] Kishor N, Saini R P, Singh S P. A review on hydropower plant models and control [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2007, 11(5): 776-796.

[9-6] Chaudhry M H. Applied Hydraulic Transients [M]. 3rd ed. New York: Springer, 2014.

[9-7] Wylie E B, Streeter V L. Fluid Transients in Systems [M]. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1993.

[9-8] Kundur P. Power System Stability and Control [M]. New York: McGraw-Hill, 1994.

[9-9] IEEE Committee Report. Hydraulic turbine and turbine control models for system dynamic studies [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 1992, 7(1): 167-179.

[9-10] Litrico X, Fromion V. Modeling and Control of Hydrosystems [M]. London: Springer, 2009.

[9-11] Schuurmans J, Clemmens A J, Dijkstra S, et al. Modeling of irrigation and drainage canals for controller design [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1999, 125(6): 338-344.

[9-12] Thoma D. Zur Theorie des Wasserschlosses bei selbsttätig geregelten Turbinenanlagen [M]. München: Oldenbourg, 1910.

[9-13] 雷晓辉, 龙岩, 许慧敏, 等. 水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 761-769+904.

[9-14] 雷晓辉, 苏承国, 龙岩, 等. 基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 778-786.

[9-15] 雷晓辉, 许慧敏, 何中政, 等. 水资源系统分析学科展望：从静态平衡到动态控制[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 770-777.

[9-16] Negenborn R R, Maestre J M. Distributed model predictive control: An overview and roadmap of future research opportunities [J]. IEEE Control Systems Magazine, 2014, 34(4): 87-97.

[9-17] Mayne D Q, Rawlings J B, Rao C V, et al. Constrained model predictive control: Stability and optimality [J]. Automatica, 2000, 36(6): 789-814.

[9-18] 雷晓辉, 张峥, 苏承国, 等. 自主运行智能水网的在环测试体系[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 787-793.