Table of Contents

# 1	第三章 管网水力学基础

## 1.1	学习目标

完成本章后，你应能够：

- 基于质量守恒与能量守恒，写出典型供水管网的稳态方程组，并理解其非线性耦合本质；

- 掌握 Hardy-Cross 逐次逼近法和全局梯度法两种稳态求解方法的原理与适用条件；

- 解释水锤瞬变流的物理机制，推导 Joukowsky 关系，掌握特征线法（Method of Characteristics, MOC）的基本思路；

- 运用传递函数法描述串联管道系统中压力与流量扰动的传播关系，能推导单管段传递函数并进行频域分析；

- 识别”稳态可行”与”瞬态安全”之间的差异，建立联合校核思路；

- 将管网动态模型与后续章节的降阶建模（ch04）、模型预测控制（ch07）和安全包络（ch10）接口对齐。

章首衔接（承接 ch02）

上一章从控制论视角——源自 Wiener (1948) 的”通信与控制”思想——建立了水系统的统一表达框架：状态向量 x、控制输入 u、扰动 d、输出 y，以及安全约束集 Xsafe⊆XODD。上一章的讨论以明渠系统为主要示例——水面为自由面，波速量级为 0.5–2 m/s，响应时间尺度为分钟至小时级。本章将该统一框架”落地”到压力管网对象。管网系统在控制意义上呈现三个重要差异：（1）压力波速高达 800–1400 m/s，瞬态响应在毫秒至秒级完成；（2）系统全封闭，局部执行器动作的影响通过压力波在整个网络中迅速传播；（3）非线性耦合更强——流量-水头关系通常呈 hf∝Qn（n≈1.85–2）的非线性特征。因此，管网建模不能只看稳态工况，还必须把执行器快速动作、阀门误操作、泵组切换等瞬态场景纳入统一模型与约束。

本章回答三个核心问题：“稳态怎么解、瞬态怎么防、控制怎么接”。

## 1.2	3.1 管网建模的工程边界与变量定义

### 1.2.1	3.1.1 管网与明渠的控制特性对比

在深入管网建模之前，有必要先理解管网系统与明渠系统在控制视角下的关键差异，这将帮助我们理解为什么管网需要特殊的建模方法和控制策略。

[表3-1: 管网与明渠系统的控制特性对比]

| 特性维度 | 明渠系统 | 压力管网 | 控制设计含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 波速量级 | 0.5–2 m/s（重力波） | 800–1400 m/s（弹性波） | 管网瞬态响应极快，安全窗口极窄 |
| 响应时间 | 分钟–小时 | 毫秒–秒 | 管网需更快的安全联锁 |
| 流动驱动力 | 重力（自由水面） | 压力梯度（全封闭） | 管网可通过泵/阀精确调控 |
| 非线性程度 | Saint-Venant 方程（双曲型 PDE） | hf∝Q1.85-2（代数非线性） | 管网稳态为非线性代数方程组 |
| 耦合传播 | 主要沿水流方向 | 压力波在全网传播 | 管网局部动作影响全局 |
| 储能形式 | 水位变化（自由面积分） | 管壁弹性+流体压缩性 | 管网储能小，扰动难以自然衰减 |
| 典型执行器 | 闸门（启闭速度慢） | 阀门、泵组（动作可快可慢） | 管网执行器速率约束更关键 |

上述对比揭示了一个核心设计原则：管网控制必须同时关注稳态效率和瞬态安全。一个稳态最优的运行方案，如果执行过程中引发水锤，可能造成管道爆裂或设备损坏，代价远超效率损失。这一认识贯穿本章始终。

### 1.2.2	3.1.2 变量定义与控制意义

本章采用如下标准化变量定义，与 ch02 建立的统一框架保持一致：

状态变量 x： - 节点水头 Hi（m），包含位置水头和压力水头之和； - 管段流量 Qij（m³/s），从节点 i 流向节点 j。

控制输入 u： - 阀门开度 uv∈[0,1]，0 为全关，1 为全开； - 泵组转速 ω（rad/s）或转速比 n/n0∈[0,1]。

扰动 d： - 节点需水量波动 Δqi(t)； - 源头压力/水位波动； - 设备效率衰减（如泵曲线下移、管道粗糙度增大）。

输出 y： - 关键节点压力 pi=ρg(Hi−zi)，其中 zi 为节点高程； - 管段流速 vij=Qij/Aij。

[表3-2: 管网建模变量与控制意义] | 变量 | 物理含义 | 控制意义 | 常见约束 | |——|———|———|———| | Hi | 节点总水头 | 反映供压能力与安全余量 | 上下限（最低服务压力、最高承压） | | Qij | 管段过流量 | 反映输配能力与能耗 | 流速上限、反向流限制 | | uv | 阀门开度 | 改变局部阻抗 | 幅值约束 [0,1]、变化率约束 |uv|≤rmax | | ω | 泵组转速 | 改变扬程/流量工作点 | 最小/最大转速、最小停留时间 | | qi(t) | 节点需水量 | 决定负荷不确定性 | 预测误差边界 |

### 1.2.3	3.1.3 管网拓扑的图论表示

管网的数学结构可用图论语言精确描述。设管网为有向图 G=(V,E)，其中 V 为节点集合（|V|=Nn），E 为管段集合（|E|=Np）。定义关联矩阵 A12∈RNn×Np：

(A12)ij=+1,管段 j 从节点 i 流出−1,管段 j 流入节点 i0,管段 j 与节点 i 不相连

[物理直觉] 关联矩阵是管网拓扑的”数字指纹”——它编码了哪些管段连接哪些节点，以及流量的参考正方向。一旦确定了关联矩阵，质量守恒方程和能量方程都可以用矩阵形式统一表达。

将节点分为两类：固定水头节点（水库、水塔，已知 H）集合 Vf（Nf 个）和未知水头节点（连接节点）集合 Vu（Nu=Nn−Nf 个）。对应地，A12 可按行分为 A12u（未知水头节点对应的行）和 A12f（固定水头节点对应的行）。

[工程解释] 这种分类在工程中很自然：水厂清水池、高位水塔等提供”压力基准”（固定水头），而管网中的各交叉节点的压力是需要求解的未知量。控制设计中，固定水头节点通常是”不可控的边界条件”，而可控变量是泵站和阀门——它们改变的是管段的水头损失特性，而非直接改变节点水头。

## 1.3	3.2 管网稳态水力学

稳态分析是管网建模的第一步。尽管实际管网始终处于准动态变化中（因需水量随时间波动），但在相当长的时间尺度上（如逐小时），管网可近似视为一系列”准稳态”工况的切换。理解稳态求解方法，是进入瞬态分析和控制设计的必要基础。

### 1.3.1	3.2.1 节点质量守恒

[物理直觉] 对任一节点，流入与流出差值必须等于节点取水（或注入）量——这是网络质量守恒的离散表达，与日常生活中”收支平衡”的概念完全类似。

对每个未知水头节点 i∈Vu，质量守恒要求：

$$
    \sum_{j \in \mathcal{N}_i^{\text{in}}} Q_{ji} - \sum_{k \in \mathcal{N}_i^{\text{out}}} Q_{ik} = q_i \tag{3-2}
    $$

其中 qi>0 表示节点取水需求，qi<0 表示外部注入。Niin 和 Niout 分别为流入和流出节点 i 的相邻节点集合。

用关联矩阵表示，全部未知节点的质量守恒可统一写为：

A12uQ=q

其中 Q=[Q1,Q2,…,QNp]T 为管段流量向量，q=[q1,q2,…,qNu]T 为节点需水量向量。

[工程解释] 式(3-3)提供了 Nu 个线性方程。对于 Np 个未知管段流量，当 Np>Nu 时（网络中有环路），仅靠质量守恒不足以唯一确定所有流量，还需补充能量方程。这正是管网求解需要”质量守恒+能量守恒”联立的根本原因。

### 1.3.2	3.2.2 管段能量方程与沿程损失

[物理直觉] 水流通过管段会因摩阻和局部构件产生能量损失。两端节点水头之差等于管段总水头损失——若不补偿（如泵提供扬程），末端压力将下降。

对管段 (i,j)，能量方程为：

Hi−Hj=hf,ij+hl,ij

其中 hf,ij 为沿程摩擦损失，hl,ij 为局部损失（弯头、三通、渐扩渐缩等）。

沿程损失公式

工程中常用两种沿程损失公式：

(1) Darcy-Weisbach 公式（理论基础严密，适用所有流态）：

hf=fLDv22g=f8LQ2π2gD5

其中 f 为 Darcy-Weisbach 摩阻系数（无量纲），由 Moody 图或 Colebrook-White 方程隐式确定：

1f=−2log10ε/D3.7+2.51Ref

其中 ε 为管壁绝对粗糙度（m），Re=vD/ν 为雷诺数。

(2) Hazen-Williams 公式（工程经验公式，仅适用于常温湍流水流）：

hf=10.67LCHW1.852D4.87Q1.852

其中 CHW 为 Hazen-Williams 系数（无量纲），新铸铁管约 130，旧管可低至 80–90。

[工程解释] 两种公式各有优劣。Darcy-Weisbach 公式理论严密、适用范围广，但 f 需迭代求解。Hazen-Williams 公式计算简便，在北美供水行业广泛使用（EPANET 软件默认采用），但严格来说仅适用于特定流态。对于控制设计而言，关键不在于选用哪种公式，而在于理解水头损失与流量之间的非线性关系：hf∝Qn，其中 n≈2（Darcy-Weisbach）或 n≈1.852（Hazen-Williams）。这种非线性意味着高峰用水时段压降急剧增加——例如流量增加一倍时，水头损失增加约 3.4 倍（21.852≈3.62）。

将损失公式统一为阻抗形式

为方便后续分析和控制设计，可将各管段损失统一写为：

hf,ij=Rij|Qij|n−1Qij

其中 Rij 为管段阻抗系数（取决于管径、长度、粗糙度），指数 n=2（Darcy-Weisbach）或 n=1.852（Hazen-Williams）。写成这种形式后，所有管段可统一用向量表示：

hf=R(Q)⋅Q

其中 R(Q) 是对角矩阵，第 k 个对角元素为 Rk|Qk|n−1。非线性体现在 R 依赖于 Q 本身。

### 1.3.3	3.2.3 泵与阀门特性嵌入

管网中的泵和阀门是核心执行器，它们将控制输入 u 转化为对管网水头-流量分布的改变。

泵组特性

离心泵的水头-流量关系通常用二次多项式近似：

Hp=H0−aQ2

其中 H0 为关阀扬程，a 为阻抗系数。考虑变速运行（转速比 α=ω/ω0），根据泵的相似定律（流量与转速成正比 Q∝α，扬程与转速平方成正比 H∝α2），将相似变换关系 Qmodel=Qactual/α 代入额定泵曲线：

Hpα2=H0−aQα2

整理得变速泵特性方程：

Hp(Q,α)=α2H0−aQ2

[物理直觉] 注意式(3-11)的关键特征：扬程的”零流量截距”α2H0 随转速平方变化，但阻抗项 aQ2 的系数 a 不随转速改变。这是因为泵的几何形状不变——转速只影响叶轮对流体做功的能力，不改变水力损失的结构。转速降低一半，扬程降到原来的四分之一，流量降到一半。这意味着变速泵的调节范围是有限的——转速过低时不仅效率急剧下降，还可能进入不稳定工作区（工程中通常限制 α≥0.5，对应最低频率约25 Hz）。控制设计必须尊重这个物理极限。

阀门特性

阀门的作用是改变局部阻抗。其水头损失可表示为：

ΔHv=1(Cv⋅f(uv))2⋅Q22gAv2

其中 Cv 为阀门流量系数，f(uv) 为阀门固有流量特性函数，uv 为开度。不同阀门类型的 f(uv) 差异很大：

- 线性特性阀：f(uv)=uv

- 等百分比特性阀：f(uv)=Ruv−1（R 为可调比，典型值 30–50）

- 快开特性阀：f(uv)≈uv

[工程解释] 阀门特性的选择直接影响控制品质。等百分比特性阀在小开度时调节灵敏度低、大开度时灵敏度高，适合需要宽量程调节的场景；线性特性阀在全行程内增益恒定，控制器整定更简单。在 CHS 框架下，阀门特性嵌入统一执行器模型（Lemma 3）：

ΔQ=αΔu+βupΔHup+βdnΔHdn

其中 α 为执行器增益，βup、βdn 为上下游水头影响系数。该线性化形式为后续控制器设计提供了代数边界条件。

### 1.3.4	3.2.4 管网稳态方程组

将质量守恒（式 3-3）和能量方程（式 3-4, 3-8）联立，可得管网稳态方程组。这是一个 Nu+Np 阶的非线性代数方程组，自变量为 Nu 个未知节点水头 Hu 和 Np 个管段流量 Q：

A12uQ=q（质量守恒，Nu个方程）ΔH=R(Q)Q+Hp(Q,α)（能量方程，Np个方程）

其中 ΔH=(A12u)THu+(A12f)THf 为各管段两端的水头差向量。

[工程解释] 该方程组的非线性来源于 R(Q) 对 Q 的依赖（hf∝Qn）。求解它不能用线性代数方法，需要迭代算法。下面介绍两种经典方法。

### 1.3.5	3.2.5 Hardy-Cross 逐次逼近法

Hardy Cross 于 1936 年提出的逐次逼近法是管网分析的里程碑，至今仍是理解管网求解原理的最佳教学工具。

基本思想：先猜测一组满足节点质量守恒的初始流量分配，然后逐环路修正流量，使每个环路的水头损失之和趋近于零。

算法步骤：

步骤1：分配满足所有节点质量守恒的初始流量 Q(0)。

步骤2：对每个独立环路 l，计算水头损失不闭合量：

Δhl=k∈l​Rk|Qk(m)|n−1Qk(m)

步骤3：计算该环路的流量修正量：

δQl=−Δhlk∈l​nRk|Qk(m)|n−1

步骤4：更新环路内所有管段流量：Qk(m+1)=Qk(m)+δQl（顺环路方向为正）。

步骤5：重复步骤2–4直至所有环路的 |Δhl|<ε（收敛精度）。

[物理直觉] Hardy-Cross 法的本质是一种”逐环路的 Newton 方法”。式(3-17)中分子是能量不闭合量（残差），分母是残差对流量的导数。修正量 δQl 的符号自动指示流量应该增加还是减少——若 Δhl>0，说明该环路顺时针方向的损失偏大，需在顺时针方向减少流量（δQl<0）。

优缺点分析：

| 优点 | 缺点 |
| --- | --- |
| 概念直观，手算可行 | 收敛慢（线性收敛） |
| 天然保持质量守恒 | 环路选取不唯一 |
| 适合小型教学网络 | 大型网络效率低 |
| 调试容易（逐环路检查） | 含泵/阀时需修改算法 |

### 1.3.6	3.2.6 全局梯度法（GGA）

对于大型管网（数百至数万管段），Hardy-Cross 法效率不足。Todini 和 Pilati（1988）提出的全局梯度法（Global Gradient Algorithm, GGA）是 EPANET 等现代管网分析软件的核心算法。

基本思想：以节点水头 Hu 为主要未知量，将流量用水头差的函数表示，得到仅以水头为未知量的非线性方程组，然后用 Newton-Raphson 法求解。

推导过程：

从能量方程(3-4)可得管段 k 的流量-水头关系：

Qk=sgn(Hi−Hj)⋅|Hi−Hj|Rk1/n

将其代入节点质量守恒(3-2)，得到仅以 Hu 为未知量的方程组：

F(Hu)=A12uQ(Hu)−q=0

Newton-Raphson 迭代格式为：

Hu(m+1)=Hu(m)−J(m)−1F(Hu(m))

其中 Jacobi 矩阵 J=∂F/∂Hu 可以写为：

$$
    \mathbf{J} = \mathbf{A}_{12}^u \cdot \text{diag}\left(\frac{\partial Q_k}{\partial (H_i - H_j)}\right) \cdot (\mathbf{A}_{12}^u)^T \tag{3-21}
    $$

对角元素为 ∂Qk/∂ΔHk=(1/n)⋅|Qk|/|ΔHk|，这正是各管段的”水力导纳”。

[工程解释] 当管网连通且所有管段均有正向流量时，GGA 的 Jacobi 矩阵具有对称正定结构——J=A12uD(A12u)T，其中 D 是对角正矩阵（各元素为正的水力导纳），该形式保证了对称正定性（Simpson & Elhay, 2011）。更重要的是，该矩阵是稀疏的——其非零元素模式与管网拓扑一一对应。大型管网（如数万节点）的求解可利用稀疏矩阵技术高效完成，这正是 EPANET 能在个人电脑上实时分析大型城市管网的关键。

GGA 与 Hardy-Cross 的比较：

| 比较维度 | Hardy-Cross | 全局梯度法（GGA） |
| --- | --- | --- |
| 未知量 | 环路修正流量 | 节点水头 |
| 收敛阶 | 线性收敛 | 二次收敛（Newton） |
| 大型网络效率 | 差 | 优（稀疏矩阵） |
| 含泵/阀处理 | 需特殊修改 | 自然嵌入 |
| 实现复杂度 | 低 | 中（需稀疏矩阵库） |
| 工业软件采用 | 教学/小型网络 | EPANET、WaterGEMS 等 |

### 1.3.7	3.2.7 稳态求解的线性化——面向控制设计

控制设计需要线性模型。在稳态工作点 (H0,Q0,u0) 附近，对管网方程进行小偏差线性化：

令 δH=H−H0，δQ=Q−Q0，δu=u−u0，则稳态方程的线性化形式为：

A12u δQ=δqδ(ΔH)=GQ δQ+Gu δu

其中 GQ=diag(nRk|Q0,k|n−1) 为管段线性化阻抗矩阵，Gu 为执行器对水头损失的灵敏度矩阵。

[工程解释] 线性化后的方程组可以直接写成标准的状态空间或传递函数形式，接入 ch05–ch07 的控制器设计流程。需要注意的是，线性化的有效范围取决于工作点附近的流量变化幅度——经验表明，当流量偏差超过额定流量的 ±20% 时，线性模型的精度会明显下降，需要更新工作点或采用非线性控制策略。

### 1.3.8	3.2.8 管网模型标定简述

上述建模方法建立了管网的数学模型，但模型参数（特别是管段粗糙系数 CHW 或阻抗 R）在实际工程中通常不精确——管道老化、结垢、非法取水等因素都会使实际参数偏离设计值。模型标定（Calibration） 是从”教科书模型”到”可用模型”的关键环节。

基本思路：利用管网中已有传感器（压力计、流量计）的实测数据，通过最小二乘法或加权最小二乘法反推模型参数：

minθi=1Nobswiyimeas−yimodel(θ)2

其中 θ 为待标定参数向量（如各管段 CHW），yimeas 为实测值（节点压力或管段流量），yimodel 为模型计算值。

[工程解释] 模型标定本质上是一个逆问题——已知输出（实测压力/流量），反推参数。与正问题（已知参数求解状态）相比，逆问题通常具有非唯一性（不同参数组合可能产生相同输出）和病态性（数据噪声被放大）。工程实践中的应对措施包括：(1) 增加观测点数量，提高可辨识性；(2) 引入正则化项或参数分组，减少自由度；(3) 使用多工况数据（如日变化需水量的不同时段）联合标定。EPANET 提供了基本的标定功能（Darwin Calibrator）。Zanfei et al. (2020) [3-27] 系统比较了遗传算法在不同水力模型下的标定效果，证实了多工况联合标定对克服非唯一性的有效性。更高级的方法将在第十一章状态估计中系统讨论。

## 1.4	3.3 水锤瞬变流：从物理机制到控制约束

稳态分析假设管网处于平衡状态。然而在实际运行中，阀门开关、泵组启停、事故断管等事件会激发压力波——即水锤现象。水锤产生的瞬态高压/低压可导致管道爆裂、水柱分离、设备损坏，是管网安全运行的首要威胁。本节建立水锤的数学描述，为控制设计提供瞬态约束的定量依据。

### 1.4.1	3.3.1 水锤的物理机制

[物理直觉] 想象一条长管道末端有一个阀门，水以恒定流速 v0 流动。突然关闭阀门——阀门处的水被”堵住”，动能转化为弹性势能（水的压缩和管壁的膨胀），形成一个高压区。这个高压区以波速 c 向上游传播，每到达一处，该处的水就被”堵住”并产生同样的高压。

当压力波传到上游水库时被反射——水库维持恒定水头，高压波在此变为负压波（减压波）向下游返回。到达阀门后再次反射……如此往复，形成衰减振荡。

压力波速

管道中的压力波速 c 取决于流体的体积弹性模量 Kf 和管壁的弹性约束：

c=Kf/ρ1+(KfD)/(Ewe)⋅c1

其中 Kf≈2.15×109 Pa 为水的体积弹性模量，ρ≈998 kg/m³ 为水的密度，D 为管径（m），Ew 为管壁弹性模量（Pa），e 为管壁厚度（m），c1 为管道约束系数（取决于管道支撑方式，对锚固管道 c1=1−μ2，μ 为泊松比）。

[表3-3: 不同管材的波速参考值] | 管材 | Ew (GPa) | 典型波速 c (m/s) | 说明 | |——|————|——————-|——| | 钢管 | 200 | 900–1200 | 最常用，波速较高 | | 球墨铸铁管 | 170 | 1000–1150 | 供水主干管常用 | | 混凝土管 | 20–30 | 900–1100 | 大口径输水管 | | HDPE管 | 0.8–1.2 | 200–400 | 弹性大，波速低 | | PVC管 | 2.7–3.5 | 300–500 | 配水支管 |

[工程解释] 波速差异对控制设计影响重大。钢管中压力波速约 1000 m/s，意味着一条 10 km 管道的波传播往返时间（反射周期）仅为 2L/c=20 s。在这 20 秒内，阀门动作引起的压力波已完成一个完整的往返循环。HDPE 管由于弹性大、波速低，水锤压力相对温和，但反射周期延长。

### 1.4.2	3.3.2 Joukowsky 关系

水锤分析中最基本也最重要的公式是 Joukowsky（1898）关系：

$$
    \Delta H = \frac{c}{g} \Delta v \tag{3-24}
    $$

[推导] 考虑一维无摩擦流动，对管段中正在被压力波”扫过”的控制体应用动量守恒。设波前流速为 v0，波后为 v0−Δv，波前压力为 p0，波后为 p0+Δp。

在以波速 c 运动的参考系中，流体变为定常流。入口速度 v0+c，出口速度 (v0−Δv)+c。动量方程：

(p0+Δp−p0)A=ρA(v0+c)[(v0+c)−((v0−Δv)+c)]

化简：

Δp=ρ(v0+c)Δv≈ρcΔv (因为 v0≪c)

转化为水头变化 ΔH=Δp/(ρg)=cΔv/g，即得式(3-24)。

数值估算

以典型钢管参数 c=1000 m/s 为例，阀门瞬间关闭使流速从 v0=2 m/s 降为 0：

ΔH=10009.81×2=204 m

这意味着管道承受额外 204 m 水柱压力（约 2 MPa），对 DN500 管道而言，这可能超过其承压能力。

[工程解释] 式(3-24)被称为管网安全设计的”第一红线”。它表明：动作越快，冲击越大。因此，执行器速率约束 |uv|≤rmax 不是保守选项，而是保障管网结构安全的必要条件。在 CHS 框架下，这个约束直接进入安全包络的”红区”定义（ch10）。

### 1.4.3	3.3.3 一维水锤方程

完整描述管道瞬变流的数学模型是一组双曲型偏微分方程（类似于 ch02 中的 Saint-Venant 方程）。

连续性方程（质量守恒 + 流体压缩性 + 管壁弹性）：

∂H∂t+c2gA∂Q∂x=0

动量方程（考虑摩擦）：

∂Q∂t+gA∂H∂x+fQ|Q|2DA=0

其中 H(x,t) 为水头，Q(x,t) 为流量，f 为 Darcy-Weisbach 摩阻系数。

[物理直觉] 这组方程与明渠 Saint-Venant 方程在数学结构上是”姐妹关系”。区别在于：（1）管道中 c 为常数（由管材和流体特性决定），而明渠中波速 c=gA/B 随水深变化；（2）管道中储能靠流体压缩和管壁弹性（微小但高速），明渠中储能靠水面面积变化（显著但慢速）。这正是 P1a 中定理2”统一传递函数族”（Unified Transfer Function Family）的物理基础——两者都是波动方程的变体。

### 1.4.4	3.3.4 特征线法（Method of Characteristics, MOC）

特征线法（MOC）是求解水锤方程的经典数值方法。其基本思想是将偏微分方程沿特征线方向转化为常微分方程，再离散求解。

特征线方向：

方程组(3-25)–(3-26)的特征线斜率为 dx/dt=±c，对应正向和反向压力波的传播路径。

沿 C+ 特征线（dx/dt=+c）：

dQdt+gAcdHdt+fQ|Q|2DA=0

沿 C− 特征线（dx/dt=−c）：

dQdt−gAcdHdt+fQ|Q|2DA=0

离散化

将管段均匀分为 N 段，Δx=L/N，时间步长 Δt=Δx/c（Courant 条件）。在内部节点 i，时刻 t+Δt 的解由 C+（来自 i−1）和 C−（来自 i+1）两条特征线的交叉确定：

Hit+Δt=CP+CM2, Qit+Δt=CP−CM2Bc

其中 Bc=c/(gA) 为管道特性阻抗，

CP=Hi−1t+BcQi−1t−fΔx2gDA2Qi−1t|Qi−1t|

CM=Hi+1t−BcQi+1t+fΔx2gDA2Qi+1t|Qi+1t|

[工程解释] MOC 的计算效率与精度取决于空间离散数 N。对于控制设计而言，MOC 主要用于两个场景：（1）安全校核——验证阀门/泵组动作方案是否会引发危险水锤；（2）动作序列优化——确定满足瞬态约束的最快执行器动作时间。在线控制中通常不直接运行 MOC（计算量太大），而是用降阶模型（ch04）或预计算的安全映射表来近似。近年来，开源工具如 TSNet（Xing & Sela, 2020 [3-26]）将 MOC 封装为 Python 库，可与 WNTR/EPANET 无缝集成，支持泵/阀操作、管道破裂和泄漏等瞬态事件的快速仿真，显著降低了瞬态分析的实施门槛。

### 1.4.5	3.3.5 管道弹性容量模型——管网的”Family α”

在 P1a 的统一传递函数族框架中，管道的低频动态可用”管道弹性容量积分器”（Pipe Compliance Integrator）来描述：

Gpipe(s)=1Ch⋅s

其中弹性容量 Ch 定义为：

Ch=ρgALc2=ALc2/g

[物理直觉] Ch 的物理含义是：管段储存单位水头变化所需的体积变化量。它类似于电路中的电容——压力对应电压，流量对应电流，管道弹性对应电容。Ch 越大（管道越长、越软），管道的”蓄压”能力越强，对瞬态冲击的缓冲作用越明显。

[工程解释] 式(3-32)表明管道在低频下表现为积分器——这正是 P1a 中 Family α（积分型传递函数族）的管网对应物。对比明渠的积分器 Gcanal(s)=(1+τms)e−τds/(As⋅s)，两者的共同点是低频积分特性（对应能量储存），差异在于管道的 Ch 远小于明渠的 As（因为弹性储能远小于自由面储能），但管道的波速 c 远大于明渠。这一认识统一在定理2的 Family α 分支下，为管网和明渠的控制器设计提供了统一的理论基础。

### 1.4.6	3.3.6 水柱分离与液柱重合

当水锤产生的负压低于液体的饱和蒸气压时（约 -10 m 绝对水头，取决于温度和海拔），水柱会发生分离——管道中形成蒸气空穴。当压力波回升时，分离的水柱以极高速度重新合拢（液柱重合），可能产生比初始水锤更大的压力冲击。

$$
    H_{\min} < H_{\text{vap}} \implies \text{水柱分离风险} \tag{3-34}
    $$

[工程解释] 水柱分离是最危险的水锤情况之一。其后果难以预测（因为蒸气空穴的生长和溃灭具有高度非线性），因此在 CHS 安全包络设计中，通常采用”绝对禁止”策略——将最小压力约束设置为远高于蒸气压的安全阈值，而不是试图在控制器中”管理”水柱分离。

### 1.4.7	3.3.7 瞬态风险与运行设计域（ODD）

稳态可行并不意味着瞬态安全。一个稳态压力合格的工况，在阀门联动切换时仍可能越过安全阈值。因此需把瞬态指标纳入运行设计域（Operational Design Domain, ODD）定义。对管网系统，ODD 的瞬态维度至少包括：

- 最大允许压力：Hmax≤Hdesign（管道设计压力）

- 最小允许压力：Hmin≥Hvap+ΔHmargin（避免水柱分离）

- 最大压力变化率：|dH/dt|≤Hmax（避免疲劳损伤）

- 执行器速率约束：|uv|≤rmax（限制压力波幅值）

- 连续动作最小间隔时间：Δtmin（避免叠加效应）

这些约束将在第十章安全包络中被形式化为”红/黄/绿”三区间联锁规则：

- 红区（绝对禁止）：任何可能导致水柱分离或超过管道设计压力的操作

- 黄区（需审慎执行）：压力波动接近安全包络，需降速或分步执行

- 绿区（正常操作）：稳态和瞬态指标均满足安全裕度

### 1.4.8	3.3.8 水锤防护措施与控制策略

从控制设计角度，水锤防护可分为被动防护和主动防护两个层次：

被动防护（硬件层面）： - 调压室/调压塔：为压力波提供自由面反射边界，减小波动幅值 - 气囊式蓄能器：利用气体的可压缩性吸收压力冲击 - 安全阀/泄压阀：超压时自动开启泄压 - 飞轮（泵组）：延长泵组停机后的减速过程，减缓流速变化

主动防护（控制层面）： - 速率限制：在控制器输出端加入斜坡限幅，确保 |uv|≤rmax - 分步动作：将大幅值动作分解为多个小步，每步之间等待压力波衰减 - 预前馈：提前预判需水量变化，平滑调节而非阶跃响应 - 联锁逻辑：检测到瞬态压力异常时，自动暂停或回退操作

[工程解释] 在 CHS 框架下，被动防护属于”物理层安全”（L0 Safety Floor），主动防护属于”控制层安全”（L1 调节层）。两者是互补而非替代关系——被动防护提供”最后防线”，主动防护提供”主动规避”。现代管网设计趋势是减少对被动防护的过度依赖（降低基建成本），通过更智能的控制策略（如 MPC + 瞬态约束）来主动管理瞬态风险。

## 1.5	3.4 传递函数法：管网动态传播的可计算表达

### 1.5.1	3.4.1 为什么需要传递函数法

前两节分别建立了管网的稳态代数模型和瞬态 PDE 模型。稳态模型忽略了动态过程，瞬态模型（MOC）虽然精确但计算量大、不便于频域分析和控制器设计。传递函数法在两者之间提供了一个”恰到好处”的中间层：

- 比稳态模型多：保留了波动传播特征（频率依赖性）

- 比 MOC 少：用代数矩阵运算代替 PDE 时域求解

- 天然适配控制设计：输入-输出关系直接用传递函数/矩阵表达

传递函数法的思想最早来源于结构动力学（力学中的”四端网络”），后被 Wylie 和 Streeter 引入水力瞬变分析。其价值在于：将”段内传播+边界条件”统一为代数映射，便于频域分析与控制器整形。

### 1.5.2	3.4.2 单管段的传递函数推导

考虑一段均匀管道，长度 L，截面积 A，波速 c。在频域中（Laplace 变换后），管道两端的水头和流量扰动之间的关系可以用 2×2 传递函数描述。

从水锤方程(3-25)–(3-26)出发，忽略摩阻项（无摩擦近似），将偏微分方程变换为常微分方程。具体步骤如下：

Laplace 变换步骤：对时间变量 t 做 Laplace 变换，定义 Q(x,s)=L{Q(x,t)}，H(x,s)=L{H(x,t)}。假设零初始条件（Q(x,0−)=0，H(x,0−)=0——此处讨论的是相对于稳态的扰动量），则 L{∂Q/∂t}=sQ。

对连续性方程 ∂Q/∂x+(gA/c2)∂H/∂t=0，Laplace 变换后：

∂Q∂x+gAc2sH=0

对动量方程 ∂H/∂x+(1/gA)∂Q/∂t=0，Laplace 变换后：

∂H∂x+sgAQ=0

整理得频域常微分方程组（注意 x 仍为空间变量，s 为 Laplace 参数）：

dQ(x,s)dx=−gAsc2H(x,s)

dH(x,s)dx=−sgAQ(x,s)

关键转化：原来的水锤方程是关于 (x,t) 的双曲型偏微分方程，Laplace 变换消除了时间导数，得到了仅关于 x 的线性常系数常微分方程（s 作为参数）。这是频域方法的核心优势。

这是一个线性常系数 ODE 系统。求解后，管段入口（x=0）和出口（x=L）的状态关系为：

Hout(s)Qout(s)=T(s)Hin(s)Qin(s)

其中单管段传递函数为：

T(s)=cosh(γL)−Zcsinh(γL)−1Zcsinh(γL)cosh(γL)

传播常数和特征阻抗为：

γ=sc, Zc=cgA

[物理直觉] 传递函数的对角元素 cosh(γL) 反映了波动在管段内的传播和反射效应；非对角元素 Zcsinh(γL) 反映了压力和流量之间的耦合——类似于电传输线中的电压和电流关系（实际上，管道传递函数与电传输线的 ABCD 矩阵在数学形式上完全一致）。

考虑稳态摩擦的修正

当需要考虑摩擦损失时，传播常数修正为：

γ=sc2s+fQ0DA

其中 Q0 为稳态流量。摩擦的引入使系统变为耗散系统——压力波在传播过程中逐渐衰减。

### 1.5.3	3.4.3 串联系统的传递函数

传递函数法最大的优势在于串联系统的处理：多段串联管道的整体传递函数等于各段传递函数的连乘：

HoutQout=TN(s)⋯T2(s)⋅T1(s)HinQin=Ttotal(s)HinQin

这种”逐段相乘”的结构具有几个重要优点：

- 模块化：每段管道独立建模，参数互不干扰

- 可扩展：增加或删除管段只需增减矩阵因子

- 可分区：与 HDC 的”分区建模—分区控制”天然匹配

- 可诊断：通过各段传递函数可定位动态瓶颈

### 1.5.4	3.4.4 边界条件的处理

管道系统的边界条件决定了传递函数方程的求解方式。常见边界条件包括：

(1) 恒压水库（上游）：Hin(s)=0（水头扰动为零）

此时出口状态完全由入口流量决定：

Hout=−Zcsinh(γL)Qin, Qout=cosh(γL)Qin

(2) 关闭阀门（下游）：Qout(s)=0（流量扰动为零）

(3) 阀门/泵（中间）：用执行器的线性化模型连接相邻管段

Qvalve=αu+βupHup+βdnHdn

这正是 P1a 中 Lemma 3 的统一执行器特性。

[工程解释] 传递函数法+边界条件处理的完整框架，可以将任意串联管网系统转化为一个从控制输入 u(s) 到关注输出 y(s)（如关键节点压力）的传递函数。这个传递函数直接服务于控制器设计——频域整形、增益/相位裕度分析、带宽估算等标准控制工具均可直接应用。

### 1.5.5	3.4.5 频域分析示例

利用传递函数法，可以绘制管道系统的频率响应（Bode 图），揭示其动态特性。

对于一条长 L=5 km、波速 c=1000 m/s 的钢管，基本反射频率为：

$$
    f_1 = \frac{c}{4L} = \frac{1000}{4 \times 5000} = 0.05 \text{ Hz} \tag{3-44}
    $$

在 Bode 图上，该管道在 f1 及其奇数倍频处（3f1,5f1,…）出现共振峰。管壁摩擦的效果是使高频共振峰逐渐衰减。

[物理直觉] 管道的频率响应与乐器中的”驻波”原理相同——管道就像一根一端开口、一端封闭的”管风琴”。基频由管长和波速决定，高频谐波逐渐衰减。控制器的带宽必须低于第一共振频率，否则控制动作会激发管道共振，导致压力振荡。

### 1.5.6	3.4.6 与传递函数建模的关系

传递函数法与传递函数并不冲突：前者强调多端口耦合传播（MIMO），后者强调输入-输出映射（SISO 或降维 MIMO）。工程上的典型工作流程为：

- 用传递函数法保留完整的耦合动态

- 在控制设计层提取主导通道传递函数

- 忽略高频共振（安全裕度保护下）

这实现了”建模保真”与”控制可算”的平衡。在 ch04（降阶建模）中，将系统地讨论如何从完整传递函数中提取低阶近似模型。

### 1.5.7	3.4.7 与状态空间接口（面向 ch06/ch07）

在控制实现中，常需把传递函数模型进一步转化为离散状态空间形式：

$$
    \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_k + \mathbf{B}\mathbf{u}_k + \mathbf{E}\mathbf{d}_k, \quad \mathbf{y}_k = \mathbf{C}\mathbf{x}_k \tag{3-45}
    $$

转化方法包括：

(1) 有理近似法：用 Padé 近似将传递函数中的超越函数（cosh, sinh）转化为有理函数，再做最小实现。

(2) 模态截断法：保留前 Nm 个模态（共振频率），截断高频模态。状态空间阶数为 2Nm。

(3) 离散化法：直接对 MOC 离散化结果提取状态空间矩阵。

[工程解释] 状态空间接口可直接接入 ch06 的现代控制方法（LQR/LQG）和 ch07 的模型预测控制（MPC）。若某段高频动态对运行不敏感，可在保持安全约束不变的前提下进行降阶（ch04），降低在线计算负担。关键设计原则是“Just Precise Enough”——模型精度应与控制层级的时间尺度匹配（P1a 定理3）。

## 1.6	3.5 稳态与瞬态联合校核框架

本章前三节分别建立了稳态方程组、瞬态水锤方程和传递函数动态模型。在实际工程中，这三者并非独立使用，而需要形成联合校核的完整流程。

### 1.6.1	3.5.1 联合校核流程

{颜色方案: 蓝色系} {对应ARCH编号: ARCH-07（约束表达借鉴）}

完整的联合校核流程包含以下步骤：

步骤1——稳态可行性校核：用 GGA（或 EPANET）求解目标工况的稳态解。检查所有节点压力是否满足 Hmin≤Hi≤Hmax，所有管段流速是否满足 vij≤vmax。

步骤2——瞬态快速初筛：用 Joukowsky 关系(3-24)估算执行器动作引起的最大压力波动。若 ΔHJoukowsky+Hsteady>Hdesign 或 Hsteady−ΔHJoukowsky<Hvap+ΔHmargin，则该动作方案不可接受，需修改动作时间或分步策略。

步骤3——传递函数频域校核：对需要精细分析的管段，用传递函数计算频率响应，确认控制器带宽低于第一共振频率，确保不激发管道共振。

步骤4——MOC 精细仿真（可选）：对瞬态初筛结果接近安全包络的工况，运行 MOC 仿真获取精确的压力-时间历程。

步骤5——安全包络核对：将所有校核结果映入 ODD 定义的”红/黄/绿”三区间。确认操作方案完全处于”绿区”。

步骤6——动作序列设计：若存在”黄区”操作，调整动作时序（延长动作时间、分步执行、调整顺序），直至所有操作进入”绿区”。

### 1.6.2	3.5.2 瞬态上线核对清单（工程实施）

以下清单用于控制系统上线前的最终检查：

- 是否已定义所有关键节点的最大/最小瞬态压力阈值

- 是否为所有阀门和泵组配置了变化率约束和最小停留时间

- 是否完成”最不利工况”（如最大流量下的快关阀门）的压力波传播复核

- 是否确认所有操作工况远离水柱分离条件

- 是否明确越界后的降级动作顺序（降速→解列→人工接管）

- 是否在 SCADA 中配置了压力变化率实时监测告警

- 是否估算了泵组掉电后的惰转时间，并配置了反向流保护

- 是否配置了备用泵自动投入（ATS）逻辑及其延迟时间

- 是否有 UPS 保障关键阀门在断电时仍可执行安全关闭

- 是否记录了可追溯审计字段（触发时刻、动作指令、恢复时长）

[工程解释] 该清单是 ch10 安全包络和 ch12 分层分布式控制在管网场景下的具体化。每一条都对应着一个安全约束——缺失任何一条，都可能在极端工况下暴露安全漏洞。

## 1.7	3.6 例题

### 1.7.1	例3-1：供水管段的稳态水力计算

【例3-1】计算一条供水主干管在设计流量下的水头损失，并评估末端最小压力是否满足供水标准。

已知： - 管段参数：长度 L=5 km，管径 D=0.8 m，Hazen-Williams 系数 CHW=120 - 设计流量：Q=0.5 m³/s - 起端水头：Hstart=85 m（含高程） - 末端高程：zend=30 m - 最低服务压力要求：pmin=0.25 MPa（≈ 25.5 m 水柱）

求解：末端水头和自由水压。

解题过程：

步骤1：计算沿程水头损失（Hazen-Williams 公式）：

hf=10.67LCHW1.852D4.87Q1.852

=10.67×50001201.852×0.84.87×0.51.852

先计算各项： - 1201.852=1201.852≈8,850 - 0.84.87≈0.336 - 0.51.852≈0.277

hf=53,3508,850×0.336×0.277=53,3502,974×0.277≈4.97 m

步骤2：计算末端水头：

Hend=Hstart−hf=85−4.97=80.03 m

步骤3：计算末端自由水压：

pend=ρg(Hend−zend)=ρg×(80.03−30)=ρg×50.03 m

即自由水压头为 50.03 m，对应压力约 0.49 MPa。

步骤4：评估是否满足标准：

pend=50.03 m>pmin=25.5 m ✓

末端自由水压远超最低要求，稳态供水可行。

结果讨论：稳态计算显示末端压力充裕（安全裕度约 24.5 m）。但需注意：（1）高峰时段流量增加将导致压降急剧增大（hf∝Q1.852）；（2）管道老化后 CHW 下降将进一步增大损失。下一步应计算高峰流量工况和管道老化后的极端工况。

### 1.7.2	例3-2：Joukowsky 水锤压力估算

【例3-2】评估供水管道阀门快关时的水锤压力冲击，判断是否需要限制阀门关闭速度。

已知： - 管段参数：L=5 km，D=0.8 m，钢管（Ew=200 GPa），壁厚 e=12 mm - 稳态流速：v0=1.0 m/s - 阀门关闭时间：方案A Tc=2 s（快关），方案B Tc=60 s（慢关） - 管道设计压力：Hdesign=160 m - 稳态水头：H0=85 m

求解：两种关阀方案下的最大瞬态压力。

解题过程：

步骤1：计算压力波速。

c=Kf/ρ1+KfD/(Ewe)=2.15×109/9981+2.15×109×0.8/(200×109×0.012)

=2.154×1061+0.717=2.154×1061.717=1.255×106≈1,120 m/s

步骤2：计算波传播往返时间。

Tr=2Lc=2×5,0001,120=8.93 s

步骤3：方案A（Tc=2 s < Tr=8.93 s，属于”快关”）。

ΔHA=cgΔv=1,1209.81×1.0=114.2 m

Hmax,A=H0+ΔHA=85+114.2=199.2 m>Hdesign=160 m ×

超过设计压力！管道有爆裂风险。

步骤4：方案B（Tc=60 s > Tr=8.93 s，属于”慢关”）。

慢关时，压力波已完成多次往返，各波之间产生消减效应。近似估计：

ΔHB≈cg⋅ΔvTc/Tr=1,1209.81×1.060/8.93≈114.26.72≈17.0 m

Hmax,B=H0+ΔHB=85+17.0=102.0 m<Hdesign=160 m ✓

性能对比：

| 方案 | 关阀时间 Tc | Tc/Tr | ΔH (m) | Hmax (m) | 安全判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A（快关） | 2 s | 0.22 | 114.2 | 199.2 | ❌ 超过设计压力 |
| B（慢关） | 60 s | 6.72 | 17.0 | 102.0 | ✅ 安全 |

结论：阀门关闭时间必须远大于波传播往返时间 Tr。工程建议：Tc≥5Tr≈45 s。该约束应直接写入控制系统的执行器速率限制中。

### 1.7.3	例3-3：三节点管网的稳态求解（Hardy-Cross 法）

【例3-3】用 Hardy-Cross 法求解一个含单环路的三节点管网。

已知：

{颜色方案: 蓝色系}

| 管段 | 长度 (m) | 管径 (m) | R (s²/m⁵) |
| --- | --- | --- | --- |
| AB | 2000 | 0.5 | 250 |
| BC | 1500 | 0.4 | 800 |
| AC | 2500 | 0.5 | 310 |

阻抗系数 R 已包含管径和长度信息（Darcy-Weisbach 简化形式），水头损失公式 hf=RQ2（n=2）。

求解：各管段流量和节点 B、C 的水头。

解题过程：

步骤1——初始流量分配（满足质量守恒）：

由 A 节点流出总流量 QAB+QAC=qB+qC=0.5 m³/s。

初猜：QAB(0)=0.3 m³/s，QAC(0)=0.2 m³/s。

节点 B 守恒：QBC(0)=QAB(0)−qB=0.3−0.2=0.1 m³/s。

检查节点 C：QBC(0)+QAC(0)=0.1+0.2=0.3=qC ✓

步骤2——第一次迭代。

环路取 A→B→C→A（顺时针为正）。

Δh=RABQAB2−RBCQBC2−RACQAC2

注意：AB 方向与环路一致取正，BC 逆环路取负，AC 逆环路取负。

Δh=250×0.32−800×0.12−310×0.22

=250×0.09−800×0.01−310×0.04

=22.5−8.0−12.4=2.1 m

分母：

∑2R|Q|=2×250×0.3+2×800×0.1+2×310×0.2

=150+160+124=434

修正量：

δQ=−2.1434=−0.00484 m3/s

更新流量（顺环路方向加修正量）：

QAB(1)=0.3−0.00484=0.2952 m3/s

QBC(1)=0.1+0.00484=0.1048 m3/s

QAC(1)=0.2+0.00484=0.2048 m3/s

（此处 BC 和 AC 逆环路方向为正，修正量取负后变为加）

步骤3——第二次迭代（用更新后的流量）：

Δh(2)=250×0.29522−800×0.10482−310×0.20482

=21.78−8.79−13.00=−0.01 m

残差仅 −0.01 m，已基本满足收敛条件 |Δh|<0.01 m。计算修正量：

∑2R|Q|(2)=2×250×0.2952+2×800×0.1048+2×310×0.2048

=147.6+167.7+127.0=442.3

δQ(2)=−−0.01442.3=+0.0000226 m3/s≈0

更新流量（变化量可忽略）：

QAB(2)≈0.2952, QBC(2)≈0.1048, QAC(2)≈0.2048 m3/s

迭代收敛汇总：

| 迭代轮次 | QAB | QBC | QAC | Δh (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初值 | 0.3000 | 0.1000 | 0.2000 | 2.10 |
| 第1轮 | 0.2952 | 0.1048 | 0.2048 | −0.01 |
| 第2轮 | 0.2952 | 0.1048 | 0.2048 | ≈0 (收敛) |

收敛解：QAB=0.295 m³/s，QBC=0.105 m³/s，QAC=0.205 m³/s。

步骤4——计算节点水头（基于收敛流量）：

路径 A→B：

HB=HA−RABQAB2=100−250×0.29522=100−21.79=78.21 m

路径 A→C（直接）：

HC=HA−RACQAC2=100−310×0.20482=100−13.00=87.00 m

路径 B→C（交叉验证）：

HC=HB−RBCQBC2=78.21−800×0.10482=78.21−8.79=69.42 m

注意：此处 HC 的路径 B→C 值应为 HB+RBCQBC2（因为 B→C 流量方向使水头从高到低），但需注意 HC<HB。由于 HC=87.00 m >HB=78.21 m，流量 BC 实际从 C 流向 B（即 QCB），因此：

HC=HB+RBCQBC2=78.21+8.79=87.00 m ✓

两条路径验证结果一致（HC=87.00 m），确认收敛解正确。

结果讨论：

- Hardy-Cross 法在仅 2 轮迭代后即达到收敛，这得益于本例管网规模较小且初始流量分配较合理。大型管网通常需要 5-15 轮迭代。

- 手算过程清楚地展示了管网求解的核心机制——通过环路修正使能量方程和质量守恒同时满足。

- 交叉验证是必要步骤：收敛解必须满足”从任意路径计算同一节点水头得到相同结果”这一基本条件。

- 对于实际工程，应使用 EPANET 等软件的 GGA 算法，但理解 Hardy-Cross 法的原理对于检验软件结果、诊断异常、判断参数灵敏度都很有价值。

### 1.7.4	例3-4：双泵站—三节点管网的稳态与瞬态联合校核

【例3-4】某供水子网含两座并联泵站和三个关键用户节点。需通过阀门联动实现夜间降耗。请给出”稳态可行+瞬态安全”的联合校核流程。

已知： - 节点 2、3 有最小服务压力要求：pmin,2=0.3 MPa，pmin,3=0.25 MPa - 两泵站允许切换，但存在最小停留时间 Δtmin=300 s - 阀门开度计划在 60 s 内完成一次调整 - 管道波速 c≈1,000 m/s，主干管长 L=3 km - 稳态最大流速 vmax=2.0 m/s

求解： 1. 建立最小化模型并判定稳态可行性 2. 评估动作计划是否触发水锤风险 3. 给出可执行的动作修正建议

解题过程：

步骤1（稳态方程）：列节点守恒和管段损失方程，用 GGA 求解夜间低流量工况的 Hi,Qij。检查：

H2−z2≥pmin,2/(ρg)=30.6 m, H3−z3≥pmin,3/(ρg)=25.5 m

若满足，稳态可行。

步骤2（瞬态初筛）：波传播往返时间 Tr=2L/c=6 s。阀门动作时间 60 s >> Tr，属于慢关/慢开。

ΔH≈cg⋅ΔvTc/Tr=1,0009.81⋅2.060/6=101.910=10.2 m

初筛结果：压力波动约 10 m，若稳态裕度足够，瞬态可接受。

步骤3（泵组切换校核）：泵组停机后流量突降，等效流速变化 Δv。若两泵中停一泵，流量约减半，Δv≈1.0 m/s。这是阀门关闭等效的”快动作”（泵跳闸时间 < Tr），水锤冲击：

ΔHpump=cg×1.0=101.9 m

这远超阀门慢关的 10 m，是真正的安全风险。

步骤4（策略落地）：形成”先降速、后切换、再微调”的三段动作序列： 1. 先将待停泵降速至 50%（30 s），减小流速变化幅度 2. 再切换泵组（流速变化减半，水锤降为约 50 m） 3. 最后微调阀门到目标位置（60 s）

若 50 m 仍超限，则在步骤1中进一步降低泵速。

结论：该流程显示——仅做稳态优化可能得到”账面最优”但上线高风险的方案；将瞬态约束前置后，策略虽略损失能耗最优，却显著提升可运行性与可治理性。泵组切换是管网中最常见的水锤来源，远比阀门慢动作危险。

### 1.7.5	例3-5：管段传递函数计算与频域分析

【例3-5】计算一条单管段的传递函数，并分析其频率响应。

已知： - 管段参数：L=2 km，D=0.6 m，c=1,000 m/s - 截面积：A=πD2/4=0.283 m² - 稳态流量：Q0=0.3 m³/s

求解：特征阻抗、基本反射频率、低频近似传递函数。

解题过程：

步骤1：计算特征阻抗。

Zc=cgA=1,0009.81×0.283=360.1 s/m2

Zc 的物理意义：单位流量扰动引起的水头变化量。Zc 越大（管径越小、波速越高），管道对流量变化越”敏感”。

步骤2：计算基本反射频率。

f1=c4L=1,0004×2,000=0.125 Hz

ω1=2πf1=0.785 rad/s

控制器的带宽应低于 f1，建议 ωc<ω1/5≈0.16 rad/s。

步骤3：计算管道弹性容量（低频近似）。

Ch=ρgALc2=998×9.81×0.283×2,0001,0002=5.55 m·s2

低频传递函数近似：Gpipe(s)≈1/(Ch⋅s)=1/(5.55s)

步骤4：特定频率处的传递函数数值。

在 ω=0.1 rad/s（s=jω）处：

γL=jωLc=j×0.1×2,0001,000=j×0.2

cosh(j×0.2)=cos(0.2)=0.980

sinh(j×0.2)=jsin(0.2)=j×0.199

T(j0.1)=0.980−j×71.7−j×5.53×10−40.980

[结果讨论] 在低频（ω≪ω1）处，传递函数接近单位矩阵——管道几乎是”透明”的，水头和流量扰动基本无衰减地传过。在高频（ω 接近 ω1）处，sinh 和 cosh 的幅值迅速增大，出现共振效应。这解释了为什么控制器带宽不能太高——高频控制动作会被管道”放大”。

### 1.7.6	例3-6：从稳态灵敏度矩阵到控制初设

【例3-6】对例3-3的三节点管网，计算稳态灵敏度矩阵，评估控制输入对节点水头的影响。

已知： - 例3-3的管网拓扑和收敛解 - 管段 AB 上安装一个调节阀（开度 uv），管段 AC 上有一台变速泵（转速比 α）

求解：节点 B、C 水头对阀门开度和泵转速的灵敏度。

解题过程：

步骤1：在稳态工作点处线性化。

阀门的等效作用是改变管段 AB 的阻抗：RAB,eff=RAB/f(uv)2。

灵敏度 ∂HB/∂uv 可通过对稳态方程组隐函数求导得到。

步骤2：数值计算（扰动法）。

对 uv 施加 Δuv=0.01 的微小扰动，重新求解稳态方程，得到：

∂HB∂uv≈HB(uv+Δuv)−HB(uv)Δuv

设计算结果为：

S=∂HB/∂uv∂HB/∂α∂HC/∂uv∂HC/∂α≈5.23.82.18.5 (m per unit)

步骤3：控制可行性分析。

灵敏度矩阵 S 揭示了： - 阀门 uv 对节点 B 影响大（5.2）、对节点 C 影响小（2.1）——符合”近端控制器主导近端输出”的物理直觉 - 泵 α 对节点 C 影响大（8.5）、对节点 B 影响中等（3.8）——因为泵在 AC 管段，直接影响 C 的供压

可以计算 RGA（Relative Gain Array）来判断分散控制可行性：

Λ=S∘(S−T)=1.22−0.22−0.221.22

对角元素 λ11=λ22=1.22 接近 1，说明交互耦合较弱，分散控制可行——阀门控制 HB，泵控制 HC 是合理的配对方案。

结论：灵敏度矩阵和 RGA 分析为控制结构选型提供了定量依据。若 RGA 对角元素远离 1（如 >5 或 <0.2），则需要考虑多变量控制或解耦设计（ch05-ch06）。

## 1.8	本章小结

本章构建了管网水力学建模的三层基础，为后续控制设计提供了完整的”对象描述”：

第一层——稳态基础：通过质量守恒和能量方程建立管网稳态方程组（式 3-15），掌握了 Hardy-Cross 法（教学理解）和全局梯度法 GGA（工程求解）两种求解方法。关键认识是水头损失与流量的非线性关系（hf∝Qn），以及线性化后可接入标准控制框架。

第二层——瞬态安全：通过水锤方程（式 3-25, 3-26）和 Joukowsky 关系（式 3-24），建立了瞬态压力冲击的估算能力。核心结论是“动作越快，冲击越大”——执行器速率约束是管网安全运行的必要条件，必须纳入运行设计域（ODD）。

第三层——动态传播：通过传递函数法（式 3-37, 3-38），建立了管道系统在频域中的可计算表达。传递函数既保留了波动传播特征，又可方便地接入控制器设计流程。管道弹性容量模型（式 3-32）将管网纳入 P1a 的 Family α 统一传递函数族。

三层模型之间不是割裂的，而是通过联合校核框架（§3.5）形成完整闭环：稳态求解→瞬态初筛→频域校核→安全包络核对→动作序列设计。这个流程确保了管网控制策略从”设计可行”到”上线安全”的全覆盖。

前沿展望：近年来，图神经网络等数据驱动方法开始与本章的经典水力模型融合——例如 Bonilla et al. (2022) [3-28] 利用图卷积网络在管网拓扑上进行泵工况下的状态估计，将 GGA 的物理知识嵌入深度学习框架，为管网数字孪生开辟了新方向。

向后衔接：下一章（ch04 水系统降阶建模）将回答：如何在保留关键动态特性的前提下，将本章的完整模型（状态维数可达数千）降阶为适合在线控制的低阶模型（状态维数通常为 2–10）？降阶的关键判据是——控制层级所需的时间分辨率，正是 P1a 定理3”模型-控制层级对应”的工程落地。

## 1.9	习题

### 1.9.1	基础题

3-1. 写出节点质量守恒方程（式 3-2），解释 qi 的工程含义。若某节点同时有取水和注入（如循环水系统），如何修改方程？

答题要点：qi 表示节点净取水量，qi>0 为取水，qi<0 为注入。若同时有取水 qout 和注入 qin，则 qi=qout−qin，方程形式不变。

3-2. 为什么”稳态可行”不等于”瞬态安全”？请用管网实例说明。

答题要点：稳态只检查平衡点的压力和流量是否满足约束；瞬态需检查从一个工况切换到另一个工况的动态过程中，压力是否越过安全阈值。例如：夜间低流量工况和白天高流量工况分别稳态可行，但切换过程中的泵组启停可能引发水锤。

3-3. 解释传递函数法与单输入单输出传递函数的差别，各适用于什么分析场景？

答题要点：传递函数描述多端口耦合传播（压力和流量同时传播），适用于分析波动特性和管段间相互影响；传递函数提炼”输入→输出”映射关系，适用于控制器设计（增益/相位裕度、带宽估算等）。两者互补：先用传递函数建立完整模型，再从中提取控制通道的传递函数。

3-4. Darcy-Weisbach 公式和 Hazen-Williams 公式在什么条件下可以互换使用？各自的局限性是什么？

答题要点：两者在常温水流湍流条件下结果接近。Darcy-Weisbach 理论严密、适用所有流态（层流/过渡/湍流）和所有流体，但 f 需迭代计算；Hazen-Williams 仅适用于常温水流湍流条件，但计算简便。对于非水流体或极端温度/流态，只能用 Darcy-Weisbach。

### 1.9.2	应用题

3-5. 某管段长度增加一倍、流速不变时，沿程损失如何变化？若流量增加一倍而管径不变，损失如何变化？请用 Darcy-Weisbach 公式给出推导过程并解释工程意义。

3-6. 一条 DN600 钢管（c=1,100 m/s），长度 3 km，稳态流速 1.5 m/s。阀门在 5 s 内关闭。(a) 计算波传播往返时间 Tr；(b) 判断是快关还是慢关；(c) 估算最大水锤压力；(d) 若要将水锤压力控制在 30 m 以内，最短关阀时间应为多少？

3-7. 对例3-5中的管段，计算弹性容量 Ch，并与一座同等长度的明渠（B=10 m，水面面积 As=50,000 m²）的储能能力进行对比。解释这种差异对控制设计的影响。

3-8. 设阀门动作导致流速变化 Δv 提高 30%，根据 Joukowsky 关系估计压力冲击变化比例。若同时将阀门关闭时间延长 50%（从快关变为慢关），净效果如何？请给出定量分析。

3-9. 对一个四节点环形管网（A-B-C-D-A，A 为水源，HA=80 m），参数如下：管段 AB（RAB=200 s²/m⁵）、BC（RBC=350 s²/m⁵）、CD（RCD=400 s²/m⁵）、DA（RDA=250 s²/m⁵），节点需水量 qB=0.15 m³/s，qC=0.10 m³/s，qD=0.10 m³/s。水头损失公式 hf=RQ2。(a) 用 Hardy-Cross 法写出初始流量分配方案（满足质量守恒）；(b) 写出两个独立环路的修正量公式；(c) 执行两次迭代并判断收敛趋势。

### 1.9.3	思考题

3-10. 在供水保障优先场景中，若”降低能耗”与”抑制水锤”冲突，你会如何设定多目标权重与联锁逻辑？请提出一套可执行原则。

3-11. 管道的传递函数与电传输线的 ABCD 矩阵在数学形式上完全一致。试从”电-水”类比的角度解释：什么是管道中的”阻抗匹配”？为什么阻抗不匹配会产生压力波反射？

3-12. 如果管网中部分管段为 HDPE 管（波速约 300 m/s），部分为钢管（波速约 1{,}100 m/s），两种管材交界处会发生什么现象？对控制器设计有什么启示？

3-13. MOC 方法要求时间步长满足 Courant 条件 Δt=Δx/c。若管网中包含不同波速的管段，如何处理这个矛盾？提出至少两种方案。

## 1.10	拓展阅读

- Wylie, E.B., & Streeter, V.L. (1993). Fluid Transients in Systems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. [水锤分析经典教材，MOC方法的系统讲解]

- Chaudhry, M.H. (2014). Applied Hydraulic Transients. 3rd ed. New York: Springer. ISBN: 978-1-4614-8537-7. [瞬变流应用的权威参考，含大量工程实例]

- Ghidaoui, M.S., Zhao, M., McInnis, D.A., & Axworthy, D.H. (2005). A review of water hammer theory and practice. Applied Mechanics Reviews, 58(1): 49-76. [水锤理论与实践的综合评述]

- Todini, E., & Pilati, S. (1988). A gradient algorithm for the analysis of pipe networks. In: Computer Applications in Water Supply, Vol. 1. Research Studies Press. [EPANET核心算法GGA的原始文献]

- Litrico, X., & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems. Springer. [虽以明渠为主，传递函数方法同样适用于管网]

## 1.11	本章参考文献

验证说明：以下所有参考文献均经过WebSearch逐条验证，确认出版物真实存在。标注了ISBN、DOI或出版机构信息。自引率约7%（2/28）。

[3-1] Wylie, E.B., & Streeter, V.L. (1993). Fluid Transients in Systems [M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. ISBN: 978-0-13-322173-5.

[3-2] Chaudhry, M.H. (2014). Applied Hydraulic Transients [M]. 3rd ed. New York: Springer. ISBN: 978-1-4614-8537-7. DOI: 10.1007/978-1-4614-8538-4.

[3-3] Ghidaoui, M.S., Zhao, M., McInnis, D.A., & Axworthy, D.H. (2005). A review of water hammer theory and practice [J]. Applied Mechanics Reviews, ASME, 58(1): 49-76. DOI: 10.1115/1.1828050.

[3-4] Todini, E., & Pilati, S. (1988). A gradient algorithm for the analysis of pipe networks [C]. In: Coulbeck, B. & Orr, C.H. (Eds.), Computer Applications in Water Supply, Vol. 1 — Systems Analysis and Simulation. London: Research Studies Press, pp. 1-20.

[3-5] Rossman, L.A. (2000). EPANET 2 Users Manual [R]. Cincinnati, OH: U.S. Environmental Protection Agency, EPA/600/R-00/057.

[3-6] Cross, H. (1936). Analysis of flow in networks of conduits or conductors [J]. University of Illinois Engineering Experiment Station Bulletin, No. 286.

[3-7] Joukowsky, N.E. (1898). Über den hydraulischen Stoss in Wasserleitungsröhren [J]. Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg, Classe Physico-Mathématique, 9(5): 1-71.

[3-8] Litrico, X., & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems [M]. London: Springer. ISBN: 978-1-84882-623-6. DOI: 10.1007/978-1-84882-624-3.

[3-9] Van Overloop, P.J. (2006). Model Predictive Control on Open Water Systems [D]. PhD thesis, Delft University of Technology.

[3-10] Larock, B.E., Jeppson, R.W., & Watters, G.Z. (2000). Hydraulics of Pipeline Systems [M]. Boca Raton, FL: CRC Press. ISBN: 978-0-8493-1806-5.

[3-11] Walski, T.M., Chase, D.V., Savic, D.A., Grayman, W.M., Beckwith, S., & Koelle, E. (2003). Advanced Water Distribution Modeling and Management [M]. Waterbury, CT: Haestad Press. ISBN: 978-0-9714141-2-9.

[3-12] Skogestad, S., & Postlethwaite, I. (2005). Multivariable Feedback Control: Analysis and Design [M]. 2nd ed. Chichester: Wiley. ISBN: 978-0-470-01167-6.

[3-13] Bristol, E.H. (1966). On a new measure of interaction for multivariable process control [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, AC-11(1): 133-134. DOI: 10.1109/TAC.1966.1098266.

[3-14] Thorley, A.R.D. (2004). Fluid Transients in Pipeline Systems [M]. 2nd ed. London: Professional Engineering Publishing. ISBN: 978-1-86058-405-1.

[3-15] Simpson, A.R., & Elhay, S. (2011). Jacobian matrix for solving water distribution system equations with the global gradient algorithm [J]. Journal of Water Resources Planning and Management, ASCE, 137(6): 495-501. DOI: 10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000132.

[3-16] Moody, L.F. (1944). Friction factors for pipe flow [J]. Transactions of the ASME, 66(8): 671-684.

[3-17] Colebrook, C.F. (1939). Turbulent flow in pipes, with particular reference to the transition region between the smooth and rough pipe laws [J]. Journal of the Institution of Civil Engineers, 11(4): 133-156. DOI: 10.1680/ijoti.1939.13150.

[3-18] ASCE Task Committee on Recent Advances in Canal Automation (2014). Canal Automation for Irrigation Systems (MOP 131) [M]. Reston, VA: ASCE. ISBN: 978-0-7844-1368-5.

[3-19] Adamkowski, A. (2003). Analysis of transient flow in pipes with expanding or contracting sections [J]. Journal of Fluids Engineering, ASME, 125(4): 716-722. DOI: 10.1115/1.1593707.

[3-20] Bergant, A., Simpson, A.R., & Tijsseling, A.S. (2006). Water hammer with column separation: A historical review [J]. Journal of Fluids and Structures, 22(2): 135-171. DOI: 10.1016/j.jfluidstructs.2005.08.008.

[3-21] Duan, H.F., Ghidaoui, M.S., Lee, P.J., & Tung, Y.K. (2010). Unsteady friction and visco-elasticity in pipe fluid transients [J]. Journal of Hydraulic Research, 48(3): 354-362. DOI: 10.1080/00221681003726325.

[3-22] Covas, D., Stoianov, I., Mano, J.F., Ramos, H., Graham, N., & Maksimovic, C. (2005). The dynamic effect of pipe-wall viscoelasticity in hydraulic transients. Part II — model development, calibration and verification [J]. Journal of Hydraulic Research, 43(1): 56-70. DOI: 10.1080/00221680509500111.

[3-23] 雷晓辉, 龙岩, 许慧敏, 等 (2025a). 水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 761-769+904. DOI: 10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[3-24] 雷晓辉, 苏承国, 龙岩, 等 (2025b). 基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 778-786. DOI: 10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[3-25] Wiener, N. (1948). Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine [M]. Paris: Hermann & Cie; Cambridge: The Technology Press.

[3-26] Xing, L., & Sela, L. (2020). Transient simulations in water distribution networks: TSNet python package [J]. Advances in Engineering Software, 149: 102884. DOI: 10.1016/j.advengsoft.2020.102884.

[3-27] Zanfei, A., Menapace, A., Santopietro, S., & Righetti, M. (2020). Calibration procedure for water distribution systems: Comparison among hydraulic models [J]. Water, 12(5): 1421. DOI: 10.3390/w12051421.

[3-28] Bonilla, C.A., Zanfei, A., Brentan, B., Montalvo, I., & Izquierdo, J. (2022). A digital twin of a water distribution system by using graph convolutional networks for pump speed-based state estimation [J]. Water, 14(4): 514. DOI: 10.3390/w14040514.