Table of Contents

# 1	第四章 水系统降阶建模

## 1.1	学习目标

完成本章后，你应能够：

- 从计算复杂度和实时控制需求两个维度，定量解释降阶模型（Reduced-Order Model, ROM）在水系统控制中的必要性，并理解降阶不等于”随意简化”；

- 从水量平衡方程出发推导 Muskingum 模型的三系数公式，掌握 Muskingum-Cunge 方法将物理参数直接映射为模型参数的原理；

- 从线性化 Saint-Venant 方程出发推导 IDZ（Integrator Delay Zero）传递函数模型，理解四个参数 (As,τd,τm,积分环节) 的物理意义，并建立多渠池串联的状态空间表示；

- 运用频率域辨识方法从试验数据中估计 IDZ 模型参数，掌握 PRBS 激励设计、频响拟合和模型验证的完整流程；

- 比较机理降阶与数据驱动降阶（子空间辨识、DMD、PINN-ROM）在可解释性、泛化性与上线风险上的差异，理解双轨切换策略的工程意义。

章首衔接（承接 ch03）

上一章建立了管网水力学的完整建模框架——从稳态方程组到水锤瞬变流，从 Hardy-Cross 迭代到传递函数法。无论是明渠的 Saint-Venant 方程（ch02）还是管网的瞬变流方程（ch03），全阶模型的共同特征是：维度高、参数多、计算代价大。当这些模型被用于在线滚动优化（如模型预测控制 MPC）时，常面临”算得准但算不动”的工程困境。

本章回答一个核心问题：在保持关键动态特性和安全约束不丢失的前提下，如何将复杂的水力对象压缩成可在线计算的控制模型？ 这正是 CHS 八原理中”传递函数化”原理（P1）在建模层面的具体实现——通过降阶将分布参数 PDE 压缩为可用于控制设计的低阶传递函数模型。我们将从两个经典降阶模型族——Muskingum（Family β，自调节型）和 IDZ（Family α，积分型）——出发，建立统一的降阶建模方法论，并讨论频率域辨识、数据驱动降阶和模型上线判定等工程实践问题。

## 1.2	4.1 降阶建模的必要性与方法论

水系统原始模型往往维度高、参数多、计算代价大。若直接把高保真模型用于在线滚动优化，常出现”算得准但算不动”的工程困境。降阶建模的目标不是追求形式简化，而是在可解释、可验证、可计算三者之间取得平衡。

### 1.2.1	4.1.1 全阶模型在实时控制中的困境

以明渠调水工程为例，全阶模型的计算负担可以定量估计。Saint-Venant 方程组在一维空间离散后，每个计算网格包含两个未知量（水位 h 和流量 Q）。设渠段长度 L，空间步长 Δx，时间步长 Δt，模拟时长 T，则：

Ngrid=LΔx, Ntime=TΔt

每个时间步需要求解 2Ngrid 个耦合的非线性代数方程（Preissmann 隐格式），总计算量为 O(Ngrid×Ntime)。

对于典型的长距离调水工程，计算规模如下：

[表4-1: 全阶模型计算规模估算]

| 工程参数 | 典型值 | 计算含义 |
| --- | --- | --- |
| 渠段总长 | 80 km（8 渠段 × 10 km） | — |
| 空间步长 Δx | 100 m | Ngrid=800 |
| 状态维度 | 2×800=1,600 | 每步需求解 1600 维非线性方程组 |
| 时间步长 Δt | 60 s | Courant 条件约束 |
| MPC 预测时域 Tp | 6 h = 21,600 s | Ntime=360 |
| 单次预测计算量 | 800×360≈2.9×105 次方程求解 | — |
| MPC 滚动优化 | 每步需多次调用模型（梯度评估） | 总量再乘 10–50 倍 |

以上数据表明，即使采用高效求解器，在常规工控机上完成一个控制周期（通常为 5–15 分钟）内的 MPC 优化仍极为困难。工业界普遍接受的经验法则是：模型预测计算时间不超过控制周期的 10%。对于 10 分钟控制周期，模型求解必须在 60 秒内完成。

相比之下，若采用 IDZ 降阶模型，每个渠池仅需 3 个状态变量（水位偏差、积分状态、延迟状态），8 个渠池的总状态维度降至 8×3=24。线性状态空间模型的预测计算可以用矩阵指数或离散递推完成，单次预测耗时通常在毫秒量级——降低了约三个数量级。

这一对比揭示了降阶建模的核心动机：不是为了”简化”，而是为了”可算”。降阶模型的价值在于，用可接受的精度损失换取在线可计算性，使 MPC、安全包络预测和数字孪生实时校正成为可能。

### 1.2.2	4.1.2 降阶建模的数学框架

降阶建模的数学本质是：在高维状态空间 Rn 中找到一个低维子空间 Rr（r≪n），使系统在该子空间上的投影保留主导动态特性。

投影法。设全阶状态向量为 x∈Rn，构造投影矩阵 V∈Rn×r（列正交），降阶状态向量为：

$$
    \mathbf{x}_{\text{rom}} = \mathbf{V}^T \mathbf{x} \in \mathbb{R}^r \tag{4-2}
    $$

全阶状态可近似重构为 x≈Vxrom。将此近似代入全阶状态方程 x=f(x,u) 并左乘 VT，得到降阶模型：

xrom=VTf(Vxrom,u)

对于线性系统 x=Ax+Bu，降阶模型简化为：

xrom=VTAV⏟Aromxrom+VTB⏟Bromu

投影矩阵 V 的选择决定了降阶模型的质量。常用的构造方法包括：基于模态截断（保留主导特征值对应的特征向量）、基于平衡截断（同时考虑可控性和可观性 Gramian）、基于 Krylov 子空间（有理插值）、以及基于数据的 POD（Proper Orthogonal Decomposition）方法。

频域截断法。从另一个视角，降阶也可以在频域中理解。全阶系统的传递函数 G(s) 通常包含大量极点和零点，但其中只有少数”主导模态”（对应低频极点）决定了系统的主要动态行为。高频模态代表快速衰减的细节波动，在控制设计中通常可以忽略。

频域截断的基本思想是：保留传递函数中对系统增益和相位影响最大的低阶项，截去对控制性能影响较小的高阶项。以明渠 Saint-Venant 方程为例，其传递函数包含无穷多个极点（对应不同频率的水面波模态），但在低频段（控制带宽内），系统行为可以用仅含一个积分环节、一个纯延迟和一个零点的 IDZ 模型充分逼近。

CHS P1 传递函数化原理与降阶建模的关系。水系统控制论（CHS）的第一原理——传递函数化（P1）——要求将水力对象从偏微分方程描述转化为可用于控制设计的传递函数或状态空间模型。降阶建模正是实现 P1 的核心技术路径。其核心主张是：对于给定的控制时间尺度，存在一个”刚好足够精细”的模型层级，使得在该层级上设计的控制器既能保证性能，又不超出计算预算。过细的模型浪费计算资源而不改善控制性能；过粗的模型丢失关键动态而导致控制器失稳。P1 原理要求在两者之间找到平衡点。

### 1.2.3	4.1.3 降阶与控制的耦合关系——模型层级与控制层级的对应

P1a 中的定理3（模型-层级对应定理）指出：每一个控制层级应使用与其时间尺度匹配的模型层级。这一对应关系是降阶建模的指导原则。

CHS 体系定义了五级模型层级：

$$
    \text{LSV} \xrightarrow{\text{空间集总化}} \text{IDZ} \xrightarrow{\text{略去零点}} \text{ID} \xrightarrow{\text{略去延迟}} \text{I} \xrightarrow{\text{稳态}} \text{SS} \tag{4-5}
    $$

每一级降阶操作丢弃一个时间尺度的动态信息：

- LSV（线性化 Saint-Venant）：保留所有空间分布信息和时间尺度，维度最高，计算最慢。适用于安全保护层（L0）的瞬态分析，时间尺度为毫秒至秒。

- IDZ（积分延迟零点）：将分布参数集总为有限维传递函数，保留积分效应、传输延迟和回水效应。适用于实时调节层（L1），时间尺度为秒至分钟。

- ID（积分延迟）：略去零点（即忽略回水时间常数 τm），保留积分和纯延迟。适用于较粗略的调节场景。

- I（纯积分）：进一步略去传输延迟，系统退化为纯积分器 G(s)=1/(As⋅s)。适用于协调优化层（L2），时间尺度为分钟至小时。

- SS（稳态）：忽略所有动态，仅保留稳态流量-水位关系。适用于计划调度层（L3），时间尺度为日至年。

[表4-2: 五级模型层级与控制层级的对应关系]

| 模型层级 | 保留的动态 | 状态维度（单渠池） | 适用控制层 | 时间尺度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LSV | 全部空间分布 | 2Ngrid (~200) | L0 安全保护 | ms–s |
| IDZ | 积分 + 延迟 + 零点 | 3 | L1 实时调节 | s–min |
| ID | 积分 + 延迟 | 2 | L1/L2 过渡 | min |
| I | 纯积分 | 1 | L2 协调优化 | min–h |
| SS | 稳态 | 0（代数方程） | L3 计划调度 | day–yr |

这一对应关系的工程意义是明确的：控制工程师在设计控制器时，不需要也不应该在所有层级使用最精确的模型。L1 层的 MPC 控制器使用 IDZ 模型是”刚好足够精细”的选择——它保留了对控制性能影响最大的积分效应和传输延迟，同时将计算量控制在可在线求解的范围内。

以胶东调水工程为例具体说明。该工程全长约 300 km，包含 8 个闸控渠段。若采用全阶 Saint-Venant 模型（空间步长 100 m），每个渠段约 375 个网格，8 个渠段共 3,000 个网格点，状态向量维度为 2×3,000=6,000。在 MPC 框架下，预测时域 Np=120（控制步长 300 s，预测 10 h），每次优化需要评估大量状态变量的演化——在工控机（Intel Xeon E3 级别）上单次预测耗时约 15–30 s。而采用 IDZ 降阶模型，每个渠段仅 3 个核心参数（As,τd,τm），8 个渠段的总状态维度为 24（不含延迟增广），预测计算可以在毫秒内完成。这种三个数量级的计算加速，正是降阶建模使在线 MPC 成为可能的根本原因。

从学科发展的视角看，降阶建模也是水文学与控制论融合的关键接口。水文学传统上关注模型的”预测精度”（把水位预报做准），控制论传统上关注模型的”控制适用性”（用模型设计出稳定的控制器）。降阶建模将两者统一：它在保持水文学的物理可解释性的同时，满足控制论对计算效率和模型结构的要求。雷晓辉等 (2025a) 指出，这种统一正是水系统控制论（CHS）的核心方法论贡献之一——将水文模型从”离线仿真工具”提升为”在线控制组件”。

雷晓辉等 (2025d) 进一步指出，从水资源系统分析学科的演进看，降阶建模标志着从”静态平衡”范式向”动态控制”范式的关键转变。传统的水资源系统分析以年或月为时间尺度，使用稳态模型（SS 级）就足够了；而面向实时控制的调水运行，时间尺度压缩到分钟级，必须采用 IDZ 或 ID 级别的动态模型。这一转变不仅是技术层面的（用动态模型替代静态模型），更是方法论层面的（从离线最优解转向在线滚动优化）。

## 1.3	4.2 Muskingum 模型族

Muskingum 模型是水文学中最经典的汇流演算方法之一，由 McCarthy (1938) 基于美国 Muskingum 河流域的洪水演算经验提出。虽然它最初是一个经验性的水文模型，但其数学结构与控制论中的一阶传递函数密切相关——这一对偶性是连接水文学和控制论的重要桥梁。

### 1.3.1	4.2.1 经典 Muskingum 模型

从水量平衡出发。考虑一个河道或渠道段，其上游入流为 Qin(t)，下游出流为 Qout(t)，段内蓄量为 S(t)。水量平衡（连续方程的积分形式）要求：

dSdt=Qin(t)−Qout(t)

式(4-6)的物理含义非常直观：河段内蓄量的变化率等于入流与出流之差。入流大于出流时蓄量增加，反之蓄量减少。这与 ch02 中 Saint-Venant 连续方程（式 SV-1）的积分形式完全一致——区别仅在于 Saint-Venant 方程保留了空间分布信息，而式(4-6)将整个河段视为一个集总单元。

蓄量方程。为封闭方程组，需要一个蓄量 S 与流量 Q 之间的关系。Muskingum 模型假设蓄量是入流和出流的线性加权组合：

S=KXQin+(1−X)Qout

其中 K 为蓄泄时间常数（单位：时间），X 为权重因子（无量纲，0≤X≤0.5）。

两个参数的物理意义如下：

- K（蓄泄时间常数）：代表洪水波通过河段的平均滞后时间。K 越大，河段对来水的”记忆”越长，洪峰削减效果越强。在物理上，K 近似等于洪水波从河段上游传播到下游所需的时间，即 K≈L/c，其中 L 为河段长度，c 为洪水波速。

- X（权重因子）：反映河段蓄量受入流和出流的相对影响程度。X=0 时，蓄量仅与出流相关（类似湖泊蓄泄），洪峰消减最强；X=0.5 时，蓄量等于入流与出流的算术平均乘以 K，接近纯平移。自然河道中，X 通常在 0.0–0.3 之间。对于人工渠道（衬砌良好、断面规则），X 往往偏大（0.2–0.4），因为渠道对洪水波的衰减较小。

离散化推导。将式(4-6)在时段 [kΔt,(k+1)Δt] 上积分，取梯形平均：

Sk+1−Sk=Δt2(Qin,k+Qin,k+1)−(Qout,k+Qout,k+1)

将式(4-7)写在 k 和 k+1 两个时刻：

Sk=KXQin,k+(1−X)Qout,k

Sk+1=KXQin,k+1+(1−X)Qout,k+1

将式(4-9a)和(4-9b)代入式(4-8)，经过整理得到 Muskingum 三系数公式：

Qout,k+1=C0 Qin,k+1+C1 Qin,k+C2 Qout,k

其中三个系数为：

C0=−KX+0.5ΔtK(1−X)+0.5Δt, C1=KX+0.5ΔtK(1−X)+0.5Δt, C2=K(1−X)−0.5ΔtK(1−X)+0.5Δt

系数性质。可以验证 C0+C1+C2=1——这是水量平衡的必然要求（稳态时入流等于出流）。此外，物理意义要求所有系数非负，这对 Δt 施加了约束：

2KX≤Δt≤2K(1−X)

式(4-12)是 Muskingum 方法的稳定性条件。若 Δt 取值不在此范围内，计算结果可能出现负流量或数值振荡。

从控制论视角看，式(4-10)是一个一阶线性差分方程，其传递函数为：

H(z)=Qout(z)Qin(z)=C0z+C1z−(−C2)=C0+C1z−11+C2z−1

这是一个带有一个极点（z=−C2）和一个零点（z=−C1/C0）的一阶离散传递函数。在 s 域中，对应的连续传递函数属于 CHS 统一传递函数族中的 Family β（自调节型）：

H(s)=1−KXs1+K(1−X)s

这一对应关系将在 §4.3.4 中通过 Muskingum-IDZ 对偶性予以严格证明。

### 1.3.2	例4-1：Muskingum 河道演算

【例4-1】某灌溉渠段采用 Muskingum 方法进行洪水演算。已知渠段参数 K=2 h，X=0.3，时间步长 Δt=1 h。上游入流过程如下表所示，初始出流等于初始入流（Qout,0=10 m​3/s）。求下游出流过程。

| 时刻 k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qin (m​3/s) | 10 | 30 | 68 | 50 | 40 | 31 | 23 | 16 | 12 |

解题过程：

步骤1：计算三系数。代入 K=2 h，X=0.3，Δt=1 h：

C0=−2×0.3+0.5×12×(1−0.3)+0.5×1=−0.6+0.51.4+0.5=−0.11.9=−0.053

C1=2×0.3+0.5×11.9=0.6+0.51.9=1.11.9=0.579

C2=2×(1−0.3)−0.5×11.9=1.4−0.51.9=0.91.9=0.474

验证：C0+C1+C2=−0.053+0.579+0.474=1.000 ✓

步骤2：检查稳定性条件。由式(4-12)：2×2×0.3=1.2 h >Δt=1 h。下界条件不满足，C0<0。这意味着 Δt=1 h 偏小，计算仍可进行但精度略有下降。工程中常接受 C0 的小负值（|C0|<0.1）。

步骤3：逐步递推。利用式(4-10)：

| k | Qin,k+1 | Qin,k | Qout,k | C0Qin,k+1 | C1Qin,k | C2Qout,k | Qout,k+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0→1 | 30 | 10 | 10.0 | -1.6 | 5.8 | 4.7 | 8.9 |
| 1→2 | 68 | 30 | 8.9 | -3.6 | 17.4 | 4.2 | 18.0 |
| 2→3 | 50 | 68 | 18.0 | -2.6 | 39.4 | 8.5 | 45.3 |
| 3→4 | 40 | 50 | 45.3 | -2.1 | 29.0 | 21.5 | 48.4 |
| 4→5 | 31 | 40 | 48.4 | -1.6 | 23.2 | 22.9 | 44.5 |
| 5→6 | 23 | 31 | 44.5 | -1.2 | 17.9 | 21.1 | 37.8 |
| 6→7 | 16 | 23 | 37.8 | -0.8 | 13.3 | 17.9 | 30.4 |
| 7→8 | 12 | 16 | 30.4 | -0.6 | 9.3 | 14.4 | 23.1 |

结果讨论：

（1）入流洪峰 68 m​3/s 出现在 k=2，出流洪峰约 48.4 m​3/s 出现在 k=4，峰值削减约 29%，滞后 2 个时间步（2 h）。这与参数 K=2 h 一致——K 正是洪峰滞后时间的近似值。

（2）X=0.3 表示河段具有一定的蓄泄调节能力，但不如天然湖泊（X≈0）。若 X 增大至 0.5，洪峰几乎无削减，仅有平移；若 X 减小至 0，洪峰削减更为显著。

### 1.3.3	4.2.2 Muskingum-Cunge 方法

经典 Muskingum 模型的参数 K 和 X 需要通过实测洪水资料率定，这在缺乏历史数据的新建渠道中成为困难。Cunge (1969) 提出了一种巧妙的改进：将 K 和 X 与渠道的物理参数（几何尺寸、坡度、粗糙度）直接建立联系，使得模型参数可以从设计图纸上”读出”而无需率定。

从弥散波方程到 Muskingum 参数。ch02 中推导的扩散波方程为：

∂Q∂t+c∂Q∂x=D∂2Q∂x2

其中 c=(1/B)(dQ/dh) 为运动波速（也称 Kleitz-Seddon 波速），D=Q0/(2BSf) 为水力扩散系数。

Cunge 的关键观察是：当 Muskingum 三系数公式（式4-10）被视为偏微分方程(4-15)的有限差分近似时，两者之间存在严格的参数对应关系。具体而言，将式(4-10)改写为差分格式并与弥散波方程的差分离散做一致性分析，可以得到：

K=Δxc

X=121−Q0BcS0Δx

式(4-16)的物理意义：K 等于运动波穿越一个空间步长 Δx 所需的时间。这与经典 Muskingum 模型中”K 为洪水波传播时间”的物理解释完全一致。

式(4-17)的物理意义更为深刻。分母中的 BcS0Δx 可以理解为一个”参考流量尺度”，它度量了渠段对流量扰动的自然扩散能力。当实际流量 Q0 远小于此参考尺度时，X→0.5（纯平移），弥散效应可忽略；当 Q0 较大时，X 减小，弥散效应增强。

数值弥散与物理弥散的一致性。Muskingum-Cunge 方法的另一个重要优势是：当参数按式(4-16)和(4-17)选取时，数值格式引入的数值弥散恰好与弥散波方程中的物理弥散相匹配。这意味着数值误差不会累积——它实际上在”做正确的事”。

具体地，有限差分格式的数值弥散系数为：

Dnum=cΔx2(1−2X)=cΔx2⋅Q0BcS0Δx=Q02BS0

而弥散波方程的物理弥散系数为 D=Q0/(2BSf)。在均匀流条件下 Sf=S0，故 Dnum=D——数值弥散与物理弥散完全一致。

波速的计算。对于宽矩形断面（B≫y0），运动波速可以用 Manning 公式直接计算。均匀流条件下：

Q0=1nA0Rh2/3S01/2

对于宽矩形断面，A0≈By0，Rh≈y0，故：

dQdy=53Q0y0

运动波速为：

c=1BdQdy=53Q0By0=53v0

即运动波速约为平均流速的 5/3 倍（约 1.67 倍）。这一经典结果对于梯形断面也近似成立，是工程估算中的常用公式。

### 1.3.4	例4-2：Muskingum-Cunge 参数确定

【例4-2】某调水渠段的物理参数如下：渠段长度 L=10 km，底宽 B=8 m，边坡系数 m=1.5，底坡 S0=0.0001，Manning 粗糙系数 n=0.014 s/m​1/3，设计流量 Q0=50 m​3/s。用 Muskingum-Cunge 方法确定参数 K 和 X。

解题过程：

步骤1：计算正常水深 y0。由 Manning 公式（式2-2）：

Q0=1nA0Rh2/3S01/2

对于梯形断面：A0=(B+my0)y0=(8+1.5y0)y0，湿周 P0=B+2y01+m2=8+2y01+2.25=8+3.606y0。

通过迭代试算（或 Newton-Raphson 法），得 y0≈3.24 m。

验证：A0=(8+1.5×3.24)×3.24=12.86×3.24=41.67 m​2，P0=8+3.606×3.24=19.68 m，Rh=41.67/19.68=2.117 m。

Q=10.014×41.67×2.1172/3×0.00011/2=71.43×41.67×1.648×0.01≈49.0 m3/s

接近 50 m​3/s，误差在可接受范围内（可进一步迭代细化）。

步骤2：计算水面宽度。Bs=B+2my0=8+2×1.5×3.24=17.72 m。

步骤3：计算运动波速。

c=1BsdQdh≈53Q0A0=53×5041.67=2.00 m/s

步骤4：选取空间步长 Δx。取 Δx=2,000 m（将 10 km 渠段分为 5 段）。

步骤5：计算 K 和 X。

K=Δxc=2,0002.00=1,000 s≈16.7 min

X=121−Q0BscS0Δx=121−5017.72×2.00×0.0001×2,000

=121−507.088=12(1−7.056)=12(−6.056)=−3.03

结果讨论：X 的计算结果为负值，这表明 Δx=2,000 m 的空间步长对于此渠段而言过大。当 Q0/(BscS0Δx)>1 时，X<0，意味着数值弥散将超过物理弥散——模型会引入过多的人工衰减。

解决方案：增大 Δx 使 X 回到 [0,0.5] 区间。令 X=0（不引入额外弥散），所需 Δx 为：

Δxmin=Q0BscS0=5017.72×2.00×0.0001=14,104 m

这意味着对于此渠段，Muskingum-Cunge 方法要求空间步长至少约 14 km，而渠段总长仅 10 km。因此，整个渠段应作为一个计算段处理（Δx=10,000 m），此时 K=5,000 s ≈ 83.3 min，X=0.147。

这一结果实际上揭示了一个重要的物理特征：该渠段的弥散效应较弱（因为坡度小、流量相对于蓄量较大），洪水波在通过时以平移为主。在这种情况下，Muskingum-Cunge 方法退化为接近纯平移的模型，而 IDZ 模型可能是更合适的选择——这正是 §4.3.4 中 Muskingum-IDZ 对偶性所揭示的联系。

### 1.3.5	4.2.3 适用边界与局限性

Muskingum 模型族的适用条件和局限性可以从其推导假设中直接推导：

适用场景： - 以平移扩散为主导的河道和渠道流量演算； - 洪水波形变化缓慢（Fr2≪1，与扩散波近似的适用条件一致）； - 下游边界条件为自由出流（无明显回水效应）； - 渠道断面沿程变化不大。

不适用场景： - 强回水工况。当下游存在闸门控制时，闸前水位的变化会通过回水效应向上游传播，这种”逆向传播”在 Muskingum 模型中无法表达——因为 Muskingum 的信息传播方向是单向的（从入流到出流）。闸控渠道应使用 IDZ 模型。 - 倒虹吸和管道段。当调水线路中包含有压管道段时，压力波速远高于明渠波速（800–1400 m/s vs. 0.5–5 m/s），Muskingum 的时间常数无法正确表征这种快速响应。 - 冰期突变工况。冰盖形成使明渠的过水断面特性发生突变（有效过水面积减小、糙率增大），Muskingum 的线性蓄量假设不再成立。 - 分布式取水/加水。当渠段中间存在多个旁侧入流或取水口时，集总化的蓄量方程忽略了取水位置的空间信息。

与 CHS 传递函数族的关系。Muskingum 模型的连续传递函数（式4-14）属于 Family β（自调节型）——系统具有自调节特性，阶跃输入下输出趋向新的稳态值。这与 IDZ 模型（Family α，积分型）形成对偶：IDZ 的输出在阶跃输入下持续增长（积分效应），不会自行达到稳态。两种模型描述的是同一物理过程的不同近似——这一对偶性将在 §4.3.4 中严格证明。

[表4-3: Muskingum 与 IDZ 适用场景对比]

| 特征 | Muskingum (Family β) | IDZ (Family α) |
| --- | --- | --- |
| 传递函数类型 | 自调节（有限增益） | 积分型（无限直流增益） |
| 物理含义 | 洪水波平移 + 衰减 | 水位积分 + 延迟 + 回水 |
| 适用对象 | 河道洪水演算，自由出流渠道 | 闸控渠道，调水系统 |
| 下游边界 | 自由出流 | 闸门/堰控制 |
| 回水效应 | 不能描述 | 通过零点 τm 描述 |
| 参数来源 | 水文资料率定或 M-C 物理映射 | 物理参数估算或频域辨识 |

## 1.4	4.3 IDZ 模型族

IDZ（Integrator Delay Zero）模型是水系统控制中使用最广泛的降阶模型结构。它最早由 Schuurmans (1997) 在 TU Delft 的博士论文中系统化，随后由 Litrico 和 Fromion (2009) 在其专著 Modeling and Control of Hydrosystems 中给出了严格的数学推导。IDZ 模型的核心优势在于：用仅 3–4 个参数就能捕捉明渠渠池的主导动态特性——积分效应、传输延迟和回水效应。

### 1.4.1	4.3.1 IDZ 模型的推导

从线性化 Saint-Venant 方程出发。ch02 中已经推导了 Saint-Venant 方程在均匀流工作点 (Q0,y0) 附近的线性化形式。以偏差量 q(x,t)=Q(x,t)−Q0、y(x,t)=y(x,t)−y0 表示，线性化方程组为一组线性双曲型偏微分方程。

对线性化方程进行 Laplace 变换（消去时间变量，引入复频率 s），得到关于空间变量 x 的常微分方程。对于长度为 L 的渠池，上游入流扰动 q(0,s) 与下游水位偏差 y(L,s) 之间的传递函数具有无穷维结构——它包含双曲函数（sinh, cosh）或等价地包含无穷个极点。

低频近似与 IDZ 结构。在控制带宽内（即 |s| 远小于最高频极点对应的频率），上述无穷维传递函数可以用有限维模型逼近。Litrico 和 Fromion (2009) 证明，在低频段，渠池下游水位对上游流量扰动的传递函数可以近似为：

G(s)=(1+τms) e−τdsAs⋅s

这就是 IDZ 模型——也是 CHS 统一传递函数族中 Family α（积分型）的标准形式。

四个参数的物理意义：

（1）As（蓄能系数/等效水面面积）。单位为 m​2。在物理上，As 近似等于渠池的水面面积，即底面面积加上边坡贡献：As≈Bs×L，其中 Bs 为水面宽度，L 为渠池长度。As 的控制含义是：它度量了单位流量变化引起水位变化的”惰性”。As 越大，水位对流量扰动的响应越迟缓——大水面面积的渠池像一个”蓄水海绵”，吸收流量波动。

（2）τd（传输延迟）。单位为 s。它代表流量扰动从渠池上游传播到下游所需的时间。对于亚临界流渠道，τd 主要由运动波速决定：τd≈L/c，其中 c 为运动波速（约为平均流速的 5/3 倍）。传输延迟是明渠控制中最棘手的特性之一——延迟导致控制器无法在扰动到达前做出响应，是产生”超调-振荡”的主要原因。

（3）τm（回水时间常数）。单位为 s。它表征下游水位变化通过回水效应向上游传播并重新影响下游的时间尺度。回水效应是亚临界流的固有特性（下游信息可以向上游传播），τm 捕捉了这种”瞬时反馈”效应。当渠段较短或波速较高时，τm 较大（相对于 τd），回水效应显著；当渠段较长时，回水效应的相对影响减弱。

（4）积分环节 1/s。这是 IDZ 模型最根本的特征——分母中的 s 因子意味着系统具有积分特性。在物理上，这反映了一个基本事实：如果入流持续大于出流，水位将持续上升，不存在自然的稳态平衡点。闸控渠道在稳态下依赖闸门调节维持水位不变（外部反馈），而非系统自身的阻力耗散（内部反馈）。这一积分特性是 Family α 和 Family β 的本质区别。

IDZ 与 Saint-Venant 方程的精度对比。IDZ 模型的逼近质量取决于频率范围。在控制带宽内（通常 ω<5/τm），IDZ 与全阶线性化 Saint-Venant 方程的频率响应误差通常在 5% 以内。超出控制带宽后，高阶模态开始显现——例如渠道的横向驻波和共振模态，这些在 IDZ 中无法描述。但正因为这些高频模态衰减快、对控制性能影响小，在绝大多数控制设计场景中可以安全忽略。

Litrico 和 Fromion (2009) 通过对法国 Gignac 灌溉渠等多个实际渠段的比较研究表明：IDZ 模型在预测时域 1–6 h 内的水位预测误差（RMSE）通常在 1–3 cm 范围内，而全阶模型的精度约为 0.5–1 cm。两者的差距仅为 1–2 cm，在大多数工程场景中可以接受。Van Overloop 等 (2005) 发现，渠道的共振波（resonance waves）在低流量工况下可能变得显著，此时 IDZ 模型需要增加高阶极点或采用多段串联 IDZ 来提高逼近精度。

值得强调的是，IDZ 近似的误差在不同类型的渠道中表现不同。对于长渠段（L>5 km）、亚临界流（Fr<0.3）、底坡平缓（S0<0.001）的典型调水渠道，IDZ 是极佳的近似。对于短渠段或高坡度的灌溉支渠，可能需要使用更高阶的传递函数模型。Clemmens 等 (1998) 提出的 ASCE 标准测试渠道（Test Canal 1 和 Test Canal 2）为不同降阶模型的精度比较提供了统一的基准平台。

IDZ 的阶跃响应。为直观理解 IDZ 模型的行为，考虑上游流量的单位阶跃扰动 q(s)=1/s，下游水位响应为：

y(s)=G(s)⋅1s=(1+τms) e−τdsAs⋅s2

反 Laplace 变换得时域响应：

y(t)=0,t<τd1As(t−τd)+τm,t≥τd

该响应分为两个阶段：

- t<τd：下游水位不变——扰动尚未传播到下游。

- t=τd：水位突然跳升 τm/As——这是回水效应的集中体现。τm 越大，初始跳升越大。

- t>τd：水位以恒定速率 1/As 线性增长——积分效应的体现。

这一阶跃响应揭示了为什么 IDZ 模型在闸控渠道中如此有效：它准确描述了”先等待、后跳升、再线性增长”的三阶段行为，而这正是工程中观察到的典型水位响应模式。

### 1.4.2	4.3.2 IDZ 模型的降阶过程

从 LSV（线性化 Saint-Venant）到 IDZ 的降阶过程，本质上是一个空间集总化（spatial lumping）操作——将分布参数系统（PDE）压缩为集中参数系统（ODE 或传递函数）。

降阶的关键步骤：

步骤1：在均匀流工作点 (Q0,y0) 处线性化 Saint-Venant 方程组。

步骤2：对线性化方程进行 Laplace 变换，得到空间 ODE。

步骤3：求解空间 ODE，得到包含双曲函数的无穷维传递函数。

步骤4：在低频段（|s|≪ωmax，其中 ωmax 为最高保留频率）对传递函数进行 Padé 近似或 Taylor 展开，截断高阶项。

步骤5：得到 IDZ 形式的有限维传递函数。

Nash 级联极限。降阶过程中的一个重要数学工具是 Nash 级联极限。考虑 n 个相同的一阶系统串联（Nash 级联），每个环节的传递函数为 1/(1+Ks)。当 n→∞ 且 nK→τd（即每个环节的时间常数趋于零，但总延迟保持恒定）时，串联系统的总传递函数趋于纯延迟：

limn→∞, nK→τd11+Ksn=e−τds

这一结果（CHS 体系中称为 Lemma 2）有深刻的物理意义：纯延迟可以被理解为无穷多个微小蓄泄环节的串联。在 Saint-Venant 方程的空间离散中，每个网格段可以看作一个微小的蓄泄环节，当网格无限细化时，它们的串联效应就收敛为传输延迟 e−τds。

五级模型层级详解。从 IDZ 出发，进一步降阶可以得到更简单的模型：

(1+τms)e−τdsAs⋅s⏟IDZ→τm→0e−τdsAs⋅s⏟ID→τd→01As⋅s⏟I→s→0稳态⏟SS

- IDZ → ID：略去零点（τm=0），忽略回水效应。适用于渠段较长、回水时间远小于传输延迟的情况。

- ID → I：略去延迟（τd=0），系统退化为纯积分器。适用于控制时间尺度远大于传输延迟的协调层。

- I → SS：略去所有动态，仅保留稳态流量-水位关系。适用于计划调度层。

每一步降阶都丢弃一个时间尺度的信息，换取更低的计算复杂度。选择哪一级模型，取决于控制层级的时间尺度——这正是模型-层级对应定理（表4-2）的核心思想。

### 1.4.3	例4-3：IDZ 参数从物理参数估算

【例4-3】某调水渠段的物理参数如下：渠段长度 L=10 km，设计流量 Q0=50 m​3/s，底宽 B=8 m，边坡系数 m=1.5，底坡 S0=0.0001，Manning 粗糙系数 n=0.014 s/m​1/3。估算 IDZ 模型的四个参数。

解题过程：

步骤1：计算正常水深和水面宽度。由例4-2 的计算结果：y0≈3.24 m，A0≈41.67 m​2，Bs=17.72 m。

步骤2：计算蓄能系数 As。

As=Bs×L=17.72×10,000=177,200 m2

步骤3：计算传输延迟 τd。运动波速 c≈(5/3)(Q0/A0)=(5/3)(50/41.67)=2.00 m/s。

$$
    \tau_d = \frac{L}{c} = \frac{10{,}000}{2.00} = 5{,}000 \text{ s} \approx 83.3 \text{ min} \tag{4-26}
    $$

步骤4：估算回水时间常数 τm。τm 的精确计算需要求解线性化 Saint-Venant 方程的特征值问题（参见 Litrico & Fromion, 2009, Chapter 5）。工程中常用以下近似公式：

τm≈L21c+−1c−

其中 c+=v0+c0 和 c−=|v0−c0| 分别为顺波和逆波的绝对速度，c0=gA0/Bs 为重力波速。

v0=Q0/A0=50/41.67=1.20 m/s

c0=gA0/Bs=9.81×41.67/17.72=23.07=4.80 m/s

c+=1.20+4.80=6.00 m/s, c−=|1.20−4.80|=3.60 m/s

τm≈10,000216.00−13.60=5,000×(0.167−0.278)=5,000×(−0.111)=−556 s

τm 取绝对值，约为 556 s ≈ 9.3 min。τm 的负号在推导中会被零点的符号约定所吸收。

步骤5：汇总 IDZ 参数。

| 参数 | 数值 | 物理意义 |
| --- | --- | --- |
| As | 177,200 m​2 | 等效水面面积 |
| τd | 5,000 s (83 min) | 传输延迟 |
| τm | 556 s (9.3 min) | 回水时间常数 |

结果讨论：

（1）τd/τm≈9，传输延迟远大于回水时间常数。这意味着该渠段以平移效应为主，回水效应为辅。在 ID 近似（忽略 τm）下，模型误差主要出现在阶跃响应的初始跳升阶段。

（2）As=177,200 m​2 意味着 1 m​3/s 的持续多余来水每秒使水位上升约 1/177,200=5.6×10−6 m。若多余来水持续 1 小时（3,600 s），水位上升约 0.02 m——这是一个合理的工程量级。

（3）IDZ 模型将原来需要 200 个空间网格（400 个状态变量）的分布参数系统压缩为 3 个参数的传递函数，维度降低了约 130 倍，而保留了对控制设计最重要的三个特征：积分效应、传输延迟和回水效应。

### 1.4.4	4.3.3 多渠池串联的 IDZ 表示

实际调水工程通常由多个渠池串联组成，渠池之间通过闸门连接。每个渠池可以独立建立 IDZ 模型，然后通过状态空间方法组装为系统模型。

单渠池的状态空间表示。考虑第 i 个渠池，其上游入流为 qiin（由第 i 号闸门控制），下游出流为 qiout（由第 i+1 号闸门控制），下游水位偏差为 yi。IDZ 传递函数为：

yi(s)=(1+τm,is)e−τd,isAs,i⋅sqiin(s)−qiout(s)

为将传递函数转化为状态空间形式，需要处理纯延迟项 e−τd,is。常用方法是 Padé 近似或将延迟离散化。采用一阶 Padé 近似：

e−τds≈1−τds/21+τds/2

在离散时间实现中，更常用的方法是将延迟表示为 di=⌊τd,i/Δt⌋ 步的纯整数延迟，通过增广状态向量实现。

多渠池系统矩阵。设系统共有 N 个渠池和 N+1 个闸门。定义状态向量为各渠池的下游水位偏差 y=[y1,y2,…,yN]T，控制输入为各闸门的流量调整 q=[q1,q2,…,qN+1]T。忽略延迟项的简化情况下（I 模型），系统的连续状态空间方程为：

y=Ay+Bq

其中 A=0（纯积分系统无状态反馈），B 为：

B=1/As,1−1/As,10⋯001/As,2−1/As,2⋯0⋮⋱⋱⋮00⋯1/As,N−1/As,N

B 矩阵的结构反映了串联拓扑：第 i 个渠池的水位仅受第 i 号闸门（入流）和第 i+1 号闸门（出流）的影响。矩阵 B 具有带状稀疏结构——每行只有两个非零元素，分布在相邻列上。

当考虑 IDZ 的零点和延迟时，状态空间矩阵变得更复杂。一种常用的处理方法是将延迟离散化后增广状态向量，将延迟信息”吸收”到状态中。设第 i 个渠池的延迟步数为 di，则增广状态向量包含 di 个历史流量值。系统总维度为 N+i=1Ndi。

### 1.4.5	例4-4：三渠池串联系统的状态空间建模

【例4-4】某调水工程由三个渠池串联组成，参数如下：

| 渠池 | As,i (m​2) | τd,i (s) | τm,i (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150,000 | 4,000 | 450 |
| 2 | 200,000 | 6,000 | 600 |
| 3 | 120,000 | 3,000 | 350 |

控制时间步长 Δt=300 s。建立离散状态空间模型（忽略零点，使用 ID 近似）。

解题过程：

步骤1：计算各渠池的延迟步数。

d1=⌊4,000/300⌋=13, d2=⌊6,000/300⌋=20, d3=⌊3,000/300⌋=10

步骤2：建立纯积分部分的离散模型。对于第 i 个渠池：

yi(k+1)=yi(k)+ΔtAs,iqiin(k−di)−qi+1out(k)

步骤3：构建 B 矩阵（纯积分部分）。

Bd=Δt×1/150,000−1/150,0000001/200,000−1/200,0000001/120,000−1/120,000

=2.00×10−3−2.00×10−30001.50×10−3−1.50×10−30002.50×10−3−2.50×10−3

步骤4：延迟处理。入流延迟通过移位寄存器实现。对于第 i 个渠池，引入 di 个额外状态变量存储历史流量值。系统总状态维度为：

ntotal=3+(13+20+10)=46

相比全阶模型（三个渠池共约 600 个空间网格，1,200 维状态），IDZ 降阶模型的维度降低了约 26 倍。

结果讨论：

（1）延迟状态占总维度的 93%（43/46）。这说明在实际实现中，延迟的离散化处理是主要的计算负担。对于延迟较长的渠池，可以考虑使用更粗的时间步长（但需确保控制性能不受影响）。

（2）B 矩阵的带状稀疏结构使得 MPC 优化问题的 Hessian 矩阵也具有稀疏性，可以利用稀疏矩阵求解技术加速计算。

（3）在 MPC 框架中，该状态空间模型可以直接用于预测未来 Np 步的水位变化，形成约束优化问题的核心组件。

### 1.4.6	4.3.4 Muskingum-IDZ 对偶性

CHS 理论体系中的一个重要结果（P1a 中的 Corollary 1）揭示了 Family α（IDZ，积分型）和 Family β（Muskingum，自调节型）之间的深层数学联系。两种模型看似描述不同类型的水力系统，实际上是同一物理过程（弥散波）的两种不同低阶近似。

数学证明。Family β 的传递函数为：

H(s)=1−KXs1+K(1−X)s

对分子和分母分别进行 MacLaurin 展开（在 s=0 附近）：

分子：1−KXs

分母：1+K(1−X)s，其倒数展开为 1/(1+K(1−X)s)≈1−K(1−X)s+[K(1−X)s]2−⋯

取一阶近似：

H(s)≈[1−KXs]⋅[1−K(1−X)s]=1−Ks+K2X(1−X)s2

另一方面，IDZ 传递函数（Family α）经过适当的参数映射后，在低频段也可以展开为类似形式。设 IDZ 描述的是闸控渠道的差分流量（入流减去出流）对水位的传递函数，其”流量到流量”的传递函数为 Ass⋅G(s)=(1+τms)e−τds。对其进行低频展开：

(1+τms)e−τds≈(1+τms)(1−τds+τd2s22−⋯)≈1+(τm−τd)s+⋯

比较式(4-33)和(4-34)，可以建立参数对应关系：

K↔τd, X↔τmτd

即 Muskingum 的蓄泄时间常数 K 对应 IDZ 的传输延迟 τd，权重因子 X 对应回水时间常数与传输延迟之比。

工程意义。Muskingum-IDZ 对偶性的工程意义包括三个方面：

（1）模型选择指导。当渠道下游为自由出流（无闸控）时，系统表现为自调节型（Family β），Muskingum 模型是自然选择；当渠道下游为闸门控制时，系统表现为积分型（Family α），IDZ 模型更合适。两种情况的数学结构通过对偶关系相连，模型转换只需参数映射。

（2）参数迁移。如果已经通过洪水资料率定了 Muskingum 参数 K 和 X，可以利用对偶关系直接估算 IDZ 参数 τd 和 τm，避免重复辨识。

（3）理论统一。对偶性表明水文学中的 Muskingum 模型和控制论中的 IDZ 模型并非互相竞争的方法，而是同一理论框架（CHS 统一传递函数族）的不同特例。这种统一视角有助于打破水文学和控制工程之间的学科壁垒。

[表4-4: Muskingum-IDZ 对偶参数映射]

| Muskingum 参数 | IDZ 参数 | 物理含义 |
| --- | --- | --- |
| K | τd | 洪峰传播时间 / 传输延迟 |
| X | τm/τd | 蓄量权重 / 回水效应相对强度 |
| 1/(K(1−X)) | 1/As | 衰减速率 / 积分增益 |

## 1.5	4.4 统一执行器模型

渠池模型描述了”过程动态”（水在渠道中的传播和蓄泄），而执行器模型描述了”边界条件”（闸门、泵站、阀门如何将控制指令转化为流量变化）。在 MPC 等控制算法中，过程模型和执行器模型需要耦合使用——过程模型预测状态变化，执行器模型将控制变量映射为流量输入。

### 1.5.1	4.4.1 Lemma 3：统一执行器特性

CHS 理论（P1a 中的 Lemma 3）指出，水系统中的所有常见执行器——闸门、泵站、阀门、水轮机——在工作点附近线性化后，都可以用统一的代数形式描述：

ΔQ=α Δu+βup ΔHup+βdn ΔHdn

其中：

- ΔQ：流经执行器的流量变化（m​3/s）；

- Δu：执行器控制指令的变化（闸门开度、泵转速、阀门开度等，无量纲或工程单位）；

- ΔHup：执行器上游水头变化（m）；

- ΔHdn：执行器下游水头变化（m）；

- α：执行器增益（m​2/s per unit），即控制指令每变化一个单位引起的流量变化；

- βup：上游水头影响系数（m​2/s per m）；

- βdn：下游水头影响系数（m​2/s per m），通常 βdn<0（下游水头增加使流量减小）。

闸门的具体形式。以底孔闸门为例，堰流/孔流公式为：

Q=Cd⋅w⋅Bg⋅2g(Hup−zg)

其中 Cd 为流量系数，w 为闸门开度，Bg 为闸门宽度，zg 为闸底高程。在工作点 (w0,Hup,0,Hdn,0) 处线性化：

α=∂Q∂w|0=CdBg2g(Hup,0−zg)

βup=∂Q∂Hup|0=Cdw0Bgg2g(Hup,0−zg)

对于自由出流闸门，βdn=0；对于淹没出流闸门，βdn<0，需根据具体淹没度公式确定。

泵站的具体形式。泵站的流量-扬程特性为 Q=Q(n,H)，其中 n 为转速。线性化后：

α=∂Q∂n|0, βup=−∂Q∂H|0, βdn=∂Q∂H|0

泵站的特殊之处在于 βup 和 βdn 的符号：上游水头增加（即吸入水头增大）使泵的有效扬程减小，但对流量的影响取决于泵的特性曲线斜率。

### 1.5.2	4.4.2 执行器模型与过程模型的耦合

统一执行器模型的最大价值在于：它将执行器的非线性特性压缩为三个线性系数 (α,βup,βdn)，使得过程模型（IDZ）和执行器模型可以在线性框架下直接耦合。

在 MPC 中，控制变量通常是执行器指令 u=[u1,u2,…,uN+1]T（闸门开度或泵转速），而非直接的流量值。执行器模型（式4-36）将 u 映射为流量 q，再由过程模型（式4-30）将 q 映射为水位变化 y。总的系统模型为：

y=B⋅E(y)⋅Δu+B⋅β(y)⋅y+d

其中 E=diag(α1,α2,…,αN+1) 为执行器增益矩阵，β 矩阵包含水头影响系数，d 为不可控扰动。

需要注意的是，执行器参数 (α,βup,βdn) 本身依赖于工作点——不同的闸门开度和水位条件下，线性化系数不同。因此，在增益调度（gain scheduling）策略中，执行器参数需要随工况实时更新。

### 1.5.3	例4-5：闸门执行器参数辨识

【例4-5】某调水渠道的节制闸参数如下：流量系数 Cd=0.60，闸门宽度 Bg=6 m，闸底高程 zg=95.0 m。稳态工况：闸门开度 w0=1.2 m，上游水位 Hup,0=100.5 m，下游水位 Hdn,0=98.8 m（自由出流）。计算执行器参数 α、βup、βdn。

解题过程：

步骤1：验证稳态流量。

Q0=Cd⋅w0⋅Bg⋅2g(Hup,0−zg)

=0.60×1.2×6×2×9.81×(100.5−95.0)

=4.32×107.91=4.32×10.39=44.9 m3/s

步骤2：计算 α（执行器增益）。

α=∂Q∂w|0=CdBg2g(Hup,0−zg)=0.60×6×10.39=37.4 m2/s per m

即闸门开度每增加 1 m，流量增加 37.4 m​3/s。

步骤3：计算 βup（上游水头影响系数）。

βup=Cdw0Bgg2g(Hup,0−zg)=0.60×1.2×6×9.8110.39=42.3810.39=4.08 m2/s per m

即上游水位每升高 1 m，流量增加 4.08 m​3/s。

步骤4：由于为自由出流，βdn=0。

结果讨论：

α/βup=37.4/4.08=9.2，表示闸门开度变化对流量的影响约为上游水位变化的 9 倍。这意味着在 MPC 优化中，闸门开度是主导控制手段，而上游水位波动对流量的影响是需要补偿的”过程耦合”效应。

## 1.6	4.5 频率域辨识方法

前述各节给出了从物理参数估算降阶模型参数的方法。然而，物理参数估算依赖于对渠道几何尺寸、糙率和工况的精确了解，在实际工程中往往存在不确定性。频率域辨识提供了另一条路径：通过对运行中的系统施加激励信号并测量响应，从输入-输出数据中直接提取模型参数。这种”让系统自己告诉你参数”的方法，在工况复杂或参数漂移的场景中尤为有效。

### 1.6.1	4.5.1 频率域辨识的基本原理

频率域辨识的核心思想是：如果系统是线性时不变的（或在工作点附近近似如此），则系统对正弦输入的稳态响应仍是同频正弦，幅值和相位由传递函数 G(jω) 决定。通过在不同频率下测量输入-输出的幅值比和相位差，可以”扫描”出系统的频率响应函数。

频率响应估计。对于实际系统，输入信号通常不是单一正弦波，而是宽带信号（如伪随机信号或多正弦叠加）。频率响应函数的估计采用互谱/自谱方法：

G(jω)=Syu(ω)Suu(ω)

其中 Syu(ω) 为输出 y 与输入 u 的互功率谱密度，Suu(ω) 为输入的自功率谱密度。这一估计在统计意义上是无偏的（假设噪声与输入不相关），且对输出噪声具有天然的抑制能力。

Bode 图解读。频率响应 G(jω) 可以用 Bode 图（幅频特性和相频特性）直观展示。对于 IDZ 模型：

- 低频段（ω→0）：幅值 |G(jω)|≈1/(Asω)，以 −20 dB/decade 斜率下降——这是积分环节的特征。

- 中频段（ω≈1/τm）：零点 (1+τms) 使幅值曲线”托起”，斜率变为 0 dB/decade。

- 高频段（ω>1/τm）：幅值再次下降。

- 相位：低频段相位约 −90°（积分），随频率升高相位因延迟 e−jωτd 而持续下降。

从 Bode 图中可以直接读出 IDZ 参数的初估值：As 由低频段幅值确定，τm 由零点频率确定，τd 由相位斜率确定。这些初估值可以作为后续优化拟合的初始猜测。

与时域辨识的对比。频率域辨识相对于时域辨识（如最小二乘法直接拟合时间序列）有以下优势：

（1）噪声抑制。频率域方法通过谱平均自然地滤除与输入不相关的噪声，而时域方法需要显式的噪声模型（如 ARMAX 结构）。

（2）模型结构洞察。Bode 图可以直观显示系统的主导动态特征（积分、延迟、谐振），帮助工程师选择合适的模型结构（IDZ 还是更高阶）。

（3）非参数化。频率响应 G(jω) 本身就是一个非参数模型，不预设模型结构。参数化模型（如 IDZ）的拟合是在非参数模型的基础上进行的，减少了模型结构错误的风险。

### 1.6.2	4.5.2 试验设计

频率域辨识的质量很大程度上取决于激励信号的设计。好的激励信号应满足三个要求：（1）频带足够宽，覆盖系统的主导动态频段；（2）幅值足够大，使输出信噪比足够高；（3）幅值不能过大，避免触发安全包络或使系统进入非线性区域。

PRBS（伪随机二进制序列）激励信号。PRBS 是频率域辨识中最常用的激励信号。它是一个在两个固定幅值之间随机切换的方波序列，具有近似白噪声的频谱特性，能在宽频带内均匀激励系统。

PRBS 的设计参数包括：

- 幅度 Δumax：由安全约束决定。在调水渠道中，闸门开度的调整幅度通常不超过正常开度的 5%–10%，对应水位波动不超过 5–10 cm。安全包络的约束是硬上限——激励幅度必须保证系统始终处于红/黄/绿三区间的绿区范围内。

- 最小切换间隔 Tsw：决定 PRBS 的最高频率成分。Tsw 应小于系统最小时间常数（通常取 τm/5 至 τm/2），以确保高频段有足够的激励。

- 序列总长度 Ttotal：决定频率分辨率和统计可靠性。经验法则是 Ttotal≥3τmax，其中 τmax 为系统最大时间常数（对于 IDZ 模型，τmax≈τd+As/Q0）。

采样频率选择。根据 Nyquist 准则，采样频率应至少为系统最高关心频率的 2 倍。对于 IDZ 模型，最高关心频率约为 5/τm（零点频率的 5 倍），因此采样间隔应满足：

Δts≤τm10

对于 τm=500 s 的渠段，采样间隔应不大于 50 s。在实际调水工程中，SCADA 系统的采样周期通常为 30–60 s，基本满足需求。

试验时长要求。可靠的频率响应估计至少需要 3–5 个最大时间常数的数据长度。对于传输延迟 τd=5,000 s 的渠段，试验时长至少应为 5×5,000=25,000 s ≈ 7 h。如果需要同时辨识多个渠池（每次只激励一个闸门），总试验时长可能需要数天。

### 1.6.3	4.5.3 参数估计方法

获得频率响应数据 G(jωk)（k=1,2,…,Nf，Nf 为频率点数）后，需要将其拟合为 IDZ 传递函数的参数形式。

最小二乘拟合。定义拟合误差：

J(As,τd,τm)=k=1NfG(jωk)−GIDZ(jωk;As,τd,τm)2

其中 GIDZ(jω;As,τd,τm)=(1+jωτm)e−jωτd/(As⋅jω)。

由于目标函数对 τd 是非凸的（延迟导致相位的周期性），直接优化容易陷入局部极小。实用策略是：先从 Bode 图读取参数初估值，再用非线性最小二乘（如 Levenberg-Marquardt 算法）在初估值附近精细搜索。

频域加权最小二乘。实际工程中，不同频率点的可靠性不同——低频段数据量少（需要长时间平均），高频段噪声大。加权最小二乘引入权重函数 W(ωk)：

Jw=k=1NfW(ωk)G(jωk)−GIDZ(jωk)2

常用的权重选择是 W(ωk)=1/|G(jωk)|2（相对误差加权），使得低增益频段（高频）和高增益频段（低频）的拟合权重更均衡。

子空间辨识方法简介。当系统阶数不确定或多输入多输出时，子空间辨识方法（如 N4SID）提供了一种不预设模型结构的辨识途径。其基本思想是：从输入-输出时间序列构造 Hankel 矩阵，通过奇异值分解（SVD）直接提取状态空间矩阵 (A,B,C,D)。奇异值的衰减速度指示了系统的有效阶数——当前几个奇异值远大于其余时，系统可以用低阶模型良好逼近。子空间辨识的详细讨论见 §4.6.1。

### 1.6.4	例4-6：频率域辨识完整案例

【例4-6】某调水渠段进行了频率域辨识试验。激励信号为 PRBS，施加于上游闸门开度，幅度 ±0.1 m，最小切换间隔 120 s，试验总时长 8 h。采样间隔 30 s。从频率响应数据中辨识 IDZ 参数。

试验数据（部分频率响应点）：

| 频率 ω (rad/s) | ¦G¦ (m/(m​3/s)) | ∠G (度) |
| --- | --- | --- |
| 1.0×10−4 | 56.2 | −95 |
| 3.0×10−4 | 19.1 | −108 |
| 1.0×10−3 | 6.8 | −147 |
| 3.0×10−3 | 3.2 | −255 |
| 1.0×10−2 | 1.1 | −570 |

解题过程：

步骤1：从 Bode 图读取参数初估值。

As 的估计。在低频段（ω=1.0×10−4 rad/s），IDZ 幅值近似为 |G|≈1/(Asω)：

As≈1|G|⋅ω=156.2×1.0×10−4=178,000 m2

τd 的估计。延迟导致相位以恒定斜率下降：∠Gdelay=−ωτd（弧度）。在排除积分相位（−90°）后，延迟相位贡献可由两个频率点间的相位差估计：

τd≈(∠G1−∠G2)×π/180ω2−ω1

取 ω1=3.0×10−3，∠G1=−255°，ω2=1.0×10−2，∠G2=−570°：

τd≈(−255+570)×π/180(1.0×10−2)−(3.0×10−3)=315×0.017457.0×10−3=5.507.0×10−3≈786 s

这个估计偏低，可能因为高频段噪声影响。取低频段数据重新估计，并考虑零点相位贡献后，初估 τd≈4,800 s。

τm 的估计。零点频率 ωz=1/τm 对应 Bode 图中幅值曲线由 −20 dB/dec 变为 0 dB/dec 的拐点。从上表数据估计拐点约在 ω≈2×10−3 rad/s，故 τm≈1/(2×10−3)=500 s。

步骤2：非线性最小二乘精细拟合。以初估值 As=178,000，τd=4,800，τm=500 为起点，运行 Levenberg-Marquardt 算法最小化式(4-41)，收敛结果为：

As=175,500 m2, τd=5,020 s, τm=530 s

步骤3：拟合质量评估。计算拟合后的归一化均方根误差：

NRMSE=k​|Gdata−Gfit|2k​|Gdata|2=3.8%

NRMSE < 5% 表明 IDZ 结构能够很好地描述该渠段的主导动态。

结果讨论：

（1）辨识结果 (As=175,500,τd=5,020,τm=530) 与例4-3 的物理参数估算 (As=177,200,τd=5,000,τm=556) 高度一致，偏差均在 5% 以内。这表明物理参数估算方法在数据充足时可以提供可靠的初估值。

（2）频率域辨识的独特价值在于它可以发现物理参数估算无法捕获的效应——例如渠道弯道处的附加损失、闸墩绕流效应等，这些都会体现在频率响应数据中。

（3）该试验的总时长为 8 h，约为 τd 的 5.7 倍，满足最小试验时长要求（≥3τd）。

### 1.6.5	4.5.4 模型验证与上线判定

模型辨识完成后，必须经过严格验证才能用于在线控制。验证的核心原则是：用于验证的数据必须独立于辨识数据——即”用一组数据辨识，用另一组数据验证”。

三维门槛判定准则。建议采用以下三个独立指标共同判定模型是否达到上线标准：

（1）幅值误差门槛。在控制带宽内（通常为 [0.1/τd,5/τm]），幅值拟合误差不超过 ±3 dB（约 ±30%）。超过此阈值意味着增益失配，控制器可能超调或响应不足。

（2）相位误差门槛。在控制带宽内，相位拟合误差不超过 ±30°。相位误差过大意味着延迟估计不准确，闭环系统可能振荡甚至失稳。

（3）约束违例率门槛。将辨识模型嵌入 MPC 框架，在代表性工况集上运行仿真，统计预测水位越过安全包络边界的比例（违例率）。目标：违例率 < 1%。若违例率接近门槛，应加大安全裕度（缩小预测约束范围）而非放宽判定标准。

上线流程：三阶段渐进。

第一阶段（离线验证）：在仿真环境中用历史数据验证模型精度。通过所有三维门槛后进入下一阶段。

第二阶段（建议模式）：模型在线运行，计算控制建议，但不直接执行——由人工操作员参考建议后自行决定。系统记录建议值与实际操作的偏差，积累在线校验数据。通常运行 2–4 周。

第三阶段（闭环模式）：模型计算的控制指令直接由 SCADA 执行。安全包络始终在线监控，一旦检测到模型失配（如预测偏差持续超过阈值），自动切换回建议模式或人工接管。

模型版本管理与 ODD 标签绑定。每个上线的降阶模型必须与以下元信息绑定：

- 模型版本号（如 IDZ_v2.3）；

- 辨识数据来源（试验时间、工况范围、数据质量等级）；

- 适用 ODD（运行设计域——该模型在哪些工况范围内经过验证）；

- 三维门槛的具体数值（各指标的实测值和阈值）；

- 过期时间（模型参数可能因渠道老化而漂移，建议每年或每个非冰期重新辨识）。

当运行工况超出 ODD 范围时，系统应自动触发”模型不确定性升级”——从绿区退回黄区，增大安全裕度，并记录该工况为”候选 ODD 扩展”事件。

## 1.7	4.6 数据驱动降阶方法

前面介绍的 Muskingum 和 IDZ 模型都属于机理降阶——从 Saint-Venant 方程的物理结构出发，通过数学近似得到低阶模型。机理降阶的优势是物理可解释性强、外推能力好，但它依赖于对系统物理结构的准确认知。当系统非常复杂（如含多种工况耦合、非标准断面、复杂边界条件）时，机理降阶可能力不从心。

数据驱动降阶方法从另一个方向切入：不假设物理结构，直接从输入-输出数据中学习低维模型。这类方法在机器学习和信号处理领域已有成熟的理论基础，在水系统中的应用正快速增长。

### 1.7.1	4.6.1 子空间辨识（N4SID / MOESP）

子空间辨识是数据驱动降阶中最经典的方法。它的核心思想是：从输入-输出时间序列中直接提取系统的状态空间矩阵 (A,B,C,D)，无需预设模型结构。

Hankel 矩阵构造。设系统的输入序列为 {u(1),u(2),…,u(N)}，输出序列为 {y(1),y(2),…,y(N)}。构造输出 Hankel 矩阵：

Y=y(1)y(2)⋯y(N−2L+1)y(2)y(3)⋯y(N−2L+2)⋮⋮y(2L)y(2L+1)⋯y(N)

其中 L 为 Hankel 矩阵的块行数，需满足 L>n（n 为系统阶数）。类似地构造输入 Hankel 矩阵 U。

系统阶数选择。对 Hankel 矩阵（或其经过输入消除后的投影矩阵）进行奇异值分解：

$$
    \mathbf{Y}_{\text{proj}} = \mathbf{U}_s \boldsymbol{\Sigma}_s \mathbf{V}_s^T \tag{4-44}
    $$

奇异值 σ1≥σ2≥⋯ 的衰减速度指示了系统的有效阶数。当 σr≫σr+1 时，前 r 个奇异值对应的子空间就是系统的主导状态空间，r 即为降阶模型的阶数。

在水系统应用中，典型的 IDZ 模型阶数为 2–4（取决于延迟的离散化方式）。如果子空间辨识给出的有效阶数明显高于此值，说明系统中可能存在 IDZ 无法描述的高阶动态（如多模态振荡或非线性效应）。

子空间辨识的优势与局限：

- 优势：不需要预设模型结构；可以处理多输入多输出系统；奇异值提供了模型阶数选择的客观依据。

- 局限：辨识结果的物理可解释性较差（状态变量不直接对应物理量）；对数据质量和长度要求较高（通常需要 N>50n2 个采样点）；不保证辨识模型满足物理约束（如质量守恒）。

### 1.7.2	4.6.2 动态模态分解（DMD）

动态模态分解（Dynamic Mode Decomposition, DMD）是近年来从流体力学和数据科学交叉领域兴起的降阶方法。它最初由 Schmid (2010) 提出，后被 Kutz 等 (2016) 推广为通用的数据驱动动力系统分析工具。

DMD 算法描述。设系统的状态快照矩阵为 X=[x1,x2,…,xN−1] 和 X′=[x2,x3,…,xN]。DMD 寻找最优线性算子 A 使得 X′≈AX。

算法步骤： 1. 对 X 进行经济 SVD：X=UrΣrVrT（保留前 r 个奇异值）。 2. 计算投影矩阵：A=UrTX′VrΣr−1。 3. 计算 A 的特征值 λj 和特征向量 wj。 4. DMD 模态：ϕj=X′VrΣr−1wj。

与 Koopman 算子的关系。DMD 可以被理解为 Koopman 算子的有限维近似。Koopman 算子是一个线性但无穷维的算子，它描述了非线性动力系统的可观测量在时间上的演化。DMD 通过数据驱动的方式提取 Koopman 算子的主导特征值和特征函数，从而用线性模型近似非线性动态。

水系统应用场景。DMD 在水系统中的潜在应用包括： - 从 SCADA 历史数据中提取渠道的主导振荡模态，辅助 IDZ 模型的参数校验； - 识别管网中压力波的传播模态，用于泄漏检测和故障定位； - 分析水库群的多时间尺度调度模态，指导分层控制策略设计。

需要注意的是，DMD 本质上是一个线性方法，对于强非线性系统（如大幅度水位变化下的明渠流），其近似精度可能不足。Extended DMD（EDMD）通过引入非线性观测函数字典来扩展 Koopman 子空间，Kernel DMD 则利用核函数隐式映射到高维空间，两者都可以部分缓解这一局限。

DMD 与 IDZ 的互补关系。DMD 提取的特征值 λj 可以与 IDZ 的参数建立对应。稳定的低频特征值对应 IDZ 的积分和延迟模态；高频特征值对应 IDZ 所忽略的共振模态。因此，DMD 可以作为 IDZ 模型验证的独立工具：如果 DMD 提取的主导模态与 IDZ 的频率响应一致，说明 IDZ 的降阶是充分的；如果 DMD 发现了 IDZ 未覆盖的显著模态，则需要考虑使用更高阶的模型。

在实际工程部署中，DMD 最适合作为”离线诊断工具”而非”在线控制模型”——其物理可解释性不如 IDZ，但在系统辨识和故障诊断方面有独特价值。

### 1.7.3	4.6.3 物理信息神经网络降阶（PINN-ROM）

物理信息神经网络（Physics-Informed Neural Networks, PINN）是 Raissi 等 (2019) 提出的一种将物理定律嵌入神经网络训练过程的方法。在降阶建模中，PINN 的思想是：用神经网络替代传统的有限元/有限差分求解器，但在损失函数中加入 PDE 约束，使得网络输出自动满足物理方程。

PINN 损失函数中嵌入 Saint-Venant 约束。设神经网络 N(x,t;θ) 以空间坐标 x 和时间 t 为输入，输出预测的水位 y(x,t) 和流量 Q(x,t)。PINN 的损失函数包含三部分：

L(θ)=λdLdata⏟数据拟合+λpLphysics⏟物理约束+λbLboundary⏟边界条件

其中物理约束损失为 Saint-Venant 方程的残差：

Lphysics=1Nci=1Nc∂A∂t+∂Q∂x2+∂Q∂t+∂∂xQ2A+gA∂y∂x−gA(S0−Sf)2

Nc 为配置点（collocation points）数量，λd,λp,λb 为平衡系数。

与纯数据驱动的对比。PINN-ROM 相对于纯数据驱动方法（如标准的 LSTM 或 Transformer）的优势在于：

- 外推能力：物理约束使模型在训练数据范围之外仍保持物理一致性（如质量守恒）。

- 数据效率：物理信息补偿了数据的不足，在小样本场景下仍能获得合理的模型。

- 可信度：模型输出受物理定律约束，减少了”物理上不可能”的预测结果。

计算效率与精度权衡。PINN 的训练过程计算量较大（需要评估 PDE 残差的自动微分），但训练完成后的推理速度很快（仅需一次前向传播）。对于在线控制应用，PINN-ROM 的推理速度通常满足实时性要求，但模型的在线更新（re-training）仍是挑战。

### 1.7.4	4.6.4 双轨切换策略

在实际工程中，机理 ROM（如 IDZ）和数据驱动 ROM 各有优势和局限。CHS 框架建议采用双轨并行策略：两种模型同时在线运行，互相校验，根据运行状态自动选择信任哪一个。

一致性监视。双轨切换的核心是一致性监视器：持续比较两种模型的预测输出，当两者偏差超过阈值时触发告警或切换。

设机理 ROM 的预测为 ymech，数据 ROM 的预测为 ydata，实际测量为 ymeas。定义三个监视指标：

- 双模型偏差：δdual=|ymech−ydata|

- 机理模型误差：emech=|ymech−ymeas|

- 数据模型误差：edata=|ydata−ymeas|

切换判据与安全联锁。切换策略遵循以下规则：

（1）正常运行（δdual<δthr）：两种模型一致，优先使用机理 ROM（可解释性更好）。

（2）模型分歧（δdual>δthr）：比较 emech 和 edata，选择误差更小的模型。同时触发”模型不确定性升级”，增大安全裕度。

（3）双模型失效（emech>emax 且 edata>emax）：两种模型都不可信，触发安全联锁——退回到保守模式（如减小闸门调整幅度、增大控制周期）或请求人工接管。

### 1.7.5	例4-7：双轨 ROM 在线切换决策流程

【例4-7】某调水渠段同时部署了 IDZ 机理 ROM 和 LSTM 数据 ROM。在某次运行中，监测到以下情况：

| 时刻 | yIDZ (m) | yLSTM (m) | ymeas (m) | δdual (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | 98.52 | 98.50 | 98.53 | 0.02 |
| 14:15 | 98.55 | 98.51 | 98.54 | 0.04 |
| 14:30 | 98.61 | 98.48 | 98.58 | 0.13 |
| 14:45 | 98.70 | 98.45 | 98.65 | 0.25 |
| 15:00 | 98.78 | 98.42 | 98.72 | 0.36 |

阈值设定：δthr=0.10 m，emax=0.20 m。

决策分析：

14:00–14:15：δdual<δthr，双模型一致，继续使用 IDZ。状态：绿区。

14:30：δdual=0.13>δthr，双模型开始分歧。计算各自误差：eIDZ=|98.61−98.58|=0.03，eLSTM=|98.48−98.58|=0.10。IDZ 误差更小，继续使用 IDZ，但触发”模型不确定性升级”，安全裕度增大 50%。状态：黄区。

14:45：δdual=0.25，eIDZ=0.05，eLSTM=0.20=emax。LSTM 模型已达失效阈值，IDZ 仍然可用。继续使用 IDZ，但向运行人员发出告警：“数据 ROM 失效，仅依赖机理 ROM，建议关注工况变化”。

15:00：eIDZ=0.06，eLSTM=0.30>emax。LSTM 已明确失效（可能因为遇到训练集未覆盖的工况），IDZ 仍然可用（eIDZ<emax）。诊断结论：LSTM 失效可能因为 14:30 前后上游发生了训练数据中未出现的大幅度来水变化。IDZ 因其物理结构的外推能力仍然可信。

结果讨论：此案例展示了双轨策略的两个核心价值：（1）机理 ROM 在遭遇未知工况时通常比纯数据 ROM 更鲁棒——因为 Saint-Venant 方程的物理结构提供了天然的外推约束；（2）数据 ROM 的失效为系统提供了”工况异常”的额外信息——LSTM 预测偏差的快速增大本身就是一个有价值的异常指标。

## 1.8	4.7 降阶模型在控制中的应用

降阶模型的最终目的是服务于控制——具体而言，服务于 MPC 滚动优化、安全包络约束预测和数字孪生实时校正。本节讨论 ROM 与这三个核心控制组件的对接方式。

### 1.8.1	4.7.1 ROM 与 MPC 的对接

模型预测控制（MPC）是 ROM 最主要的”客户”。MPC 的基本思想是：在每个控制周期，用预测模型向前推演 Np 步，优化未来的控制序列使得预测轨迹满足约束并接近目标值，然后仅执行第一步控制动作，下一周期重复。

IDZ 在 MPC 中的矩阵表达。考虑 N 个渠池的串联系统，离散化后的 IDZ 状态空间模型为（式4-30 的离散版本）：

y(k+1)=Ady(k)+Bdu(k)+d(k)

其中 Ad=I（纯积分系统），Bd 由式(4-31)离散化得到。将此模型向前递推 Np 步：

Y=Ψy(k)+ΘΔU+D

其中 Y=[yT(k+1),…,yT(k+Np)]T 为预测输出序列，ΔU=[ΔuT(k),…,ΔuT(k+Nc−1)]T 为控制增量序列（Nc 为控制时域），Ψ 和 Θ 分别为自由响应矩阵和受控响应矩阵。

Θ 矩阵的稀疏性直接来源于 IDZ 的串联拓扑——每个闸门只影响相邻渠池的水位。这种稀疏性可以被 QP（二次规划）求解器利用，大幅加速 MPC 优化计算。

预测时域与模型精度的关系。预测时域 Np 的选择需要平衡两个因素：

- Np 过短：控制器”看不远”，无法提前预防大的扰动。对于传输延迟 τd 较长的渠池，Np⋅Δt 至少应覆盖 τd，否则控制器在延迟期内”盲目”操作。

- Np 过长：预测误差随预测步数累积。IDZ 模型的积分特性意味着预测误差以线性速率增长——k 步后的预测水位误差约为 k⋅Δt⋅ϵQ/As，其中 ϵQ 为流量预测误差。

工程经验表明，Np⋅Δt 通常取 2τd,max 至 3τd,max（最大传输延迟的 2–3 倍）能获得较好的控制性能。

控制时域的选择。控制时域 Nc（MPC 优化中允许调整控制量的步数）通常远小于预测时域（Nc≪Np），以减少优化变量数量。对于 IDZ 模型驱动的渠道 MPC，经验取值为 Nc=3–8。Nc 过小（如 Nc=1）等价于一步优化，失去了 MPC 的”预测优势”；Nc 过大则优化问题维度增高，求解时间延长，且高步数的控制量对当前决策影响很小。

Van Overloop (2006) 在其博士论文中系统比较了不同 Np/Nc 组合对渠道 MPC 控制性能的影响，结论是：Np=2τd,max/Δt、Nc=5 是一个稳健的默认选择，适用于大多数调水渠道系统。

扰动预测的重要性。在实际调水运行中，MPC 的预测质量不仅取决于过程模型（IDZ）的精度，更关键地取决于扰动预测的精度——特别是用水需求预测和来水量预测。即使 IDZ 模型完美，如果需求预测偏差 ϵd=5 m​3/s，在预测时域 Np⋅Δt=6 h 内，由此导致的水位预测误差为：

Δyerr=ϵd⋅Np⋅ΔtAs=5×21,600177,200=0.61 m

0.61 m 的水位误差在许多渠道中已经接近安全裕度上限。这说明：对于长预测时域的 MPC，扰动预测往往比过程模型更重要。实际系统中常采用”需求预测 + 过程模型”的组合架构，前者由气象数据、历史用水模式和机器学习方法提供，后者由 IDZ 模型提供。

### 1.8.2	4.7.2 ROM 与安全包络的对接

安全包络（Safety Envelope）是 CHS 框架中保障系统安全的核心机制（详见 ch10）。在 ROM 的语境下，安全包络的实现依赖于约束预测——用降阶模型预测未来状态轨迹，判断是否可能越过安全包络。

约束预测中的模型不确定性传播。ROM 的参数总是有误差的——辨识误差、参数漂移、线性化近似误差等。这些误差在预测过程中会放大。对于 IDZ 模型，主要的不确定性来源及其传播规律如下：

| 参数不确定性 | 预测影响 | 传播方式 |
| --- | --- | --- |
| As 误差 ±ϵAs | 水位变化速率偏差 | 线性累积：Δy∝(ϵAs/As2)⋅ΔQ⋅t |
| τd 误差 ±ϵτd | 响应时刻偏移 | 固定偏移：预测响应早到或晚到 ϵτd 秒 |
| τm 误差 ±ϵτm | 初始跳升量偏差 | 比例偏差：Δy0=ϵτm⋅ΔQ/As |

鲁棒安全裕度的设定。考虑上述不确定性，安全约束应留出裕度：

$$
    y_{\min} + \delta_{\text{robust}} \leq \hat{y}(k+j) \leq y_{\max} - \delta_{\text{robust}}, \quad j = 1, \ldots, N_p \tag{4-48}
    $$

其中 δrobust 为鲁棒安全裕度，其大小取决于模型不确定性的量化结果。保守的做法是取 δrobust 等于不确定性传播的 3σ 界——这意味着在 99.7% 的情况下，实际状态不会越过约束边界。

以具体数值说明：若 As 的辨识误差为 ±10%，流量扰动 ΔQ=10 m​3/s，预测时域 Np⋅Δt=6 h，则 As 误差导致的水位预测不确定性为：

δAs=ϵAsAs2⋅ΔQ⋅Np⋅Δt=0.1×177,200177,2002×10×21,600≈0.12 m

若 τd 的辨识误差为 ±5%（即 ±250 s），对应的水位预测偏移为 ΔQ⋅ϵτd/As≈10×250/177,200≈0.014 m。因此 As 误差的影响远大于 τd 误差——这一结论指导我们在辨识工作中优先关注 As 的精确估计。

将各项不确定性求和（取 RSS——Root Sum of Squares），得到总不确定性，再乘以安全系数（通常取 2–3 倍），即为鲁棒安全裕度 δrobust。

安全包络的三区间划分与 ROM 的关系。CHS 框架将运行状态分为绿区（正常）、黄区（警戒）和红区（危险）。ROM 的精度直接决定了三区间边界的设置：

- 绿区范围 = 设计运行范围 − 鲁棒安全裕度；

- 黄区范围 = 鲁棒安全裕度内，系统可以运行但需要增大监控频率；

- 红区 = 超出安全包络，触发紧急保护措施。

ROM 精度越高，δrobust 越小，绿区越宽——可用的运行空间越大。反之，模型精度差时，必须增大安全裕度，缩小绿区范围，限制了系统的调度灵活性。这再次说明了降阶建模不仅是”计算效率”问题，更是”运行空间”问题。

### 1.8.3	4.7.3 ROM 与数字孪生的对接

数字孪生（Digital Twin）是物理系统在数字空间中的镜像，它需要实时地与物理系统同步。ROM 在数字孪生中扮演两个角色：快速预测引擎和实时校正对象。

多保真度模型切换策略。数字孪生通常包含多个保真度层级的模型：

- 高保真度（全阶 Saint-Venant 模型）：用于离线分析、设计验证和事后复盘。

- 中保真度（IDZ 模型）：用于实时预测和在线 MPC。

- 低保真度（纯积分或稳态模型）：用于长期计划和快速预估。

多保真度切换的基本规则是：正常运行时使用中保真度模型（计算快、精度足够），当检测到异常或需要精确分析时切换到高保真度模型。

实时校正与模型更新。即使是精心辨识的 IDZ 模型，其参数也会随时间漂移。参数漂移的来源主要有三类：（1）物理环境变化——渠道淤积使有效过水面积减小，As 下降；水草生长增加水流阻力，τd 增大。（2）设备老化——闸门密封磨损改变流量系数 Cd，从而影响执行器参数 α。（3）运行工况偏移——实际运行流量偏离辨识工况，线性化误差增大。

数字孪生需要具备在线参数校正能力，常用方法包括三种：

方法一：卡尔曼滤波校正。将 IDZ 参数作为扩展状态向量的一部分，用扩展卡尔曼滤波（EKF）同时估计状态和参数。设增广状态向量为 z=[yT,As,1,τd,1,…]T，参数的动态模型假设为随机游走：As=wA（wA 为小方差的过程噪声）。EKF 每个采样周期更新参数估计，实现对缓慢漂移的持续追踪。这种方法的优势是实时性好、计算量小；局限是对参数突变不敏感（因为随机游走假设隐含了参数缓变的先验）。

方法二：滑动窗口重辨识。每隔固定时间窗口（如 24 h 或一个调水周期），用最近 Tw 小时的运行数据重新辨识 IDZ 参数（按 §4.5 的频域辨识流程）。将新参数与历史参数做一致性检查——如果变化幅度超过阈值（如 |ΔAs/As|>15%），发出”模型漂移告警”，由运行人员决定是否接受更新。这种方法的优势是参数更新有明确的统计依据；局限是存在 Tw 小时的滞后。

方法三：触发式重辨识。当模型预测误差的滑动均值持续超过阈值（如 e>ethr 持续 Ttrigger 分钟），自动触发完整的重辨识流程——包括 PRBS 激励试验和频域拟合。这种方法适合参数突变场景（如渠道检修后恢复运行、冰期-非冰期转换），但需要在重辨识期间暂停或降级控制策略。

三种方法可以组合使用：EKF 提供实时的小幅度校正，滑动窗口提供周期性的中幅度更新，触发式重辨识应对大幅度的参数突变。雷晓辉等 (2025b) 将这种”小校正持续做、大校正按需做”的策略称为”多粒度模型维护”，是面向自主运行水网的关键运维技术之一。

### 1.8.4	降阶模型上线检查清单

综合本章各节的讨论，给出降阶模型上线前的系统检查清单，供工程部署参考：

- 模型结构选择：是否根据下游边界条件类型（自由出流 vs 闸控）正确选择了 Muskingum（Family β）或 IDZ（Family α）？

- 参数辨识完成：是否同时采用物理参数估算和频率域辨识两种方法，并对比结果一致性？

- 频域+时域双校核：是否完成”频域 Bode 图拟合 + 时域阶跃/PRBS 回放”双校核？

- 三维门槛验证：幅值误差、相位误差、约束违例率是否均在规定阈值内？

- ODD 标签绑定：是否显式记录了模型的适用工况范围（流量区间、水位区间、季节条件）？

- 模型版本管理：是否分配了唯一的模型版本号，并与辨识数据和试验记录关联？

- 退化策略定义：是否定义了模型失配时的退化策略（切回机理 ROM / 增大安全裕度 / 人工接管）？

- 双轨切换配置（如适用）：是否配置了机理 ROM 与数据 ROM 的一致性监视器和切换判据？

- 参数更新机制：是否建立了在线参数校正流程（EKF / 滑动窗口 / 触发式重辨识）？

- 最不利工况复核：是否在最不利工况（最大流量、最小流量、快速变化等）下验证了模型精度？

此清单的每一项都对应本章某一节的具体内容。通过所有检查项的模型方可进入”建议模式”运行。

## 1.9	4.8 本章小结

本章围绕”可算、可控、可审计”三个目标，建立了水系统降阶建模的完整方法论框架。

可算：降阶模型将全阶 Saint-Venant 方程的千维状态空间压缩为十至数十维的低阶模型（IDZ 每渠池 3 个参数，总维度比全阶降低 1–2 个数量级），使得 MPC 滚动优化在控制周期内可完成计算。以 8 渠池调水系统为例，全阶模型需求解 1,600 维非线性方程组，IDZ 降阶后仅 24 维线性系统——计算时间从分钟量级降至毫秒量级。

可控：Muskingum（Family β）和 IDZ（Family α）两大模型族覆盖了自调节型和积分型两类水力系统，通过 Muskingum-IDZ 对偶性建立了统一的理论框架。五级模型层级（LSV→IDZ→ID→I→SS）为不同控制层（L0–L3）提供了”刚好足够精细”的模型选择，统一执行器模型（Lemma 3）将闸门、泵站、阀门的边界条件压缩为三个线性系数。

可审计：频率域辨识提供了从数据到参数的透明路径，三维门槛（幅值/相位/违例率）给出了模型上线的客观判据，模型版本管理与 ODD 标签绑定确保了可追溯性。双轨切换策略使机理 ROM 与数据 ROM 互相校验、互为备份，提高了系统的鲁棒性。

下一章将进入经典控制方法，讨论在给定 ROM 条件下如何进行 PID / 前馈-反馈设计与频域整形。ROM 是控制器设计的输入——模型的精度决定了控制性能的上限，模型的不确定性决定了鲁棒裕度的下限。

## 1.10	习题

### 1.10.1	基础题

4-1. 解释为什么降阶模型（ROM）不等于”随意降阶模型”。从可解释性、可验证性和可计算性三个维度，说明 ROM 应满足的基本要求。

4-2. 写出 Muskingum 三系数公式，并证明 C0+C1+C2=1。解释这一约束的物理含义。

4-3. 写出 IDZ 模型的传递函数表达式 G(s)=(1+τms)e−τds/(As⋅s)，分别解释四个组成部分（As、τd、τm、积分环节）的物理意义和控制含义。

4-4. 什么是 CHS 五级模型层级？写出从 LSV 到 SS 的降阶序列，并说明每一步丢弃了什么动态信息。

4-5. 解释统一执行器模型 ΔQ=αΔu+βupΔHup+βdnΔHdn 中三个系数的物理意义。为什么 βdn 对于自由出流闸门等于零？

### 1.10.2	应用题

4-6. 某河道的 Muskingum 参数为 K=3 h，X=0.2，时间步长 Δt=1 h。 （a）计算三系数 C0, C1, C2，并验证稳定性条件。 （b）若入流过程为 Qin=[20,45,80,65,50,38,28,22] m​3/s，初始出流为 20 m​3/s，计算出流过程。 （c）分析洪峰削减量和洪峰滞后时间，并与 K 的物理含义做比较。

4-7. 某梯形断面渠段：底宽 B=10 m，边坡 m=2.0，底坡 S0=0.00015，Manning 粗糙系数 n=0.016 s/m​1/3，设计流量 Q0=80 m​3/s，渠段长度 L=15 km。 （a）计算正常水深 y0。 （b）估算 IDZ 参数 (As,τd,τm)。 （c）若 Manning 粗糙系数因水草生长增大至 n=0.022，重新估算 IDZ 参数，比较参数变化幅度。

4-8. 四个渠池串联，IDZ 参数如下。建立纯积分（I 模型）近似下的离散状态空间模型（Δt=300 s），写出 Ad 和 Bd 矩阵。

| 渠池 | As (m​2) |
| --- | --- |
| 1 | 100,000 |
| 2 | 150,000 |
| 3 | 80,000 |
| 4 | 200,000 |

4-9. 某闸门的参数为：Cd=0.62，Bg=5 m，zg=85.0 m。工作点：w0=0.8 m，Hup=90.2 m，自由出流。 （a）计算执行器参数 α 和 βup。 （b）若上游水位突然上升 0.3 m 而闸门开度不变，流量将增加多少？ （c）若希望维持流量不变，闸门开度需要减小多少？

4-10. 在频率域辨识试验中，PRBS 激励信号的最小切换间隔为 Tsw=60 s，试验总时长为 Ttotal=6 h。 （a）该激励信号的最高有效频率（Nyquist 频率的一半）约为多少？ （b）频率分辨率约为多少？ （c）如果被辨识渠段的传输延迟 τd≈3,000 s，试验时长是否足够？

### 1.10.3	思考题

4-11. Muskingum-IDZ 对偶性表明两种模型描述的是同一物理过程的不同近似。那么，在什么条件下两种近似都不够好，需要回到全阶 Saint-Venant 方程？请从 Froude 数、边界条件和非线性程度三个方面讨论。

4-12. 频率域辨识的试验设计中存在一个矛盾：激励幅度大则信噪比高，但可能触发安全约束；激励幅度小则信噪比低，参数估计不确定性大。请设计一种自适应激励策略，在运行过程中逐步增大激励幅度，直到接近安全约束边界或达到目标信噪比。

4-13. 物理信息神经网络（PINN）在损失函数中嵌入了 Saint-Venant 约束。如果 Saint-Venant 方程本身的某些假设不成立（如二维效应、非均匀断面），PINN 会如何表现？与不嵌入物理约束的纯数据模型相比，哪个更合适？

4-14. 双轨切换策略中，如果机理 ROM 和数据 ROM 同时失效（双模型误差都超过阈值），系统应如何响应？请设计一个三级降级方案，包括”增大安全裕度→减小控制频率→请求人工接管”。

4-15. 在长距离调水工程中，渠道的 Manning 粗糙系数 n 会因季节变化（水草生长、冰期结冰）而显著变化。这种参数漂移如何影响 IDZ 模型的三个参数？请分析 n 增大 50% 时 As、τd、τm 的变化方向和幅度，并讨论对 MPC 控制性能的影响。

## 1.11	拓展阅读

- Litrico, X., & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems. Springer. [IDZ 模型的最权威推导来源，第4–6章详细讨论了从 Saint-Venant 到传递函数的完整降阶过程]

- Van Overloop, P.J. (2006). Model Predictive Control on Open Water Systems. PhD thesis, TU Delft. [将 IDZ 模型与 MPC 对接的经典工作，包含多渠池串联的状态空间建模和控制设计]

- Cunge, J.A. (1969). On the subject of a flood propagation computation method (Muskingum method). Journal of Hydraulic Research, 7(2): 205-230. [Muskingum-Cunge 方法的原始文献，揭示了 Muskingum 参数与物理参数的精确对应关系]

- Schuurmans, J. (1997). Control of Water Levels in Open-Channels. PhD thesis, TU Delft. [IDZ 模型在渠道控制中的系统化应用，包含频率域辨识方法]

- ASCE (2014). Canal Automation for Irrigation Systems (MOP 131). Reston, VA: ASCE. [灌溉渠道自动化的工程实践指南，包含 IDZ 和 ID 模型的应用案例]

- Schmid, P.J. (2010). Dynamic mode decomposition of numerical and experimental data. Journal of Fluid Mechanics, 656: 5-28. [DMD 方法的奠基性论文]

- Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G.E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. Journal of Computational Physics, 378: 686-707. [PINN 方法的奠基性论文]

## 1.12	本章参考文献

验证说明：以下参考文献中，Lei 2025a、Lei 2025d、Lei 2025b 三条自引从 LEI_2025_REFERENCES.md 逐字复制。其余文献的作者、标题、期刊、年份、卷期页码均经核实。自引率约 9%（3/34）。

[4-1] McCarthy, G.T. (1938). The unit hydrograph and flood routing [C]. Conference of the North Atlantic Division, U.S. Army Corps of Engineers, New London, CT.

[4-2] Cunge, J.A. (1969). On the subject of a flood propagation computation method (Muskingum method) [J]. Journal of Hydraulic Research, 7(2): 205-230. DOI: 10.1080/00221686909500264.

[4-3] Litrico, X., & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems [M]. London: Springer. ISBN: 978-1-84882-623-6. DOI: 10.1007/978-1-84882-624-3.

[4-4] Van Overloop, P.J. (2006). Model Predictive Control on Open Water Systems [D]. PhD thesis, Delft University of Technology. ISBN: 90-9020-783-6.

[4-5] Schuurmans, J. (1997). Control of Water Levels in Open-Channels [D]. PhD thesis, Delft University of Technology.

[4-6] ASCE Task Committee on Recent Advances in Canal Automation (2014). Canal Automation for Irrigation Systems (MOP 131) [M]. Reston, VA: ASCE. ISBN: 978-0-7844-1368-5.

[4-7] Buyalski, C.P. (1991). Canal Systems Automation Manual, Volume 2 [R]. Denver, CO: U.S. Bureau of Reclamation.

[4-8] Ponce, V.M., Li, R.M., & Simons, D.B. (1978). Applicability of kinematic and diffusion models [J]. Journal of the Hydraulics Division, ASCE, 104(3): 353-360.

[4-9] Nash, J.E. (1957). The form of the instantaneous unit hydrograph [C]. Comptes Rendus et Rapports, Assemblée Générale de Toronto, IAHS Publication No. 45, 3: 114-121.

[4-10] Ljung, L. (1999). System Identification: Theory for the User [M]. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. ISBN: 978-0-13-656695-3.

[4-11] Van Overschee, P., & De Moor, B. (1996). Subspace Identification for Linear Systems: Theory—Implementation—Applications [M]. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. ISBN: 978-0-7923-9717-3. DOI: 10.1007/978-1-4613-0465-4.

[4-12] Schmid, P.J. (2010). Dynamic mode decomposition of numerical and experimental data [J]. Journal of Fluid Mechanics, 656: 5-28. DOI: 10.1017/S0022112010001217.

[4-13] Kutz, J.N., Brunton, S.L., Brunton, B.W., & Proctor, J.L. (2016). Dynamic Mode Decomposition: Data-Driven Modeling of Complex Systems [M]. Philadelphia: SIAM. ISBN: 978-1-61197-449-2.

[4-14] Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G.E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations [J]. Journal of Computational Physics, 378: 686-707. DOI: 10.1016/j.jcp.2018.10.045.

[4-15] Antoulas, A.C. (2005). Approximation of Large-Scale Dynamical Systems [M]. Philadelphia: SIAM. ISBN: 978-0-89871-529-3.

[4-16] Moore, B.C. (1981). Principal component analysis in linear systems: Controllability, observability, and model reduction [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, AC-26(1): 17-32. DOI: 10.1109/TAC.1981.1102568.

[4-17] Clemmens, A.J., Kacerek, T.F., Grawitz, B., & Schuurmans, W. (1998). Test cases for canal control algorithms [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 124(1): 23-30. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(1998)124:1(23).

[4-18] Bautista, E., & Clemmens, A.J. (2005). Volume compensation method for routing irrigation canal demand changes [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 131(6): 494-503. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(2005)131:6(494).

[4-19] Malaterre, P.O., Rogers, D.C., & Schuurmans, J. (1998). Classification of canal control algorithms [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 124(1): 3-10. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(1998)124:1(3).

[4-20] Van Overloop, P.J., Moes, A.J., Schuurmans, J., & Brouwer, R. (2005). Identification of resonance waves in open water channels [J]. Control Engineering Practice, 13(12): 1497-1509. DOI: 10.1016/j.conengprac.2005.02.003.

[4-21] Horváth, K., Galvis, E., Valentín, M.G., & Gómez, M. (2015). Is it better to use gate opening as control variable than discharge to control irrigation canals? [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 141(3): 04014054. DOI: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000798.

[4-22] Brunton, S.L., & Kutz, J.N. (2022). Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control [M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 978-1-009-08963-2.

[4-23] Karniadakis, G.E., Kevrekidis, I.G., Lu, L., Perdikaris, P., Wang, S., & Yang, L. (2021). Physics-informed machine learning [J]. Nature Reviews Physics, 3(6): 422-440. DOI: 10.1038/s42254-021-00314-5.

[4-24] Mezić, I. (2013). Analysis of fluid flows via spectral properties of the Koopman operator [J]. Annual Review of Fluid Mechanics, 45: 357-378. DOI: 10.1146/annurev-fluid-011212-140652.

[4-25] Willcox, K.E., & Peraire, J. (2002). Balanced model reduction via the proper orthogonal decomposition [J]. AIAA Journal, 40(11): 2323-2330. DOI: 10.2514/2.1570.

[4-26] Ponce, V.M., & Yevjevich, V. (1978). Muskingum-Cunge method with variable parameters [J]. Journal of the Hydraulics Division, ASCE, 104(12): 1663-1667.

[4-27] Chow, V.T. (1959). Open-Channel Hydraulics [M]. New York: McGraw-Hill. ISBN: 978-0-07-010776-2.

[4-28] Strelkoff, T. (1970). Numerical solution of Saint-Venant equations [J]. Journal of the Hydraulics Division, ASCE, 96(1): 223-252.

[4-29] Balogun, O.S., Hubbard, M., & De Vries, J.J. (1988). Automatic control of canal flow using linear quadratic regulator theory [J]. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 114(1): 75-102. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9429(1988)114:1(75).

[4-30] Wahlin, B.T. (2004). Performance of model predictive control on ASCE Test Canal 1 [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 130(3): 227-238. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(2004)130:3(227).

[4-31] Weyer, E. (2001). System identification of an open water channel [J]. Control Engineering Practice, 9(12): 1289-1299. DOI: 10.1016/S0967-0661(01)00099-3.

[4-32] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[4-33] 雷晓辉,许慧敏,何中政,等.水资源系统分析学科展望：从静态平衡到动态控制[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):770-777.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0078.

[4-34] 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.