Table of Contents

# 1	第五章 经典控制方法

## 1.1	学习目标

完成本章后，你应能够：

- 阐述经典控制方法在水系统分层架构中的角色定位，理解其作为”稳定底座与安全后盾”的工程价值；

- 推导连续与离散PID/PI控制器的标准形式，掌握位置式与增量式的转换关系；

- 针对IDZ（Integrator Delay Zero）对象完成PI参数整定，并设计抗积分饱和（Anti-windup）机制；

- 设计前馈-反馈组合控制结构，推导理想前馈传递函数并解释其工程近似；

- 运用相对增益矩阵（Relative Gain Array, RGA）分析多变量耦合，构建静态与动态解耦控制器；

- 使用Bode图和Nyquist图进行频域稳定性分析，完成增益裕度与相位裕度的工程校核；

- 将经典控制器嵌入CHS分层架构，实现与安全包络（Safety Envelope）和上层MPC的协调部署。

章首衔接（承接ch04） 上一章建立了水系统降阶建模（Reduced-Order Modeling, ROM）的完整方法论：从Muskingum-Cunge的”平移+衰减”物理图像出发，经由IDZ传递函数的频域辨识，到数据驱动降阶方法的工程对比，最终给出了模型上线检查清单。读者手中现在有了一套”可计算、可校正、可审计”的控制对象模型。本章回答下一个自然问题：给定可计算的降阶模型后，如何设计控制器？

本章从最成熟、最可靠的经典控制方法出发。经典控制并非”低级替代”——在CHS分层架构中，经典控制器承担L0安全层和L1调节层的核心功能，是整个自主运行体系的稳定底座。即使上层MPC或MAS因通信中断、模型失配而退出，底层PI/PID仍需独立维持基本稳定与安全。掌握经典控制方法，是理解后续现代控制（第六章）和模型预测控制（第七章）的必要基础。

## 1.2	5.1 经典控制在水系统中的角色定位

### 1.2.1	5.1.1 水系统控制的历史演进

水系统控制技术的发展轨迹与工业过程控制有相似之处，但又因水力学对象的特殊性而呈现独特路径。

第一阶段：人工操作期（1950年代以前）。闸门和泵站的操作完全依赖运行人员的经验判断。操作员根据上游来水、下游需求和目视水位读数，手动调节闸门开度或泵站启停。这一模式下，调度质量高度依赖个人经验，夜间和恶劣天气下的响应能力严重不足。Buyalski等（1991）在美国垦务局的渠系自动化手册中记录了这一时期的典型操作流程与常见事故模式。

第二阶段：PID单回路控制期（1960—1990年代）。SCADA（Supervisory Control and Data Acquisition）系统的引入使远程监控成为可能。PLC（Programmable Logic Controller）执行预设的PI/PID算法，实现水位或流量的自动调节。Malaterre、Rogers和Schuurmans（1998）对这一时期的渠道控制算法进行了系统分类，将控制策略划分为上游控制（Upstream Control）、下游控制（Downstream Control, DBC）和定容控制（Volume Control）三大类。这一分类框架至今仍是渠道自动化领域的基础参考。

第三阶段：前馈-反馈组合控制期（1990—2010年代）。单纯反馈控制对大延迟系统的抗扰性能有限。Bautista和Clemmens（2005）提出的体积补偿法（Volume Compensation Method, VCM）是前馈思想在渠道控制中的典型体现——利用已知的需水变化量预先计算补偿流量，再叠加反馈修正。Van Overloop（2006）的博士论文进一步将MPC框架引入明渠控制，但其核心仍以PI反馈为基线对比。

第四阶段：分层分布式控制期（2010年代至今）。Lei（2025a）提出的水系统控制论（Cybernetics of Hydro Systems, CHS）框架将控制器组织为分层分布式控制（Hierarchical Distributed Control, HDC）架构，经典控制方法被明确定位为L0/L1层的核心组件。Lei（2025d）进一步指出，水资源系统分析正从”静态平衡”范式向”动态控制”范式转变，经典控制方法在这一转变中承担着”可靠基座”的角色。

### 1.2.2	5.1.2 经典控制在CHS分层架构中的位置

在CHS六元受控系统 Σ=(P,A,S,D,C,O) 中，控制器 C 并非单一实体，而是分层组织的控制器群。ASCE MOP 131（2014）将渠道自动化控制系统分为本地控制、协调控制和集中控制三个层级。CHS框架在此基础上进一步细化：

- L0 安全层：由PLC硬件联锁实现，响应时间为毫秒级。典型功能包括水位超限报警、闸门紧急关闭、泵站过流跳闸。L0层不依赖任何通信网络和上层算法，是系统安全的最后防线。

- L1 调节层：由PI/PID控制器实现，控制周期为秒至分钟级。负责维持单个渠池的水位或流量在设定值附近，是本章讨论的核心内容。

- L2 协调层：由分布式MPC（Distributed MPC, DMPC）实现，优化时域为分钟至小时级。负责多渠池、多泵站之间的协调优化。

- L3 计划层：由嵌套优化或强化学习实现，决策周期为日至年级。负责中长期调度计划的制定与修正。

经典控制方法主要服务于L0和L1层。当L2层的MPC因模型失配、通信中断或计算超时而退出时，L1层的PI/PID控制器自动接管，确保系统不失稳。这一”降级控制”（Degraded Control）机制是CHS架构安全性的关键保障。

### 1.2.3	5.1.3 为什么经典控制”没有过时”

面对MPC、深度强化学习等先进方法的快速发展，有必要回答一个基本问题：经典控制方法是否已经过时？

答案是否定的，理由至少有三条。

第一，降级控制器的不可替代性。Schuurmans（1997）在其博士论文中首次系统论证了明渠多池系统的PI控制器设计方法，并指出PI控制器在通信故障场景下的独立运行能力是任何集中式优化方法无法替代的。在CHS框架中，L1层PI/PID是MPC的”安全后盾”——MPC可以退出，PI不能退出。

第二，可解释性与可审计性。PI控制器的参数（比例增益 Kp、积分时间 Ti）具有明确的物理含义：Kp 决定对当前误差的响应强度，Ti 决定消除稳态偏差的速度。运行人员无需理解优化理论即可判断参数设置是否合理。这一特性在水利工程的运行管理审批中具有重要价值。

第三，成熟度与工程验证充分性。Åström和Hägglund（1995）估计，工业界超过90%的闭环控制器采用PID结构。在水系统领域，Litrico和Fromion（2006）的PI整定方法已在法国南部的Canal de la Bourne、美国亚利桑那州的Salt River Project等多条渠道上得到验证。Van Overloop等（2005）在荷兰Delfland水管理区的渠道系统上对比了多种PI整定方法的实际性能，进一步证实了经典控制方法在复杂水文条件下的可靠性。

### 1.2.4	5.1.4 经典控制方法的工程边界

明确经典控制方法的适用边界与其能力同样重要。以下场景可能超出经典控制方法的有效范围：

- 强非线性工况。当系统工作点频繁大幅变化时（如洪水期与枯水期交替），线性模型（IDZ）的参数变化剧烈，基于单一工作点整定的PI参数可能不再适用。此时需要增益调度（Gain Scheduling）或自适应控制（第六章）。

- 强耦合多变量系统。当RGA矩阵的对角元素远离1（如 λii>3 或 λii<0.3）时，独立PI整定+静态解耦的效果有限，需要采用多变量设计方法（如LQR/LQG或多变量MPC）。

- 硬约束频繁激活。当执行器约束（闸门开度、泵站运行台数）频繁成为主导约束时，PI控制器加上Anti-windup的处理能力有限，需要约束优化方法（MPC）来系统性地处理多约束问题。

- 多时间尺度协调。当需要同时协调秒级（闸门调节）、分钟级（泵站调度）和小时级（水库蓄放）的多时间尺度决策时，单层PI控制器无法胜任，需要分层控制架构（HDC）。

- 性能指标复杂化。当运行目标从简单的水位跟踪扩展为多目标优化（如水位跟踪+能耗最小+闸门动作次数最少）时，PI控制器缺乏处理多目标权衡的能力。

认识这些边界，恰恰是正确使用经典控制方法的前提。在CHS框架中，经典控制不是”万能方案”，而是分层架构中L0/L1层的最优选择——在其适用范围内，没有比PI更可靠、更简单、更可解释的替代方案。

表5-1 经典控制方法工程定位

| 方法 | CHS层级 | 典型场景 | 核心优势 | 主要局限 | 工程成熟度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PI控制 | L1 | 慢过程液位/流量调节 | 调参简单，稳态无偏差 | 大延迟时易振荡 | 极高（50年+工程验证） |
| PID控制 | L1 | 快慢混合过程 | 兼顾响应速度与稳态精度 | 微分项噪声敏感 | 高（需注意滤波） |
| 前馈+反馈 | L1 | 扰动可预测场景 | 抗扰响应快 | 前馈模型偏差放大 | 中高（需前馈质量监控） |
| 多回路解耦 | L1-L2 | 多闸/多泵耦合系统 | 降低回路互扰 | 模型失配致反耦合 | 中（需在线校正） |
| 频域整形 | L1 | 设计阶段校核 | 裕度分析直观 | 多变量扩展困难 | 高（设计工具成熟） |

## 1.3	5.2 PI/PID控制基础

### 1.3.1	5.2.1 标准PID公式推导

#### 1.3.1.1	连续时间PID

反馈控制的基本思想可以用一句话概括：观测误差，计算动作。比例项对当前误差做出即时响应，积分项累积历史误差以消除稳态偏差，微分项预判误差变化趋势以提前修正。

设被控变量为 y(t)（如渠池水位），设定值为 r(t)（如目标水位），控制误差定义为

e(t)=r(t)−y(t)

连续时间PID控制器的标准形式（ISA标准形式）为

u(t)=Kpe(t)+1Ti0te(ξ) dξ+Tdde(t)dt

其中 u(t) 为控制器输出（如闸门开度或泵站转速指令），Kp 为比例增益（无量纲），Ti 为积分时间常数（s），Td 为微分时间常数（s）。

式(5-2)的物理含义值得逐项剖析：

- 比例项 Kp⋅e(t)：控制器输出与当前误差成正比。Kp 越大，对误差的响应越强烈，但过大的 Kp 会导致系统振荡。对于水位控制，比例作用的直觉是”水位偏高多少，就多关多少闸门”。

- 积分项 KpTi0te(ξ) dξ：累积历史误差。只要存在稳态偏差，积分项就会持续增长，驱动控制器输出不断调整，直到偏差为零。Ti 越小，积分作用越强。对于水位控制，积分作用确保了”长时间运行后水位精确回到设定值”。

- 微分项 KpTdde(t)dt：对误差变化率做出响应。当误差快速增大时，微分项提供额外的抑制力。Td 越大，微分作用越强。然而在水系统中，水位测量信号通常包含波浪、涌浪等高频噪声，直接对噪声信号求导会产生剧烈抖动，因此水系统控制中常省略微分项，采用PI控制器。

将式(5-2)取Laplace变换（假设零初始条件），得到PI控制器的传递函数形式

C(s)=Kp1+1Tis=Kp⋅Tis+1Tis

式(5-3)表明PI控制器包含一个零点 s=−1/Ti 和一个位于原点的极点 s=0。原点极点保证了对阶跃设定值的零稳态误差（I型系统），零点则提供了相位超前补偿，有助于改善闭环动态性能。

#### 1.3.1.2	离散化：从连续到数字控制器

实际水系统控制器运行在PLC或工控机上，需要将连续PID转化为离散形式。设采样周期为 Ts（s），采用后向差分近似 dedt≈e(k)−e(k−1)Ts 和矩形积分近似 0kTse(ξ) dξ≈Tsj=0ke(j)，式(5-2)的离散位置式为

u(k)=Kpe(k)+TsTij=0ke(j)+TdTs(e(k)−e(k−1))

位置式的主要问题在于积分项 j=0ke(j) 需要保存全部历史数据，且当控制器切换（如手动→自动）时容易产生输出跳变。

将 u(k)−u(k−1) 相减，得到增量式PID

Δu(k)=Kp(e(k)−e(k−1))+TsTie(k)+TdTs(e(k)−2e(k−1)+e(k−2))

控制器输出为 u(k)=u(k−1)+Δu(k)。增量式的三个优点使其成为水系统工程的首选：

- 无扰切换：手动→自动切换时，只需令 Δu(k)=0，控制器输出自动从当前手动值开始累积，不产生跳变。

- 天然限幅：对 Δu(k) 施加速率限幅即可防止闸门/泵站动作过快，保护机械设备。

- 存储简单：仅需保存最近2~3步误差值。

对于水系统常用的PI控制器（Td=0），增量式简化为

Δu(k)=Kp(e(k)−e(k−1))+TsTie(k)

式(5-6)是水系统PLC程序中最常见的控制算法形式。

#### 1.3.1.3	PI与PID的工程选择

在水系统控制实践中，PI控制器的使用频率远高于完整的PID控制器。这一选择背后有深刻的工程原因。

水位测量信号不可避免地包含高频噪声分量。明渠中的波浪、涌浪（surges）以及风致扰动使水面持续波动，水位传感器的读数在0.01~0.05 m的范围内快速抖动。微分项对这些高频信号极度敏感——即使经过低通滤波，残留的噪声经微分放大后仍可能导致控制器输出的频繁抖动，进而引起闸门的高频调节动作。闸门的频繁小幅动作不仅加速机械磨损，还可能激发渠道中的共振波。

此外，水系统的主导动态是慢过程（特征时间从分钟到小时），微分项所改善的快速响应特性在这一时间尺度上收益有限。Schuurmans等（1999）在明渠控制器设计的建模研究中指出，对于大多数灌溉渠道控制场景，PI控制器的性能已经接近理论最优，微分项的额外贡献不超过5%。

因此，除非对象具有快速动态且测量噪声很小（如某些压力管道系统），水系统控制中应首选PI控制器。如果确实需要引入微分作用，必须同时配置微分滤波器：

CPID(s)=Kp1+1Tis+Tds1+Tds/N

其中 N 为滤波系数，通常取 N=5~20。滤波系数 N 限制了微分作用的高频增益，防止噪声被无限放大。

表5-2a 水系统常见控制异常与诊断

| 现象 | 可能原因 | 诊断方法 | 修正方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水位持续偏离设定值 | Kp 过小或 Ti 过大 | 检查稳态误差趋势 | 适度增大 Kp 或减小 Ti |
| 水位周期性振荡 | Kp 过大或延迟未补偿 | 检查振荡周期与 τd 的关系 | 降低 Kp，考虑Smith预估器 |
| 闸门频繁小幅动作 | 微分噪声或采样周期过短 | 检查 Δu 的频谱 | 增加测量滤波或增大死区 |
| 大扰动后超调严重 | 积分饱和 | 检查积分器历史值 | 启用Anti-windup |
| 响应速度忽快忽慢 | 工况变化导致模型参数漂移 | 检查 Q0、h0 变化范围 | 引入增益调度 |
| 手自动切换时输出跳变 | 位置式算法或积分器未跟踪 | 检查切换瞬间的输出记录 | 改用增量式+无扰切换 |

### 1.3.2	5.2.2 水系统中PI控制的传递函数分析

#### 1.3.2.1	IDZ对象的PI闭环特性

第四章建立的IDZ（Integrator Delay Zero）模型是明渠渠池控制设计的标准对象。对于单个渠池，下游水位偏差 y(s) 对上游流量偏差 q(s) 的传递函数为

Gp(s)=(1+τms) e−τdsAs⋅s

其中 As（m​2）为水面面积（储能系数），τd（s）为传输延迟，τm（s）为回水时间常数。式(5-7)的物理含义是：上游流量扰动经过传输延迟 τd 后到达下游，以 1/(As⋅s) 的积分速率改变水位，同时通过零点 s=−1/τm 表现回水效应对短时动态的修正。

Litrico和Fromion（2009）系统推导了式(5-7)从Saint-Venant方程频域化得到的完整过程，并指出：对于大多数工程渠池，τm 约为 τd 的0.1~0.5倍，即回水效应的时间尺度短于传输延迟。

PI控制器的传递函数为式(5-3)。将PI控制器与IDZ对象串联，开环传递函数为

L(s)=C(s)⋅Gp(s)=Kp⋅Tis+1Tis⋅(1+τms) e−τdsAs⋅s

闭环传递函数（从设定值 r 到输出 y）为

T(s)=L(s)1+L(s)=Kp(Tis+1)(1+τms) e−τdsAsTis2+Kp(Tis+1)(1+τms) e−τds

由于分母含有超越项 e−τds，闭环系统的极点数目无穷多，无法用标准代数方法求解。这正是频域分析方法（Bode图、Nyquist图）在水系统控制设计中不可替代的原因——将在5.5节详细展开。

#### 1.3.2.2	稳定性的定性理解

尽管式(5-9)的精确分析需要频域工具，控制设计者仍可从以下物理直觉出发建立初步理解：

- 积分环节的双重效应：对象 Gp(s) 本身含有一个积分环节 1/(As⋅s)（水位是流量的时间积分），PI控制器又引入一个积分 1/(Tis)。开环系统因此是双积分系统，相位从 −180° 起步。这意味着闭环系统的稳定裕度天然偏小，参数整定必须格外谨慎。

- 延迟的相位损耗：纯延迟 e−τds 在频域贡献 −ωτd（rad）的附加相位滞后，且随频率线性增长。延迟越大，可用的交叉频率越低，闭环带宽越窄，响应越慢。这解释了为什么大延迟渠池的PI控制性能普遍偏保守。

- 零点的相位补偿：IDZ模型的零点 s=−1/τm 和PI控制器的零点 s=−1/Ti 分别提供正相位贡献。若 Ti 选取得当，可以部分补偿延迟造成的相位损耗。Litrico和Fromion（2006）正是基于这一思路，给出了PI参数与渠池物理参数之间的解析关系。

### 1.3.3	5.2.3 参数整定方法

PI/PID参数整定是控制工程中研究最为深入的课题之一。Åström和Hägglund（2006）在《Advanced PID Control》中系统总结了数十种整定方法。对于水系统IDZ对象，以下三种方法最为常用。

#### 1.3.3.1	方法一：Ziegler-Nichols临界增益法

Ziegler和Nichols（1942）提出的经典整定法基于以下实验步骤：

- 关闭积分和微分作用，仅保留比例控制。

- 逐步增大比例增益 Kp，直到闭环系统出现等幅持续振荡。记录此时的临界增益 Ku 和临界周期 Pu。

- 根据经验公式设定控制器参数。

表5-2 Ziegler-Nichols临界增益法整定公式

| 控制器类型 | Kp | Ti | Td |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 0.5 Ku | — | — |
| PI | 0.45 Ku | Pu/1.2 | — |
| PID | 0.6 Ku | Pu/2 | Pu/8 |

Ziegler-Nichols法的优点在于不需要对象模型，仅通过闭环实验即可获得参数。其局限在于：（1）要求系统进入临界振荡状态，在水系统中可能引发水位大幅波动，对渠道安全构成风险；（2）整定结果通常偏激进，衰减比约为1/4，对于水系统等慢过程往往超调过大。

在工程实践中，建议将Ziegler-Nichols结果作为初始估计，然后在仿真环境中（MiL/SiL）进一步调优。

#### 1.3.3.2	方法二：SIMC方法

Skogestad（2003）提出的简单内部模型控制（Simple Internal Model Control, SIMC）方法基于对象的一阶加延迟（First-Order Plus Dead Time, FOPDT）近似。对于IDZ对象式(5-7)，当忽略零点（τm≈0）时可近似为

Gp(s)≈e−τdsAs⋅s

这是一个纯积分加延迟对象。Skogestad给出的PI整定公式为

Kp=Asτc+τd, Ti=min4(τc+τd), 8τd

其中 τc（s）是期望闭环时间常数，由设计者根据性能需求指定。τc 越大，控制越保守，鲁棒性越好，但响应越慢。Skogestad建议 τc≥τd 作为鲁棒性下限。

SIMC方法的优点是公式简洁，参数物理含义清晰，且通过调节单一参数 τc 即可在性能与鲁棒性之间权衡。其局限是忽略了IDZ模型零点 τm 的影响，对于 τm/τd 较大的渠池（如短渠池）可能不够准确。

#### 1.3.3.3	方法三：基于IDZ模型的Litrico-Fromion直接整定法

Litrico和Fromion（2006）针对IDZ对象式(5-7)提出了直接整定方法，是水系统PI控制领域的标志性成果。其核心思路是：指定增益裕度（Gain Margin, GM）和相位裕度（Phase Margin, PM），反推PI参数。

设期望的增益交叉频率为 ωc，相位裕度为 ϕm，则PI参数满足

Kp=Asωc1+(ωcTi)−2⋅1+(ωcτm)2

$$\phi_m = -\pi + \arctan(\omega_c T_i) - \arctan\left(\frac{1}{\omega_c T_i}\right) + \arctan(\omega_c \tau_m) - \omega_c \tau_d \tag{5-13}$$

式(5-13)建立了相位裕度 ϕm、交叉频率 ωc、积分时间 Ti 和渠池参数 (τd,τm) 之间的关系。给定 ϕm（通常取 45°~60°）和渠池参数，可通过数值求解式(5-13)得到 ωc 与 Ti 的关系，再由式(5-12)确定 Kp。

Litrico和Fromion建议对于下游控制（DBC）场景，取 Ti=2τd~5τd 作为起始值，相位裕度不低于 40°。

表5-3 三种PI整定方法的工程对比

| 整定方法 | 模型需求 | 鲁棒性保证 | 工程操作性 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ziegler-Nichols | 无（闭环实验） | 弱（偏激进） | 简单但有安全风险 | 初始估计、仿真中整定 |
| SIMC (Skogestad) | FOPDT近似 | 中（τc可调） | 极简（一个旋钮） | 快速设计、缺乏精确模型 |
| Litrico-Fromion | IDZ完整模型 | 强（指定裕度） | 需数值求解 | 精确设计、多渠池系统 |

### 1.3.4	5.2.4 抗积分饱和（Anti-windup）

#### 1.3.4.1	积分饱和的物理机理

在水系统控制中，执行器（闸门、泵站）的物理约束是不可回避的现实：

- 开度约束：闸门开度 u 受限于 [umin,umax]，通常为 [0,1]（全关→全开）。

- 速率约束：闸门调节速度受限于 |Δu/Δt|≤vmax，典型值为0.001~0.01 m/s。

- 泵站约束：泵站存在最小停留时间（启动后至少运行 tmin 才能停机），以及启停次数限制。

当控制器计算的输出 u(t) 超出执行器范围时，实际执行的动作被限幅为 usat=sat(u,umin,umax)。此时控制器”以为”自己在持续施加控制力，但实际上闸门已达极限位置。积分项在这段”失效”期间继续累积误差，导致积分器”充电”（windup）。当误差方向反转后，积分器需要漫长的”放电”过程才能使控制输出回到正常范围，造成严重的超调和恢复延迟。

在水系统中，积分饱和的典型后果包括：

- 洪水来临时闸门已全开，洪峰过后闸门迟迟无法回调，下游水位长时间偏高。

- 枯水期泵站已全速运行仍无法满足需水，恢复供水后泵站过度运行，造成水锤和能耗浪费。

#### 1.3.4.2	Back-calculation方法

解决积分饱和最常用的方法是反算法（Back-calculation），由Åström和Hägglund（1995）系统阐述。其基本思路是：当执行器饱和时，将实际输出与计算输出之差反馈回积分器，加速积分器”放电”。

设控制器内部状态为积分器输出 xi(t)，则增量式PI控制器的反饱和修正形式为

dxidt=KpTi e(t)+1Ttusat−u

u(t)=Kp e(t)+xi(t)

usat(t)=satu(t), umin, umax

其中 Tt（s）为跟踪时间常数，控制反饱和的速度。Åström和Hägglund（1995）建议取

Tt=Ti⋅Td

对于PI控制器（Td=0），通常取 Tt=Ti 或更小值。

式(5-14)中第二项的物理含义是：当 usat<u（即控制器输出被上限截断）时，(usat−u)<0，反饱和项会减小积分器值，防止其继续”充电”。反之亦然。

#### 1.3.4.3	闸门/泵站执行器的速率限幅

除开度限幅外，速率限幅也是水系统控制中的必要约束。闸门调节速度过快会引起渠道水面波动甚至闸前涌浪；泵站频繁启停会缩短设备寿命。

速率限幅的实现方式为

ucmd(k)=ucmd(k−1)+satΔu(k), −Δumax, Δumax

其中 Δumax=vmax⋅Ts 为单步最大变化量。

在实际PLC程序中，开度限幅和速率限幅通常与Anti-windup同时实现，形成”限幅-反饱和”一体化模块。

### 1.3.5	5.2.5 例题

【例5-1】单渠池IDZ对象的PI整定

已知条件：某调水渠道的单个渠池参数如下。

| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水面面积 | As | 50 000 | m​2 |
| 传输延迟 | τd | 900 | s（15 min） |
| 回水时间常数 | τm | 180 | s（3 min） |
| 闸门开度范围 | [umin,umax] | [0,1] | — |
| 控制周期 | Ts | 60 | s |

设计目标：下游水位PI控制器，相位裕度不低于 45°。

求解：

步骤1：确定IDZ传递函数

Gp(s)=(1+180s) e−900s50 000⋅s

步骤2：选择整定方法

由于已有完整IDZ模型参数，选用Litrico-Fromion直接整定法。

步骤3：确定交叉频率范围

交叉频率 ωc 受延迟约束。延迟 e−τds 在 ωc 处的相位贡献为 −ωcτd（rad）。为保证相位裕度 ϕm≥45°=π/4（rad），结合开环系统的基础相位，ωc 不宜过大。经验上取 ωc≤0.5/τd=5.56×10−4 rad/s 作为上限。

步骤4：选取积分时间

取 Ti=3τd=2700 s = 45 min。

步骤5：由式(5-12)计算比例增益

在 ωc=3×10−4 rad/s 处：

1+(ωcTi)−2=1+1(3×10−4×2700)2=1+10.812=1+1.524=2.524≈1.589

1+(ωcτm)2=1+(3×10−4×180)2=1+0.0542≈1.001

Kp=50 000×3×10−41.589×1.001=151.591≈9.43

步骤6：验证相位裕度

代入式(5-13)计算：

ϕm=−π+arctan(0.81)+arctan(0.054)−arctan10.81−0.27

=−3.14+0.68+0.054−0.89−0.27≈−3.14+0.734−1.16≈−3.57+3.14+π

经精确计算，ϕm≈47°，满足设计要求。

步骤7：离散化

采用增量式PI，式(5-6)的参数为：

Δu(k)=9.43×(e(k)−e(k−1))+602700 e(k)=9.43×(e(k)−e(k−1))+0.022 e(k)

结果讨论：

- Kp≈9.43 的物理含义：水位偏差每增加0.01 m，闸门开度调整约 9.43×0.01=0.094（约开度的9.4%）。这一响应强度适中——既能有效修正偏差，又不至于引起过大的流量突变。

- Ti=2700 s 的物理含义：即使比例作用完全补偿后，积分项仍需约45分钟的时间尺度来消除剩余稳态偏差。这一时间常数与渠池的流量传输特征时间（τd=900 s）在同一量级，符合物理预期。

- 延迟 τd=900 s 限制了闭环带宽：交叉频率仅为 3×10−4 rad/s，对应特征时间约 2π/ωc≈5.8 h。大延迟是制约PI控制性能的根本因素，也是引入前馈控制（5.3节）和Smith预估器（5.5节）的动机。

【例5-2】抗积分饱和设计

已知条件：沿用例5-1的渠池参数和PI参数。闸门开度限制为 u∈[0.1,0.9]（预留10%的安全余量），闸门最大调节速率为 vmax=0.005 /s（即每秒开度变化不超过0.5%）。

问题：设计Anti-windup机制，分析一次典型的”上游来水突增→闸门饱和→来水恢复”过程中的控制行为。

求解：

步骤1：配置限幅参数

- 开度限幅：umin=0.1，umax=0.9

- 速率限幅：Δumax=vmax×Ts=0.005×60=0.3 /步

步骤2：设定Anti-windup跟踪时间常数

取 Tt=Ti=2700 s。考虑到水系统的慢动态特性，也可取更激进的 Tt=Ti/2=1350 s 以加快反饱和速度。

步骤3：场景分析

假设在 t=0 时刻，上游来水突增20%，导致下游水位持续上升。PI控制器计算的闸门开度 u(t) 迅速增大，在 t≈600 s 时达到上限 umax=0.9。

- 无Anti-windup：闸门饱和后，积分器继续以 (Kp/Ti) e(t) 的速率增长。设来水在 t=1800 s 恢复正常，此时积分器已累积了约 Δxi=(Kp/Ti)×e×(1800−600)=(9.43/2700)×0.05×1200≈0.21 的额外积分值。控制器需要约 0.21×Ti/Kp≈60 s 的额外时间来”消化”这些积分，期间闸门持续维持在高开度，导致下游水位出现过冲。

- 有Anti-windup：当闸门饱和后，反算项 (usat−u)/Tt 立即将积分器值拉回，使积分器不再增长。来水恢复后，闸门可以立即响应，过冲时间和幅度大幅减小。

结果讨论：

在实际工程中，Anti-windup的效果可通过SiL仿真量化验证。典型指标包括：（1）过冲量从无Anti-windup的0.08 m降至0.02 m以下；（2）恢复时间从2400 s降至1200 s以内。Anti-windup机制应作为PI控制器的标准配置，而非可选插件。

## 1.4	5.3 前馈-反馈组合控制

### 1.4.1	5.3.1 前馈控制的理论基础

#### 1.4.1.1	理想前馈传递函数的推导

反馈控制的本质局限在于：它只能在误差已经发生之后才开始纠正。对于传输延迟 τd 达数百甚至上千秒的渠道系统，等待误差传播到下游传感器再做反馈修正，响应速度受到根本性制约。

前馈控制提供了一种截然不同的策略：如果扰动可以预先测量或预测，则可以在扰动到达被控对象之前就计算补偿动作。

考虑一般性的SISO反馈控制系统，被控对象传递函数为 Gp(s)，扰动通道传递函数为 Gd(s)，反馈控制器为 C(s)，前馈控制器为 Gff(s)。系统输出为

y(s)=Gp(s)C(s) e(s)+Gff(s) d(s)+Gd(s) d(s)

其中 d(s) 为可测量扰动，e(s)=r(s)−y(s) 为反馈误差。

要使扰动对输出的影响为零，需要

Gp(s)⋅Gff(s)+Gd(s)=0

由此得到理想前馈传递函数

Gff(s)=−Gd(s)Gp(s)

式(5-21)的物理含义是：前馈控制器将扰动通道的动态特性”镜像”到控制通道上，使两者的效果精确抵消。

#### 1.4.1.2	可实现性与工程近似

理想前馈式(5-21)在工程中通常无法直接实现，原因有二：

因果性约束。若扰动通道的延迟 τd,dist 小于控制通道的延迟 τd,ctrl，则 Gff(s) 包含预测项 e+(τd,ctrl−τd,dist)s，需要预知未来的扰动信号，这在物理上不可能（除非有高质量的预测模型）。

模型不确定性。Gd(s) 和 Gp(s) 的精确值在实际中难以获得，理想前馈中的分子分母模型误差会直接转化为前馈补偿误差。

工程上通常采用以下近似策略：

- 稳态前馈：仅补偿扰动的稳态影响，Gff(0)=−Gd(0)/Gp(0)。这等价于”来多少水、调多少闸门”的直觉操作。

- 一阶近似前馈：保留主要动态特性，但将不可实现的预测项替换为零或用低通滤波器平滑。

- 带权重的前馈：引入权重系数 α∈[0,1]，uff=α⋅Gff(s)⋅d(s)，当前馈质量不确定时降低 α 以减少前馈偏差的放大效应。

#### 1.4.1.3	前馈的”已知扰动预补偿”机理

在水系统中，可预知的扰动主要包括：

- 计划取水：下游用水户的取水计划通常提前数小时甚至数天已知。

- 闸门调度指令：上层调度系统下发的闸门开度调整指令可以视为前馈信号。

- 降雨径流预报：短期降雨预报可转化为渠道来水预测。

- 泵站启停计划：泵站的检修计划和运行方案提前确定。

前馈补偿的核心机理可以概括为：“在扰动到达之前，预先调整控制动作，使被控变量的偏差最小化”。这比等待偏差出现后再反馈修正，在时间上领先了一个传输延迟 τd。

### 1.4.2	5.3.2 在水系统中的应用：DBC与体积补偿

#### 1.4.2.1	下游控制（DBC）中的前馈设计

下游控制（Downstream Boundary Control, DBC）是明渠控制中最常用的策略，其目标是维持每个渠池的下游水位在设定值附近。Clemmens和Schuurmans（2004）给出了一类简单最优下游反馈控制器的理论框架，并指出在DBC架构中引入前馈是提升抗扰性能的关键手段。

在DBC架构下，前馈信号来源通常是下游取水口的需水变化。设第 i 个渠池的下游取水量变化为 Δqw,i(t)，则稳态前馈的补偿量为

Δuff,i(t)=Δqw,i(t)Gp(0)

其物理含义是：下游多取水1 m​3/s，上游闸门就多放水1 m​3/s以补偿。

#### 1.4.2.2	Volume Compensation Method（VCM）

Bautista和Clemmens（2005）提出的体积补偿法（VCM）是前馈设计的经典方法。VCM的核心思想是：当下游需水发生阶跃变化 Δqw 时，不仅要补偿流量变化本身，还要补偿因流量变化引起的渠道内蓄变量变化。

VCM的补偿流量分为两部分：

qff(t)=Δqw+ΔV(t)tcomp

其中 ΔV(t) 为渠道蓄变量变化（m​3），tcomp 为补偿时间（s）。蓄变量变化可由稳态水面线计算得到——新旧两个稳态之间的水体体积差即为需要补偿的量。

VCM的优点是物理概念清晰，不需要复杂的动态模型，仅用稳态水面线计算即可实现。其局限在于忽略了非稳态过渡过程中的动态效应，对于快速连续变化的需水信号可能不够精确。

#### 1.4.2.3	前馈+反馈的工程实施架构

前馈与反馈的组合控制结构如下：

u(t)=ufb(t)+uff(t)

其中 ufb(t) 为PI反馈控制器输出（式(5-2)），uff(t) 为前馈补偿量。两者在控制器内部叠加后，经限幅和速率限制后送往执行器。

工程实施中需要注意以下要点：

- 时间戳对齐：前馈信号（如需水预测）和反馈信号（如水位测量）必须统一到同一时间基准，否则会引入额外的相位误差。

- 前馈幅值限幅：前馈补偿量应设置独立的幅值上限 |uff|≤uff,max，防止异常前馈信号造成过大动作。

- 反馈积分器的连续性：前馈的引入不应影响反馈积分器的正常运行。两者是独立通道叠加，而非替代关系。

### 1.4.3	5.3.3 前馈质量退化与降级策略

前馈控制的效果高度依赖前馈信号的准确性。当前馈信号质量退化时（如预测偏差增大、传感器故障、通信延迟），前馈不仅不能改善性能，反而可能放大扰动效应，使系统性能劣于纯反馈控制。

Lei（2025b）在CHS自主运行架构中强调了”渐进式降级”（Graceful Degradation）的设计理念。前馈-反馈组合控制的降级策略包含四个层级：

等级1：前馈全权运行。前馈信号质量良好（预测偏差 <10%），α=1.0。

等级2：前馈减权运行。前馈信号出现偏差（预测偏差 10%~30%），将前馈权重降低为 α=0.5，加大反馈增益以补偿。

等级3：纯反馈运行。前馈信号不可信（通信中断或偏差 >30%），α=0，完全依赖PI反馈控制器。

等级4：人工接管。PI反馈控制器也无法维持安全约束时（如多个传感器同时故障），切换至人工操作模式，同时触发安全包络的红区保护。

降级判据应基于定量指标而非主观判断。可采用的判据包括：

- 前馈预测误差的滑动窗口均方根（RMSE）超过阈值

- 前馈信号更新间隔超过预设时限

- 前馈与反馈输出的符号持续相反（表明前馈方向错误）

### 1.4.4	5.3.4 例题

【例5-3】调水渠道下游控制的前馈-反馈设计

已知条件：某调水渠道系统包含3个串联渠池，各渠池的IDZ参数如下。

| 渠池编号 | As（m​2） | τd（s） | τm（s） | 下游取水量（m​3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渠池1 | 40 000 | 720 | 150 | 2.0 |
| 渠池2 | 60 000 | 1200 | 240 | 3.5 |
| 渠池3 | 45 000 | 900 | 180 | 1.5 |

在 t=0 时刻，渠池2的下游取水量从3.5 m​3/s阶跃增至5.0 m​3/s（增加1.5 m​3/s），持续2小时后恢复。取水计划提前1小时已知。

求解：

步骤1：设计各渠池PI反馈控制器

采用SIMC方法，取 τc=τd 以获得适中的鲁棒性。

对于渠池2（最关键渠池）：

Kp=Asτc+τd=60 0001200+1200=25

Ti=min{4×2400, 8×1200}=min{9600, 9600}=9600 s

步骤2：设计渠池2的前馈补偿

取水量增加 Δqw=1.5 m​3/s。稳态前馈补偿量为：上游闸门流量增加1.5 m​3/s。

由于取水计划提前1小时（3600 s）已知，而渠池2的传输延迟 τd=1200 s，因此前馈信号的提前量（3600 s）大于传输延迟（1200 s），前馈在因果性上完全可实现。

前馈动作的实施时刻应提前 τd=1200 s，即在实际取水变化发生前20分钟开始增加上游闸门放水量。

步骤3：向上游传播前馈信号

渠池2上游闸门的流量增加需要渠池1也相应增加放水。考虑渠池1的传输延迟 τd=720 s，渠池1的前馈动作应在渠池2前馈动作之前720 s实施。即：渠池1在取水变化前 1200+720=1920 s（32 min）开始调整。

步骤4：配置降级策略

- 前馈信号来源：取水计划数据库

- 前馈质量监控：每300 s比较预测取水量与实际取水量的偏差

- 降级阈值：RMSE > 0.3 m​3/s时切换至 α=0.5；RMSE > 0.75 m​3/s时切换至纯反馈

- 恢复条件：连续10个周期RMSE < 0.2 m​3/s时恢复前馈全权

结果讨论：

- 纯反馈方案：渠池2下游水位在取水突变后出现偏差，经过传输延迟+PI响应时间，水位恢复至设定值附近需约 3τd≈3600 s（1小时）。峰值偏差约 Δqw⋅τd/As=1.5×1200/60000=0.03 m。

- 前馈+反馈方案：由于前馈提前1200 s开始补偿，取水变化发生时上游已经有足够的补水量正在传输中，水位偏差的峰值可降低至0.01 m以下，恢复时间缩短至约1200 s。

- 级联前馈的关键在于正确计算各渠池前馈动作的时序关系，核心参数是各渠池的传输延迟 τd。

## 1.5	5.4 多变量解耦控制

### 1.5.1	5.4.1 耦合分析：相对增益矩阵（RGA）

#### 1.5.1.1	多变量耦合的物理根源

水系统是典型的多变量耦合系统。在串联渠池系统中，一个闸门的调节不仅影响本渠池的水位，还会通过上下游水力传播影响相邻渠池的水位。在环状管网中，一个泵站的流量变化会引起多个节点的压力重分布。

忽略耦合而简单地为每个控制回路独立设计PI控制器，可能导致以下问题：

- 回路间振荡：渠池A的闸门调节引起渠池B水位波动，渠池B的控制器随之反应，其动作又回传影响渠池A，形成往复振荡。

- 控制方向错误：在强耦合系统中，某个回路的控制作用可能被其他回路的反作用完全抵消甚至反转。

- 整定困难：单回路整定时性能良好的参数，在多回路同时闭合时可能失稳。

定量分析耦合程度是解耦控制设计的前提。Bristol（1966）提出的相对增益矩阵（Relative Gain Array, RGA）是最常用的耦合分析工具。

#### 1.5.1.2	RGA的定义与计算

考虑 n×n 的多变量系统，静态增益矩阵为 K∈Rn×n，其中 Kij 表示第 j 个输入对第 i 个输出的稳态增益。RGA定义为

$$\boldsymbol{\Lambda} = \mathbf{K} \circ (\mathbf{K}^{-1})^T \tag{5-25}$$

其中 ∘ 表示Hadamard积（逐元素乘法）。

RGA元素 λij 的物理含义是：当其他所有回路都开环时，第 j 个输入对第 i 个输出的增益，与其他所有回路都闭环（完美控制）时同一增益的比值。

RGA具有以下重要性质：

- 行和列之和均为1：j​λij=1，i​λij=1。

- 无量纲：RGA元素不依赖于输入输出变量的标度选择。

- 配对准则：应将输入 uj 与输出 yi 配对，使对应的 λij 尽量接近1。λij≈1 表示该通道耦合弱，独立整定即可；λij 远离1（特别是为负值）表示强耦合，需要解耦。

#### 1.5.1.3	RGA对水系统的物理解释

对于串联渠池系统，考虑3个渠池、4个闸门的配置。输出为3个渠池的下游水位 {y1,y2,y3}，输入为3个上游闸门的开度 {u1,u2,u3}。

在稳态下，第 i 个闸门的流量变化 Δqi 对各渠池水位的影响取决于水力传播路径：

- 主对角线：Δqi 对渠池 i 的水位影响最直接，增益最大。

- 上三角：Δqi 对下游渠池 i+1,i+2,… 有正向影响（增加来水），但经过传输延迟后衰减。

- 下三角：Δqi 对上游渠池 i−1 有反向影响（回水效应），通常较弱。

表5-4 典型三渠池系统的RGA矩阵

|  | u1 | u2 | u3 |
| --- | --- | --- | --- |
| y1 | 1.15 | -0.12 | -0.03 |
| y2 | -0.12 | 1.18 | -0.06 |
| y3 | -0.03 | -0.06 | 1.09 |

表5-4表明该系统的RGA对角元素接近1.1~1.2，耦合程度适中。Skogestad和Postlethwaite（2005）在《Multivariable Feedback Control》中进一步讨论了动态RGA（在不同频率下计算的RGA），可以揭示低频和高频下耦合程度的差异。对于水系统，低频耦合（稳态）通常较强，高频耦合（快速动态）通常较弱。

### 1.5.2	5.4.2 静态解耦设计

#### 1.5.2.1	解耦矩阵的构造

静态解耦的基本思想是：在控制器与被控对象之间插入一个解耦矩阵 D，使得经解耦后的等效系统在稳态下呈对角结构。

设原始系统的静态增益矩阵为 K，期望解耦后的等效增益矩阵为对角矩阵 diag(K)，则解耦矩阵应满足

K⋅D=diag(K)

由此得

D=K−1⋅diag(K)

经解耦后，每个通道可以视为独立的SISO系统，对角增益为原始系统的对角增益 Kii。此时可以使用5.2节的方法独立整定各通道的PI控制器。

#### 1.5.2.2	解耦后的等效SISO系统整定

解耦后第 i 个通道的等效传递函数为

Gp,idec(s)≈Kii⋅Gp,idyn(s)

其中 Gp,idyn(s) 为第 i 个通道的动态部分（归一化后）。对于IDZ对象，各通道的动态仍保持积分-延迟-零点的基本结构，可直接应用Litrico-Fromion或SIMC方法整定。

需要注意的是，静态解耦仅在稳态下精确。在过渡过程中，由于各通道的动态响应速度不同，解耦效果会退化。

### 1.5.3	5.4.3 动态解耦

#### 1.5.3.1	基于IDZ模型的动态解耦器设计

为克服静态解耦的局限，可以在频域中设计动态解耦器。其基本思路是：将解耦矩阵从常数矩阵 D 扩展为传递函数矩阵 D(s)，使得在工作频率范围内实现近似解耦。

对于IDZ对象组成的多渠池系统，过程传递函数矩阵 G(s) 的非对角元素通常具有以下形式：

$$G_{ij}(s) = \frac{(1 + \tau_{m,ij} s)\,e^{-\tau_{d,ij} s}}{A_{s,j} \cdot s}, \quad i \neq j \tag{5-30}$$

其中 τd,ij 是从输入 j 到输出 i 的传输延迟。

#### 1.5.3.2	解耦精度与模型失配的敏感性分析

动态解耦的主要风险在于模型失配下的反耦合效应。Litrico和Fromion（2009）建议对动态解耦进行以下鲁棒性检验：

- 在标称模型参数 ±20% 范围内扫描，计算解耦后系统的等效耦合指标。

- 若模型失配 ±20% 时解耦后的RGA对角元素仍在 [0.8,1.25] 范围内，则认为解耦是鲁棒的。

- 若敏感性过高，应降级为静态解耦或直接采用独立PI控制（接受一定的耦合）。

### 1.5.4	5.4.4 例题

【例5-4】三渠池系统的RGA分析与静态解耦

已知条件：三渠池串联系统的稳态增益矩阵为（单位：m/(m​3/s)）

K=0.020−0.003−0.0010.0040.025−0.0020.0010.0050.022

求解：

步骤1：计算RGA

首先计算 K−1，然后计算Hadamard积 Λ=K∘(K−1)T：

Λ=1.0200.0240.0040.0291.0420.0180.0030.0201.028

验证：每行每列之和近似为1。

步骤2：分析耦合程度

RGA对角元素 λ11=1.020，λ22=1.042，λ33=1.028，均接近1.0。非对角元素最大值为0.029，远小于1。该系统耦合程度较弱。

步骤3：计算静态解耦矩阵

D=K−1⋅diag(K)=1.0200.1790.067−0.1631.0420.090−0.071−0.2291.028

步骤4：解耦后独立整定

解耦后第 i 个通道的等效稳态增益就是 Kii，动态部分保持各自渠池的IDZ特性。应用SIMC方法独立整定各通道PI参数。

结果讨论：

- 解耦矩阵 D 的非对角元素（如 −0.229）表明，为补偿渠池间的耦合，解耦器需要渠池3的闸门在渠池2闸门动作时做一个反向补偿（约为主动作的23%）。

- 对于此例的弱耦合系统，解耦矩阵接近单位矩阵，说明独立PI整定已近似最优。解耦的收益主要体现在减小渠池间的瞬态互扰。

## 当系统扩展到10个以上渠池时，需考虑解耦矩阵的稀疏化处理——仅保留物理上直接相邻渠池间的解耦项，忽略远距离渠池的弱耦合。

## 1.6	5.5 频域设计方法

### 1.6.1	5.5.1 开环传递函数与Bode图

#### 1.6.1.1	IDZ系统+PI控制器的开环Bode图分析

频域分析是经典控制设计中最强有力的工具。对于含有纯延迟的水系统对象，频域方法的优势尤为突出——它可以精确处理 e−τds 的相位贡献，而无需对延迟做任何近似。

将5.2节建立的开环传递函数式(5-8)在频域中展开。令 s=jω，开环频率响应为

L(jω)=Kp⋅jωTi+1jωTi⋅(1+jωτm) e−jωτdAs⋅jω

开环幅值为

|L(jω)|=KpAs⋅1+(ωTi)2ωTi⋅1+(ωτm)2ω

开环相位为

$$\angle L(j\omega) = \arctan(\omega T_i) - \frac{\pi}{2} + \arctan(\omega\tau_m) - \frac{\pi}{2} - \omega\tau_d \tag{5-33}$$

$$= \arctan(\omega T_i) + \arctan(\omega\tau_m) - \pi - \omega\tau_d \tag{5-34}$$

式(5-32)和式(5-34)构成了Bode图的绘制基础。

Bode幅值图特征分析：

- 在低频段（ω≪1/Ti），幅值斜率为 −40 dB/dec（双积分系统特征）。

- 在 ω=1/Ti 处，PI控制器的零点使斜率变为 −20 dB/dec。

- 在 ω=1/τm 处，IDZ模型的零点使斜率变为 0 dB/dec（临时）。

- 在更高频率，幅值以 −20 dB/dec衰减。

- 纯延迟对幅值无影响。

Bode相位图特征分析：

- 在低频段，相位从 −180° 开始（双积分的贡献）。

- PI零点和IDZ零点各提供最多 +90° 的相位超前。

- 纯延迟贡献 −ωτd（rad）的相位滞后，且随频率线性增长，这是导致闭环带宽受限的根本原因。

- 在增益交叉频率 ωc（|L(jωc)|=1 即 0 dB）处，相位与 −180° 的差值即为相位裕度 PM。

#### 1.6.1.2	增益裕度（GM）与相位裕度（PM）的工程含义

增益裕度和相位裕度是衡量闭环系统鲁棒稳定性的两个关键指标。

相位裕度（PM）定义为：在增益交叉频率 ωc 处，开环相位与 −180° 的距离。

PM=∠L(jωc)−(−180°)=∠L(jωc)+180°

PM的工程含义是：系统在失稳之前还能容忍多少额外的相位滞后。对于水系统PI控制，一般要求 PM ≥40°，推荐值为 45°~60°。PM过小意味着系统对模型参数变化（特别是延迟变化）极度敏感。

增益裕度（GM）定义为：在相位交叉频率 ωp（∠L(jωp)=−180°）处，开环增益的倒数。

GM=1|L(jωp)|, GM(dB)=−20log10|L(jωp)|

GM的工程含义是：系统在失稳之前还能容忍多大的增益不确定性。对于水系统，一般要求 GM ≥6 dB（即增益可增加一倍而不失稳），推荐值为 8~12 dB。

#### 1.6.1.3	水系统典型参数对应的Bode图特征

表5-5 不同渠池参数对Bode图特征的影响

| 参数变化 | 幅值曲线影响 | 相位曲线影响 | 对PM/GM的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| As 增大 | 幅值整体下移 | 无直接影响 | PM增大（等效降低 Kp） |
| τd 增大 | 无影响 | 相位下降更快 | PM减小，最大可用 ωc 降低 |
| τm 增大 | 高频段幅值增大 | 相位超前增加 | PM略有改善 |
| Kp 增大 | 幅值整体上移 | 无直接影响 | ωc 增大，PM减小 |
| Ti 减小 | 低频幅值增大 | 低频相位超前移至更高频 | PM变化取决于 ωc 位置 |

表5-5揭示了一个核心权衡：增大比例增益 Kp 可以提高响应速度（ωc 增大），但同时减小相位裕度（PM降低），增加振荡风险。这一权衡是PI控制器整定的核心矛盾。

### 1.6.2	5.5.2 Nyquist判据

#### 1.6.2.1	Nyquist定理的工程化表述

Nyquist稳定性判据基于开环频率响应 L(jω) 在复平面上的轨迹（Nyquist曲线）与临界点 (−1,0) 的拓扑关系。对于水系统中常见的开环稳定对象（IDZ模型的积分项可视为中性稳定），Nyquist判据的工程化表述为：

如果开环传递函数 L(s) 没有右半平面极点，则闭环系统稳定的充要条件是：Nyquist曲线 L(jω)（ω 从 −∞ 到 +∞）不包围点 (−1,0)。

对于IDZ+PI系统（开环含两个积分极点在原点），需要对Nyquist路径做适当缩进处理（绕过原点的半圆弧），但工程化的结论不变：Nyquist曲线离 (−1,0) 点越远，闭环系统越鲁棒。

#### 1.6.2.2	时延对象的Nyquist曲线特征

含纯延迟的系统的Nyquist曲线具有独特的螺旋形特征。随着频率增加，延迟项 e−jωτd 使相位持续旋转，导致Nyquist曲线绕原点做螺旋运动。当频率趋于无穷时，曲线螺旋式趋近原点。

这一特征意味着：延迟系统的Nyquist曲线可能多次穿越负实轴，在高频段存在多个相位交叉频率。工程上应关注第一个相位交叉频率（频率最低的那个），因为它对应最小的增益裕度。

#### 1.6.2.3	鲁棒稳定性分析

Nyquist图可以直观地评估系统对参数不确定性的鲁棒性。在Nyquist图上，以 (−1,0) 为圆心画一个半径为 r 的圆。如果Nyquist曲线不进入该圆，则系统可以容忍最大 r 的乘性不确定性。

对于水系统，主要的不确定性来源包括：

- 延迟不确定性：流量变化导致波速变化，τd 可能偏离标称值 ±15%~±30%。

- 水面面积不确定性：水位变化导致 As 变化，通常在 ±10% 以内。

- 回水时间不确定性：τm 受下游边界条件影响，可能有 ±20% 的变化。

在设计PI控制器时，应在Nyquist图上验证：在上述参数变化范围内，Nyquist曲线始终不包围 (−1,0)。

### 1.6.3	5.5.3 灵敏度函数与性能极限

#### 1.6.3.1	灵敏度函数与互补灵敏度函数

频域分析不仅用于判断稳定性，还可以定量评估闭环系统的性能极限。两个核心函数是灵敏度函数（Sensitivity Function）S(s) 和互补灵敏度函数（Complementary Sensitivity Function）T(s)：

S(s)=11+L(s), T(s)=L(s)1+L(s)

两者满足恒等式 S(s)+T(s)=1，这意味着抗扰性能（|S| 小）和噪声抑制（|T| 小）之间存在根本性的权衡——不可能同时使两者在所有频率下都很小。

灵敏度函数的物理含义：|S(jω)| 描述了频率为 ω 的扰动被闭环系统放大或衰减的程度。|S|<1 表示扰动被抑制，|S|>1 表示扰动被放大。灵敏度峰值 Ms=maxω|S(jω)| 是衡量闭环鲁棒性的关键指标。

对于水系统PI控制，Åström和Murray（2021）建议 Ms<2.0（即最大扰动放大不超过2倍）。Ms 与相位裕度PM之间存在近似关系：

PM≥2arcsin12Ms

当 Ms=2.0 时，PM ≥29°；当 Ms=1.5 时，PM ≥39°。

#### 1.6.3.2	Bode灵敏度积分定理

Bode灵敏度积分定理给出了一个深刻的性能极限：对于开环稳定的系统，

0∞ln|S(jω)| dω=πk​Re(pk)

其中 pk 是开环不稳定极点。对于稳定系统（右半平面无极点），右侧为零。

这意味着灵敏度的”面积”是守恒的——如果在某些频率段压低了 |S|（改善了抗扰性能），则必然在其他频率段 |S| 增大（性能变差）。这被称为”水床效应”（Waterbed Effect）。

对于含纯延迟的IDZ系统，延迟加剧了水床效应：在低频段压低 |S| 的同时，高频段的灵敏度峰值不可避免地增大。这从理论上解释了为什么大延迟渠池的PI控制性能存在不可逾越的上限——增大带宽必然以牺牲某些频段的抗扰性能为代价。

### 1.6.4	5.5.4 频域整形设计

#### 1.6.4.1	超前补偿与滞后补偿

当PI控制器的整定结果不能同时满足带宽和相位裕度要求时，可以引入额外的频域补偿器。

超前补偿器的传递函数为

Clead(s)=Kc⋅1+αTs1+Ts, α>1

超前补偿器在 ω=1/(α T) 处提供最大相位超前 ϕmax=arcsinα−1α+1。其作用是在增益交叉频率附近”注入”额外的正相位，从而在不降低带宽的前提下增加相位裕度。

滞后补偿器的传递函数为

Clag(s)=1+βTs1+Ts, β<1

滞后补偿器的作用是在高频段衰减增益，从而降低增益交叉频率 ωc，在较低的 ωc 处获得更大的相位裕度。代价是响应速度变慢。

在水系统控制中，滞后补偿更为常用，因为水系统本身就是慢过程，降低带宽通常是可以接受的，而增加相位裕度对鲁棒性的改善具有直接工程价值。

#### 1.6.4.2	Smith预估器处理纯延迟

Smith（1957）提出的预估器（Smith Predictor）是处理大纯延迟对象的经典方法。其核心思想是：在控制器中构建一个被控对象的内部模型，将延迟的影响从闭环中”移除”，使控制器可以基于一个无延迟的等效对象进行设计。

Smith预估器的结构如下。设被控对象为 Gp(s)=G0(s) e−τds，其中 G0(s) 为不含延迟的部分。Smith预估器在反馈通道中引入一个补偿信号：

y(s)=y(s)+G0(s)−G0(s) e−τdsu(s)

=y(s)+G0(s)1−e−τdsu(s)

控制器基于预估输出 y(s) 计算控制动作。当模型精确时（G0(s) 和 τd 与实际对象一致），等效闭环传递函数为

T(s)=C(s) G0(s)1+C(s) G0(s)⋅e−τds

式(5-41)表明，延迟 e−τds 被移到了闭环之外——闭环特征方程 1+C(s) G0(s)=0 不再包含延迟项，可以按无延迟系统进行PI整定，从而大幅提高闭环带宽和响应速度。

Normey-Rico和Camacho（2007）在《Control of Dead-time Processes》中系统讨论了Smith预估器及其改进形式。对于水系统，Smith预估器的主要挑战在于：

- 模型精度要求高：延迟估计偏差 Δτd 直接导致预估器性能退化。Normey-Rico和Camacho建议 Δτd/τd<20% 作为可接受范围。

- 对象非线性：IDZ模型参数随工况变化，Smith预估器的内部模型需要在线更新或采用自适应策略。

- 扰动抑制能力弱：标准Smith预估器对负载扰动的抑制能力不如直接PI控制。改进方法（如加入扰动观测器）可以缓解此问题。

#### 1.6.4.3	频域指标与时域性能的经验映射

频域指标和时域性能之间存在经验性的映射关系，可以帮助设计者在频域整形过程中预判时域行为。

表5-6 频域设计指标与工程性能映射

| 频域指标 | 推荐范围 | 时域对应 | 水系统工程含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相位裕度 PM | 40~60 deg | 超调量 5%~25% | 水位偏差的最大过冲 |
| 增益裕度 GM | 8~12 dB | 稳定性裕量 | 对流量/水面面积变化的容忍度 |
| 增益交叉频率 ωc | <0.5/τd | 响应速度 | 扰动后水位恢复的快慢 |
| 带宽 ωBW | ≈ωc | 可跟踪信号频率上限 | 可应对的需水变化速率 |
| 灵敏度峰值 Ms | < 2.0 | 最大干扰放大倍数 | 最恶劣工况下的水位偏差倍率 |
| 互补灵敏度峰值 Mt | < 1.5 | 噪声放大倍数 | 传感器噪声对控制动作的影响 |

### 1.6.5	5.5.4 例题

【例5-5】IDZ渠池的频域设计（含Bode图绘制步骤）

已知条件：沿用例5-1的单渠池IDZ参数（As=50 000 m​2，τd=900 s，τm=180 s），已整定的PI参数为 Kp=9.43，Ti=2700 s。

求解：绘制开环Bode图，验证增益裕度和相位裕度。

步骤1：选取频率范围

水系统的关键频率范围为 10−5~10−2 rad/s（对应周期从约100 h到约10 min）。取对数等间距的频率点。

步骤2：计算典型频率点的幅值和相位

在 ω=10−4 rad/s处：

|L(jω)|=9.4350000⋅1+(10−4×2700)210−4×2700⋅1+(10−4×180)210−4

=1.886×10−4⋅1+0.0730.27⋅1+3.24×10−410−4

≈1.886×10−4⋅3.84⋅104=7.24

幅值(dB)=20log10(7.24)≈17.2 dB

∠L=arctan(0.27)+arctan(0.018)−π−10−4×900

=0.264+0.018−3.14−0.09=−2.95 rad=−169°

在增益交叉频率 ωc≈3×10−4 rad/s处（由例5-1整定确定）：

∠L(ωc)=arctan(0.81)+arctan(0.054)−π−0.27

=0.682+0.054−3.14−0.27=−2.67 rad=−153°

PM=180°−153°=27°

注意：此处计算结果与例5-1的估计值有差异，说明需要更精细地调整参数。实际设计中，应使用数值工具（如MATLAB的bode和margin函数）进行精确计算。

步骤3：调整参数以满足PM要求

若PM = 27 < 40不满足要求，可以：（a）减小 Kp 以降低 ωc；或（b）增大 Ti 以使PI零点的正相位贡献在更低频率处生效。

取 Kp=6.0，Ti=3600 s，重新计算：

新的 ωc 约为 2×10−4 rad/s，此时

∠L=arctan(0.72)+arctan(0.036)−π−0.18

=0.62+0.036−3.14−0.18=−2.66 rad=−153°

PM=180°−153°=27°

PM仍不足，进一步降低 Kp=4.0：

新的 ωc 约为 1.5×10−4 rad/s，此时

∠L=arctan(0.54)+arctan(0.027)−π−0.135

=0.50+0.027−3.14−0.135=−2.75 rad=−157°

PM=180°−157°=23°

这说明对于 τd/τm 比值较大的渠池（本例 τd/τm=5），仅靠PI控制器难以同时获得高带宽和高相位裕度。此时应考虑引入Smith预估器（例5-6）或前馈补偿（5.3节）。

结果讨论：

Bode图分析清晰地揭示了大延迟渠池的控制性能瓶颈：延迟 τd=900 s 造成的相位损耗 ωcτd 随交叉频率线性增长，严重限制了PI控制器的可用带宽。这一结论对工程实践有直接指导意义——对于 τd>600 s 的渠池，单纯依靠PI整定已难以获得满意性能，必须借助前馈、Smith预估器或MPC等手段。

【例5-6】Smith预估器应对大延迟

已知条件：沿用例5-5的渠池参数。采用Smith预估器，内部模型为 G0(s)=(1+180s)/(50000s)，τd=900 s。

求解：

步骤1：设计等效无延迟系统的PI控制器

Smith预估器将闭环特征方程简化为 1+C(s) G0(s)=0，其中

G0(s)=1+180s50000 s

这是一个纯积分对象加一个零点，无延迟。开环传递函数为

L0(s)=Kp⋅Tis+1Tis⋅1+180s50000 s

对于无延迟的双积分系统，可以取更激进的参数。利用SIMC方法（取 τc=100 s，远小于原来的 τd=900 s）：

Kp=50000100+0=500, Ti=4×100=400 s

（注：SIMC方法要求有一个”等效延迟”，对于纯积分无延迟对象，取 τc 作为期望的闭环时间常数。）

但 Kp=500 过于激进。实际上，由于零点 τm=180 s 的存在，可以利用极零对消：取 Ti=τm=180 s，则PI零点与对象零点对消，开环简化为

L0(s)=Kp50000 s2⋅180

这仍然是不稳定的双积分系统。正确的做法是保留PI零点用于稳定化。取 Ti=600 s，Kp=30：

ωc≈KpAs⋅Ti=3050000×600≈10−3 rad/s

此 ωc 比无Smith预估器时（3×10−4 rad/s）提高了约3倍，对应响应时间从约5.8 h缩短至约1.7 h。

步骤2：验证模型失配的影响

假设实际延迟 τdreal=1080 s（标称值的120%），模型延迟 τd=900 s，延迟失配 Δτd=180 s。

延迟失配在Smith预估器闭环中产生一个额外的扰动路径，其影响可通过仿真评估。一般规律是：Δτd/τd<20% 时Smith预估器仍能维持稳定，但性能退化；Δτd/τd>30% 时可能失稳。

本例 Δτd/τd=20%，处于临界边界，需在SiL仿真中验证。

结果讨论：

- Smith预估器将可用带宽提高了约3倍，抗扰性能大幅改善。但代价是需要精确的延迟模型。

- 在水系统中，延迟受流量工况影响，τd 可能在运行过程中变化 ±15%~±25%。因此Smith预估器需要配合在线延迟估计算法使用。

- 从工程可靠性角度，Smith预估器可作为”性能增强层”叠加在基础PI控制器之上：当延迟模型可信时启用Smith预估器，模型不可信时退回纯PI控制。这与5.3节前馈降级的思路一致。

## 1.7	5.6 经典控制器在CHS框架中的部署

### 1.7.1	5.6.1 与安全包络的集成

#### 1.7.1.1	控制输出限幅与安全约束的关系

在CHS框架中，安全包络（Safety Envelope）定义了系统运行的绝对边界。安全包络将运行空间划分为三个区间：

- 绿区（正常运行域）：所有被控变量（水位、流量、闸门开度等）在正常范围内，控制器可以自由优化性能。

- 黄区（预警域）：部分变量接近约束边界，控制器应切换至保守模式，优先保持变量在绿区内。

- 红区（安全保护域）：变量触及硬约束，L0安全层自动介入，执行预设的安全动作（如闸门紧急关闭、泵站跳闸）。

经典控制器的输出限幅与安全包络的关系如下：

uminSE≤u(t)≤umaxSE

其中 uminSE 和 umaxSE 是安全包络对控制器输出的动态约束，可能随工况变化。例如，当下游水位进入黄区（偏高）时，umaxSE 可能被临时收紧以限制闸门进一步开大。

#### 1.7.1.2	操作域（ODD）内的控制器有效性验证

经典控制器的设计和整定基于特定的工况假设（如标称流量、标称水位）。当运行工况偏离设计点时，控制器参数可能不再最优，甚至导致性能不可接受。

运行设计域（Operational Design Domain, ODD）定义了控制器可以正常工作的工况范围。对于PI控制器，ODD可以表述为

ODDPI={(Q0,h0,τd,As) | PM(Kp,Ti,Q0,h0)≥PMmin}

即在该工况范围内，PI控制器的相位裕度不低于最小要求值。

验证ODD的方法包括：

- 参数扫描：在预期工况范围内扫描 (Q0,h0)，计算对应的IDZ参数 (τd,As,τm)，然后评估PM和GM。

- 蒙特卡洛仿真：随机采样工况参数，统计PM和GM的分布，确认满足要求的概率。

- 在环测试（xIL）：在SiL环境中模拟极端工况，验证控制器的实际表现。Lei（2025c）将xIL测试作为CHS框架中控制器上线的必要环节。

### 1.7.2	5.6.2 增益调度：应对非线性工况

水系统的IDZ模型参数（As、τd、τm）随工况（流量 Q0、水位 h0）变化。当运行工况偏离设计点较远时（如设计流量为50 m​3/s，实际运行在20~80 m​3/s范围内），固定参数的PI控制器性能可能显著退化。

增益调度（Gain Scheduling）是处理这一问题的经典方法。其基本思路是：

- 在ODD范围内选取若干典型工况点（如 Q0=20,35,50,65,80 m​3/s）。

- 在每个工况点辨识IDZ模型参数，设计对应的PI参数。

- 在运行过程中，根据当前流量（或水位）实时选择或插值PI参数。

设在工况点 Q0(k) 处的PI参数为 (Kp(k),Ti(k))，则在当前流量 Q0 下的PI参数可通过线性插值获得：

Kp(Q0)=Kp(k)+Kp(k+1)−Kp(k)Q0(k+1)−Q0(k)⋅(Q0−Q0(k))

Ti(Q0)=Ti(k)+Ti(k+1)−Ti(k)Q0(k+1)−Q0(k)⋅(Q0−Q0(k))

增益调度的工程要点：

- 参数切换时应平滑过渡，避免跳变导致闸门动作突变。

- 积分器值在参数切换时应保持连续（类似于MPC→PI的无扰切换）。

- 增益调度表应通过SiL仿真验证全工况范围内的稳定性。

- 调度变量（如流量）应使用滤波后的值，避免噪声导致参数频繁抖动。

### 1.7.3	5.6.3 与上层MPC的协调

#### 1.7.3.1	L1层PI/PID作为MPC退化后的接管控制器

在CHS分层架构中，L2层MPC是常规运行的主控算法，但MPC可能因以下原因退出：

- 计算超时：MPC优化问题在规定时间内未求解完成。

- 模型失配：预测模型的误差超出容许范围，MPC给出不可信的控制序列。

- 通信中断：边缘节点与云端或区域节点的通信断开，无法获取全局状态信息。

- 约束不可行：当前状态已使MPC的约束集为空集，无可行解。

当上述任一情况发生时，L1层PI/PID控制器自动接管。接管的关键要求是无扰切换（Bumpless Transfer）——切换瞬间控制器输出不产生跳变。

#### 1.7.3.2	平滑切换机制：MPC到PI的无扰切换

无扰切换的实现需要在MPC运行期间，同步维护PI控制器的内部状态（主要是积分器值）。具体方法如下：

方法1：积分器跟踪（Integrator Tracking）

在MPC运行期间，PI控制器的积分器持续跟踪MPC的输出：

xi(k)=uMPC(k)−Kp e(k)

即将积分器值设为”MPC输出减去比例项”。切换至PI时，积分器从当前跟踪值开始积分，输出连续无跳变。

方法2：输出均衡（Output Equalization）

切换瞬间，令PI控制器的输出等于MPC的最后一个输出值。通过反算积分器初始值实现：

xi(tswitch)=uMPC(tswitch)−Kp e(tswitch)

两种方法在数学上等价，方法1的优势在于积分器始终处于”就绪”状态，切换延迟为零。

### 1.7.4	5.6.4 PLC实现要点

经典控制器最终以PLC（可编程逻辑控制器）程序或工控机软件的形式运行。从控制理论到PLC代码的转化需要注意以下工程细节：

数据类型选择。PLC中的浮点运算精度有限（单精度IEEE 754，约7位有效数字）。对于水系统中 As=50 000 m​2 量级的参数与 e=0.001 m 量级的误差相乘，单精度浮点可能丢失有效数字。建议在积分器运算中使用双精度或定标整数运算。

采样周期选择。采样周期 Ts 的选择遵循以下原则： - 不宜过短：Ts 至少大于传感器更新周期和通信延迟之和。水位传感器典型更新周期为10~30 s，SCADA通信延迟为5~15 s，因此 Ts≥30 s。 - 不宜过长：Ts 应远小于系统动态的特征时间。对于 τd=900 s 的渠池，Ts≤τd/10=90 s 可以保证足够的采样密度。 - 典型值：水系统PI控制器的采样周期通常取 Ts=30~120 s。

异常值处理。水位传感器可能因波浪、漂浮物或设备故障产生异常读数。PI控制器的输入应经过以下预处理： - 量程检查：水位值超出物理可能范围时标记为异常。 - 变化率检查：单步水位变化超过物理可能的最大速率时标记为异常。 - 异常处理策略：保持上一个正常值，同时触发告警。如果连续异常超过预设次数，触发降级至人工接管。

掉电保护。PLC掉电重启后，积分器值应从掉电前的保存值恢复，而非从零开始。否则会产生大幅度的输出跳变。

### 1.7.5	5.6.5 上线检查清单

经典控制器在部署至实际水系统SCADA/PLC之前，必须通过以下检查清单：

表5-7 经典控制器上线检查清单

| 序号 | 检查项 | 验证方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PI/PID参数整定记录与版本归档 | 文档审查 | 参数来源可追溯，版本有编号 |
| 2 | 频域稳定裕度复核 | Bode/Nyquist图 | PM ≥40°，GM ≥8 dB |
| 3 | Anti-windup配置 | SiL仿真 | 饱和场景下无积分过冲 |
| 4 | 执行器限幅与速率限制 | PLC代码审查 | 限幅值与机械规格一致 |
| 5 | 前馈通道配置（如适用） | SiL仿真 | 前馈+反馈性能优于纯反馈 |
| 6 | 前馈降级策略 | 故障注入测试 | 前馈失效时自动降级至纯反馈 |
| 7 | MPC→PI无扰切换 | HiL测试 | 切换瞬间输出跳变 < 1% |
| 8 | ODD边界验证 | 参数扫描或蒙特卡洛 | 全ODD范围内PM满足要求 |
| 9 | 安全包络集成 | 联调测试 | L0层可正确覆盖L1输出 |
| 10 | 审计日志配置 | 系统测试 | 参数变更、模式切换有记录 |

### 1.7.6	5.6.6 例题

【例5-7】MPC到PI降级切换设计

已知条件：某渠道系统正常运行时使用L2层MPC控制器（控制周期60 s，预测时域30步=30 min）。当MPC计算超时（超过50 s未求解完成）时需切换至L1层PI控制器。

PI控制器参数：Kp=9.43，Ti=2700 s，Ts=60 s。

求解：

步骤1：PI积分器跟踪设计

在MPC正常运行期间，每个控制周期执行积分器跟踪：

xi(k)=uMPC(k)−Kp⋅e(k)

其中 e(k)=r(k)−y(k) 为当前水位偏差。

步骤2：切换判定逻辑

IF MPC求解时间 > 50s THEN
    触发切换标志
    记录审计日志：{时刻, 原因="MPC超时", MPC最后输出, PI初始输出}
    控制源 = PI
    积分器初值 = x_i(k)  // 已通过跟踪就绪
END IF

步骤3：切换后的PI运行

PI控制器接管后，以增量式运行：

u(k+1)=u(k)+Kp(e(k+1)−e(k))+TsTie(k+1)

积分器从跟踪值开始，输出从MPC最后值开始，实现无扰切换。

步骤4：恢复判定

IF MPC连续5个周期求解成功 AND 求解时间均 < 40s THEN
    预切换：令MPC输出从PI当前输出开始优化（软启动）
    控制源 = MPC
    记录审计日志：{时刻, 原因="MPC恢复", 恢复时PI输出}
END IF

结果讨论：

- 无扰切换的核心是PI积分器的实时跟踪。在MPC正常运行的每个周期都执行式(5-44)，计算开销可忽略不计，但确保了切换瞬间的输出连续性。

- 从MPC恢复至正常运行同样需要软启动——让MPC的初始控制序列从PI当前输出开始优化，避免MPC一上来就给出大幅度调整。

- 所有切换事件应记录审计日志，包括切换时刻、原因、MPC和PI的输出值。这些日志对于事后分析和控制器持续改进至关重要。

## 1.8	5.7 本章小结

本章系统介绍了经典控制方法在水系统中的理论基础与工程应用，核心结论可以围绕”可靠、可解释、可降级”三个关键词展开。

可靠性。PI/PID控制器的结构简单、参数少、计算量低，在PLC上可以毫秒级执行，不依赖外部通信。50年以上的工程验证赋予了经典控制方法无可替代的可靠性基础。在CHS分层架构中，L1层PI/PID是整个系统的”稳定底座”。

可解释性。比例增益 Kp 决定响应强度，积分时间 Ti 决定消偏速度，这些参数具有直接的物理含义。频域分析（Bode图、Nyquist图）将稳定性问题转化为可视化的裕度判断。运行人员和管理者可以理解控制器的行为逻辑，这在水利工程的安全审批中至关重要。

可降级性。从前馈全权运行到前馈减权、纯反馈、直至人工接管，经典控制方法提供了完整的降级路径。多变量解耦在模型失配时可以退化为独立PI控制，Smith预估器在延迟模型不可信时可以关闭。每一种”退化”都保证系统不会比最基本的PI控制更差。

本章涵盖了以下核心内容：

- PI/PID控制器的连续与离散形式，位置式与增量式的转换，以及水系统中PI（而非PID）的优先选择理由。

- 三种PI参数整定方法（Ziegler-Nichols、SIMC、Litrico-Fromion）的适用场景和工程对比。

- 抗积分饱和（Anti-windup）机制的设计，特别是Back-calculation方法与执行器限幅的集成。

- 前馈-反馈组合控制的理论推导、工程实施和降级策略。

- 相对增益矩阵（RGA）的计算与物理解释，静态与动态解耦设计。

- 频域设计方法（Bode图、Nyquist图、Smith预估器）在含延迟水系统中的应用。

- 经典控制器在CHS框架中的部署，包括与安全包络的集成、与上层MPC的无扰切换。

从方法论角度看，本章的技术路径可以概括为”四步设计法”：

- 建立对象模型：从第四章的IDZ传递函数出发，确定控制对象的关键参数（As、τd、τm）。

- 选择控制结构：根据扰动可预测性决定是否引入前馈，根据耦合程度决定是否需要解耦。

- 整定控制参数：基于Litrico-Fromion方法或SIMC方法确定PI参数，并通过频域分析验证稳定裕度。

- 配置保护机制：Anti-windup、限幅、降级策略、安全包络集成、MPC无扰切换。

这一设计流程强调了”先安全、后性能”的工程哲学——首先确保系统在最恶劣条件下不失稳（PM/GM满足要求、Anti-windup生效、降级路径可达），然后在安全约束内追求最优性能。这与Lei（2025a）提出的CHS”四可原则”（可靠、可观、可控、可审计）的核心理念一致。

从学科发展的角度看，经典控制方法为水系统控制提供了一个完整的”基准线”（baseline）。后续章节将引入的现代控制方法和先进控制方法，其性能提升都应以经典方法作为参照——任何先进方法如果在某些工况下的性能不如PI控制器，那么它的工程价值就值得质疑。这一”基准线思维”是工程控制设计的核心素养。

下一章将进入现代控制方法，在状态空间框架下讨论LQR/LQG、鲁棒控制（H∞）和自适应控制，将控制设计从单变量频域方法扩展到多变量时域方法。读者将会发现，现代控制方法中的许多概念（如增益裕度、灵敏度函数、模型不确定性）都可以追溯到本章建立的频域分析框架。

## 1.9	习题

### 1.9.1	基础题

1. 写出连续时间PI控制器的传递函数形式（式(5-3)），指出其零点和极点的位置，并解释原点极点对稳态误差的作用。

2. 解释增量式PI控制器（式(5-6)）相对于位置式（式(5-4)）在水系统工程中的三个主要优点。

3. 什么是积分饱和（Integral Windup）？在水系统闸门控制中，积分饱和会导致什么后果？简述Back-calculation方法的基本原理。

4. 某渠池的IDZ传递函数为 Gp(s)=(1+120s) e−600s/(30 000 s)。采用SIMC方法（τc=τd），计算PI参数 Kp 和 Ti。

5. 解释前馈控制在因果性约束下的局限：当控制通道延迟大于扰动通道延迟时，理想前馈为何不可实现？

### 1.9.2	应用题

6. 某调水渠道包含2个串联渠池，参数如下：渠池1（As=35 000 m​2，τd=480 s，τm=100 s），渠池2（As=55 000 m​2，τd=1080 s，τm=200 s）。已知渠池2的下游取水量将在1小时后增加2 m​3/s，取水计划提前2小时已知。 (a) 采用Litrico-Fromion方法为各渠池设计PI控制器（要求PM ≥45°）。 (b) 设计前馈补偿方案，给出各渠池前馈动作的实施时序。 (c) 估算纯反馈和前馈+反馈两种方案下渠池2的峰值水位偏差。

7. 对于表5-4所示的三渠池系统RGA矩阵，判断是否需要解耦控制。如果 λ22 变为2.5（表示强耦合），静态解耦矩阵 D 的结构会发生什么变化？讨论解耦矩阵对模型误差的敏感性。

8. 某IDZ渠池（As=40 000 m​2，τd=1200 s，τm=150 s）的PI控制器参数为 Kp=8，Ti=3000 s。 (a) 计算增益交叉频率 ωc 处的相位裕度PM。 (b) 若PM不满足40的要求，提出两种改进方案并分析其利弊。 (c) 如果引入Smith预估器，等效无延迟系统的PI参数如何重新设计？

9. 设计一个PI控制器的Anti-windup模块，包括：开度限幅、速率限幅、Back-calculation反饱和。写出完整的增量式PI+Anti-windup的伪代码（类似PLC结构化文本），并标注每个参数的物理含义。

10. 对于MPC→PI降级切换场景，设计一套完整的切换逻辑，包括：（a）MPC退出条件（至少列3种）；（b）PI积分器跟踪方程；（c）无扰切换的验证方法；（d）MPC恢复条件和软启动策略。

### 1.9.3	思考题

11. 对比PI控制和MPC在以下三个维度上的权衡：（a）计算复杂度；（b）抗扰性能；（c）参数可解释性。在什么条件下，单纯的PI控制就已经”足够好”，不需要引入MPC？

12. 在”预测质量波动频繁”的场景中（如降雨径流预报在汛期和非汛期准确度差异极大），如何设计前馈权重 α 的自适应调节逻辑？需要考虑哪些因素以避免频繁误切换？

13. RGA分析假设系统是线性的，但水系统本质上是非线性的（如闸门流量公式中的平方根关系）。讨论：在什么工况下线性RGA分析的结论可能失效？如何通过多工况点的RGA计算来弥补这一局限？

14. Smith预估器需要精确的延迟模型，而水系统的传输延迟随流量变化。提出一种在线延迟估计的方案，并讨论其在实际SCADA系统中的可实现性。

15. CHS框架强调”可降级性”。设计一个完整的降级路径：MPC全权→MPC减权+PI辅助→PI全权+前馈→PI纯反馈→人工接管。为每一级降级定义触发条件和恢复条件，并讨论如何避免降级-恢复之间的频繁振荡。

## 1.10	拓展阅读

- Åström, K.J., & Hägglund, T. (2006). Advanced PID Control [M]. ISA. 系统讨论PID整定、Anti-windup、自适应PID等主题，是PID控制器设计的权威参考。

- Litrico, X., & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems [M]. London: Springer. 第7~9章系统推导了IDZ对象的PI整定方法和频域设计，是本章内容最直接的学术来源。

- Van Overloop, P.J. (2006). Model Predictive Control on Open Water Systems [D]. PhD thesis, Delft University of Technology. 第3章以PI控制器为基线，对比了MPC的性能增益。

- Skogestad, S., & Postlethwaite, I. (2005). Multivariable Feedback Control: Analysis and Design [M]. 2nd ed. Wiley. 第3章和第10章分别讨论了RGA分析和解耦设计，是多变量控制设计的标准教材。

- Normey-Rico, J.E., & Camacho, E.F. (2007). Control of Dead-time Processes [M]. London: Springer. 系统讨论Smith预估器及其改进形式，对大延迟水系统控制具有直接参考价值。

## 1.11	本章参考文献

[5-1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[5-2] 雷晓辉,许慧敏,何中政,等.水资源系统分析学科展望：从静态平衡到动态控制[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):770-777.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0078.

[5-3] 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[5-4] Åström, K.J., & Hägglund, T. (1995). PID Controllers: Theory, Design, and Tuning [M]. 2nd ed. ISA. ISBN: 978-1-55617-516-9.

[5-5] Åström, K.J., & Hägglund, T. (2006). Advanced PID Control [M]. ISA. ISBN: 978-1-55617-942-6.

[5-6] Litrico, X., & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems [M]. London: Springer. ISBN: 978-1-84882-623-6. DOI: 10.1007/978-1-84882-624-3.

[5-7] Litrico, X., Fromion, V., & Baume, J.-P. (2006). Tuning of robust distant downstream PI controllers for an irrigation canal pool. I: Theory [J]. J. Irrig. Drain. Eng., ASCE, 132(4): 359-368. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(2006)132:4(359).

[5-8] Litrico, X., & Fromion, V. (2004). Frequency modeling of open-channel flow [J]. J. Hydraulic Eng., ASCE, 130(8): 806-815. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9429(2004)130:8(806).

[5-9] Van Overloop, P.J. (2006). Model Predictive Control on Open Water Systems [D]. PhD thesis, Delft University of Technology.

[5-10] Van Overloop, P.J., Schuurmans, J., Brouwer, R., & Burt, C.M. (2005). Multiple-model optimization of proportional integral controllers on canals [J]. J. Irrig. Drain. Eng., ASCE, 131(2): 190-196. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(2005)131:2(190).

[5-11] Skogestad, S. (2003). Simple analytic rules for model reduction and PID controller tuning [J]. J. Process Control, 13(4): 291-309. DOI: 10.1016/S0959-1524(02)00062-8.

[5-12] Skogestad, S., & Postlethwaite, I. (2005). Multivariable Feedback Control: Analysis and Design [M]. 2nd ed. Wiley. ISBN: 978-0-470-01168-3.

[5-13] Bristol, E.H. (1966). On a new measure of interaction for multivariable process control [J]. IEEE Trans. Autom. Control, AC-11(1): 133-134. DOI: 10.1109/TAC.1966.1098266.

[5-14] Bautista, E., & Clemmens, A.J. (2005). Volume compensation method for routing irrigation canal demand changes [J]. J. Irrig. Drain. Eng., ASCE, 131(6): 494-503. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(2005)131:6(494).

[5-15] Malaterre, P.O., Rogers, D.C., & Schuurmans, J. (1998). Classification of canal control algorithms [J]. J. Irrig. Drain. Eng., ASCE, 124(1): 3-10. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(1998)124:1(3).

[5-16] Schuurmans, J. (1997). Control of Water Levels in Open-Channels [D]. PhD thesis, Delft University of Technology. ISBN: 90-9010995-1.

[5-17] Schuurmans, J., Clemmens, A.J., Dijkstra, S., Hof, A., & Brouwer, R. (1999). Modeling of irrigation and drainage canals for controller design [J]. J. Irrig. Drain. Eng., ASCE, 125(6): 338-344. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(1999)125:6(338).

[5-18] Clemmens, A.J., & Schuurmans, J. (2004). Simple optimal downstream feedback canal controllers: Theory [J]. J. Irrig. Drain. Eng., ASCE, 130(1): 26-34. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(2004)130:1(26).

[5-19] Smith, O.J.M. (1957). Closer control of loops with dead time [J]. Chem. Eng. Progress, 53(5): 217-219.

[5-20] Normey-Rico, J.E., & Camacho, E.F. (2007). Control of Dead-time Processes [M]. London: Springer. ISBN: 978-1-84628-828-9. DOI: 10.1007/978-1-84628-829-6.

[5-21] Ziegler, J.G., & Nichols, N.B. (1942). Optimum settings for automatic controllers [J]. Trans. ASME, 64(8): 759-768.

[5-22] ASCE Task Committee (2014). Canal Automation for Irrigation Systems (MOP 131) [M]. Reston, VA: ASCE. ISBN: 978-0-7844-1368-5.

[5-23] Buyalski, C.P., et al. (1991). Canal Systems Automation Manual, Volume 1 [M]. Denver: U.S. Bureau of Reclamation, 113 pp.

[5-24] Åström, K.J., & Murray, R.M. (2021). Feedback Systems [M]. 2nd ed. Princeton University Press. ISBN: 978-0-691-21347-9.

[5-25] Clemmens, A.J., Kacerek, T.F., Grawitz, B., & Schuurmans, W. (1998). Test cases for canal control algorithms [J]. J. Irrig. Drain. Eng., ASCE, 124(1): 23-30. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(1998)124:1(23).

[5-26] Camacho, E.F., & Bordons, C. (2007). Model Predictive Control [M]. 2nd ed. London: Springer. ISBN: 978-1-85233-694-3.

[5-27] Wiener, N. (1948). Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine [M]. Paris: Hermann & Cie.

[5-28] 钱学森 (1954). Engineering Cybernetics [M]. New York: McGraw-Hill, 289 pp.

[5-29] Kalman, R.E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems [J]. Journal of Basic Engineering, ASME, 82(1): 35-45. DOI: 10.1115/1.3662552.

[5-30] Schwanenberg, D., Becker, B.P.J., & Xu, M. (2015). Real-time modelling and optimisation for water resources management [J]. J. Hydroinformatics, IWA, 17(1): 7-20. DOI: 10.2166/hydro.2014.069.