Table of Contents

# 1	第八章 优化理论与方法

## 1.1	学习目标

完成本章后，你应能够：

- 将水系统调度与控制问题抽象为含等式约束和不等式约束的标准数学优化问题，并区分决策变量、目标函数和约束的工程含义；

- 判断给定优化问题的凸性，理解凸优化”局部最优即全局最优”的核心性质，并运用KKT条件分析最优性；

- 掌握线性规划（LP）、二次规划（QP）、非线性规划（NLP）的标准形式与主流求解算法，能够根据问题特征选择合适的求解方法；

- 构建多目标优化问题并运用加权和法、ε-约束法和分层优先法求解，理解Pareto最优的工程含义；

- 区分随机优化与鲁棒优化的适用条件，建立含不确定性的水系统优化模型；

- 理解进化算法的全局搜索能力与局限性，明确其在CHS框架中的应用定位；

- 运用分解方法（Benders分解、Lagrangian松弛、ADMM）处理大规模水网优化问题；

- 根据问题类型、凸性、实时性和可解释性要求，运用算法选型决策树选择最合适的优化方法。

章首衔接（承接ch07） 上一章建立了模型预测控制（MPC）的完整框架：从IDZ状态空间模型出发，经由预测方程、代价函数和约束集构建，将MPC转化为在线求解的约束二次规划（QP）问题。MPC的核心——“在约束下做最优决策”——本质上是一个优化问题。然而，第七章聚焦于MPC的控制架构与工程实现，对优化器本身的数学基础仅做了简要介绍。

本章系统展开”优化器本身”的理论与方法。我们将回答以下问题：为什么ch07中的MPC-QP问题一定有唯一全局最优解？当水系统模型包含非线性（泵效率曲线、闸门流量方程）时，优化问题的性质如何变化？当需要同时优化安全、供水和能耗多个目标时，如何定义”最优”？当来水预测存在不确定性时，如何在优化中处理？当水网规模增大到数百个节点时，如何分解求解？

本章既为ch07提供数学优化基础的补充与深化，也为后续章节（ch09可控可观性分析、ch10安全约束与安全包络、ch12分层分布式控制架构）中涉及的优化子问题提供方法论工具箱。建议读者在学习本章时，将§8.2凸优化基础和§8.4二次规划与ch07的MPC-QP内容对照阅读，建立”控制问题→优化问题→求解算法”的完整链条。

## 1.2	8.1 水系统优化问题的一般形式

### 1.2.1	8.1.1 优化问题的标准数学表述

水系统的调度与控制，其本质是在物理约束和安全约束构成的可行域内寻找最优决策。将这一工程直觉形式化，可以得到优化问题的一般数学形式。

考虑决策变量向量z∈Rn，水系统优化问题的标准形式为：

minz J(z)

s.t. h(z)=0

g(z)≤0

其中J(z):Rn→R为目标函数（代价函数），h(z):Rn→Rp为等式约束向量，g(z):Rn→Rm为不等式约束向量。满足所有约束的z构成可行域F={z∣h(z)=0,g(z)≤0}，使J(z)在F上取最小值的z*称为全局最优解。

### 1.2.2	8.1.2 水系统中的决策变量分类

水系统优化的决策变量可按物理含义分为四类：

流量分配变量。 在水量调度问题中，决策变量为各管段或渠段的流量Qi或各节点的配水量di。这类变量通常受质量守恒（等式约束）和管道/渠道通过能力（不等式约束）的限制。

设备负荷变量。 在泵站调度中，决策变量包括各泵机的开停状态δi∈{0,1}（整数变量）和转速ωi（连续变量）。当问题包含整数变量时，优化问题的复杂度显著增加，通常需要混合整数规划（MIP）方法。

控制序列变量。 在MPC框架中（参见ch07§7.2），决策变量为未来Nc步的控制增量序列ΔU=[Δu(k|k)T,…,Δu(k+Nc−1|k)T]T。这是本书最核心的优化变量类型。

结构参数变量。 在工程规划阶段，决策变量可能是管径Di、水池容积Vi或泵站装机容量Pi等设计参数。这类优化通常是离线进行的。

### 1.2.3	8.1.3 目标函数类型

水系统优化中常见的目标函数类型及其数学表达如表8-1所示。

表8-1: 目标函数类型与工程指标映射

| 目标类型 | 数学表达 | 工程含义 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跟踪性能 | ∑y(k)−r(k)Q2 | 水位/流量偏差最小 | MPC在线控制 |
| 能耗最小化 | ∑ce(k)⋅Pi(k)⋅Δt | 电费最低 | 泵站调度 |
| 动作平滑 | ∑Δu(k)R2 | 降低设备磨损 | 闸门/阀门控制 |
| 风险惩罚 | ρ⋅max(0,y(k)−ymax)2 | 约束违反代价 | 安全包络管理 |
| 经济效益 | ∑pe(k)⋅Ei(k)−∑cw(k)⋅Wi(k) | 发电收益最大 | 水电站调度 |

其中ce(k)为k时段电价，Pi(k)为第i台泵的功率，pe(k)为上网电价，Ei(k)为发电量，cw(k)为用水代价，Wi(k)为弃水量。

### 1.2.4	8.1.4 约束分类

水系统优化的约束可按来源分为三类。

物理约束（不可违反）。 质量守恒方程（管网节点连续方程∑Qin−∑Qout=di）、能量守恒方程（管网回路方程∑hf,j=0）和水力方程（Saint-Venant方程的离散化形式）构成等式约束。这些约束反映物理定律，在任何条件下均不可违反。

安全约束（强不等式约束）。 水位上下限hmin≤hi≤hmax、管道压力限制Pi≤Pmax、流速限制vi≤vmax等。在CHS框架中，这些约束来源于安全包络的定义（参见ch10），是MPC约束集的核心组成部分（参见ch07式7-18至式7-20）。

运行约束（执行器限制）。 闸门开度范围umin≤ui≤umax、泵站转速范围、执行器变化率限制|Δui|≤Δumax等。这些约束由设备物理特性决定，是硬约束。

### 1.2.5	8.1.5 水系统优化的特殊性

水系统优化与一般工程优化相比，具有三个显著特点。

大延迟特性。 水系统的传输延迟τd通常为分钟至小时级（参见ch04），这意味着当前决策的效果需要经过较长时间才能显现。优化模型必须在足够长的时域内评估目标函数，否则无法正确评价决策质量。这一特点直接决定了MPC预测时域Np的选择（参见ch07式7-26）。

积分特性。 开渠和水库系统的核心动态是积分特性——水位是流量的时间积分。积分特性意味着稳态误差会持续累积，对优化解的精度要求更高。同时，积分特性使得系统的自然响应较慢，约束违反往往在”慢变量”（水位）上逐渐显现而非突然发生。

约束主导特性。 水系统运行中，约束（特别是安全约束）往往比目标函数更重要。在极端工况下，可行域可能极度收缩甚至为空，此时”找到可行解”比”找到最优解”更为关键。这一特点决定了水系统优化必须重视约束可行性管理，包括软约束引入（参见ch07式7-22）和不可行检测机制。

时空耦合特性。 水网系统中，各节点的优化决策通过水力关系相互耦合——上游闸门的流量调整会影响下游所有节点的水位。这种空间耦合使得水网优化不能简单地分解为独立的单节点优化，必须考虑全局协调。同时，由于传输延迟的存在，空间耦合还具有时间维度——上游t时刻的决策影响下游t+τd时刻的状态。时空耦合的存在使得水网优化问题的变量和约束数量随节点数和时间步数快速增长，这是大规模水网优化需要分解方法（§8.9）的根本原因。

多时间尺度特性。 水系统优化涉及从秒级（泵站变频控制）到年级（水库长期调度）的多个时间尺度。不同时间尺度的优化问题具有不同的特征：短时间尺度（秒分钟）强调实时性和约束可行性，适合LP/QP方法；中时间尺度（小时天）需要平衡精度和计算量，适合NLP/场景优化方法；长时间尺度（月年）强调全局搜索和不确定性覆盖，适合随机规划或进化算法方法。CHS框架下的分层控制架构（L0L3，参见ch07§7.1.4）为多时间尺度优化提供了自然的组织结构——每一层对应一个时间尺度和相应的优化方法。

### 1.2.6	例8-1 调水工程流量分配优化建模

【例8-1】 某调水工程包含1个水源节点、2条并联输水管道和3个需水节点。管道1经过节点A后分流至需水节点1和需水节点2，管道2直接供应需水节点3。水源总可供水量为Qsrc=15 m​3/s，各需水节点的需求分别为d1=4 m​3/s、d2=5 m​3/s、d3=6 m​3/s（总需求15 m​3/s）。管道1最大通过流量Q1,max=10 m​3/s，管道2最大通过流量Q2,max=8 m​3/s。目标是最小化供需偏差的加权平方和。

已知： - 水源供水量：Qsrc=15 m​3/s - 需水量：d1=4、d2=5、d3=6 m​3/s - 管道容量：Q1,max=10、Q2,max=8 m​3/s - 权重：w1=w2=w3=1

求解：建立优化模型并分析约束结构。

解题过程：

步骤1：定义决策变量。设qi为实际分配给第i个需水节点的流量（i=1,2,3），Q1和Q2分别为管道1和管道2的总流量。

步骤2：建立目标函数。

minq1,q2,q3 J=i=13wi(qi−di)2=(q1−4)2+(q2−5)2+(q3−6)2

步骤3：建立等式约束（质量守恒）。

q1+q2+q3=Qsrc=15

Q1=q1+q2, Q2=q3

步骤4：建立不等式约束（管道容量与非负性）。

Q1=q1+q2≤10, Q2=q3≤8

qi≥0, i=1,2,3

步骤5：分析与求解。目标函数式(8-4)是决策变量的二次函数，Hessian矩阵H=2I3正定；等式约束和不等式约束均为线性。因此本问题是凸二次规划（QP）问题，具有唯一全局最优解。

若无不等式约束限制，显然最优解为q1*=4、q2*=5、q3*=6（完美满足需求）。此时Q1=9≤10、Q2=6≤8，所有约束均满足。因此无约束最优解即为约束最优解，J*=0。

结果讨论：本例展示了水系统优化建模的基本步骤：明确决策变量→建立目标函数→写出等式约束（物理守恒）→写出不等式约束（安全与容量限制）→判断问题类型。当管道容量约束更紧（如Q1,max=8）时，无约束最优解不再可行，需要通过QP求解器找到约束最优解——这正是约束优化的价值所在。

## 1.3	8.2 凸优化基础

凸优化是优化理论的基石。本节建立凸优化的基本概念，重点阐述其对水系统优化的核心意义：凸优化问题的局部最优解一定是全局最优解，这为MPC的在线可靠求解提供了理论保证。

### 1.3.1	8.2.1 凸集与凸函数

凸集。 集合C⊆Rn是凸集，当且仅当对任意x1,x2∈C和任意θ∈[0,1]，有：

θx1+(1−θ)x2∈C

几何直觉是：凸集中任意两点的连线段完全包含在集合内。超平面{x∣aTx=b}、半空间{x∣aTx≤b}和多面体{x∣Ax≤b}都是凸集。凸集的交集仍然是凸集——这一性质保证了多个线性约束的交集（即MPC的可行域）是凸的(Boyd and Vandenberghe, 2004)。

凸函数。 函数f:Rn→R是凸函数，当且仅当其定义域dom(f)是凸集，且对任意x1,x2∈dom(f)和任意θ∈[0,1]，有：

f(θx1+(1−θ)x2)≤θf(x1)+(1−θ)f(x2)

几何直觉是：凸函数曲面上任意两点之间的弦在曲面的上方或与之重合。对于二阶可微函数，f是凸函数的充要条件是其Hessian矩阵∇2f(x)≽0（半正定）在定义域内处处成立。

水系统优化中常见的凸函数包括：线性函数cTx（同时是凸函数和凹函数）、二次函数xTQx+cTx（当Q≽0时）、以及范数∥x∥。非凸函数的典型例子是泵效率曲线η(Q)——它在最优效率点两侧递减，形成非凸特性。

### 1.3.2	8.2.2 凸优化问题与核心性质

凸优化问题。 当目标函数J(z)为凸函数、等式约束h(z)为仿射函数（即h(z)=Az−b）、不等式约束函数gi(z)为凸函数时，式(8-1)至式(8-3)定义的优化问题称为凸优化问题。

凸优化的核心性质可以归结为一个定理。

定理8-1（凸优化的全局最优性）。 凸优化问题的任何局部最优解都是全局最优解。若目标函数严格凸（∇2J≻0），则全局最优解唯一。

证明思路。 反证法。假设z*是局部最优但非全局最优，则存在z′使J(z′)<J(z*)。由可行域的凸性，zθ=θz′+(1−θ)z*对所有θ∈[0,1]可行。由J的凸性，J(zθ)≤θJ(z′)+(1−θ)J(z*)<J(z*)。对任意小的θ>0，zθ在z*的邻域内且目标值更小，与z*的局部最优性矛盾。▫

这一性质对水系统在线控制具有根本性意义：当MPC的QP问题是凸的（第七章已证明线性MPC必然如此），任何局部求解算法找到的解都是全局最优的。工程师无需担心求解器”掉入局部陷阱”，这大幅提升了在线控制的可靠性。

### 1.3.3	8.2.3 KKT条件

Karush-Kuhn-Tucker（KKT）条件是约束优化问题最优性的核心判据。对于式(8-1)至式(8-3)的优化问题，KKT条件包括四组方程。

稳定性条件（Stationarity）：

∇zJ(z*)+j=1pνj*∇zhj(z*)+i=1mλi*∇zgi(z*)=0

原始可行性（Primal Feasibility）：

h(z*)=0, g(z*)≤0

对偶可行性（Dual Feasibility）：

$$
    \lambda_i^* \geq 0, \quad i = 1, \ldots, m \tag{8-13}
    $$

互补松弛性（Complementary Slackness）：

$$
    \lambda_i^* g_i(\mathbf{z}^*) = 0, \quad i = 1, \ldots, m \tag{8-14}
    $$

其中νj*为等式约束的Lagrange乘子，λi*为不等式约束的Lagrange乘子。KKT条件的物理含义清晰：式(8-11)表明在最优解处，目标函数的梯度可以被约束函数的梯度线性表示——优化目标”无处可去”；式(8-14)表明只有活跃约束（取等号的约束）的乘子可以非零——非活跃约束对最优解无影响(Nocedal and Wright, 2006)。

KKT条件在凸优化中的充要性。 对于满足适当约束品质条件（如Slater条件）的凸优化问题，KKT条件不仅是最优性的必要条件，而且是充分条件。换言之，满足KKT条件的点一定是全局最优解。这使得KKT条件成为验证优化解正确性的有效工具。

在水系统MPC的工程实践中，KKT条件的互补松弛性具有直接的工程解释：λi*>0意味着第i个约束”活跃”——对应的水位正好位于上限或下限，或闸门开度正好达到极限。λi*的数值反映了”放松该约束一个单位可以使目标函数改善多少”，即约束的影子价格（shadow price）。工程师可以通过检查λi*来识别系统运行中的瓶颈约束。

### 1.3.4	8.2.4 对偶理论

Lagrange对偶问题。 对原始问题（式8-1至式8-3），定义Lagrangian函数：

L(z,λ,ν)=J(z)+λTg(z)+νTh(z)

对偶函数定义为Lagrangian对原始变量z的下确界：

d(λ,ν)=infzL(z,λ,ν)

对偶问题为：

maxλ≥0,ν d(λ,ν)

弱对偶与强对偶。 弱对偶定理指出，对偶问题的最优值d*不超过原始问题的最优值p*，即d*≤p*。两者之差p*−d*称为对偶间隙（duality gap）。强对偶定理指出，当原始问题是凸优化问题且满足Slater条件（存在严格可行的内点）时，对偶间隙为零，即d*=p*。

Slater条件。 对于凸优化问题，Slater条件要求存在z0使得gi(z0)<0（i=1,…,m）且h(z0)=0。对于线性约束（LP和QP问题），Slater条件自动退化为可行域非空——因此线性MPC-QP问题只要可行就满足强对偶性。

对偶理论在水系统优化中的实用价值体现在两方面。第一，对偶间隙为零意味着可以通过求解对偶问题（有时更容易）来得到原始问题的最优值。第二，Lagrange乘子λ*的经济学解释（影子价格）为工程决策提供了定量依据——例如，水位上限约束的影子价格告诉我们”将该断面的防洪限制水位提高1 cm可以使总调度代价降低多少”(Boyd and Vandenberghe, 2004)。

Slater条件的工程解读。 Slater条件在水系统MPC中具有直接的物理含义：只要存在一组控制输入使得所有水位约束、流量约束和执行器约束都严格满足（即留有正的安全裕度），强对偶性就成立。对于正常运行工况，这个条件几乎总是满足的——只要系统不处于极端工况（如极端洪水导致所有水库接近防洪限制水位、所有闸门已达最大开度），就一定存在保守的控制方案。

然而，Slater条件的”松弛量”（即最严格可行点的约束裕度）提供了重要的安全预警信息。当系统运行点越来越接近约束边界时，Slater条件的松弛量趋向零，求解器的数值行为可能恶化——表现为迭代次数增加、解的精度下降或求解时间波动。CHS框架中安全包络（ch10）的设计目标之一就是通过提前预警和安全裕度管理，使系统运行始终远离Slater条件失效的边界。

强对偶性对工程设计的另一个重要启示是瓶颈识别。对偶最优解λ*中，影子价格λi*最大的约束对应系统中最紧张的”瓶颈”。在水网规划中，这一信息直接指导投资优先级：影子价格高的断面对应扩容收益最大的渠段或管段；影子价格为零的约束说明该处有充裕的运行裕度，暂不需要扩容。通过系统地分析影子价格随运行条件的变化规律，可以建立”瓶颈迁移图谱”——了解不同来水量和需水量组合下，系统瓶颈如何在空间上移动。

### 1.3.5	8.2.5 水系统优化的凸性分析

水系统的优化问题是否为凸问题，直接决定了求解方法的选择和解的可靠性。表8-2对常见水系统优化问题的凸性进行了分类。

表8-2: 水系统优化问题的凸性分类

| 问题类型 | 目标函数 | 约束 | 凸性 | 求解方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线性MPC-QP | 二次（H≻0） | 线性 | 严格凸 | 活跃集/内点/ADMM |
| 线性水量分配 | 线性 | 线性 | 凸（LP） | 单纯形/内点 |
| 泵站调度（连续） | 非凸（效率曲线） | 非线性 | 非凸 | SQP/内点法 |
| 泵站调度（开停） | 混合整数 | 线性+整数 | 非凸 | 分支定界 |
| 水库群优化 | 二次或非线性 | 非线性水力约束 | 通常非凸 | NLP/进化算法 |

天然凸的水系统优化问题包括：线性MPC的QP问题（ch07已证明）、线性水量分配问题和带线性约束的最小二乘问题。这些问题可以用高效的凸优化求解器在毫秒级时间内求解，适合在线实时控制。

需要凸化处理的问题包括：含泵效率曲线的调度问题（可通过分段线性化近似）、含水头损失非线性的管网优化（可通过在工作点附近线性化）。凸化的代价是引入近似误差，但换来的是全局最优性保证和求解可靠性——这在在线控制场景中通常是值得的。

### 1.3.6	例8-2 验证线性MPC的QP问题是凸的

【例8-2】 第七章式(7-23)至式(7-24)给出了线性MPC的QP标准形式。请从数学上严格验证该问题是凸优化问题。

已知：MPC-QP问题为：

minΔU 12ΔUTHΔU+fTΔU

s.t. GΔU≤w+Sx(k)

其中H=2(ΘTQΘ+R)。

解题过程：

步骤1：验证目标函数凸性。目标函数是ΔU的二次函数，其Hessian矩阵为H。由于Q≽0（半正定）和R≻0（正定），对任意非零向量v：

vTHv=2vTΘTQΘv+2vTRv≥2vTRv>0

因此H≻0，目标函数严格凸。

步骤2：验证约束凸性。约束GΔU≤w+Sx(k)是线性不等式，约束函数gi(ΔU)=GiΔU−wi−Six(k)是仿射函数（同时凸和凹），因此是凸函数。

步骤3：验证凸优化条件。目标函数严格凸，约束函数凸，等式约束不存在。因此该问题是严格凸的QP问题。

结果讨论：由定理8-1，该QP问题具有唯一全局最优解。这意味着无论使用活跃集法、内点法还是ADMM求解，只要算法收敛，得到的解一定相同。这一性质是MPC在线控制可靠性的数学基石。当Q的某些对角元素为零（对应不关心的输出通道）时，H的正定性仍然由R≻0保证——这是MPC设计中要求R≻0（而非仅R≽0）的数学原因。

## 1.4	8.3 线性规划与单纯形法

线性规划（Linear Programming, LP）是最简单也是求解效率最高的优化问题类型。当水系统优化的目标函数和约束均可线性化表示时，LP提供了快速且全局最优的求解保证。

### 1.4.1	8.3.1 LP标准形式与几何解释

LP的标准形式为：

minx cTx

s.t. Ax=b, x≥0

其中c∈Rn为目标系数向量，A∈Rm×n为约束矩阵，b∈Rm为右端项向量。任何形如mincTx，s.t. Ax≤b的不等式约束LP都可以通过引入松弛变量s≥0转化为标准形式Ax+s=b。

LP可行域是Rn中的多面体（凸多胞形）。LP的一个基本性质是：如果最优解存在，则至少在多面体的一个顶点处取到。这一性质为单纯形法提供了理论基础——只需搜索有限个顶点即可找到最优解(Nocedal and Wright, 2006)。

### 1.4.2	8.3.2 单纯形法基本步骤

Dantzig(1951)提出的单纯形法是LP求解的经典算法，其基本思想是：从可行域多面体的一个顶点出发，沿目标函数下降最快的边移动到相邻顶点，直到无法继续改善为止。

单纯形法的核心步骤包括：

步骤1：初始化。 找到一个基本可行解（BFS），即可行域的一个顶点。对于标准形式，可以通过人工变量法或大M法构造初始BFS。

步骤2：最优性检验。 计算所有非基变量的约化代价（reduced cost）cj=cj−cBTB−1aj。如果所有cj≥0，则当前BFS是最优解，算法终止。

步骤3：入基与出基。 选择cj<0的非基变量xj入基（进入顶点），通过最小比值检验确定出基变量（离开顶点）。更新基矩阵B。

步骤4：迭代。 返回步骤2。

单纯形法的平均计算复杂度为O(m)次迭代（m为约束数），每次迭代需要O(mn)次运算。虽然最坏情形复杂度为指数级，但在实际工程问题中，单纯形法几乎总是高效的。

### 1.4.3	8.3.3 对偶单纯形法与灵敏度分析

对偶单纯形法。 与原始单纯形法从原始可行但对偶不可行的解出发不同，对偶单纯形法从对偶可行但原始不可行的解出发，通过迭代恢复原始可行性。对偶单纯形法在约束右端项b发生变化时特别有用——这正是MPC在线求解的场景，因为每个采样时刻只有b（由当前状态x(k)决定）发生变化，而约束矩阵A保持不变。

灵敏度分析。 灵敏度分析回答的问题是：当问题参数（目标系数c、约束矩阵A或右端项b）发生小幅变化时，最优解和最优值如何变化？对偶变量λ*直接给出了最优值对b的灵敏度：∂J*/∂bi=−λi*。在水系统调度中，这意味着某个管道容量约束放松Δb个单位后，最优调度代价将降低约λi*⋅Δb——这为基础设施升级的投资决策提供了定量依据。

灵敏度分析在LP中还涉及”允许变化范围”（allowable range）的概念：对于每个参数（如目标系数cj或右端项bi），存在一个范围使得当前最优基（即最优解的顶点）保持不变。在该范围内，最优解的结构不变，只有最优值线性变化；超出该范围后，最优解可能跳到另一个顶点。在水系统调度中，这一信息帮助工程师理解方案的稳定性：如果某个需水量参数的允许变化范围很窄，说明调度方案对该参数高度敏感，需要更精确的需水预测或更鲁棒的优化方法。

LP在MPC中的角色。 虽然线性MPC产生的是QP问题（二次目标+线性约束），但LP在MPC生态系统中仍扮演重要角色：（1）在L3层计划调度中，LP常被用于生成日前或周前的基线调度方案——将非线性水力方程线性化后，LP可以在毫秒级时间内求解包含数百个节点的水网调度问题；（2）当MPC代价函数采用L1范数（∥e∥1或∥Δu∥1）时，优化问题可以通过引入辅助变量精确转化为LP，避免了QP的二次项计算；（3）LP的灵敏度分析为MPC权重调参提供指导——通过分析LP基线方案中各约束的影子价格，可以初步判断哪些约束在后续QP求解中可能是活跃的。

### 1.4.4	8.3.4 水系统LP应用

LP在水系统中的典型应用包括：

水量分配。 在多水源、多用户的供水系统中，以总供水偏差或输水成本最小化为目标，以管网节点流量守恒和管道容量为约束，建立LP模型。Labadie(2004)对水资源系统LP应用进行了全面综述。

管网调度基线方案。 在MPC的L3层（计划调度层），LP常被用于生成日前调度计划——将非线性水力关系线性化后，LP可以在秒级时间内求解数百个节点的管网调度问题，为L2层MPC提供参考轨迹。

经济调度。 在水电系统中，以发电收益最大化为目标，以水量平衡、出力限制和断面流量约束为约束，可以建立LP或分段线性化的近似LP模型。

### 1.4.5	例8-3 供水管网流量分配LP建模与求解

【例8-3】 某城市供水管网包含2个水厂（W1产能8 m​3/s，单位成本0.3元/m​3；W2产能6 m​3/s，单位成本0.5元/m​3）和3个用水区（需求分别为d1=4、d2=3、d3=5 m​3/s）。管网连通性为：W1可供给区1和区2，W2可供给区2和区3。请建立最小成本供水LP模型。

已知： - 水厂W1：产能S1=8 m​3/s，成本c1=0.3元/m​3 - 水厂W2：产能S2=6 m​3/s，成本c2=0.5元/m​3 - 需水量：d1=4、d2=3、d3=5 m​3/s

解题过程：

步骤1：定义决策变量。设xij为水厂i供给区j的流量。由连通性，有效变量为x11,x12,x22,x23。

步骤2：建立目标函数（最小化总供水成本）。

min J=0.3(x11+x12)+0.5(x22+x23)

步骤3：建立约束。

供水能力约束：x11+x12≤8，x22+x23≤6

需水满足约束：x11≥4，x12+x22≥3，x23≥5

非负约束：x11,x12,x22,x23≥0

步骤4：求解。由成本结构（W1成本低于W2），LP最优解优先使用W1：x11*=4，x12*=3，x22*=0，x23*=5。此时W1总供水7≤8，W2总供水5≤6，均满足容量约束。最优成本J*=0.3×7+0.5×5=4.6元/s。

结果讨论：LP的全局最优性保证使得工程师可以确信4.6元/s是理论最低成本。灵敏度分析表明，如果区3的需水量从5增加到5.5 m​3/s，则W2必须增加0.5的供给，成本增加0.5×0.5=0.25元/s——W2容量约束的影子价格为0.5元/m​3。

## 1.5	8.4 二次规划（QP）

二次规划是线性MPC的核心计算引擎。本节在ch07§7.2.4的基础上深入展开QP的求解算法，重点比较活跃集法、内点法和ADMM三种主流方法的原理与工程特性。

### 1.5.1	8.4.1 QP标准形式

QP的标准形式为：

minx 12xTHx+fTx

s.t. Aeqx=beq

Aubx≤bub

其中H∈Rn×n为Hessian矩阵。当H≽0时为凸QP，H≻0时为严格凸QP。由§8.2的分析，线性MPC产生的QP问题必然是严格凸的（例8-2已验证）。

QP与ch07的MPC形式的对应关系为：x↔ΔU，H↔2(ΘTQΘ+R)，f↔2ΘTQ(Ψx(k)+ΞD−Rs)，Aub↔G，bub↔w+Sx(k)。

### 1.5.2	8.4.2 活跃集法

活跃集法（Active-Set Method）的核心思想是：在当前迭代点，将活跃约束（取等号的约束）视为等式约束，将非活跃约束暂时忽略，求解一个等式约束QP子问题；然后根据最优性条件判断是否需要调整活跃集——添加新的活跃约束或释放已有的活跃约束(Nocedal and Wright, 2006)。

活跃集法的伪代码如下：

- 初始化：选择可行起点x0，确定初始活跃集W0

- 重复：

  - 求解等式约束子问题：min12pTHp+(Hxk+f)Tp，s.t. Aip=0,∀i∈Wk

  - 若p=0：计算活跃约束乘子λ；若λi≥0 ∀i∈Wk，则xk是最优解；否则移除λj<0最小的约束

  - 若p≠0：沿p方向做线搜索，确定步长α（可能受到非活跃约束阻挡）；更新xk+1=xk+αp，如有新约束被触及则加入Wk+1

- 直到收敛

活跃集法的关键优势在于热启动（warm-starting）。在MPC应用中，相邻两个采样时刻的QP问题高度相似（仅f和bub发生变化，H和Aub不变），上一时刻的活跃集可以直接作为本时刻的初始猜测。实践表明，热启动通常只需13次迭代即可收敛，而冷启动可能需要1050次迭代。这使得活跃集法在MPC实时控制中具有突出优势(Ferreau et al., 2014)。

### 1.5.3	8.4.3 内点法

内点法（Interior-Point Method）的基本思想是通过对数障碍函数将不等式约束”融入”目标函数，将约束优化转化为一系列无约束或等式约束子问题(Wright, 1997)。

对于QP问题（式8-24至式8-26），引入障碍参数μ>0和对数障碍函数，构造障碍问题：

minx 12xTHx+fTx−μi=1mln(bi−aiTx)

随着μ→0，障碍问题的解收敛到原始QP的解。内点法通过Newton法求解每个μ值对应的KKT系统，并逐步减小μ。

内点法的关键特性是：迭代次数几乎不依赖于约束数量m，通常在O(mln(1/ϵ))次迭代内收敛到ϵ-最优解。对于大规模、约束数量多的问题，内点法可能比活跃集法更高效。但内点法不擅长热启动——每次求解几乎从头开始，这在MPC的连续求解场景中是一个劣势。

### 1.5.4	8.4.4 ADMM与算子分裂法

交替方向乘子法（Alternating Direction Method of Multipliers, ADMM）将优化问题分裂为多个容易求解的子问题，通过交替求解和乘子更新实现全局收敛(Boyd et al., 2011)。

对于QP问题，ADMM将其重新表述为：

minx,z 12xTHx+fTx s.t. Ax=z, z∈C

其中C为约束定义的可行集。ADMM的迭代步骤为：

xk+1=(H+ρATA)−1(−f+ρAT(zk−wk))

zk+1=ΠC(Axk+1+wk)

wk+1=wk+Axk+1−zk+1

其中ΠC为到C的投影算子，ρ>0为惩罚参数，w为对偶变量。

OSQP求解器(Stellato et al., 2020)基于ADMM实现，具有以下工程优势：（1）x-更新步骤的矩阵H+ρATA在模型参数不变时可以预分解并缓存，每次迭代仅需一次回代求解；（2）z-更新步骤仅涉及简单的投影运算（对盒约束即为截断操作）；（3）算法对H的正定性无要求，允许半正定甚至某些非凸情况；（4）能够可靠地检测不可行问题。

### 1.5.5	8.4.5 QP求解器工程选型

表8-3对三种主流QP求解方法从工程视角进行了对比。

表8-3: QP求解器工程对比

| 特性 | 活跃集法(qpOASES) | 内点法(ECOS) | ADMM(OSQP) |
| --- | --- | --- | --- |
| 热启动能力 | 极强 | 弱 | 中等 |
| 大规模稀疏支持 | 中等 | 强 | 强 |
| 嵌入式部署 | 支持 | 较困难 | 极佳 |
| 数值鲁棒性 | 高 | 高 | 中等 |
| 不可行检测 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 典型迭代次数(MPC) | 1~5(热启动) | 10~30 | 25~200 |
| 代码依赖 | BLAS/LAPACK | 稀疏线性代数 | 无外部依赖 |

在CHS框架下的选型建议：L1层嵌入式控制器（PLC/微控制器）优选OSQP（无外部依赖、代码轻量）；L2层协调优化（工控机/服务器）优选qpOASES（热启动高效）或OSQP；L3层大规模离线优化可选用商用求解器Gurobi或CPLEX(Ferreau et al., 2014; Stellato et al., 2020)。

### 1.5.6	8.4.6 热启动与参数化QP

参数化QP（Parametric QP, pQP）。 在MPC的连续求解过程中，每个采样时刻k的QP问题仅在参数f(k)和bub(k)上不同（它们依赖于当前状态x(k)），而H和Aub保持恒定。这种结构称为参数化QP。

qpOASES专门为参数化QP设计了在线活跃集策略(Ferreau et al., 2014)：它不是从上一时刻的最优解出发重新求解，而是构造从上一时刻QP到当前时刻QP的同伦路径（homotopy path），沿该路径跟踪活跃集的变化。当参数变化较小时（MPC中通常如此），同伦路径只经过少量活跃集转换，计算量极小。

### 1.5.7	例8-4 MPC的QP问题热启动效率对比

【例8-4】 沿用ch07例7-1的单渠池MPC设置（nu=1，Nc=4，Np=10），对比冷启动和热启动的QP求解效率。

已知： - QP决策变量维度：n=4 - 约束数量：36（水位约束20 + 输入约束8 + 增量约束8） - 连续100个采样时刻的QP问题序列 - 求解器：OSQP和qpOASES

解题过程：

步骤1：冷启动基准。对100个QP问题，每次均从零初始点出发。OSQP平均迭代次数75次，平均求解时间0.08 ms；qpOASES平均迭代次数12次，平均求解时间0.05 ms。

步骤2：热启动。用上一时刻的最优解和活跃集初始化当前求解。OSQP平均迭代次数降至25次（减少67%），平均求解时间0.03 ms；qpOASES平均迭代次数降至2次（减少83%），平均求解时间0.01 ms。

步骤3：pQP同伦法（仅qpOASES）。利用参数化同伦策略，qpOASES平均只需1.2次活跃集转换，平均求解时间0.005 ms。

结果讨论：热启动将qpOASES的求解效率提升了约5倍，pQP同伦法进一步提升至10倍。对于采样周期Δt=300 s的水系统MPC，即使是冷启动的0.08 ms也远小于采样周期，因此热启动的优势更多体现在大规模系统（数十个渠池）或嵌入式平台（计算资源有限）中。工程师应根据部署平台的计算能力选择求解策略。

## 1.6	8.5 非线性规划（NLP）

当水系统模型包含显著的非线性特性——如泵效率曲线、闸门流量-开度关系、管网水头损失公式（Hazen-Williams公式中Q1.852项）——优化问题变为非线性规划（NLP）。NLP的核心挑战是非凸性导致的局部最优和全局搜索困难。

### 1.6.1	8.5.1 NLP问题表述与难点

NLP的一般形式与式(8-1)至式(8-3)相同，但J(z)、h(z)或g(z)中至少有一个是非线性函数。NLP的主要难点包括：

局部最优。 非凸NLP可能存在多个局部最优解，梯度下降类算法只能保证收敛到其中之一，无法保证找到全局最优。在泵站调度问题中，不同的初始点可能导致完全不同的调度方案。

约束限定面的复杂性。 非线性约束定义的可行域边界可能是弯曲的、不连通的甚至非光滑的，使得约束处理比LP/QP困难得多。

收敛性与实时性的矛盾。 NLP求解器通常需要较多迭代才能收敛，且每次迭代涉及非线性函数及其导数的计算，在在线控制场景中可能无法在采样周期内完成。

### 1.6.2	8.5.2 牛顿法与拟牛顿法

牛顿法。 对于无约束NLP minzJ(z)，牛顿法的迭代格式为：

zk+1=zk−[∇2J(zk)]−1∇J(zk)

牛顿法在最优解附近具有二次收敛速度（即误差每步缩小到原来的平方），但需要计算并求逆Hessian矩阵∇2J，计算代价为O(n3)。对于中小规模问题（n≤1000），牛顿法是最快的局部搜索方法(Nocedal and Wright, 2006)。

拟牛顿法（BFGS）。 为避免Hessian矩阵的显式计算，BFGS方法利用梯度信息逐步构建Hessian的近似Bk：

Bk+1=Bk−BkskskTBkskTBksk+ykykTykTsk

其中sk=zk+1−zk，yk=∇J(zk+1)−∇J(zk)。BFGS方法的收敛速度为超线性，低于牛顿法的二次收敛，但每次迭代仅需O(n2)运算，且保证Bk正定（只要精确线搜索成功），因此数值稳定性较好。限制内存版本L-BFGS只存储最近m步（通常m=3∼20）的sk和yk，将存储量从O(n2)降至O(mn)，适合大规模问题。

### 1.6.3	8.5.3 序列二次规划（SQP）

序列二次规划（Sequential Quadratic Programming, SQP）是求解约束NLP的最成功方法之一。SQP的核心思想是：在当前迭代点zk处，将NLP的目标函数用二次近似、约束用线性近似，从而得到一个QP子问题；求解该QP得到搜索方向pk，然后通过线搜索确定步长(Nocedal and Wright, 2006; Biegler, 2010)。

SQP在zk处的QP子问题为：

minp 12pT∇z2Lkp+∇J(zk)Tp

s.t. ∇h(zk)Tp+h(zk)=0

∇g(zk)Tp+g(zk)≤0

其中∇z2Lk为Lagrangian函数对z的Hessian。SQP在最优解附近具有超线性收敛速度（当Hessian用BFGS近似时）或二次收敛速度（当使用精确Hessian时）。

SQP的工程优势在于：每次迭代求解的是一个QP子问题（可以利用§8.4的高效QP求解器），且可以利用热启动——当NLP的迭代点变化不大时，QP子问题的活跃集也变化不大。SQP的代表性实现包括SNOPT和fmincon（MATLAB优化工具箱）。

### 1.6.4	8.5.4 内点法用于NLP

内点法也可以推广到一般NLP问题，其核心仍然是通过对数障碍函数将不等式约束转化为无约束项，然后求解对应的KKT系统。IPOPT（Interior Point OPTimizer）是目前最广泛使用的开源NLP内点法求解器(Wachter and Biegler, 2006)，在化工过程优化和电力系统优化中有大量应用。

IPOPT的关键技术包括：滤子线搜索（filter line search）以保证全局收敛、惯性校正（inertia correction）以处理非凸Hessian、以及稀疏线性代数以处理大规模问题。在水系统应用中，IPOPT常被用于非线性MPC的在线求解——当系统模型为非线性（如含Hazen-Williams公式的管网模型）时，MPC-NLP问题可以直接交给IPOPT求解。

### 1.6.5	8.5.5 全局优化策略

当NLP问题高度非凸且需要全局最优解时，可以采用以下策略：

多起点法（Multi-start）。 从多个随机初始点启动NLP求解器，取所有局部最优解中的最优者。多起点法简单直观，但计算量随初始点数量线性增长，且无法保证找到全局最优。在泵站调度中，一个实用的启发式是从历史最优方案附近生成初始点。

分支定界法（Branch-and-Bound）。 通过将可行域递归二分并利用凸松弛计算下界，系统地搜索全局最优。分支定界法可以给出全局最优性的数学证明，但计算量可能随问题规模指数增长。适合离线规划优化，不适合在线控制。

凸松弛法。 用凸函数从下方逼近非凸目标函数或约束函数，得到一个更容易求解的凸优化下界问题。McCormick包络是一种常用的双线性项凸松弛技术(McCormick, 1976)。在水系统中，Hazen-Williams水头损失公式hf=r⋅Q1.852可以通过分段线性化构造凸松弛：将流量范围[Qmin,Qmax]分为若干段，每段用一条直线近似，所有直线的上包络构成凸松弛。分段数越多，近似越精确，但优化问题的规模也越大。实际工程中，5~10段线性化通常足以将近似误差控制在1%以内。

NLP收敛监控与在线策略。 当NLP求解器用于非线性MPC的在线求解时，必须考虑求解器可能在限定时间内未收敛的情况。实用的在线策略包括：（1）超时回退——设定最大求解时间（如采样周期的30%~50%），超时后使用当前迭代的最优可行点（如果已找到可行解）或上一时刻的最优解平移作为”应急控制”；（2）多精度策略——先用快速但粗糙的凸近似（如LP或QP线性化）获得初始解，再用NLP精修，如果精修超时则直接使用凸近似解；（3）预测-校正架构——在两个采样时刻之间的空闲时间内，提前用预测的未来状态启动NLP求解（预测阶段），等到实际测量到达后用差值进行快速校正（校正阶段）(Rawlings et al., 2017)。

NLP在水系统中的收敛特性。 水系统NLP问题通常具有以下有利于收敛的特性：（1）决策变量（流量、开度）的变化范围有明确的物理上下界，可行域有界；（2）相邻采样时刻的最优解变化平缓（因为水系统动态较慢），热启动效果显著；（3）主要的非线性来源（泵效率曲线、水头损失公式）是平滑的，不存在不连续或剧烈振荡的非线性。这些特性使得SQP和IPOPT在大多数工况下都能在5~20次迭代内收敛，满足分钟级采样周期的实时性要求。

### 1.6.6	8.5.6 水系统NLP应用

水系统中需要NLP方法的典型场景包括泵站优化调度（目标函数包含非凸效率曲线）和非线性水力管网优化（约束包含Hazen-Williams或Darcy-Weisbach非线性水头损失公式）。

### 1.6.7	例8-5 泵站调度NLP建模

【例8-5】 某提水泵站包含3台并联水泵，需在24小时内将Vtotal=50000 m​3水从低水池提升至高水池（扬程H0=30 m）。电价分时段变化：谷时段（22:00-6:00）ce=0.35元/kWh，平时段ce=0.65元/kWh，峰时段（10:00-14:00, 18:00-22:00）ce=1.0元/kWh。每台泵的额定流量Qr=0.8 m​3/s，效率曲线为η(Q)=−0.5(Q/Qr)2+1.1(Q/Qr)−0.1（最高效率点在Q/Qr=1.1时ηmax=0.505）。请建立最小电费NLP模型。

已知： - 3台泵，额定流量Qr=0.8 m​3/s/台 - 总提水量Vtotal=50000 m​3 - 扬程H0=30 m - 效率曲线：η(Q)=−0.5(Q/Qr)2+1.1(Q/Qr)−0.1 - 分时电价

解题过程：

步骤1：定义决策变量。将24小时分为T=24个时段（每时段1小时），设Qj,t为第j台泵在第t时段的出水流量。

步骤2：建立目标函数。第j台泵在第t时段的功率为Pj,t=ρgH0Qj,t/η(Qj,t)，电费为：

$$
    \min \; J = \sum_{t=1}^{24}\sum_{j=1}^{3} c_e(t) \cdot \frac{\rho g H_0 Q_{j,t}}{\eta(Q_{j,t})} \cdot \Delta t \tag{8-37}
    $$

步骤3：建立约束。

总提水量约束：t=124j=13Qj,t⋅3600=50000

单泵流量范围：0≤Qj,t≤1.2Qr=0.96 m​3/s

高水池水位约束：hmin≤h(t)≤hmax

步骤4：非凸性分析。目标函数中Qj,t/η(Qj,t)是Qj,t的非凸函数（因为η本身是Q的二次函数），因此该问题是非凸NLP。SQP或IPOPT可以找到局部最优解；若需更可靠的结果，可采用多起点策略。

结果讨论：优化结果符合工程直觉——泵站在谷时段满负荷运行（单位电费最低），在峰时段尽量减少运行。非凸性意味着不同初始解可能导致不同的开停组合。实际工程中，通常先用LP（将效率固定为常数）获得基线方案，再用NLP精调流量分配——这种”LP预热+NLP精修”策略兼顾了求解效率和方案质量。

NLP求解器选型的工程建议。 对于水系统中的NLP问题，以下经验值得参考：（1）中小规模问题（n≤500）优先选用SQP方法（如SNOPT或MATLAB fmincon的’sqp’选项），SQP的超线性收敛速度和热启动能力在MPC场景中表现优异；（2）大规模稀疏问题（n>500）优先选用IPOPT，其稀疏线性代数内核能够高效处理管网拓扑导致的大规模稀疏KKT系统；（3）含整数变量的混合整数NLP（如泵站开停+连续流量优化）需要专用的MINLP求解器（如BONMIN），但求解时间可能从毫秒级跳到秒至分钟级。在工程实践中，一个务实的策略是：先用整数松弛将MINLP转化为连续NLP求解，再通过舍入启发式恢复整数解——虽然不保证最优，但在大多数场景下可以产生高质量的可行解(Biegler, 2010)。

## 1.7	8.6 多目标优化

水系统运行通常面临多个相互竞争的目标：安全性（水位不越限）、供水可靠性（需求满足率）、能耗效率（泵站电费）和设备寿命（减少频繁启停）。单一目标函数无法同时表达这些诉求，多目标优化（Multi-Objective Optimization, MOO）为此提供了系统的方法论框架。

### 1.7.1	8.6.1 多目标优化问题表述与Pareto最优

多目标优化问题的一般形式为：

$$
    \min_{\mathbf{z}} \; \mathbf{F}(\mathbf{z}) = [F_1(\mathbf{z}), F_2(\mathbf{z}), \ldots, F_K(\mathbf{z})]^T \tag{8-38}
    $$

s.t. z∈F

其中K≥2为目标个数。当K个目标相互冲突时，不存在同时最小化所有目标的单一解，需要引入Pareto最优的概念。

Pareto支配。 可行解z1 Pareto支配z2（记为z1≺z2），当且仅当Fk(z1)≤Fk(z2) ∀k且∃k使Fk(z1)<Fk(z2)。

Pareto最优解。 可行解z*是Pareto最优的，当且仅当不存在其他可行解Pareto支配它。所有Pareto最优解的集合称为Pareto最优集，对应的目标函数值集合称为Pareto前沿（Pareto front）(Miettinen, 1999)。

Pareto前沿的工程含义是：前沿上的每一个点代表一种”无法在不牺牲某一目标的前提下改善另一目标”的权衡方案。工程决策者需要在Pareto前沿上选择一个最能反映其偏好的点。

Pareto前沿的性质。 Pareto前沿具有以下重要性质：（1）在凸多目标优化中（所有Fk均为凸函数且可行域为凸集），Pareto前沿是连通的凸曲面；（2）在非凸问题中，Pareto前沿可能是不连通的或含有凹陷部分；（3）Pareto前沿上的每一个点对应一组特定的权重（反映目标之间的边际替代率）。在水系统中，Pareto前沿的形状反映了目标之间冲突的”剧烈程度”——前沿越陡，意味着在该区域微小的能耗增加可以换来显著的供水改善；前沿越平坦，意味着目标之间的冲突较温和(Ehrgott, 2005)。

水系统典型多目标冲突。 水系统运行中最常见的目标冲突包括以下四组：（1）安全性与供水量——为防洪安全留出的库容（防洪库容）无法用于蓄水供水；（2）供水可靠性与能耗——增大泵站出力可以提高供水保障率，但电费也随之增加；（3）跟踪精度与动作平滑——高频调整闸门可以更紧密地跟踪目标水位，但会加速设备磨损；（4）当前效益与长期安全——当期多发电可以增加收入，但可能导致水库蓄水不足以应对未来枯水期。这些冲突无法通过单一目标函数自然消解，必须借助多目标优化方法系统处理。

### 1.7.2	8.6.2 加权和法

加权和法是最直接的多目标处理方法，将K个目标通过加权求和转化为单目标问题：

minz k=1KwkFk(z), k=1Kwk=1, wk>0

通过系统变化权重w=(w1,…,wK)，可以生成Pareto前沿上的不同点。加权和法的优点是简单直观，每次求解一个标准的单目标优化问题；缺点是：（1）当Pareto前沿为非凸时，加权和法无法找到凹凸部分的Pareto解；（2）权重的选择缺乏明确的工程指导——权重的微小变化可能导致解的剧烈跳变。

在水系统MPC中（参见ch07式7-12），代价函数J=∥e∥Q2+∥Δu∥R2实际上就是一个两目标加权和：跟踪偏差与控制平滑性的加权。Q和R的相对大小决定了两个目标的权衡点。

### 1.7.3	8.6.3 ε-约束法

ε-约束法保留一个目标为主目标进行优化，将其余目标转化为约束：

minz F1(z)

$$
    \text{s.t.} \quad F_k(\mathbf{z}) \leq \varepsilon_k, \quad k = 2, \ldots, K \tag{8-42}
    $$

z∈F

通过系统变化εk的取值，可以扫描Pareto前沿。ε-约束法的优势是可以处理非凸Pareto前沿，且每个εk值具有明确的工程含义（如”能耗不超过ε2 kWh”）。在水系统中，ε-约束法特别适合将安全目标固化为约束（ε取安全限值），在安全约束下优化经济目标。

### 1.7.4	8.6.4 分层优先法

分层优先法（Lexicographic Method）按目标的优先级依次求解，高优先级目标的最优性不可被低优先级目标妥协：

步骤1： 求解最高优先级目标F1*=minF1(z)，s.t. z∈F

步骤2： 在不劣化F1的前提下优化F2：F2*=minF2(z)，s.t. F1(z)≤F1*+δ1, z∈F

步骤K： 依次进行，直到所有目标处理完毕。

其中δk为允许的松弛量，反映工程师对高优先级目标最优性的容忍度。δk=0为严格分层，δk>0为带松弛的分层。

分层优先法的核心优势是：目标优先级明确，决策逻辑透明。在CHS框架下，安全约束具有不可妥协的最高优先级，其次是供水可靠性，最后是能耗优化——这种优先级结构天然适合分层优先法。

### 1.7.5	8.6.5 Pareto前沿的构造与可视化

构造Pareto前沿的常用方法包括：（1）加权和法扫描——对二目标问题，均匀选取w1∈[0,1]的N个值求解N个单目标问题；（2）ε-约束法扫描——对F2设置N个ε值；（3）进化算法直接生成——如NSGA-II（§8.8）可以在一次运行中产生近似Pareto前沿。

{颜色方案: 蓝色系} {对应ARCH编号: ARCH-07}

### 1.7.6	8.6.6 CHS安全优先原则下的分层优化策略

在CHS框架中，多目标优化的处理遵循”安全优先”原则(雷晓辉等, 2025a)。具体策略为三层分层优化：

第一层（安全层）： 以安全约束满足为绝对优先目标。将水位越限量∑max(0,hi−hi,max)和∑max(0,hi,min−hi)作为最高优先级目标最小化。只有当安全层目标值为零（即所有安全约束满足）时，才进入下一层。

第二层（供水层）： 在安全约束满足的前提下，最小化供水偏差∑(qi−di)2。允许安全层目标在δ1范围内松弛。

第三层（效率层）： 在安全和供水目标不恶化的前提下，最小化能耗∑cePiΔt和动作代价∑∥Δu∥2。

这种分层策略与MPC代价函数中的软约束机制（ch07§7.2.3）具有天然的对应关系：安全约束的高惩罚系数ρ≫Qii本质上实现了安全目标的优先地位(雷晓辉等, 2025b)。

### 1.7.7	例8-6 三目标调水优化分层求解

【例8-6】 某调水工程需同时优化三个目标：安全性（水位不越限）、供水可靠性（流量偏差最小）、能耗（泵站电费最低）。系统包含3个控制断面和2个泵站，调度时段为24小时。请用分层优先法构建求解策略。

已知： - 3个控制断面水位限制：hi,min≤hi(t)≤hi,max - 2个泵站功率范围：0≤Pj(t)≤Pj,max - 需水流量：di(t)（24小时逐时段） - 分时电价：ce(t)

解题过程：

步骤1（安全层）：求解LP/QP问题：

min J1=t=124i=13max(0,hi(t)−hi,max)+max(0,hi,min−hi(t))

若J1*=0（安全可行），进入步骤2。若J1*>0，系统在当前条件下无法完全满足安全约束——需要告警并启动应急调度。

步骤2（供水层）：在J1≤0（安全约束满足）的条件下求解：

min J2=t=124i=13(qi(t)−di(t))2

得到供水最优解J2*。

步骤3（效率层）：在J1≤0且J2≤J2*+δ2的条件下求解：

$$
    \min \; J_3 = \sum_{t=1}^{24}\sum_{j=1}^{2} c_e(t) \cdot P_j(t) \cdot \Delta t \tag{8-46}
    $$

其中δ2=0.05J2*为允许的5%供水偏差松弛。

结果讨论：分层优先法的结果为：首先保证所有断面水位不越限（J1*=0），然后在安全约束下使供水偏差最小化（J2*），最后在不显著恶化供水的前提下降低电费（J3*）。三层之间的松弛量δk反映了工程师对不同目标的权衡偏好。在实际工程中，δk的取值需要根据运行经验和管理规范确定。

## 1.8	8.7 随机优化与鲁棒优化

水系统运行面临多种不确定性：来水量预测偏差、用水需求波动、设备故障等。确定性优化假设所有参数精确已知，当实际参数偏离假设时，“最优”方案可能变成不可行甚至危险方案。随机优化和鲁棒优化为不确定性条件下的决策提供了系统的方法论。

### 1.8.1	8.7.1 不确定性的数学描述

水系统中的不确定性可按数学描述方式分为三类：

概率分布描述。 当具有充足的历史数据时，不确定参数ξ可以用概率分布描述，如来水量Qin∼N(Q,σQ2)。随机优化方法基于这一描述。

集合描述。 当概率分布未知或难以准确估计时，不确定参数用不确定性集合U描述，如Qin∈[Q−ΔQ,Q+ΔQ]。鲁棒优化方法基于这一描述。

场景描述。 用有限个代表性场景{ξ1,…,ξS}及其概率{p1,…,pS}描述不确定性。场景优化是连接概率描述和确定性求解的桥梁。

### 1.8.2	8.7.2 两阶段随机规划

两阶段随机规划是处理不确定性优化的经典框架(Birge and Louveaux, 2011)。

第一阶段（here-and-now决策）： 在不确定性实现之前做出的决策x——如日前调度计划、泵站开停方案。

第二阶段（wait-and-see决策）： 在不确定性ξ实现之后的校正行动y(ξ)——如实时流量微调、应急水源启用。

两阶段随机规划的数学形式为：

minx c1Tx+Eξ[Q(x,ξ)]

s.t. A1x=b1, x≥0

其中Q(x,ξ)=miny{c2Ty∣A2y=b2(ξ)−Tx,y≥0}为第二阶段的最优校正代价。期望Eξ在实际计算中通过场景近似：Eξ[Q]≈s=1SpsQ(x,ξs)。

两阶段模型的核心价值在于：第一阶段决策x在所有可能的不确定性实现中都是相同的（“此时此地”必须做出的决策），而第二阶段决策y(ξ)可以根据实际观察到的不确定性灵活调整。这种结构天然对应水系统调度的实际流程：日前调度计划（第一阶段）必须在不确定性揭示前制定，而实时微调（第二阶段）可以利用最新的来水和需水信息。两阶段模型的最优第一阶段决策通常比确定性模型（使用预报均值）更为保守，但能有效避免”最优方案在非预期情景下不可行”的风险。

与MPC的联系。 MPC本身就是一种隐式的两阶段随机规划：第一阶段是当前时刻执行的控制量Δu(k|k)，第二阶段是未来时刻的控制序列{Δu(k+1|k),…}——这些未来控制量在下一个采样时刻会被丢弃并重新规划，实质上就是”等待新信息后的校正行动”。MPC的滚动优化策略可以视为对两阶段随机规划的一种在线近似实现(Rawlings et al., 2017)。

### 1.8.3	8.7.3 场景优化

场景优化（Scenario Optimization）将不确定性离散化为S个代表性场景，将随机规划转化为确定性的大规模优化问题：

$$
    \min_{\mathbf{x}} \; c_1^T\mathbf{x} + \sum_{s=1}^{S}p_s c_2^T\mathbf{y}_s \tag{8-49}
    $$

$$
    \text{s.t.} \quad \mathbf{A}_1\mathbf{x} = \mathbf{b}_1, \quad \mathbf{A}_2\mathbf{y}_s = \mathbf{b}_2(\boldsymbol{\xi}_s) - \mathbf{T}\mathbf{x}, \quad \forall s = 1, \ldots, S \tag{8-50}
    $$

场景数S的选择需要在覆盖度与计算量之间平衡。场景数过少会遗漏关键不确定性组合，场景数过多会导致优化问题规模膨胀。Calafiore和Campi(2006)建立了场景数与约束违反概率之间的定量关系：为保证解以概率1−β满足约束，所需场景数S至少为O(n/β)（n为决策变量维度）。在水系统应用中，S=10∼100通常足以覆盖主要的来水不确定性场景。

### 1.8.4	8.7.4 鲁棒优化

鲁棒优化（Robust Optimization）不假设不确定性的概率分布，而是在不确定性集合U中寻找最坏情形下表现最好的决策(Ben-Tal et al., 2009)：

minx maxξ∈U J(x,ξ)

s.t. g(x,ξ)≤0, ∀ξ∈U

不确定性集合U的选择直接影响鲁棒优化的保守性和可解性：

盒集（Box set）： U={ξ∣|ξi−ξi|≤Δξi}。每个不确定参数独立变化，计算简单但过于保守（假设所有参数同时取最坏值）。

椭球集（Ellipsoidal set）： U={ξ∣(ξ−ξ)TΣ−1(ξ−ξ)≤Γ2}。参数Γ控制椭球大小，Σ描述参数间的相关性。椭球集的鲁棒优化可以转化为二阶锥规划（SOCP），有高效求解方法。

预算集（Budget set）： U={ξ∣|ξi−ξi|≤Δξi, i​|ξi−ξi|/Δξi≤Γ}。预算参数Γ限制了同时偏离标称值的参数个数。当Γ=0时退化为确定性优化；当Γ等于参数个数d时等价于盒集。预算集提供了连续调节保守性的旋钮，在水系统中常用于处理多渠池来水预测误差——参数Γ的物理含义是”最多同时有Γ个渠池的来水偏离预报值”，这比盒集的”所有渠池同时最坏”假设更为合理。

鲁棒优化的保守性与”鲁棒性代价”。 鲁棒优化通过在最坏情况下保证可行性，必然牺牲一部分目标函数性能。这种性能损失称为”鲁棒性代价”（price of robustness）。在水系统中，鲁棒性代价的典型表现是：鲁棒调度方案比确定性最优方案多消耗5%20%的能耗或降低3%10%的供水效率，但换来的是在95%~99%的不确定性场景下保持约束可行。工程师需要根据安全等级要求和经济效益之间的权衡来选择合适的不确定性集合大小Γ。

鲁棒MPC。 将鲁棒优化与MPC结合，可以得到鲁棒MPC（Robust MPC）。鲁棒MPC在预测时域内考虑模型参数和扰动的不确定性，保证在不确定性集合U内的所有场景下都满足约束(Mayne et al., 2000)。管式鲁棒MPC（Tube-based Robust MPC）是一种计算高效的实现方式：首先设计一个标称MPC控制器求解标称轨迹，然后围绕标称轨迹建立一个”管道”（tube），通过辅助反馈控制器保证实际轨迹始终在管道内。管道的截面由不确定性集合的大小决定——不确定性越大，管道越粗，标称约束需要收紧的幅度越大。这种方法将鲁棒优化的复杂度降低为标称MPC加上一个简单的辅助控制器，适合在线实时求解。

### 1.8.5	8.7.5 机会约束规划

机会约束规划（Chance-Constrained Programming）允许约束以一定概率违反，是随机优化与鲁棒优化之间的折中：

minx J(x)

s.t. Pr[g(x,ξ)≤0]≥1−α

其中α为允许的约束违反概率。在水系统中，α的选择反映了对安全风险的容忍度：对于防洪安全约束，α通常取0.010.05（即95%99%的可靠度）；对于供水服务约束，α可以放宽到0.05~0.10。

机会约束的求解通常借助以下两种方法之一：（1）当ξ为高斯分布且g为仿射时，机会约束可以精确转化为确定性的二阶锥约束（利用Φ−1(1−α)量化安全裕度）；（2）一般情况下，通过场景近似将概率约束转化为场景约束。这一方法论与ch07中讨论的机会约束MPC形成直接衔接。

### 1.8.6	8.7.6 水系统中的不确定性与场景生成方法

水系统运行中的主要不确定性源包括三类。

来水不确定性。 降雨、上游来水的预测误差是水系统中最主要的不确定性来源。短期预报（124小时）的相对误差通常为10%30%，中期预报（17天）可达30%50%。预测误差的时间相关性不可忽视——如果今天的来水偏高，明天大概率仍然偏高——因此场景生成时必须考虑时间相关结构，不能简单地在每个时段独立采样。

需水不确定性。 用水需求的日内波动和突发变化。工业用户和农业灌溉的需水模式变化较大。城市供水系统的日内需水曲线具有较强的规律性（早晚高峰、午间低谷），但绝对量可能随季节和气温变化。灌溉需水则高度依赖天气条件，降雨后灌溉需求可能骤降。

设备状态不确定性。 泵站、闸门、传感器的故障概率。设备故障会导致系统构型突变，优化模型的约束集发生离散跳变。这类不确定性通常用概率型约束处理——例如，如果某台泵的故障概率为5%，则调度方案应确保在该泵停机的情况下仍能满足基本供水需求。

场景生成方法。 将连续的不确定性分布离散化为有限个场景是随机优化求解的关键步骤。常用的场景生成方法包括：（1）蒙特卡罗采样——从不确定性的联合分布中随机采样，简单直观但所需场景数较多（通常需要数百至数千个场景以保证统计代表性）；（2）拉丁超立方采样（LHS）——通过分层抽样确保样本在参数空间中均匀分布，比蒙特卡罗采样更高效；（3）矩匹配法——生成少量场景使其统计矩（均值、方差、偏度）与原始分布匹配，适合生成520个”代表性”场景；（4）场景缩减——先生成大量场景，再通过聚类或Kantorovich距离最小化将场景数压缩到可管理的规模。在水系统中，来水场景通常基于历史同期数据和预报误差统计生成，520个代表性场景通常足以覆盖主要的来水不确定性(Birge and Louveaux, 2011)。

不确定性方法选型指南。 面对水系统中的不确定性，工程师需要在随机优化、鲁棒优化和机会约束之间做出选择。选择依据主要包括三个方面：（1）不确定性的描述方式——如果有充足的历史数据可以可靠地估计概率分布，随机优化是首选；如果仅知道不确定性的变化范围而无法估计分布，鲁棒优化更为稳妥；（2）安全性要求——对于涉及防洪安全的问题，鲁棒优化或高置信度机会约束更为合适（宁可保守也不能遗漏极端场景）；对于日常运行优化，随机优化在期望意义下的最优性更具实用价值；（3）计算预算——场景优化的计算量随场景数线性增长，鲁棒优化通常可以转化为确定性的凸优化问题（计算量增加有限），机会约束在高斯仿射情况下可以精确转化但一般情况需要采样近似。

### 1.8.7	例8-7 含来水不确定性的水库调度两阶段随机规划

【例8-7】 某水库需制定未来7天的调度计划。来水预报为Qin(t)，但存在预测误差，用3个场景描述：乐观场景（来水偏大20%，概率0.3）、标准场景（来水符合预报，概率0.4）、悲观场景（来水偏小20%，概率0.3）。水库需同时满足下游供水需求d(t)=10 m​3/s和防洪库容约束V(t)≤Vmax。请建立两阶段随机规划模型。

已知： - 来水预报：Qin(t)，t=1,…,7天 - 场景：Qin(1)(t)=1.2Qin(t)，Qin(2)(t)=Qin(t)，Qin(3)(t)=0.8Qin(t) - 概率：p1=0.3，p2=0.4，p3=0.3 - 供水需求：d(t)=10 m​3/s - 防洪库容：Vmax

解题过程：

步骤1：定义第一阶段变量。日前计划泄流量Qoutplan(t)（t=1,…,7），在不确定性实现前确定。

步骤2：定义第二阶段变量。在场景s实现后的校正泄流ΔQs(t)，实际泄流为Qout,s(t)=Qoutplan(t)+ΔQs(t)。

步骤3：建立目标函数。第一阶段代价为计划偏差，第二阶段代价为校正代价和供水违规惩罚：

min t=17c1∥Qoutplan(t)−d(t)∥2+s=13psc2∥ΔQs(t)∥2+c3max(0,d(t)−Qout,s(t))2

步骤4：建立约束。对每个场景s：

水量平衡：Vs(t+1)=Vs(t)+Qin(s)(t)Δt−Qout,s(t)Δt

防洪库容：Vs(t)≤Vmax

泄流能力：Qout,s(t)≤Qout,max

非负性：Qout,s(t)≥0

结果讨论：两阶段模型的结果比确定性优化更为保守——日前计划预留了更多的防洪库容以应对来水偏大场景，同时确保在来水偏小场景下仍能满足供水需求。三个场景的加权代价之和比任何单个场景的确定性最优代价更高，但避免了”最优方案在其他场景下不可行”的风险。这种”为鲁棒性付出的代价”（price of robustness）是不确定性决策的本质特征。

## 1.9	8.8 进化算法与元启发式方法

进化算法（Evolutionary Algorithms, EA）是受生物进化过程启发的一类随机全局搜索方法。与前述基于梯度的方法不同，进化算法不依赖目标函数和约束的可微性，适合处理非凸、多峰、混合整数或不可导的复杂优化问题。

### 1.9.1	8.8.1 遗传算法（GA）

遗传算法（Genetic Algorithm, GA）模拟自然选择和遗传机制，其基本步骤为：

- 初始化：随机生成Npop个可行解（个体）组成种群

- 评价：计算每个个体的适应度（目标函数值）

- 选择：按适应度比例选择父代（轮盘赌选择、锦标赛选择）

- 交叉：对父代进行交叉操作产生子代（单点交叉、均匀交叉）

- 变异：对子代进行小概率变异（保持种群多样性）

- 替换：子代替换部分或全部父代，形成新种群

- 重复步骤2~6直到终止条件（最大代数或收敛判据）

GA在水系统中的应用历史悠久。Nicklow等(2010)对水资源领域GA应用进行了全面综述，涵盖水分配系统、排水系统、水处理、水文模型和地下水系统等方向。GA的主要优势是全局搜索能力强、不受局部陷阱限制、对目标函数的数学性质无要求（不需要连续、可微甚至解析表达式）。

### 1.9.2	8.8.2 粒子群优化（PSO）

粒子群优化（Particle Swarm Optimization, PSO）模拟鸟群觅食行为。每个”粒子”i具有位置xi和速度vi，按以下规则更新：

vik+1=wvik+c1r1(pibest−xik)+c2r2(gbest−xik)

xik+1=xik+vik+1

其中w为惯性权重，c1,c2为学习因子，r1,r2为[0,1]上的随机数，pibest为粒子i的历史最优位置，gbest为全局最优位置。PSO的参数调节比GA少，收敛速度通常较快，但对约束处理不如GA灵活。

### 1.9.3	8.8.3 差分进化（DE）与多目标进化（NSGA-II）

差分进化（DE）。 DE的变异策略独特——通过两个随机个体的差向量来扰动第三个个体，具有简单高效和自适应步长的特点。DE在连续变量优化中通常优于GA。

NSGA-II。 非支配排序遗传算法II（Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II）是多目标优化的标杆方法(Deb et al., 2002)。NSGA-II的核心创新包括：（1）快速非支配排序（O(MN2)复杂度，M为目标数，N为种群大小）；（2）拥挤距离排序以维持解在Pareto前沿上的均匀分布；（3）精英保留策略。NSGA-II可以在一次运行中生成高质量的近似Pareto前沿，是水系统多目标优化中最常用的进化算法。

在水系统中，NSGA-II的典型应用场景包括：（1）水库群多目标优化调度——同时考虑发电效益最大化、供水保障率最大化和防洪风险最小化，生成Pareto前沿供决策者选择；（2）管网扩容规划——以建设投资最小化和供水可靠性最大化为双目标，决策变量包括管径选择（离散变量）和泵站配置；（3）传感器-执行器布局优化——在有限的传感器和执行器安装预算下，寻找使可控性和可观性指标（参见ch09）最大化的布局方案。这些问题的共同特点是含有离散变量或高度非凸的目标函数，基于梯度的方法难以有效处理，而NSGA-II的种群搜索机制可以同时探索目标空间的不同区域。

### 1.9.4	8.8.4 进化算法的优势与局限

优势： - 全局搜索能力：不受局部最优限制，能跳出目标函数的局部陷阱 - 无梯度需求：适合不可微、离散、混合整数问题 - 天然并行：种群中各个体的适应度评价可完全并行化 - 灵活性：可处理多目标、动态约束、黑箱模型等复杂场景

局限： - 实时性差：典型运行需要数千至数万次函数评价，不适合在线控制 - 不可重复：随机性导致每次运行结果不同 - 无最优性保证：无法证明找到的解是全局最优或给出与全局最优的距离 - 参数敏感：种群大小、交叉/变异概率等超参数需要问题相关的调参 - 约束处理不自然：需要通过罚函数或修补算子间接处理约束

### 1.9.5	8.8.5 CHS工程哲学：在线控制用凸优化，离线规划用进化算法

在CHS框架下，优化方法的选择遵循”在线/离线”二分原则(雷晓辉等, 2025d)：

在线控制（L1/L2层）： 要求实时性（毫秒至秒级求解）、确定性（相同输入产生相同输出）和可审计性（最优解可通过KKT条件验证）。凸优化（LP/QP）和确定性NLP是唯一可接受的方法。进化算法因为不可重复和无最优性保证，不允许用于在线控制回路。

离线规划（L3层及设计阶段）： 时间预算充裕（分钟至小时级），问题可能高度非凸或含整数变量。进化算法的全局搜索能力在此场景中具有不可替代的价值——如泵站年调度方案优化、管网扩容规划、传感器布点优化等。

这一工程哲学可以概括为：用进化算法”探索”、用凸优化”执行”。 进化算法产生的离线方案为在线控制提供参考轨迹和参数推荐，在线控制器则用凸优化保证实时执行的最优性和安全性。

进化算法与凸优化的协作模式。 在实际工程中，进化算法与凸优化并非非此即彼的关系，两者可以形成有效的协作：（1）参数标定——用GA/PSO离线优化MPC的权重矩阵Q和R，使闭环系统在多种工况下的综合性能最优。标定完成后，MPC在线运行时使用固定的Q和R进行凸QP求解。（2）场景筛选——用进化算法搜索”最危险”的扰动场景（如使MPC约束最紧的来水组合），这些场景用于鲁棒MPC的场景集构建（§8.7.3）。（3）拓扑优化——用GA搜索管网扩容或传感器布点的最优拓扑结构（离散变量），确定拓扑后再用LP/QP优化连续运行变量。这种”离散拓扑用进化、连续运行用凸优化”的双层策略在管网设计领域被广泛采用(Nicklow et al., 2010)。

进化算法在水利学术界的使用现状与反思。 在水利学术文献中，进化算法被大量应用于水库调度、管网优化和水文参数率定等问题。然而，从工程部署的角度审视，许多学术研究中的进化算法应用缺乏对实时性和可重复性的考量——发表论文时的”优化性能”往往是在离线、不计时间的条件下评测的。CHS框架强调将”学术优化结果”转化为”可部署的工程方案”时，必须回答三个问题：（1）求解时间是否满足采样周期要求？（2）每次运行的结果是否一致（可审计）？（3）求解失败时的回退策略是什么？只有当这三个问题都有明确答案时，优化方法才具备上线条件。

## 1.10	8.9 大规模优化的分解方法

当水网规模增大到数十至数百个节点时，集中式优化（将所有变量和约束放入一个问题求解）面临计算规模和通信瓶颈的双重挑战。分解方法利用水网的拓扑结构和约束稀疏性，将大规模问题分解为若干可独立求解的子问题，通过协调机制保证全局最优性或近似最优性。

### 1.10.1	8.9.1 Benders分解

Benders分解适用于具有”复杂变量”结构的优化问题——即问题中某些变量（复杂变量）固定后，剩余问题变得容易求解(Conejo et al., 2006)。

对于含第一阶段变量x和第二阶段变量y的两阶段问题，Benders分解的步骤为：

主问题（Master Problem）： 只包含x，加上从子问题生成的割平面：

minx,η c1Tx+η

s.t. A1x≥b1

$$
    \quad \quad \; \eta \geq \boldsymbol{\pi}_l^T(\mathbf{b}_2 - \mathbf{T}\mathbf{x}), \quad l = 1, \ldots, L \tag{8-60}
    $$

其中式(8-60)为从子问题的对偶解πl生成的Benders割。

子问题（Subproblem）： 固定x=x后的LP：

miny c2Ty s.t. A2y≥b2−Tx, y≥0

Benders分解的迭代流程如下：（1）在主问题中求解第一阶段变量x的近似最优解；（2）将x传递给子问题，子问题求解第二阶段变量y的最优解，并得到对偶解π；（3）利用对偶解生成新的Benders割（式8-60中增加一行），加入主问题；（4）重新求解主问题，得到改进的x。重复以上过程直到上界（子问题最优值）与下界（主问题最优值）之差小于容限ϵ。

Benders分解的收敛速度取决于割的质量。经典Benders割是线性的（对应LP子问题的对偶解），每一轮迭代只提供一个线性割，可能需要很多轮迭代才能收敛。加速Benders分解的常用策略包括：（1）多割策略——将子问题按场景分解，每个场景产生一个独立的割，同时加入主问题；（2）Pareto最优割——选择子问题中使主问题下界提升最大的对偶解，而非任意对偶最优解；（3）正则化——在主问题中加入正则化项（如∥x−xprev∥2），防止第一阶段变量在迭代中剧烈振荡。

Benders分解在水系统中的典型应用是：将调度层（决定长时间尺度的蓄泄策略，x）与控制层（短时间尺度的实时调节，y）分解为两层嵌套优化。这种分层结构天然契合CHS框架中L3层（计划调度）和L2层（协调优化）的层级关系——L3层的日/周调度方案作为第一阶段变量，L2层MPC的实时控制作为第二阶段变量。Benders分解的割平面将L2层的反馈信息（“在此调度方案下，L2层的最优控制代价是多少”）压缩为简洁的线性不等式传回L3层。Cai等(2001)将广义Benders分解应用于大规模水资源管理NLP模型，取得了比直接NLP求解更好的效果。

Benders分解与场景优化的结合。 当两阶段随机规划（§8.7.2）包含大量场景时，确定性等价问题的规模可能极大（S个场景意味着S个子问题）。Benders分解将场景维度从主问题中分离出来：主问题只包含第一阶段变量x和一个辅助变量η，S个场景分别在S个子问题中独立求解。各子问题产生的S个割逐步收紧η的下界，使主问题逼近真实的期望代价。这种”L形分解”（L-shaped decomposition）是Benders分解在随机规划中的经典形式(Birge and Louveaux, 2011)。在水系统中，S个场景对应S种来水预测情景，各情景的子问题可以并行求解（在GPU上或分布在多台计算节点上），使得含数百个场景的大规模随机规划在合理时间内完成求解。

### 1.10.2	8.9.2 Lagrangian松弛与次梯度法

Lagrangian松弛将耦合约束从约束集中移除并加入目标函数（作为惩罚项），使问题按空间或时间解耦为独立子问题。

对于包含M个子系统的耦合优化问题mini=1Mfi(xi)，s.t. i=1MAixi=b，Lagrangian松弛问题为：

L(μ)=minxi∈Xii=1Mfi(xi)+μTAixi−μTb

每个子问题minxi∈Xi[fi(xi)+μTAixi]可以独立求解。Lagrange乘子μ通过次梯度法更新：

μk+1=μk+αki=1MAixi*,k−b

其中αk为步长。Lagrangian松弛在水库群联合调度中应用广泛：将各水库的调度子问题解耦，仅通过水量平衡约束的Lagrange乘子进行协调(Labadie, 2004)。

### 1.10.3	8.9.3 ADMM在分布式优化中的应用

ADMM（§8.4.4）在分布式优化中的应用可以视为Lagrangian松弛的增广形式。对于分布式MPC（DMPC，参见ch07§7.6），ADMM的协调机制为：

每个子系统Agent i求解自己的局部QP子问题，同时通过与邻居Agent交换边界变量（耦合水位或流量）来达成全局一致。ADMM的迭代格式确保：（1）每次迭代中各Agent只需与直接邻居通信；（2）收敛时所有Agent的边界变量达成一致，等价于集中式QP的最优解；（3）通信失败时各Agent仍可独立运行（利用最近收到的邻居信息）(Boyd et al., 2011)。

ADMM用于DMPC的关键工程参数是惩罚参数ρ和收敛容限ϵpri,ϵdual。ρ过小导致收敛缓慢，ρ过大导致数值精度下降。自适应ρ策略（根据原始残差和对偶残差的比值动态调整ρ）在实际应用中效果较好。

ADMM用于DMPC的一个重要工程特性是任意时刻可中断（anytime property）。在严格的实时控制场景中，ADMM迭代可能无法在采样周期内完全收敛。但ADMM的每一次迭代都会改善解的质量，即使提前终止（迭代次数不足），得到的解也是一个合理的、近似可行的控制方案。这与内点法形成鲜明对比——内点法在收敛前的中间迭代结果可能远离可行域，提前终止可能导致不可用的解。ADMM的anytime特性使其特别适合通信带宽有限或计算资源波动的分布式控制场景(Negenborn et al., 2009)。

ADMM收敛速度与MPC采样周期的匹配。 对于典型的水系统DMPC（1020个子系统，采样周期515分钟），ADMM通常需要10~50次迭代达到满意的一致精度。每次迭代包含一次局部QP求解（毫秒级）和一次邻居通信（通信延迟取决于网络条件）。如果通信延迟为10 ms，50次迭代的总通信时间约0.5 s，远小于分钟级采样周期。因此在水系统中，ADMM的收敛不是瓶颈，通信可靠性才是主要挑战。

### 1.10.4	8.9.4 水网优化的可分解结构

水网的拓扑结构天然具有可分解性：

串联结构。 串联渠道系统中，相邻渠池通过闸门耦合。将每个渠池作为一个子系统，耦合变量为闸门两侧的水位和流量。ADMM的通信拓扑与水网物理拓扑一致。

树形结构。 分水枢纽型水网（如供水干管分支）具有树形拓扑。子问题可按层次从叶节点向根节点逐层求解（后序遍历），效率高于一般图结构。

环形结构。 含回路的管网（如城市配水管网）需要处理回路方程的耦合。可通过选择断开边（spanning tree complementary edges）来引入Lagrange乘子，将环形问题转化为树形问题加耦合约束。

分解粒度的选择。 分解方法的效率高度依赖于分解粒度的选择——即每个子系统包含多少个物理节点。粒度过细（每个节点一个子系统），子问题求解快但通信和协调开销大，ADMM收敛所需的迭代次数多；粒度过粗（整个水网分为2~3个子系统），通信开销小但子问题规模大，且无法充分利用并行计算资源。最优分解粒度的选择需要综合考虑以下因素：（1）水网的物理拓扑——在水力耦合较弱的节点处切分，可以减小子问题之间的耦合强度，加速ADMM收敛；（2）通信基础设施——如果子系统间的通信带宽有限或延迟较高，应减少分解粒度以减少通信量；（3）计算资源的分布——如果每个子系统对应一个边缘计算节点（如PLC或RTU），则分解粒度应匹配计算节点的算力。在CHS框架中，分解方法的粒度选择与分层分布式控制架构（ch12）的Agent划分紧密关联——DMPC中每个Agent对应一个优化子系统。

### 1.10.5	8.9.5 GPU并行优化

当分解后的子问题数量较多且结构相似时，可以利用GPU的大规模并行计算能力同时求解所有子问题。GPU并行优化的典型场景包括：场景优化（§8.7.3）中S个场景的并行求解、进化算法中Npop个个体的并行适应度评价、以及大规模管网仿真中的并行水力计算。GPU并行化可以将场景优化的求解时间从O(S⋅Tsingle)降至O(Tsingle)（当GPU核心数≥S时），使得含数百个场景的随机优化在分钟级时间内完成。

## 1.11	8.10 优化算法选型与工程决策

本节将前述各类优化方法综合为一个工程决策框架，帮助工程师根据问题特征选择最合适的优化算法。

### 1.11.1	8.10.1 算法选型决策树

{颜色方案: 蓝色系} {对应ARCH编号: 无（本章自定义教学图）}

表8-4综合了本章讨论的所有优化方法的关键特性。

表8-4: 优化方法综合对比

| 方法 | 问题类型 | 全局最优保证 | 实时性 | 约束处理 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单纯形法 | LP | 是 | 极快 | 线性 | 水量分配 |
| 活跃集法 | QP | 是（凸） | 极快（热启动） | 线性 | MPC在线控制 |
| OSQP/ADMM | QP | 是（凸） | 快 | 线性 | 嵌入式MPC |
| 内点法 | LP/QP/SOCP | 是（凸） | 快 | 凸 | 大规模QP |
| SQP | NLP | 否（局部） | 中等 | 非线性 | 泵站调度 |
| IPOPT | NLP | 否（局部） | 中等 | 非线性 | 非线性MPC |
| 分支定界 | MILP/NLP | 是 | 慢 | 混合整数 | 泵站开停 |
| GA/PSO/DE | 任意 | 否 | 慢 | 任意 | 离线规划 |
| NSGA-II | 多目标 | 否 | 慢 | 任意 | 多目标规划 |
| 场景优化 | 随机LP/QP | 概率保证 | 中等 | 线性 | 不确定调度 |

### 1.11.2	8.10.2 CHS框架下的优化层级对应

CHS四层控制架构中，每一层对应不同的优化需求和方法选择：

L0层（安全保护）： 无优化，采用硬件联锁和预设规则。安全保护不通过”优化”实现，而是通过PLC硬连线逻辑直接执行。

L1层（实时调节）： 简单规则或解析公式。PI/PID控制器的参数通常通过离线优化确定，在线运行时不涉及优化计算。

L2层（协调优化）： 在线QP求解（线性MPC）或在线NLP求解（非线性MPC）。要求毫秒至秒级求解时间、全局最优性保证和确定性输出。凸优化方法（§8.4）是核心工具。

L3层（计划调度）： LP/NLP用于日前/周前调度计划生成，进化算法用于月度/年度优化方案搜索，场景优化用于不确定性管理。时间预算充裕，可以使用计算量更大的方法。

### 1.11.3	8.10.3 从问题到求解器的完整工作流

将水系统优化问题从工程需求转化为可求解的数学模型，需要遵循一个系统的工作流程：

步骤1：问题识别与变量定义。 明确决策变量（流量/开度/转速）、目标函数（跟踪/能耗/安全）和约束（物理/安全/运行）。关键是区分哪些是”可以决策的”（决策变量），哪些是”必须满足的”（约束），哪些是”希望优化的”（目标）。

步骤2：凸性判断。 检查目标函数的Hessian矩阵是否半正定、约束函数是否为凸函数。如果问题非凸，评估是否可以通过线性化、分段线性化或凸松弛获得凸近似。

步骤3：问题规模评估。 计算决策变量维度n和约束数量m。对于MPC，n=nu⋅Nc，m≈2(ny⋅Np+nu⋅Nc)。评估求解规模是否在目标求解器的能力范围内。

步骤4：求解器选型与配置。 根据表8-4和决策树选择求解器，配置容差、最大迭代次数、热启动选项等参数。

步骤5：离线验证。 在仿真环境中验证优化模型和求解器的正确性：检查KKT条件是否满足、约束是否被尊重、求解时间是否满足实时性要求。

步骤6：在线部署与监控。 部署到实际系统后，持续监控求解器的运行状态（求解时间、迭代次数、不可行频率），及时发现和处理异常。

### 1.11.4	8.10.4 优化上线检查清单

将优化算法部署到实际水系统运行中前，工程师应逐项检查以下内容：

- 问题类型判定：目标函数和约束的凸性是否已验证？

- 硬/软约束分级：执行器约束（硬）和状态约束（软）是否已明确分级？

- 求解时间验证：最坏情形求解时间是否小于采样周期的50%？

- 不可行处理：QP不可行时的保守回退策略是否已定义？

- 热启动配置：是否利用了上一时刻的最优解和活跃集？

- 数值精度验证：求解精度ϵ是否满足控制要求？

- 不确定性覆盖：场景集是否覆盖了主要的来水和需水不确定性？

- 求解失败告警：求解器未收敛时是否触发告警并切换到备用策略？

- 审计日志：每次优化的输入、输出、求解器状态和求解时间是否记录？

- 版本管理：优化器代码和参数是否纳入版本控制系统？

## 1.12	8.11 本章小结

本章系统阐述了水系统优化的数学基础与方法论，从优化问题的一般形式出发，逐步深入到凸优化理论、线性规划、二次规划、非线性规划、多目标优化、随机/鲁棒优化、进化算法和分解方法。全章内容构成了一个完整的优化方法论体系，支撑CHS框架中L0至L3各层的优化需求。

核心结论可以归纳为以下几条。

第一，凸性决定可靠性。 凸优化问题（LP、凸QP）具有”局部即全局”的性质（定理8-1），保证了MPC在线控制的解的可靠性和确定性。KKT条件（式8-11至式8-14）在凸问题中是最优性的充要条件，提供了验证解正确性和计算影子价格的统一工具。工程师应尽可能将水系统优化问题表述为凸问题或凸近似——为此牺牲的建模精度通常远小于获得的求解可靠性。

第二，方法选择取决于应用场景。 在线控制（L2层MPC）必须使用凸优化方法（QP），要求毫秒至秒级求解时间、确定性输出和可审计的最优性条件。离线规划（L3层）可以使用进化算法等全局搜索方法，充分发挥其不受局部陷阱限制的优势。“在线用凸优化/QP、离线用进化算法”是CHS框架下优化方法选择的基本原则。两者之间不是替代关系而是协作关系——进化算法产生的离线方案为在线控制提供参考轨迹和参数推荐。

第三，约束管理是核心。 水系统优化的核心挑战不是找到”最优”，而是在复杂约束下保证”可行且安全”。约束的分级管理（硬约束/软约束）、不可行处理（松弛变量/保守回退）和不确定性覆盖（场景优化/鲁棒优化）是优化算法工程化部署的关键。安全约束的绝对优先性贯穿全章——从多目标优化中的分层优先法到鲁棒MPC中的约束收紧策略，都体现了CHS”安全优先”的工程哲学。

第四，分解方法是大规模水网优化的必由之路。 当水网节点数达到数十至数百个时，集中式优化在计算和通信两个维度都面临瓶颈。Benders分解、Lagrangian松弛和ADMM各有适用场景：Benders分解适合调度-控制双层分解，Lagrangian松弛适合空间解耦，ADMM因其anytime特性和天然的分布式结构而成为DMPC的首选协调算法。

第五，不确定性处理决定方案的鲁棒性。 水系统来水、需水和设备状态的不确定性使得确定性优化的”最优”方案可能在实际运行中不可行。两阶段随机规划、场景优化、鲁棒优化和机会约束规划提供了不同保守性水平的不确定性处理工具。方法选择取决于不确定性的描述方式（概率分布还是集合描述）和对保守性的容忍度。

本章各节的知识依赖关系可以概括为：§8.2凸优化基础是全章的理论地基，为§8.3-§8.5的具体求解方法提供了全局最优性和KKT条件等核心工具；§8.4 QP是与ch07 MPC最直接的接口；§8.6多目标优化处理多个竞争目标的权衡；§8.7不确定性方法扩展了确定性优化到随机/鲁棒场景；§8.8进化算法补充了非凸和离线场景的求解能力；§8.9分解方法解决了大规模问题的计算瓶颈；§8.10将所有方法整合为工程决策框架。

下一章将进入可控性与可观性分析，为传感器和执行器的布局优化提供理论依据——这本身也是一个优化问题，可以利用本章的方法论框架求解。可控性分析回答”执行器能否将系统状态驱动到目标”的问题，可观性分析回答”传感器能否充分观测系统状态”的问题。这两个问题的定量分析将为后续章节中安全包络的设计（ch10）和分层分布式控制架构（ch12）提供必要的数学基础。

## 1.13	习题

### 1.13.1	基础题

- 判断以下优化问题的类型（LP/QP/NLP/MILP），并说明理由：（a）mincTx，s.t. Ax≤b；（b）minxTQx+cTx，s.t. Ax≤b，Q≻0；（c）min∑Qi/η(Qi)，s.t. ∑Qi=Qtotal。

- 证明：如果f1(x)和f2(x)都是凸函数，则αf1(x)+βf2(x)对任意α,β≥0也是凸函数。这一性质对MPC代价函数设计有何意义？

- 写出以下优化问题的KKT条件：minx12+x22，s.t. x1+x2≥1，x1,x2≥0。求解最优解并验证KKT条件。

- 区分硬约束与软约束，分别举出水系统中的一个实例。为什么MPC设计中推荐将水位约束设为软约束而将闸门物理极限设为硬约束？

- 解释Pareto最优的含义。如果一个调度方案在供水偏差和能耗两个目标上都优于另一个方案，能否说前者Pareto支配后者？

### 1.13.2	应用题

- 某供水管网包含3个水源和5个需水节点，已知各管段的最大通过流量和各节点的需水量。请建立LP模型，以总输水成本最小化为目标，写出完整的目标函数、等式约束（质量守恒）和不等式约束（容量约束）。

- 沿用ch07例7-1的单渠池MPC参数，若将跟踪权重Q从100增加到1000（R=1不变），分析：（a）Hessian矩阵H的条件数如何变化？（b）对QP求解器的数值稳定性有何影响？（c）从多目标权衡的角度解释Q/R比值的工程含义。

- 某泵站包含2台并联水泵，效率曲线分别为η1(Q)=−0.6(Q/0.5)2+1.2(Q/0.5)−0.15和η2(Q)=−0.4(Q/0.8)2+0.9(Q/0.8)+0.05。若总流量需求为Qtotal=1.0 m​3/s，请建立最小功率NLP模型并讨论求解策略。

- 对例8-7的两阶段随机规划模型，若将场景数从3个增加到10个（更精细地离散化来水不确定性），分析：（a）优化问题的变量和约束维度如何变化？（b）最优解的质量（期望代价）如何变化？（c）如何利用ADMM进行场景并行分解？

- 某调水工程包含8个串联渠池，每个渠池有1个闸门。采用集中式MPC（Nc=5），QP的决策变量维度为40。若改用基于ADMM的分布式MPC，每个子系统的QP维度为多少？通信开销如何？

### 1.13.3	思考题

- “在工程上线中，求解可行性比求解最优性更重要。”请结合MPC的软约束机制和不可行处理策略，论证这一观点。

- 进化算法在水利学术界广泛使用，但CHS框架明确将其限制在”离线规划”角色。这一决策的工程理由是什么？在什么条件下进化算法的”在线”使用可能变得合理？

- 讨论”先凸近似、后非线性精修”（LP/QP预热+NLP精修）策略的优缺点。这一策略在什么条件下可能失败？

### 1.13.4	编程题

- 使用Python的scipy.optimize.linprog求解例8-3的供水LP问题。编写代码实现以下功能：（a）构建LP标准形式的系数矩阵；（b）求解并输出最优方案；（c）对区3需水量进行灵敏度分析（从4到6 m​3/s，步长0.5），绘制最优成本随需水量变化的曲线。

- 使用Python的osqp求解器求解例8-2描述的MPC-QP问题。编写代码实现以下功能：（a）构建H、f、A、b矩阵；（b）对比冷启动和热启动的迭代次数和求解时间；（c）记录100个连续采样时刻的求解统计，绘制迭代次数直方图。

## 1.14	拓展阅读

- Boyd, S., & Vandenberghe, L. (2004). Convex Optimization [M]. Cambridge University Press. 凸优化理论的标准教材，第4-5章对LP/QP/SOCP的对偶理论讲解清晰，是理解MPC-QP数学基础的最佳参考。

- Nocedal, J., & Wright, S.J. (2006). Numerical Optimization [M]. 2nd ed. Springer. 数值优化算法的权威教材，涵盖线搜索、信赖域、内点法等核心方法，推荐精读第12-19章（约束优化）。

- Labadie, J.W. (2004). Optimal operation of multireservoir systems: state-of-the-art review [J]. JWRPM, 130(2): 93-111. 多水库优化调度的经典综述，系统对比了LP、DP、NLP和GA等方法在水库调度中的应用。

- Ben-Tal, A., El Ghaoui, L., & Nemirovski, A. (2009). Robust Optimization [M]. Princeton University Press. 鲁棒优化理论的权威教材，第1-4章对不确定集建模和鲁棒对等式的推导清晰严谨。

- Ehrgott, M. (2005). Multicriteria Optimization [M]. 2nd ed. Springer. 多目标优化理论的全面参考，涵盖Pareto最优性、标量化方法和交互式方法。

## 1.15	本章参考文献

[8-1] Boyd S, Vandenberghe L. Convex Optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

[8-2] Nocedal J, Wright S J. Numerical Optimization[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2006.

[8-3] Ferreau H J, Kirches C, Potschka A, et al. qpOASES: a parametric active-set algorithm for quadratic programming[J]. Mathematical Programming Computation, 2014, 6(4): 327-363.

[8-4] Stellato B, Banjac G, Goulart P, et al. OSQP: an operator splitting solver for quadratic programs[J]. Mathematical Programming Computation, 2020, 12(4): 637-672.

[8-5] Labadie J W. Optimal operation of multireservoir systems: state-of-the-art review[J]. Journal of Water Resources Planning and Management, 2004, 130(2): 93-111.

[8-6] Nicklow J, Reed P, Savic D, et al. State of the art for genetic algorithms and beyond in water resources planning and management[J]. Journal of Water Resources Planning and Management, 2010, 136(4): 412-432.

[8-7] Deb K, Pratap A, Agarwal S, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182-197.

[8-8] Miettinen K. Nonlinear Multiobjective Optimization[M]. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999.

[8-9] Birge J R, Louveaux F. Introduction to Stochastic Programming[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2011.

[8-10] Ben-Tal A, El Ghaoui L, Nemirovski A. Robust Optimization[M]. Princeton: Princeton University Press, 2009.

[8-11] Boyd S, Parikh N, Chu E, et al. Distributed optimization and statistical learning via the alternating direction method of multipliers[J]. Foundations and Trends in Machine Learning, 2011, 3(1): 1-122.

[8-12] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[8-13] 雷晓辉,许慧敏,何中政,等.水资源系统分析学科展望：从静态平衡到动态控制[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):770-777.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0078.

[8-14] 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[8-15] Biegler L T. Nonlinear Programming: Concepts, Algorithms, and Applications to Chemical Processes[M]. Philadelphia: SIAM, 2010.

[8-16] Wachter A, Biegler L T. On the implementation of an interior-point filter line-search algorithm for large-scale nonlinear programming[J]. Mathematical Programming, 2006, 106(1): 25-57.

[8-17] Bertsekas D P. Nonlinear Programming[M]. 3rd ed. Belmont: Athena Scientific, 2016.

[8-18] Nesterov Y. Introductory Lectures on Convex Optimization: A Basic Course[M]. Boston: Springer, 2004.

[8-19] Wright S J. Primal-Dual Interior-Point Methods[M]. Philadelphia: SIAM, 1997.

[8-20] Conejo A J, Castillo E, Minguez R, et al. Decomposition Techniques in Mathematical Programming: Engineering and Science Applications[M]. Berlin: Springer, 2006.

[8-21] Cai X, McKinney D C, Lasdon L S, et al. Solving large nonconvex water resources management models using generalized Benders decomposition[J]. Operations Research, 2001, 49(2): 235-245.

[8-22] McCormick G P. Computability of global solutions to factorable nonconvex programs: Part I — Convex underestimating problems[J]. Mathematical Programming, 1976, 10(1): 147-175.

[8-23] Calafiore G C, Campi M C. The scenario approach to robust control design[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2006, 51(5): 742-753.

[8-24] Dantzig G B. Maximization of a linear function of variables subject to linear inequalities[M]//Activity Analysis of Production and Allocation. New York: Wiley, 1951: 339-347.

[8-25] Mayne D Q, Rawlings J B, Rao C V, et al. Constrained model predictive control: stability and optimality[J]. Automatica, 2000, 36(6): 789-814.

[8-26] Van Overloop P J. Model Predictive Control on Open Water Systems[D]. Delft: Delft University of Technology, 2006.

[8-27] Litrico X, Fromion V. Modeling and Control of Hydrosystems[M]. London: Springer, 2009.

[8-28] Negenborn R R, Van Overloop P J, Keviczky T, et al. Distributed model predictive control of irrigation canals[J]. Networks and Heterogeneous Media, 2009, 4(2): 359-380.

[8-29] Qin S J, Badgwell T A. A survey of industrial model predictive control technology[J]. Control Engineering Practice, 2003, 11(7): 733-764.

[8-30] Rawlings J B, Mayne D Q, Diehl M. Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design[M]. 2nd ed. Madison: Nob Hill Publishing, 2017.

[8-31] Kennedy J, Eberhart R. Particle swarm optimization[C]//Proceedings of ICNN’95 — International Conference on Neural Networks. Perth: IEEE, 1995: 1942-1948.

[8-32] Storn R, Price K. Differential evolution — a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces[J]. Journal of Global Optimization, 1997, 11(4): 341-359.

[8-33] Ehrgott M. Multicriteria Optimization[M]. 2nd ed. Berlin: Springer, 2005.