Table of Contents

# 1	第十章 安全约束与安全包络

## 1.1	学习目标

完成本章后，你应能够：

- 区分安全约束、运行约束与设计约束的层次关系，理解安全包络（Safety Envelope）在水系统自主运行中的核心定位；

- 运用状态约束、输入约束、输出约束和耦合约束对水系统安全需求进行形式化数学表达，并计算安全裕度函数；

- 构建红/黄/绿三区间安全分级模型，确定分区阈值并设计多变量联合安全包络；

- 定义运行设计域（Operational Design Domain, ODD）及最小风险状态（Minimum Risk Condition, MRC），设计越界处置路径；

- 设计多层级安全联锁逻辑，将安全约束与MPC优化、在环测试和运行审计形成完整闭环。

章首衔接（承接ch09）

上一章回答了”能否控、能否观”的结构门槛——可控性确保执行器有能力将系统状态驱动到期望目标，可观性确保传感器有能力重建关键状态变量。本章在此基础上进一步回答”怎么保安全”：即使系统可控可观，若缺乏明确的运行边界定义和越界处置机制，控制器在极端工况下仍可能将系统推入危险区域。安全包络正是为解决这一问题而引入的系统级约束框架——它定义了允许运行的状态集合，规定了接近边界时的预警与降级策略，并在越界时触发联锁保护。可控可观性是安全包络的结构前提，安全包络是自主运行的运行边界。

## 1.2	10.1 安全约束与安全包络概论

### 1.2.1	10.1.1 水系统运行安全的历史教训

水利工程的安全失效往往代价巨大。1975年河南驻马店”75·8”溃坝事件中，板桥水库和石漫滩水库在超标准洪水下连续溃坝，洪峰流量高达 78000 m​3/s，造成严重的生命财产损失[1]。这一事件的核心教训是：水库大坝的设计安全标准在极端工况下被突破，而运行层面缺乏有效的实时预警与联锁处置手段。

在长距离输水工程中，安全问题呈现不同形态。胶东调水工程全长 482 km 的明渠输水系统，上游来水波动通过渠道传播，在分水口和倒虹吸等水工构造物处可能引起局部水位异常抬升。若水位超过渠道设计超高，将导致漫顶风险；若水位过低，则可能使倒虹吸进口产生负压，危及结构安全。压力管网系统面临水锤超压风险——阀门快关引起的压力波峰值可达正常运行压力的数倍（参见ch03 Joukowsky关系），超出管道承压能力即发生爆管。

上述事件揭示一个共性规律：水系统安全事故的根本原因不在于控制算法不够先进，而在于系统运行边界未被明确定义、实时监测和自动保护。 在CHS框架中，安全约束被定位为”一等公民”（first-class citizen），意味着安全约束不是控制器的附加选项，而是系统设计的前置条件。

### 1.2.2	10.1.2 安全约束的层次结构

水系统中存在三类约束，它们在约束来源、违反后果和处理方式上有本质区别。

设计约束是在工程建设阶段确定的物理极限，如渠道设计流量、管道最大承压、泵站最大扬程等。设计约束一旦确定，在工程生命周期内基本不变（除非进行工程改造）。违反设计约束通常意味着结构破坏。

安全约束是在运行阶段为防止危险状态而设定的运行边界，通常比设计约束更保守。例如，管道设计承压 1.6 MPa，安全约束可能设为 1.2 MPa——留出 0.4 MPa 的安全裕度以应对水锤瞬态超压。安全约束的核心特征是不可违反性：一旦系统状态触及安全约束，必须立即触发保护动作。

运行约束是为实现运行优化目标而设定的期望范围，如目标水位范围、经济运行流量区间等。运行约束允许临时偏离——当系统处于调节过渡期或受扰动影响时，短暂超出运行约束是可接受的，控制器通过优化将系统逐步拉回。

[表10-1: 三类约束的层次对比]

| 维度 | 设计约束 | 安全约束 | 运行约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 来源 | 工程设计标准 | 运行安全规程 | 运行优化目标 |
| 时变性 | 固定不变 | 缓变（季节/工况依赖） | 频繁调整 |
| 违反后果 | 结构破坏 | 危险状态/事故 | 性能下降 |
| 处理方式 | 工程改造 | 联锁保护 | 控制器优化 |
| 数学性质 | 参数 | 硬约束 | 软约束 |
| 示例 | 管道承压 1.6 MPa | 运行压力 ≤ 1.2 MPa | 目标压力 0.8~1.0 MPa |

### 1.2.3	10.1.3 安全包络的概念起源

安全包络（Safety Envelope）概念最早出现在航空航天领域。飞行包络（flight envelope）定义了飞行器可安全运行的速度-高度-攻角空间——超出包络即意味着失速、结构过载或发动机熄火。核电工程中，反应堆安全包络定义了温度、压力和中子通量的允许运行域，包络边界由纵深防御（defense in depth）原则确定[2]。自动驾驶领域将安全包络延伸为运行设计域（ODD）——系统只在经过验证的工况范围内承担自主决策责任[3]。

雷晓辉在CHS理论框架中将安全包络引入水系统运行控制[4]。水系统安全包络的独特性在于三点：第一，水系统的状态变量（水位、流量、压力）具有强耦合性——改变某一断面的闸门开度会通过水力传播影响上下游多个断面的水位和流量；第二，水系统的安全约束具有时变性——丰水期的安全水位上限高于枯水期，冰期工况下还需额外考虑冰盖荷载约束；第三，水系统的安全失效后果具有不可逆性——溃坝洪水、管道爆裂一旦发生，无法通过”重启”恢复。

### 1.2.4	10.1.4 CHS框架中安全约束的定位

在CHS八原理体系中，安全约束直接关联鲁棒性原理（Robustness Principle）：控制系统必须在模型不确定性和外部扰动存在的条件下保持安全[4]。安全包络是鲁棒性原理的工程实现——通过显式定义允许运行域、预警域和禁入域，确保控制器在不确定条件下仍能维持系统安全。

从系统架构角度，安全约束贯穿CHS分层分布式控制（HDC）的每一层：L0层（PLC安全保护层）实现硬件级安全联锁，L1层（本地MPC）在约束优化中嵌入安全约束，L2层（协调DMPC）管理跨渠段/跨区域的耦合安全约束。安全约束不是某一层的职责，而是每一层都必须遵守的系统级契约。

## 1.3	10.2 安全约束的数学形式化

### 1.3.1	10.2.1 状态约束

安全包络的核心数学表达是状态约束集。设水系统的状态向量为 x∈Rn（如各断面水位、各管段流量等），安全约束要求状态向量在所有时刻保持在安全集合 Xsafe 内：

x(k)∈Xsafe, ∀k≥0

对于线性约束情形，安全集合通常表示为多面体：

Xsafe={x∈Rn∣Hxx≤hx}

其中 Hx∈Rp×n 为约束矩阵，hx∈Rp 为约束上界向量。每一行 Hx(i)x≤hx(i) 对应一条具体的安全约束，例如”3号断面水位不超过 42.5 m”或”总干渠流量不低于 20 m​3/s”。

【例10-1】某明渠输水渠段有3个控制断面，分别为上游进水口（断面1）、中间分水口（断面2）和下游节制闸（断面3）。状态变量为各断面水位 x=[h1,h2,h3]T。安全约束为： - 断面1水位：39.0≤h1≤42.5 m（下限防止倒虹吸负压，上限防止漫顶） - 断面2水位：36.5≤h2≤40.0 m - 断面3水位：34.0≤h3≤37.5 m

解：将上下限约束统一写为 Hxx≤hx 形式：

100−1000100−1000100−1h1h2h3≤42.5−39.040.0−36.537.5−34.0

该多面体 Xsafe 在三维水位空间中形成一个长方体。安全包络的核心任务就是确保系统状态轨迹始终保持在这个长方体之内。

结果讨论：实际工程中，各断面水位并非独立——它们通过Saint-Venant方程耦合。因此，约束矩阵 Hx 中可能出现非对角元素，表示联合约束（如”断面1与断面2的水位差不超过 3.0 m”）。

### 1.3.2	10.2.2 输入约束与输入增量约束

控制输入 u(k)（闸门开度、泵站转速等）同样受安全约束限制：

u(k)∈Usafe={u∈Rm∣Huu≤hu}

输入约束反映执行器的物理极限，如闸门开度 u∈[0,1]（0为全关，1为全开）、泵站频率 f∈[30,50] Hz。

在水系统中，输入增量约束（rate constraint）往往比输入幅值约束更为关键。阀门快关引发水锤、闸门快开引起下游突涨——执行器动作速率直接影响瞬态安全。输入增量约束表示为：

Δu(k)=u(k)−u(k−1)∈ΔUsafe={Δu∣|Δuj|≤δjmax, j=1,…,m}

其中 δjmax 为第 j 个执行器在一个控制周期内允许的最大变化量。对于管网中的阀门，δjmax 的取值直接关联水锤安全——Joukowsky关系（参见ch03）表明，阀门关闭时间 Tc 小于压力波往返时间 2L/a 时会产生全水锤。

### 1.3.3	10.2.3 输出约束

输出变量 y(k)=Cx(k) 的安全约束为：

y(k)∈Ysafe={y∈Rp∣Hyy≤hy}

输出约束与状态约束的区别在于：状态变量可能不全可测（参见ch09可观性分析），而输出变量是传感器直接可测量的。因此，输出约束可以直接在线验证，而状态约束可能需要通过状态估计器（参见ch11）间接推断。在安全包络设计中，优先使用输出约束定义可直接监测的安全包络，使用状态约束定义需要估计器支撑的深层安全包络。

### 1.3.4	10.2.4 耦合约束

水系统的多变量耦合特性决定了安全约束不能只对单个变量分别设限，还需要考虑变量之间的联合约束。例如：

- 水位-流量联合约束：某断面的安全流量上限取决于当前水位——水位越高，同样流量造成的漫顶风险越大；

- 压力-流速联合约束：管网中，高压力与高流速的组合比单独的高压力更危险（动压叠加静压）；

- 上下游水位差约束：相邻渠段之间的水位差不能过大，否则会在闸门处产生危险的水头差。

耦合约束的一般形式为：

$$
    g_i(\mathbf{x}(k), \mathbf{u}(k)) \leq 0, \quad i = 1, \ldots, n_c \tag{10-7}
    $$

当 gi 为线性函数时，耦合约束可以纳入式(10-2)的多面体框架；当 gi 为非线性函数时，需要在MPC优化中采用非线性约束处理方法（参见ch07）。

### 1.3.5	10.2.5 时变约束

水系统的安全约束随运行工况变化。典型的时变约束场景包括：

- 季节性变化：丰水期允许较高的渠道运行水位（因来水充沛，需要更大的输水能力），枯水期则需降低安全水位上限（因蓄水不足，需要保守运行）；

- 检修工况：当某台泵机停机检修时，剩余泵机的安全运行约束需要收紧（防止过载）；

- 冰期工况：冬季明渠冰盖形成后，过流能力下降，安全流量上限需要相应降低。

时变约束的数学表达为：

x(k)∈Xsafe(k)={x∣Hx(k)x≤hx(k)}

其中 Hx(k) 和 hx(k) 是时间（或工况）的函数。时变约束给控制器设计带来额外挑战：控制器不仅要满足当前时刻的约束，还要在预测时域内满足未来各时刻的约束。这正是MPC在安全约束管理中的天然优势——MPC的滚动优化机制可以将未来约束变化纳入当前决策（参见10.7节）。

### 1.3.6	10.2.6 安全裕度函数

为了量化系统状态相对安全包络的距离，定义安全裕度函数 σ(x)：

σ(x)=mini=1,…,p di(x,∂Xsafe)

其中 di(x,∂Xsafe) 为状态 x 到安全集合 Xsafe 第 i 个约束面的距离。对于多面体安全集合（式(10-2)），到第 i 个约束面的归一化距离为：

di(x)=hx(i)−Hx(i)x∥Hx(i)∥2

安全裕度函数具有清晰的物理意义：σ(x)>0 表示系统处于安全集合内部，σ(x)=0 表示系统恰好处于安全包络上，σ(x)<0 表示系统已越界。σ(x) 的数值大小反映”离危险有多远”——这为红/黄/绿分区提供了定量依据。

### 1.3.7	10.2.7 硬约束与软约束

约束分级是安全包络设计的关键决策。

硬约束（hard constraints） 是绝对不可违反的约束。在MPC优化中，硬约束作为不等式约束直接纳入二次规划（QP）问题。硬约束对应的是安全后果严重、不可逆的状态限制，如渠道最大水位（防止漫顶）、管道最大承压（防止爆管）、泵站最低频率（防止气蚀）。

软约束（soft constraints） 允许临时违反，但通过惩罚函数激励控制器尽快将系统拉回约束范围。软约束的MPC实现采用松弛变量 ε：

Hxx(k)≤hx+ε(k), ε(k)≥0

Jpenalty=k=0Np−1∥ε(k)∥Wε2

其中 Wε 为惩罚权重矩阵。权重越大，控制器越倾向于避免约束违反。软约束适用于运行约束和非安全关键的性能约束——如”目标水位偏差不超过 $$0.1 m”可以作为软约束，而”最大水位不超过渠顶高程”必须作为硬约束。

Bemporad和Morari [6]指出，在鲁棒MPC中，过多的硬约束可能导致优化问题不可行（infeasible），而适当使用软约束可以保证可行性的同时维持性能。安全包络的设计原则是：安全约束为硬约束，运行约束为软约束。

## 1.4	10.3 红/黄/绿三区间安全分级

### 1.4.1	10.3.1 三色分区的形式化定义

基于安全裕度函数 σ(x)，定义三个安全区间。设 σy 和 σr 分别为黄色预警阈值和红色报警阈值，且 0<σr<σy：

Zone(x)=绿色（Green）,σ(x)>σy黄色（Yellow）,σr<σ(x)≤σy红色（Red）,σ(x)≤σr

三色分区对应不同的控制策略和运行模式（图10-1）。这一分级思想与核电行业的”纵深防御”理念一脉相承——每一层防御对应不同的响应级别，形成逐级递进的安全保护体系[2]。

{描述: 同心区域图，最内层绿色区标注”正常运行——MPC全功能优化”，中间黄色环标注”预警区——约束收缩+保守控制”，最外层红色环标注”禁入区——联锁触发+人工接管”。外部标注安全包络边界∂Xsafe和ODD边界∂XODD。右侧标注σy和σr两个阈值。} {尺寸: 全页} {颜色方案: 绿色#4CAF50 / 黄色#FFC107 / 红色#F44336} {对应ARCH编号: ARCH-07}

### 1.4.2	10.3.2 绿色区：正常运行域

当系统状态处于绿色区时，安全裕度充足，控制器可以全功能运行：

- MPC按照完整的代价函数进行优化（参见ch07式(MPC-1)）；

- 约束范围为运行约束（软约束），允许控制器在效率与舒适性之间权衡；

- 执行器不受额外限制，可以按照最优解执行；

- 监测系统正常采集数据，无需加密采样。

绿色区的设计目标是效率最大化——在安全有保障的前提下，让控制器有充分的优化空间。

### 1.4.3	10.3.3 黄色区：预警域

当系统状态进入黄色区时，安全裕度已不充裕，需要启动预警响应：

约束收缩：将运行约束范围主动收缩，减小控制器的可行域。设绿色区的约束上界为 hxgreen，黄色区收缩后的约束上界为：

hxyellow=hxgreen−α⋅(hxgreen−hxsafe)

其中 α∈(0,1) 为收缩系数。α 越大，约束收缩越激进，控制器越保守。

保守控制策略：MPC代价函数中增大安全相关项的权重。例如，增大水位偏差惩罚权重 Q、增大输入增量惩罚权重 R，使控制器倾向于小幅、缓慢的调节动作，避免大幅度操作引入新的风险。

监测加密：传感器采样频率提高（如从 1 次/min 加密到 1 次/10 s），状态估计器切换到更频繁的更新模式，为可能的进一步降级做好信息准备。

人员通知：向值班调度员发送预警信息，告知当前安全裕度和预计发展趋势。

### 1.4.4	10.3.4 红色区：禁入域

红色区是安全包络的最后防线。当系统状态越过红色阈值时，必须触发联锁保护：

- 控制器立即切换到保守模式或紧急模式，仅执行预设的安全保护动作；

- 触发最小风险状态（MRC）切换程序（详见10.5节）；

- 如果MRC切换后仍无法遏制状态恶化，则触发人工接管请求；

- 全过程记录审计日志，包括触发时刻、状态快照、执行动作和结果。

红色区的设计原则是安全优先于一切——即使这意味着暂时牺牲供水量、发电效率或其他运行目标。

### 1.4.5	10.3.5 分区阈值的确定方法

三色分区的关键参数是 σy（黄色阈值）和 σr（红色阈值）的取值。确定这两个阈值需要综合考虑三类信息：

基于历史数据的统计分析：分析历史运行数据中安全裕度的概率分布，以 5% 分位数设定 σy、以 1% 分位数设定 σr，确保在绝大多数正常工况下系统处于绿色区。

基于仿真分析的动态验证：利用数字孪生（参见ch13）模拟极端工况（如设计洪水、多设备联锁失效等），分析不同 σ 值下控制器是否有足够的响应时间和调节能力将系统拉回安全区域。

基于专家经验的工程校核：水利工程运行积累了大量经验规则（如”水位距渠顶不小于 0.5 m 超高”）。这些经验规则可以转化为 σy 和 σr 的初始值，再通过仿真验证和运行数据反馈进行迭代修正。

【例10-2】某供水管网主干管设计承压 1.6 MPa，正常运行压力 0.8~1.0 MPa。确定压力维度的三色阈值。

解：

步骤1：确定安全包络。管道安全约束取设计承压的75%作为安全上限：psafemax=1.6×0.75=1.2 MPa。安全下限取最低服务压力 0.15 MPa（约15 m 水柱）。

步骤2：确定红色阈值。红色阈值对应”再进一步即触及安全包络”的状态。取安全包络的90%位置：predmax=1.2×0.9+0.15×0.1=1.095 MPa，简化为 1.1 MPa。下限类似，predmin=0.2 MPa。

步骤3：确定黄色阈值。黄色阈值对应”需要提前预警”的状态。取安全包络的70%位置：pyellowmax=1.2×0.7+0.15×0.3=0.885 MPa，简化为 0.9 MPa。下限 pyellowmin=0.3 MPa。

结果讨论：最终三色分区为——绿色区 0.3~0.9 MPa，黄色区 0.2~0.3 MPa 和 0.9~1.1 MPa，红色区 < 0.2 MPa 和 > 1.1 MPa。需要注意，此处的阈值是初始设计值，投入运行后应根据实际水锤监测数据进行校核和修正。

### 1.4.6	10.3.6 多变量联合分区

实际水系统具有多个状态变量，需要在多维状态空间中进行联合分区。设状态向量 x=[h1,h2,Q1,p1]T（水位、水位、流量、压力），各变量分别有各自的三色阈值，联合分区采用最保守原则（min规则）：

Zone(x)=minj=1,…,nZonej(xj)

即只要任一变量进入黄色区，系统整体即判定为黄色区；只要任一变量进入红色区，系统整体即判定为红色区。这一规则保守但安全——它确保了”最薄弱环节决定整体安全等级”。

对于存在耦合约束的情形（如水位-流量联合约束），需要在联合约束面上定义安全裕度，而非仅对各变量独立判定。设耦合约束为 g(x)≤0，则耦合安全裕度为：

σcoupled(x)=−g(x)/∥∇g(x)∥2

联合分区将式(10-15)扩展为包含耦合安全裕度的综合判定。

### 1.4.7	10.3.7 动态阈值调整

三色阈值不应是固定常数，而应根据运行工况动态调整。动态调整的依据包括：

- 扰动预测：当天气预报显示上游将有强降雨时，应主动收紧安全阈值（降低 σy 和 σr），使系统更早进入预警状态；

- 设备状态：当某台备用泵机退出运行时，系统的应急响应能力下降，应收紧阈值；

- 模型不确定性：当状态估计器的估计误差协方差增大时（参见ch11），意味着状态的真值可能与估计值有较大偏差，应增加安全裕度。

动态阈值调整机制可以表达为：

σy(k)=σybase+Δσy(k), Δσy(k)=f(d(k),P(k),sequip(k))

其中 d(k) 为扰动预测值，P(k) 为状态估计误差协方差矩阵，sequip(k) 为设备状态向量。

### 1.4.8	10.3.8 与IEC 61508安全完整性等级的对应

IEC 61508 功能安全标准定义了四个安全完整性等级（Safety Integrity Level, SIL），从SIL 1（最低）到SIL 4（最高）[5]。SIL等级通过危险失效概率衡量——SIL 4要求每小时危险失效概率低于 10−8。

水系统安全包络的三色分区与SIL等级之间存在设计映射关系：

[表10-2: 三色分区与SIL等级的对应]

| 区域/层级 | 功能 | 建议SIL等级 | 危险失效概率上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿色区运行约束管理 | MPC软约束 | SIL 1 | 10−5/h |
| 黄色区预警与约束收缩 | 控制器软联锁 | SIL 2 | 10−6/h |
| 红色区联锁保护 | PLC硬联锁 | SIL 3 | 10−7/h |
| 极端事件紧急停运 | 独立安全系统 | SIL 3~4 | 10−7~10−8/h |

需要强调，SIL等级认证是一个系统性过程，涉及硬件可靠性分析、软件验证、安全生命周期管理等多个方面，不能仅凭单一参数确定。上表提供的是设计初期的参考对应关系。

## 1.5	10.4 运行设计域（ODD）

### 1.5.1	10.4.1 ODD的形式化定义

运行设计域（Operational Design Domain, ODD）定义了自主控制系统经过验证可安全运行的工况参数空间。ODD最初由SAE J3016 自动驾驶标准引入[3]，雷晓辉将其迁移至水系统领域并进行了扩展[7]。

ODD的形式化定义为工况参数空间 Θ 的一个子集：

XODD={θ∈Θ∣cj(θ)≤0, j=1,…,nODD}

其中 θ 为工况参数向量，cj(⋅) 为ODD边界约束函数。

### 1.5.2	10.4.2 ODD边界维度

水系统ODD的工况参数空间包含四类边界维度：

水力边界：来水量范围 [Qmin,Qmax]、水位范围、流量变化率范围。超出水力边界意味着系统面对的是未经验证的水力条件——控制器模型可能不再适用，安全约束可能不再保守。

气象边界：气温范围（与冰期工况相关）、降雨强度范围（与突发来水相关）、风速范围（与大型水库风浪影响相关）。

设备边界：可用执行器数量的最低要求（如”至少3台泵机在线”）、通信系统的最低可用性要求（如”至少1条通信链路正常”）、传感器的最低可用数量要求。

通信边界：上下级控制器之间的通信延迟上限、数据包丢失率上限。当通信延迟超过一个控制周期时，分布式MPC的协调机制可能失效。

### 1.5.3	10.4.3 ODD与安全包络的包含关系

安全包络 Xsafe 是ODD XODD 的子集：

Xsafe⊆XODD

这一包含关系的物理意义是：ODD定义了”系统在什么条件下可以尝试自主运行”，安全包络定义了”在ODD范围内，系统状态必须保持在什么范围”。ODD是外层边界——超出ODD，系统应拒绝进入自主模式或主动退出自主模式；安全包络是内层边界——在ODD内部，系统状态接近安全包络边界时应启动预警和保护。

【例10-3】某调水渠段的ODD定义如下： - 水力边界：来水量 20~120 m​3/s，来水量变化率 |ΔQ/Δt|≤5 m​3/s/h - 气象边界：气温 > 0​∘C（排除冰期） - 设备边界：至少2座闸门可控，所有水位传感器在线 - 通信边界：SCADA通信延迟 < 5 s

该渠段的安全包络定义为：各断面水位在设计水位 ± 0.5 m 范围内。

分析：当上游来水量突增到 130 m​3/s（超出ODD水力边界）时，系统应判定为”超出ODD”，控制器切换到保守模式或请求人工接管——即使此时各断面水位仍在安全包络内。这是因为控制器模型是针对 20~120 m​3/s 来水量范围验证的，超出此范围的模型预测精度无法保证，盲目继续自主控制可能导致不可预见的后果。

### 1.5.4	10.4.4 ODD扩展与验证

ODD不是一成不变的——通过在环测试（xIL）验证，可以逐步扩展ODD边界[8]。ODD扩展的基本流程是：

- 识别候选扩展场景：从历史运行数据和专家知识中识别当前ODD未覆盖但工程上有需求的工况，如冰期工况、设备退化工况等；

- 仿真验证（MIL/SIL）：在数字孪生平台上模拟候选场景，验证控制器在该场景下的安全性和性能；

- 半物理验证（HIL）：将控制器硬件接入仿真环境，验证实时性和可靠性；

- 有限实物验证（PIL）：在实际工程中选择低风险窗口进行受控测试；

- ODD更新与发布：验证通过后，正式更新ODD定义文档并发布到运行系统。

雷晓辉等指出，ODD扩展是WNAL等级跃迁的核心路径——从L2（人工确认的辅助自主）到L3（在ODD内的条件自主），关键门槛是ODD的充分验证[7]。

### 1.5.5	10.4.5 ODD收缩触发条件

当运行条件恶化时，ODD需要主动收缩。收缩触发条件包括：

- 关键传感器故障导致状态估计不可靠；

- 执行器退出运行导致可控性降低（参见ch09）；

- 通信链路故障导致分布式控制无法协调；

- 模型精度监测发现模型与实际偏差超过预设阈值。

ODD收缩的直接后果是：系统的自主运行范围缩小，更多工况需要人工介入。在WNAL分级体系中，ODD收缩相当于系统的自主等级临时降级[7]。

### 1.5.6	10.4.6 五步ODD量化方法

ODD量化的实用方法可以归纳为五个步骤：

步骤1——维度识别：列出所有影响系统安全的工况参数维度（水力、气象、设备、通信、特殊工况）。

步骤2——边界确定：对每个维度，根据设计规范、运行经验和安全分析确定参数范围。

步骤3——交叉分析：分析维度之间的交叉影响——某些维度的组合可能产生新的风险，需要额外的联合约束。

步骤4——验证覆盖：设计在环测试用例，覆盖ODD内的正常工况、边界工况和极端工况（详见10.8节）。

步骤5——文档化与版本管理：将ODD定义形成正式文档，纳入配置管理系统，每次ODD变更都需要经过验证-审批流程。

## 1.6	10.5 最小风险状态（MRC）

### 1.6.1	10.5.1 MRC的定义与设计原则

最小风险状态（Minimum Risk Condition, MRC）是系统在检测到危险或超出ODD时应转入的安全降级运行状态。MRC的核心设计原则是维持基本服务的同时最大限度降低风险。

与自动驾驶中的”靠边停车”（Minimum Risk Condition）不同，水系统的MRC不能简单地”停机”——供水中断、发电停止都会造成社会性后果[7]。水系统MRC的典型设计为：

MRC={xMRC∣Qsupply≥Qminbasic, xMRC∈Xsafe, ∥Δu∥∞≤δMRC}

即：在MRC中，系统维持最低供水流量 Qminbasic，状态保持在安全包络内，执行器动作限制在极小幅度 δMRC 内。

MRC的三条设计原则：

- 可达性：从ODD内的任意合法状态，系统必须能够在有限时间内到达MRC。可达性分析依赖于可控性条件（参见ch09）和安全约束下的可达集计算。

- 可维持性：一旦进入MRC，系统必须能够在没有人工干预的情况下长期安全运行。可维持性要求MRC是控制不变集（controlled invariant set）——存在反馈控制律使系统状态在MRC集合内保持不变[9]。

- 可恢复性：当危险条件解除后，系统能够从MRC安全恢复到正常运行状态。恢复过程同样需要约束保障，不能”急于恢复”而引入新的风险。

### 1.6.2	10.5.2 MRC可达性分析

MRC可达性的数学判定是一个约束可达性问题。设当前状态为 x0，目标MRC集合为 XMRC，系统动力学为 x(k+1)=Adx(k)+Bdu(k)，在安全约束 x(k)∈Xsafe、u(k)∈Usafe 下，从 x0 到 XMRC 的约束可达集定义为：

RN(XMRC)={x0∣∃u(0),…,u(N−1) s.t. x(N)∈XMRC, x(k)∈Xsafe, u(k)∈Usafe}

当 Xsafe⊆RN(XMRC) 时（即安全包络内的所有状态都能在 N 步内到达MRC），则MRC可达性成立。步数 N 对应MRC切换的最大时间 TMRC=N⋅Ts（Ts 为控制周期）。

Blanchini [9]的集合不变性理论为可达集计算提供了系统方法——通过递推计算 R1,R2,…,RN，可以判定可达性并确定最小所需步数。Kolmanovsky和Gilbert [10]进一步给出了线性系统约束可达集的高效算法。

### 1.6.3	10.5.3 MRC可维持性

MRC可维持性要求 XMRC 是一个控制正不变集（controlled positive invariant set）：

∀x∈XMRC, ∃u∈Usafe s.t. Adx+Bdu∈XMRC

即：对于MRC集合内的任何状态，都存在合法的控制输入使下一步状态仍在MRC内。可维持性是MRC设计的核心难点——它要求在执行器约束、安全约束和MRC边界约束的共同作用下，系统不会”漂出”MRC。

【例10-4】某梯级水电站系统包含2座水库和2台水轮机。在正常运行中，上游水库水位 h1∈[280,295] m，下游水库水位 h2∈[220,235] m。设计MRC为：“上游水库水位维持在 287~290 m，下游水库水位维持在 225~228 m，水轮机出力降至50%额定功率”。

分析：需要验证MRC的可维持性。在MRC中，上游水库入流 Qin,1 可能波动（自然来水），而出流通过水轮机控制。若 Qin,1 持续偏大，上游水位将不断上升并最终超出MRC上限 290 m。因此，MRC的可维持性取决于水轮机的调节能力——水轮机在50%出力下的最大泄流量是否能够覆盖最大可能入流。若不能，则需要启用溢洪道辅助泄流，或者重新设计MRC参数使其与入流范围匹配。

### 1.6.4	10.5.4 MRC切换路径的时间约束

MRC切换不是瞬间完成的——从检测到危险到系统稳定在MRC状态需要经历检测延迟、决策时间和执行器响应时间。切换路径的总时间必须满足安全约束：

Tdetect+Tdecide+Texecute≤Tsafe

其中 Tsafe 是从当前状态到达安全包络的预计到达时间（time-to-boundary）。如果切换时间超过安全时间窗口，则系统在完成MRC切换之前就已经越界——这要求MRC切换必须提前启动（即在黄色区而非红色区启动）。

对于明渠系统，Tsafe 可以通过水位变化速率估计。设当前水位 hcurrent，安全上限 hsafe，水位上升速率 h，则：

Tsafe≈hsafe−hcurrenth

MRC切换时间约束是黄色区阈值 σy 设定的核心依据——σy 必须足够大，使得从黄色区边界到安全包络的时间足以完成MRC切换。

### 1.6.5	10.5.5 多级MRC

对于复杂水系统，单一MRC可能不够灵活。多级MRC设计提供了逐步降级的能力：

MRC-1（保守运行）：系统维持全部基本功能，但约束收缩、响应变慢。适用于”可能有风险但尚不确定”的情形。例如：调水渠段将目标流量降低到设计流量的70%，闸门动作速率限制为正常值的50%。

MRC-2（紧急降级）：系统仅维持最低限度服务，大幅限制执行器动作。适用于”已确认存在风险”的情形。例如：调水渠段将流量降低到最低供水保障流量，所有闸门锁定在当前位置，等待人工评估。

MRC-3（紧急停运）：系统执行受控停运程序。仅在极端情况下使用（如多处传感器失效导致状态完全不可观）。停运过程本身也必须是安全的——不能”急刹车”导致水锤或壅水。

MRC级别之间的切换逻辑遵循单调递进原则：只能从低级MRC向高级MRC升级（MRC-1 → MRC-2 → MRC-3），不能跳级（正常 → MRC-3）。降级路径同样需要验证其安全性。

## 1.7	10.6 安全联锁设计

### 1.7.1	10.6.1 联锁逻辑的层级结构

安全联锁是安全包络的执行机制——当系统状态接近或越过安全包络时，联锁逻辑触发保护动作。在CHS分层分布式控制（HDC）架构中，联锁逻辑按层级组织：

L0 PLC硬联锁：由可编程逻辑控制器（PLC）直接实现，不依赖上层控制器和通信网络。硬联锁的响应时间在毫秒级，适用于紧急保护场景（如水锤超压保护、泵站过流保护）。硬联锁的特征是独立性——即使SCADA系统宕机、通信中断，PLC硬联锁仍然有效。

L1 控制器软联锁：由本地MPC控制器实现，通过约束收缩和模式切换实现。软联锁的响应时间在秒级，适用于预警和渐进保护场景。软联锁的优势是灵活性——可以根据状态估计和模型预测动态调整保护策略。

L2 SCADA级联锁：由上层SCADA/调度系统实现，涉及跨站点的协调联锁。例如，当下游某断面水位超限时，SCADA级联锁可以同时向上游多个闸门下发收缩指令。SCADA级联锁的响应时间在秒~分钟级。

[表10-3: 安全联锁的层级结构]

| 层级 | 实现载体 | 响应时间 | 通信依赖 | 典型场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 硬联锁 | PLC | ms级 | 无（独立运行） | 超压保护、过流保护 |
| L1 软联锁 | 本地控制器 | s级 | 本地网络 | 约束收缩、模式切换 |
| L2 级联锁 | SCADA/调度 | s~min级 | 广域网络 | 跨站协调、流域联锁 |

三级联锁的设计原则是纵深防御——即使高层联锁失效（如通信中断），低层联锁仍能独立保护设备安全。这与核电行业的纵深防御理念完全一致[2]。

### 1.7.2	10.6.2 联锁触发条件设计

联锁触发条件的设计直接决定联锁系统的灵敏度和误报率。根据触发机制的不同，分为三类：

边沿触发（edge trigger）：当状态值穿越阈值时触发一次。例如，“当水位从低于42.0 m上升到高于42.0 m时触发预警”。边沿触发对瞬态毛刺敏感，容易产生误报。

持续触发（level trigger）：当状态值持续超过阈值达到预设时间时触发。例如，“当水位连续超过42.0 m达到30 s以上时触发预警”。持续触发可以过滤瞬态毛刺，但增加了响应延迟。

预测触发（predictive trigger）：基于状态预测，当预测到未来某时刻状态将越界时提前触发。预测触发利用MPC的预测能力，可以在状态实际越界之前就启动保护动作。预测触发的数学表达为：

$$
    \exists k^* \in [1, N_p] \text{ s.t. } \hat{\mathbf{x}}(k^*) \notin \mathcal{X}_{\text{safe}} \Rightarrow \text{触发预警} \tag{10-25}
    $$

其中 x(k*) 为基于当前状态和模型预测的 k* 步后状态。预测触发是三种机制中最先进的——它将联锁系统从”事后反应”升级为”事前预防”。但预测触发的可靠性依赖于模型精度和状态估计质量。

### 1.7.3	10.6.3 联锁动作链

联锁触发后的执行动作遵循标准化的四步动作链：

步骤1——收缩可行域：立即将MPC的约束范围从运行约束收缩到安全约束水平。这一步不改变控制架构，仅缩小优化空间，使控制器输出更保守。

步骤2——切换保守控制：如果约束收缩后仍无法阻止状态恶化，则将控制器从优化模式切换到保守模式。保守模式下，控制器不追求最优，而是以最小化安全裕度下降速率为目标：

minu−σ(x)+λ∥u−uprev∥2

其中 σ(x) 为安全裕度的变化率，λ 为动作平滑权重。该目标函数的物理含义是”尽量拉回安全裕度，同时避免执行器剧烈动作”。

步骤3——进入MRC：如果保守控制仍无法扭转态势，则启动MRC切换程序。MRC切换过程中，控制器执行预设的安全动作序列（如”逐步关闭闸门至特定开度→稳定水位→锁定闸门”）。

步骤4——人工接管：如果MRC状态下问题仍未解决（如持续的超标准来水），则触发人工接管请求。系统将当前状态、已执行动作和建议方案推送给值班调度员，同时保持MRC运行直到人工确认接管。

### 1.7.4	10.6.4 联锁解除与复位条件

联锁解除设计必须防止”抖动”（chattering）——系统在阈值附近反复触发和解除联锁。防抖动的标准方法是滞环设计（hysteresis）：

触发条件:σ(x)≤σtrigger, 解除条件:σ(x)≥σrelease>σtrigger

即：联锁触发阈值 σtrigger 低于解除阈值 σrelease，中间的差值 σrelease−σtrigger 形成滞环。系统只有在安全裕度恢复到明显高于触发阈值的水平后，才允许解除联锁恢复正常运行。

此外，联锁解除还应满足以下附加条件： - 持续稳定条件：安全裕度持续超过解除阈值达到预设时间 Tstable（如5 min）； - 趋势确认条件：安全裕度的变化率 σ>0（状态正在远离危险而非仅暂时回到安全区域）； - 人工确认条件：对于红色区联锁，解除时需要值班调度员手动确认。

### 1.7.5	10.6.5 联锁优先级与冲突解决

当多个联锁条件同时触发时，需要优先级排序。联锁优先级遵循”安全优先、保守优先”原则：

$$
    \text{Priority}: \text{L0硬联锁} > \text{L1软联锁} > \text{L2级联锁} \tag{10-28}
    $$

当不同层级的联锁动作产生冲突时（如L1联锁要求开闸泄洪，但L0联锁检测到下游水位过高要求关闸），优先执行高优先级联锁的动作。冲突解决机制应在联锁设计阶段通过场景分析预先识别和处理，而非留待运行时实时判断。

### 1.7.6	10.6.6 审计日志与事后追溯

每一次联锁事件必须生成完整的审计日志，包含： - 触发时刻和触发条件的具体值； - 触发前60 s的状态变量时间序列（用于事后分析触发原因）； - 联锁动作的执行时间和执行结果； - 联锁解除时刻和解除条件； - 联锁期间操作员的介入记录（如有）。

审计日志是安全治理闭环的关键环节——通过事后分析联锁事件，可以发现阈值设置是否合理、联锁动作是否有效、是否需要调整安全包络参数。雷晓辉等在xIL框架中强调了”记录可追溯”作为安全验证的基本要求[8]。

## 1.8	10.7 约束管理与MPC集成

### 1.8.1	10.7.1 MPC硬约束处理

模型预测控制（MPC）是处理约束的天然框架——约束直接纳入在线优化问题。回顾ch07的MPC标准形式，增加安全约束后的优化问题为：

minΔu(0),…,Δu(Nc−1)J=k=0Np−1∥y(k)−r(k)∥Q2+∥Δu(k)∥R2

s.t. x(k+1)=Adx(k)+Bdu(k)

x(k)∈Xsafe, u(k)∈Usafe, Δu(k)∈ΔUsafe

对于线性模型和多面体约束，上述问题是一个二次规划（QP）问题，可以高效求解。安全约束作为硬约束进入QP，确保MPC输出的控制动作在所有预测步都满足安全要求。

Rawlings等 [11]系统阐述了MPC约束处理的理论基础，Mayne [12]综述了MPC在约束鲁棒控制中的最新进展。Van Overloop [13]将约束MPC应用于明渠水位控制，ASCE MOP 131 [14]将其推广到灌区自动化中的多渠池协调约束控制。

### 1.8.2	10.7.2 软约束处理与可行性保证

硬约束MPC的潜在问题是不可行性（infeasibility）——当扰动超出预期或模型存在误差时，可能不存在同时满足所有硬约束的控制序列。不可行性在工程中是不可接受的——控制器不能因为”找不到可行解”而停止输出。

Bemporad和Morari [6]提出的软约束方法通过松弛变量 ε 保证MPC始终可行。结合式(10-11)和(10-12)，软约束MPC的代价函数变为：

Jsoft=k=0Np−1∥y(k)−r(k)∥Q2+∥Δu(k)∥R2+∥ε(k)∥Wε2

松弛变量 ε(k) 的物理含义是”允许约束违反的量”。惩罚权重 Wε 的取值决定了”愿意为满足约束付出多少代价”——Wε 越大，控制器越强烈地试图将松弛变量压到零（即满足约束）。

安全包络设计中的约束分级直接对应MPC中的约束处理策略：安全约束为硬约束（永远不松弛），运行约束为软约束（允许临时违反）。这一分级确保了”安全永远不妥协，性能可以暂时让步”。

### 1.8.3	10.7.3 约束动态收缩策略

当系统从绿色区进入黄色区时，MPC的约束范围应自动收缩。约束动态收缩的实现方式是修改约束上下界参数 hx：

hxactive(k)=hxsafe−β(k)⋅(hxsafe−hxMRC)

其中 β(k)∈[0,1] 为收缩因子，hxMRC 为MRC对应的约束上界。β=0 对应绿色区（约束为安全包络），β=1 对应MRC（约束收缩到MRC范围）。

收缩因子 β(k) 可以设计为安全裕度的函数——安全裕度越小，收缩越大：

β(k)=max0,1−σ(x(k))−σrσy−σr

这种设计实现了”连续渐进收缩”——不是在黄色区边界处突然切换约束，而是随着安全裕度减小逐步收缩，使控制器行为平滑过渡。

### 1.8.4	10.7.4 可行性保证：Backing-off策略

Mayne等 [15]提出的tube-based鲁棒MPC框架为约束满足提供了理论保证。核心思想是：在标称MPC的约束基础上，预留额外的安全裕度（backing-off）以应对模型不确定性和扰动。设标称约束为 Xsafe，扰动的最大影响集合为 W，则收紧后的约束为：

Xsafe=Xsafe⊖W

其中 ⊖ 为Pontryagin集合差运算。Xsafe 比 Xsafe 更小——它为扰动预留了足够的空间，确保即使最坏情况下实际状态也不会越界。

在水系统应用中，W 可以从历史扰动数据中估计。例如，若来水量的预测误差在 ±5 m​3/s 以内，则 W 对应这一误差范围导致的水位偏差。通过backing-off策略，MPC在标称预测轨迹满足收紧约束的同时，保证实际轨迹（含扰动）满足原始安全约束。

### 1.8.5	10.7.5 安全层与优化层的分离架构

在工程实践中，安全保护功能和优化控制功能通常采用分离架构：

安全层（Safety Layer）：独立于优化控制器运行，持续监测系统状态，判定安全区间，必要时覆盖（override）控制器输出。安全层由高可靠性硬件实现（如冗余PLC），其软件经过形式化验证。

优化层（Optimization Layer）：MPC控制器在安全层允许的范围内进行优化。优化层的输出在发送到执行器之前，必须经过安全层的”安全过滤器”检查。

安全过滤器的工作原理类似于Ames等 [16]提出的控制障碍函数（Control Barrier Function, CBF）方法：对控制器的输出进行最小修正，使修正后的控制动作满足安全约束，同时尽量保持控制器的原始意图：

usafe=argminu∥u−uMPC∥2 s.t. σ(x,u)+γσ(x)≥0

其中 uMPC 为MPC输出的控制动作，γ>0 为CBF衰减率。约束条件 σ+γσ≥0 确保安全裕度不会以过快速率下降——如果 σ 已经很小（接近边界），则 σ 必须为正（向安全方向变化）。

【例10-5】某MPC控制器计算的最优闸门开度增量为 ΔuMPC=+0.05（开启方向），但安全过滤器检测到下游水位安全裕度仅剩 0.1 m 且正在减小。安全过滤器的CBF约束要求 σ+0.5×0.1≥0，即 σ≥−0.05 m/step。

解：通过水力模型，计算 Δu=+0.05 对应的下游水位变化率。若 σ(Δu=+0.05)=−0.08<−0.05，则CBF约束被违反，安全过滤器将 Δu 修正为满足 σ≥−0.05 的最大值。假设 σ 关于 Δu 近似线性，可以通过线性插值求得修正后的 Δusafe。

结果讨论：安全过滤器的优势是最小侵入性——它不改变MPC的结构和参数，仅在MPC输出违反安全约束时进行最小修正。这使得安全层和优化层可以独立开发、独立验证、独立升级。

## 1.9	10.8 在环测试与安全验证

### 1.9.1	10.8.1 安全相关功能的在环测试方法

安全包络的所有组件（阈值、联锁逻辑、MRC切换、安全过滤器）都必须通过系统化的在环测试验证后才能上线运行。雷晓辉等提出的xIL（X-in-the-Loop）框架[8]为安全验证提供了标准化的测试管线：

MIL（Model-in-the-Loop）：纯软件仿真，验证安全逻辑的功能正确性。在数字孪生平台上模拟各种工况（正常、异常、极端），检查安全包络的响应是否符合设计意图。

SIL（Software-in-the-Loop）：将实际控制软件部署到测试环境中，与仿真模型对接，验证软件实现与设计规格的一致性。SIL重点检查软件实现中的边界条件处理、数值精度和时序逻辑。

HIL（Hardware-in-the-Loop）：将控制器硬件（PLC、工控机等）接入仿真环境，验证硬件-软件集成后的实时性和可靠性。HIL特别关注PLC硬联锁的响应时间是否满足设计要求。

### 1.9.2	10.8.2 故障注入测试

故障注入测试是安全验证的核心方法——通过人为制造故障，验证安全包络是否能正确检测和处置。典型的故障注入场景包括：

传感器故障：向仿真系统注入传感器偏差、漂移、卡死或完全失效，验证状态估计器（ch11）和安全包络是否能检测到异常并触发相应的保护动作。

执行器故障：模拟闸门卡死（不能动作）、阀门泄漏（不能全关）或泵站跳闸，验证安全包络在执行器能力降低条件下是否仍能保护系统安全。

通信故障：模拟SCADA通信中断或延迟增大，验证各层级联锁在通信异常条件下是否能独立工作——特别是L0硬联锁的独立性。

### 1.9.3	10.8.3 越界场景仿真

越界场景是安全验证中最关键的测试用例——验证系统在状态接近或超过安全包络时的行为。越界场景的设计应覆盖：

- 缓慢越界：状态缓慢漂移向边界，测试预测触发机制的灵敏度；

- 快速越界：突发大扰动导致状态快速逼近边界，测试联锁响应时间是否满足要求；

- 多变量同时越界：多个状态变量同时接近各自的安全包络，测试联合分区和优先级逻辑；

- 级联失效：一个故障导致另一个故障，形成级联效应（如传感器故障→状态估计错误→MPC输出异常→水位越界），测试安全包络的纵深防御能力。

### 1.9.4	10.8.4 联锁时效性测试

联锁时效性测试验证从”检测到危险”到”保护动作完成”的总时间是否满足式(10-23)的要求。测试方法是：

- 在HIL环境中，向系统注入精确时间戳的触发事件；

- 记录检测时刻、联锁触发时刻、执行器开始动作时刻和保护动作完成时刻；

- 计算各阶段延迟，与设计要求对比；

- 重复测试多次，统计时效性的分布特征（均值、方差、最坏情况）。

### 1.9.5	10.8.5 覆盖度度量

安全验证的充分性通过覆盖度指标衡量。安全包络的覆盖度度量包括：

场景覆盖度：已测试场景数占ODD内所有关键场景数的比例。场景分为正常场景（运行频率高的工况）、异常场景（设备故障、通信中断等）和极端场景（设计标准附近的极端工况）。

约束覆盖度：每条安全约束是否至少被1个测试用例验证。

代码覆盖度：安全相关软件的代码行覆盖率。IEC 61508对SIL 3要求结构化测试覆盖度达到100%。

### 1.9.6	10.8.6 IEC 61508 SIL认证框架简介

IEC 61508 [5]是功能安全领域的国际基础标准，定义了安全相关电气/电子/可编程电子系统的设计、实现和验证要求。该标准的核心概念是安全完整性等级（SIL），通过危险失效概率和系统失效模式分析来量化安全系统的可信度。

对于水系统安全包络的工程实施，IEC 61508提供了以下指导框架：

- 安全生命周期：从需求分析→设计→实现→验证→运行→维护的全生命周期管理；

- SIL确定：通过风险评估确定安全功能所需的SIL等级；

- 硬件可靠性：通过冗余设计、诊断覆盖和共因失效分析满足硬件SIL要求；

- 软件验证：通过静态分析、动态测试和形式化方法满足软件SIL要求。

水利行业尚未建立专属的功能安全标准，但可以参照IEC 61508及其派生标准（如IEC 61511 过程工业功能安全）的框架，结合水系统的特殊需求进行裁剪应用。

## 1.10	10.9 工程案例

### 1.10.1	10.9.1 案例1：胶东调水明渠超限水位联锁处置

工程背景：胶东调水工程输水线路全长 482 km，沿线设有多座节制闸和分水口。某关键渠段长 12 km，设计流量 50 m​3/s，渠道设计水深 3.2 m，安全超高 0.5 m。

问题场景：2024年汛期，上游来水量因暴雨骤增，某断面水位从正常值 40.8 m 快速上升，10 min内上升至 41.5 m，接近黄色阈值 41.8 m。

【例10-6】基于上述场景，设计完整的联锁处置流程。

已知条件： - 设计水位：40.5 m，安全上限：42.5 m（渠顶高程 43.0 m 减去0.5 m 超高） - 黄色阈值：41.8 m（σy=42.5−41.8=0.7 m） - 红色阈值：42.2 m（σr=42.5−42.2=0.3 m） - 下游节制闸最大开度变化率：0.01 m/s - 水位上升速率：h=(41.5−40.8)/10=0.07 m/min

联锁处置流程：

阶段1——绿色区正常运行（h<41.8 m）：MPC按正常代价函数运行，目标水位 40.5 m。MPC检测到来水增大，开始增大下游闸门开度以泄流。

阶段2——黄色区预警（41.8≤h<42.2 m）： - L1软联锁触发，MPC约束收缩：目标水位下限从 39.0 m 提高到 39.5 m（减小泄流空间但保证安全），闸门动作速率限制为正常值的70%； - 预测触发检测到：按当前趋势，约 Tsafe=(42.5−41.8)/0.07=10 min 后水位将达到安全上限； - 向上游闸门发送流量限制请求（L2级联锁），通知值班调度员。

阶段3——红色区联锁（h≥42.2 m）： - L0硬联锁触发：下游节制闸以最大速率开启，上游来水闸开度锁定； - 系统进入MRC-1：仅维持最低供水流量（20 m​3/s），下游分水口暂停取水； - 触发人工接管请求，推送当前水位、流量和处置建议。

阶段4——联锁解除：当水位持续低于 41.5 m（解除阈值，设计了 0.3 m 滞环）超过 5 min，且水位变化趋势为下降时，逐步恢复正常运行约束。由MRC-1切回正常模式需要调度员手动确认。

结果讨论：该处置流程的关键设计要点是：（1）预测触发使系统在实际越界前就启动预警；（2）联锁动作链从温和（约束收缩）到激进（MRC）逐步升级，避免过度反应；（3）滞环设计防止在阈值附近反复切换；（4）红色区联锁必须经人工确认后才能解除，确保安全决策有人类参与。

### 1.10.2	10.9.2 案例2：管网超压保护与减压阀联锁

工程背景：某城市供水管网干管长 15 km，管径 DN800，设计承压 1.6 MPa。管网中设有3座减压阀站，将高压区压力从 1.2 MPa 降至低压区的 0.4 MPa。

问题场景：减压阀站2的阀门卡死在全开位置，导致低压区压力异常升高。

【例10-7】设计管网超压保护的联锁方案。

安全约束定义： - 低压区管道安全承压：0.6 MPa（设计承压 0.8 MPa 的 75%） - 黄色阈值：0.5 MPa，红色阈值：0.55 MPa - 高压区正常运行压力：1.0~1.2 MPa

联锁设计：

L0硬联锁：在减压阀站2的下游安装独立的安全阀（relief valve），当压力超过 0.6 MPa 时机械式自动开启泄压。安全阀不依赖电力和通信，是最后一道防线。

L1软联锁：当低压区压力传感器检测到压力超过黄色阈值 0.5 MPa 时： - MPC将减压阀站1和阀站3的设定压力下调 0.05 MPa，通过邻近阀站补偿； - 向泵站发送降压请求，降低供水压力。

L2级联锁：当确认阀站2故障后，SCADA系统启动管网重构程序——关闭阀站2上游的切断阀，将供水路径切换到备用管线。

结果讨论：管网超压保护的关键是多重冗余——机械安全阀（L0）、控制器响应（L1）和系统重构（L2）三重保护。即使高层联锁全部失效，L0机械安全阀仍能防止爆管。这体现了纵深防御的核心原则。

### 1.10.3	10.9.3 案例3：梯级水电站联合安全约束管理

工程背景：某流域4座梯级水电站（上游至下游依次为 A、B、C、D），各站水库之间存在水力耦合——上游电站的泄流构成下游电站的入流。总装机容量 2400 MW，承担电力系统调峰任务。

安全约束耦合：梯级水电站的安全约束不能分站独立设定，必须考虑站间耦合： - A站大幅增加泄流时，B站水位将在2~4小时后快速上升； - B站水位上升可能迫使B站增加泄流，进而影响C站； - 级联效应可能导致下游D站面临超出安全约束的水位变化。

联合安全包络设计：定义梯级联合安全约束为：

hAmin≤hA≤hAmax, hBmin≤hB≤hBmax, |hA−hB|≤ΔhABmax

其中 ΔhABmax 为A、B两站之间允许的最大水位差约束——该约束防止上下游水位差过大导致的过流安全问题。

协调联锁机制：采用分层分布式控制（HDC）架构： - L1层（各站本地MPC）：管理站内安全约束（水位上下限、机组出力限制）； - L2层（梯级协调器）：管理站间耦合安全约束（水位差约束、总泄流量约束）； - 当L2层检测到梯级联合安全约束即将违反时，向各站L1层下发约束收缩指令——如限制A站的最大泄流变化率，防止对下游产生过大冲击。

结果讨论：梯级水电站的安全约束管理是”分层约束”的典型场景——单站约束由本地控制器处理，站间约束由上层协调器处理。这与ch12将讨论的分层分布式控制架构完全一致。

## 1.11	10.10 CHS安全治理总结

### 1.11.1	10.10.1 安全约束作为CHS”一等公民”

本章建立的安全约束治理框架可以用一句话概括：安全约束不是控制器的附加项，而是系统级的一等公民。这一定位意味着：

- 设计优先：安全包络在系统设计阶段就必须确定，不能等到控制器调试完毕后再”打补丁”；

- 架构独立：安全保护功能独立于优化控制功能，安全层和优化层分离，互不依赖；

- 验证充分：安全相关功能必须通过系统化的在环测试验证，覆盖正常、异常和极端场景；

- 审计完整：每一次安全事件都必须生成可追溯的审计记录，支持事后分析和持续改进。

### 1.11.2	10.10.2 章间系统衔接

本章在CHS教材体系中的位置是承上启下：

承上：ch09可控可观性分析提供了安全包络设计的结构前提——只有在系统可控可观的条件下，联锁动作才有效（可控），安全状态才可信（可观）。

启下：ch11状态估计与数据融合将为安全包络提供可信的状态输入——安全裕度函数 σ(x) 的计算依赖于状态估计器对 x 的准确估计。ch12分层分布式控制将展示安全约束如何在HDC架构中分层实施。

从WNAL等级跃迁的角度，安全包络是L2→L3的关键门槛之一——L3（条件自主）要求系统具备在ODD范围内自主处置安全事件的能力，这正是本章三色分区、联锁设计和MRC切换所提供的技术基础[7]。

### 1.11.3	10.10.3 安全上线检查清单

以下检查清单总结了安全包络上线前必须完成的验证项目：

安全约束定义 - [ ] 所有状态变量的安全约束已确定并文档化 - [ ] 输入约束和输入增量约束已确定并与执行器参数匹配 - [ ] 耦合约束已识别并形式化 - [ ] 约束分级（硬/软）已确定

三色分区 - [ ] 红/黄/绿阈值已通过历史数据分析、仿真验证和专家校核确定 - [ ] 多变量联合分区逻辑已实现 - [ ] 动态阈值调整机制已设计并测试 - [ ] 阈值版本已归档

ODD与MRC - [ ] ODD四维边界已定义并文档化 - [ ] ODD与安全包络的包含关系已验证 - [ ] MRC可达性已通过仿真验证 - [ ] MRC可维持性已通过仿真验证 - [ ] MRC切换路径的时间约束已满足

联锁设计 - [ ] L0/L1/L2三级联锁逻辑已设计 - [ ] 联锁触发条件（边沿/持续/预测）已明确 - [ ] 联锁动作链四步流程已编码 - [ ] 联锁解除的滞环和附加条件已设计 - [ ] 联锁优先级和冲突解决机制已验证

MPC集成 - [ ] 安全约束已作为硬约束纳入MPC - [ ] 运行约束已作为软约束实现 - [ ] 约束动态收缩策略已测试 - [ ] 可行性保证（backing-off）已实现

在环测试 - [ ] 故障注入测试已覆盖传感器/执行器/通信故障 - [ ] 越界场景仿真已覆盖缓慢/快速/多变量/级联场景 - [ ] 联锁时效性测试已通过 - [ ] 场景覆盖度和约束覆盖度已达标

审计与运维 - [ ] 审计日志格式和存储机制已建立 - [ ] 定期校核与阈值更新流程已制定 - [ ] 安全包络变更管理流程已建立

## 1.12	10.11 本章小结

本章建立了水系统安全约束与安全包络的完整理论框架和工程方法。核心内容可概括为五个层次：

形式化基础：将安全约束数学化为状态约束 x∈Xsafe、输入约束 u∈Usafe、输出约束 y∈Ysafe 和耦合约束 g(x,u)≤0，定义安全裕度函数 σ(x) 量化到安全包络的距离。

分级治理：基于安全裕度建立红/黄/绿三区间分级，实现从正常优化（绿色）→预警保守（黄色）→联锁保护（红色）的逐级响应。

边界管理：通过ODD定义自主运行的工况边界，通过MRC定义安全降级的目标状态，通过ODD扩展与收缩机制实现动态边界管理。

联锁执行：设计L0/L1/L2三级联锁的纵深防御体系，通过预测触发实现事前预防，通过滞环设计防止抖动。

验证闭环：通过xIL在环测试体系验证安全包络的功能正确性、时效性和覆盖充分性。

核心结论是：安全约束是CHS框架的一等公民，安全包络是自主运行的运行边界。下一章将进入状态估计与数据融合，为安全运行提供可信状态输入——没有准确的状态估计，安全裕度函数 σ(x) 就无法可靠计算，三色分区就无法正确判定，联锁触发就可能漏报或误报。

## 1.13	习题

### 1.13.1	基础题

10-1. 区分设计约束、安全约束和运行约束，各举一个水系统实例。

10-2. 写出安全裕度函数 σ(x) 的定义，并解释其正值、零值和负值的物理含义。

10-3. 红/黄/绿三色分区的判定规则是什么？为什么采用”最保守原则”进行多变量联合分区？

10-4. 解释ODD与安全包络的包含关系 Xsafe⊆XODD，并说明超出ODD但未超出安全包络时系统应如何响应。

10-5. 比较边沿触发、持续触发和预测触发三种联锁触发机制的优缺点。

### 1.13.2	应用题

10-6. 某明渠输水渠段有4个控制断面，状态变量为各断面水位 x=[h1,h2,h3,h4]T。各断面安全水位范围分别为 [38.0, 42.0]、[36.5, 40.5]、[35.0, 39.0]、[33.5, 37.5] m，且相邻断面水位差不超过 3.0 m。写出完整的约束矩阵 Hx 和约束向量 hx。

10-7. 为题10-6的渠段设计三色分区阈值。假设黄色阈值设为到安全包络距离的30%处，红色阈值设为10%处。计算各断面的黄色阈值和红色阈值。

10-8. 某泵站系统包含3台并联泵机（额定功率各150 kW），至少需要2台在线才能满足最低供水需求。设计该泵站的MRC-1（保守运行）和MRC-2（紧急降级）状态定义，并分析MRC可维持性条件。

10-9. 某管网MPC控制器的预测时域 Np=10，控制周期 Ts=60 s。当安全过滤器检测到第5步预测状态越界时，分析可用的响应时间，并设计约束动态收缩策略。

10-10. 为某调水渠段设计一套完整的在环测试方案，覆盖以下场景：(a) 上游突发洪水（来水量在1小时内从 50 增至 120 m​3/s）；(b) 中间断面水位传感器失效；(c) 下游节制闸卡死在50%开度。给出测试用例设计、通过/失败判据和覆盖度度量方法。

### 1.13.3	思考题

10-11. 在安全约束与供水连续性发生冲突时（如为保水位安全需要减少供水量），应如何设定优先级？这种优先级设定是否应该是绝对的？

10-12. 预测触发联锁依赖于模型预测的准确性。如果模型预测存在较大误差，预测触发可能产生大量误报。讨论如何在灵敏度（减少漏报）和特异性（减少误报）之间取得平衡。

10-13. 比较CHS安全包络方法与控制障碍函数（CBF）方法在水系统安全控制中的适用性和局限性。

10-14. IEC 61508 标准是否可以直接应用于水系统安全包络的认证？讨论水系统与过程工业在功能安全需求上的异同。

10-15. 在气候变化背景下，极端水文事件的频率和强度都在增加。讨论这对ODD定义和安全包络设计带来的挑战，以及可能的应对策略。

## 1.14	拓展阅读

- Leveson N G. Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety[M]. Cambridge: MIT Press, 2011. ——功能安全领域的经典著作，提出STAMP系统论事故模型，为安全包络设计提供系统思维框架。

- Blanchini F. Set invariance in control[J]. Automatica, 1999, 35(11): 1747-1767. ——集合不变性理论的权威综述，是约束可达集和MRC可维持性分析的数学基础。

- Rawlings J B, Mayne D Q, Diehl M. Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design[M]. 2nd ed. Santa Barbara: Nob Hill Publishing, 2017. ——MPC约束处理理论的系统教材，第6章详细讨论了鲁棒约束MPC。

- Ames A D, Xu X, Grizzle J W, et al. Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2017, 62(8): 3861-3876. ——控制障碍函数方法的奠基之作，为安全过滤器设计提供理论工具。

- 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904. ——CHS理论框架的系统阐述，安全约束在八原理体系中的定位。

## 1.15	本章参考文献

[1] 中华人民共和国水利部. 中国水旱灾害[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2006.

[2] Leveson N G. Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety[M]. Cambridge: MIT Press, 2011.

[3] SAE International. Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles: SAE J3016[S]. 2021.

[4] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[5] IEC. Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related Systems: IEC 61508[S]. 2nd ed. 2010.

[6] Bemporad A, Morari M. Robust model predictive control: A survey[M]//Garulli A, Tesi A, Vicino A. Robustness in Identification and Control. London: Springer, 1999: 207-226.

[7] 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[8] 雷晓辉,张峥,苏承国,等.自主运行智能水网的在环测试体系[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):787-793.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[9] Blanchini F. Set invariance in control[J]. Automatica, 1999, 35(11): 1747-1767.

[10] Kolmanovsky I, Gilbert E G. Theory and computation of disturbance invariant sets for discrete-time linear systems[J]. Mathematical Problems in Engineering, 1998, 4(4): 317-367.

[11] Rawlings J B, Mayne D Q, Diehl M. Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design[M]. 2nd ed. Santa Barbara: Nob Hill Publishing, 2017.

[12] Mayne D Q. Model predictive control: Recent developments and future promise[J]. Automatica, 2014, 50(12): 2967-2986.

[13] Van Overloop P J. Model Predictive Control on Open Water Systems[D]. Delft: TU Delft, 2006.

[14] ASCE Task Committee on Canal Automation. Canal Automation for Irrigation Systems (MOP 131)[M]. Reston: ASCE, 2014.

[15] Mayne D Q, Seron M M, Raković S V. Robust model predictive control of constrained linear systems with bounded disturbances[J]. Automatica, 2005, 41(2): 219-224.

[16] Ames A D, Xu X, Grizzle J W, et al. Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2017, 62(8): 3861-3876.

[17] Gilbert E G, Tan K T. Linear systems with state and control constraints: The theory and application of maximal output admissible sets[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1991, 36(9): 1008-1020.

[18] Litrico X, Fromion V. Modeling and Control of Hydrosystems[M]. London: Springer, 2009.

[19] Zafra-Cabeza A, Maestre J M, Ridao M A, et al. A hierarchical distributed model predictive control approach to irrigation canals: A risk mitigation perspective[J]. Journal of Process Control, 2011, 21(5): 787-799.

[20] Naoum-Sawaya J, Elhedhli S. Safety-critical control of water distribution networks[J]. European Journal of Operational Research, 2013, 225(1): 164-172.

[21] 钱学森. 工程控制论[M]. 修订版. 北京: 科学出版社, 1980.

[22] Boyd S, Vandenberghe L. Convex Optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

[23] Kerrigan E C, Maciejowski J M. Soft constraints and exact penalty functions in model predictive control[C]//Proceedings of the UKACC International Conference. Cambridge, 2000: 1-6.

[24] Scokaert P O M, Rawlings J B. Feasibility issues in linear model predictive control[J]. AIChE Journal, 1999, 45(8): 1649-1659.

[25] Rakovic S V, Kerrigan E C, Kouramas K I, et al. Invariant approximations of the minimal robustly positively invariant set[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2005, 50(3): 406-410.

[26] Wiener N. Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine[M]. Cambridge: MIT Press, 1948.

[27] IEC. Functional Safety — Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector: IEC 61511[S]. 2016.

[28] Koopman P, Wagner M. Autonomous vehicle safety: An interdisciplinary challenge[J]. IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, 2017, 9(1): 90-96.

[29] Parasuraman R, Sheridan T B, Wickens C D. A model for types and levels of human interaction with automation[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics—Part A, 2000, 30(3): 286-297.

[30] BSI. Operational Design Domain (ODD) Taxonomy for an Automated Driving System (ADS) — Specification: PAS 1883[S]. 2020.

[31] Camacho E F, Bordons C. Model Predictive Control[M]. 2nd ed. London: Springer, 2007.

[32] Borrelli F, Bemporad A, Morari M. Predictive Control for Linear and Hybrid Systems[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

[33] Clemmens A J, Kacerek T F, Grawitz B, et al. Test cases for canal control algorithms[J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1998, 124(1): 23-30.

## 1.16	文末统计

| 统计项 | 数值 |
| --- | --- |
| 等效中文字符数 | ~30,500 |
| 公式标签数 | 38 (式10-1至10-37，含式10-38为10-37的续编) |
| 例题数 | 7 (例10-1至例10-7) |
| 习题数 | 15 (基础题5 + 应用题5 + 思考题5) |
| 参考文献数 | 33 |
| Lei 2025自引数 | 3 (Lei 2025a[4], Lei 2025c[8], Lei 2025b[7]) |
| 自引率 | 3/33 = 9.1% (在7-10%目标范围内) |