Table of Contents

# 1	第十一章 水系统状态估计与数据融合

## 1.1	学习目标

完成本章后，你应能够：

- 解释状态估计在”不可全测”水系统中的必要性，阐明状态向量与测量向量之间的维度差距及其对闭环控制的影响；

- 推导线性Kalman滤波器的预测-更新递推公式，理解过程噪声协方差 Q 与测量噪声协方差 R 的工程标定方法；

- 区分EKF、UKF与粒子滤波的适用场景，能够针对不同非线性程度的水系统模型选择合适的估计器；

- 设计多源数据融合架构与传感器故障检测隔离（FDI）流程，在传感器故障条件下维持可信状态估计；

- 建立”可用、可信、可追溯”的在线估计工程规范，将估计结果与安全包络、MPC控制和联锁系统形成闭环。

章首衔接（承接ch10）

上一章定义了安全包络与联锁规则——安全裕度函数 σ(x) 衡量系统状态到安全包络的距离，三色分区机制决定控制策略从”全功能优化”到”联锁保护”的逐级切换。但这一机制的可靠运行有一个前提：σ(x) 中的状态 x 必须是可信的。如果状态估计失准，安全裕度的计算就会偏离真实情况——过高估计裕度会导致联锁漏报，过低估计会导致误报。本章正是要回答”可信状态从何而来”这一关键问题：通过状态估计与数据融合技术，在传感器有限、噪声不可避免、甚至部分传感器故障的条件下，为控制与安全监测提供最可信的系统状态重建。

## 1.2	11.1 状态估计的必要性与工程背景

### 1.2.1	11.1.1 水系统”不可全测”的现实

水系统运行控制需要完整的状态信息，但现实中的传感器网络无法覆盖所有关键状态变量。以胶东调水工程为例，全线 482 km 的明渠系统被划分为数十个渠池，每个渠池的完整水力状态至少包括上下游水位、沿程流量分布和渠底淤积形态。若按空间分辨率 500 m 布设水位计和流量计，全线至少需要 1928 个传感设备——考虑到水位计单价 2~5 万元、流量计单价 10~30 万元（超声波流量计），仅传感器采购费用就达数千万元，还不包括电源供给、通信模块、定期维护和标定的持续开支[1]。

实际工程中，传感器布设密度远低于上述”理想全测”方案。胶东调水工程在关键断面（取水口、分水口、倒虹吸进出口、节制闸前后）部署传感器，典型覆盖率约为理想密度的 15%~25%。压力管网系统的覆盖率更低——城市供水管网中，压力传感器通常只布设在泵站出口、区域边界和末端用户代表点，覆盖率往往不超过 5%[2]。

传感器覆盖率不足的直接后果是：控制系统无法直接获取完整的状态向量。MPC控制器需要当前状态 x(k) 作为初始条件进行滚动优化（参见ch07），安全裕度函数 σ(x) 需要完整状态评估安全距离（参见ch10）——如果状态中存在不可直接测量的分量，这些机制就无法正常工作。状态估计器的任务正是填补这一空缺。

### 1.2.2	11.1.2 状态向量与测量向量的维度差距

从数学角度，水系统的离散状态空间模型为：

x(k+1)=f(x(k),u(k))+w(k)

y(k)=h(x(k))+v(k)

其中 x(k)∈Rn 为状态向量（如各渠池段的水位、流量、淤积量等），u(k)∈Rm 为控制输入（闸门开度、泵站频率等），y(k)∈Rp 为测量向量（传感器输出），w(k) 为过程噪声（模型不确定性、旁侧入流扰动等），v(k) 为测量噪声（传感器精度误差、信号干扰等）。

关键问题在于维度差距：p<n，即测量维数小于状态维数。对于一个由 20 个渠池构成的明渠系统，若每个渠池用 IDZ 模型（参见ch04）描述需要 3~5 个状态变量，则 n=60~100；而传感器仅在部分断面布设，p 可能只有 15~25。状态估计器正是利用模型（式(11-1)）提供的先验知识，结合测量（式(11-2)）提供的实时校正，重建完整的 n 维状态向量 x(k)。

### 1.2.3	11.1.3 状态估计在CHS闭环中的位置

在CHS分层分布式控制（HDC）架构中，状态估计器扮演”感知引擎”角色——它是传感器原始数据与上层控制决策之间的桥梁[3]。

从信息流角度，状态估计器的输入包括三类信号：传感器测量值 y(k)、控制器输出的执行器指令 u(k)（用于模型预测步）和系统动力学模型参数（用于状态转移方程）。状态估计器的输出包括两类信号：状态估计值 x(k)（送入MPC控制器作为初始条件和安全裕度计算器作为输入）和估计误差协方差 P(k)（表征估计可信度，送入安全裕度计算器用于不确定性补偿）。

ch09可观性分析为状态估计提供了结构前提——只有当系统满足可观性条件时，状态估计器才能理论上收敛到真实状态。可观性分析回答的是”能否估”的定性问题，而本章的状态估计回答的是”如何估”和”估多准”的定量问题。

### 1.2.4	11.1.4 估计器设计的基本思路

状态估计器的核心思想是在模型预测与测量校正之间寻求最优平衡。模型提供了状态演化的先验知识，但模型不完美——参数可能不准确、外部扰动可能未被建模；测量提供了直接观测值，但测量也不完美——传感器有噪声、有偏差、甚至可能故障。估计器通过统计最优准则（如最小方差准则）确定模型与测量的最优权重配比，输出既”信模型”又”信传感器”的折中状态估计。

这一思想可以用一个简单的标量例子说明。

【例11-1】某渠道断面的水位真值为 x=40.0 m。上一时刻的模型预测值为 x−=40.2 m（预测误差方差 σp2=0.04 m​2），当前传感器测量值为 y=39.7 m（测量误差方差 σm2=0.01 m​2）。求最优估计值。

解：在线性高斯假设下，最优估计为预测值与测量值的加权平均：

x=x−+K(y−x−)

其中增益 K 为：

K=σp2σp2+σm2=0.040.04+0.01=0.8

代入得：

x=40.2+0.8×(39.7−40.2)=40.2−0.4=39.8 m

结果讨论：由于测量噪声方差（0.01 m​2）远小于预测误差方差（0.04 m​2），增益 K=0.8 接近 1，意味着估计器更”信传感器”。估计值 39.8 m 比预测值 40.2 m 更接近测量值 39.7 m，但并未完全采纳测量值——因为测量也有噪声。若传感器精度很差（σm2 很大），K 会趋近于 0，估计器则更”信模型”。这种自动权衡正是Kalman滤波器的核心机制。

## 1.3	11.2 线性Kalman滤波器

### 1.3.1	11.2.1 线性高斯假设

Kalman滤波器由 Kalman 于1960年提出[4]，是线性最小方差估计的理论最优解。其成立条件包括三个假设：

假设一（线性性）：系统动力学和观测方程均为线性：

x(k+1)=Ax(k)+Bu(k)+w(k)

y(k)=Cx(k)+v(k)

其中 A∈Rn×n 为状态转移矩阵，B∈Rn×m 为输入矩阵，C∈Rp×n 为观测矩阵。

假设二（高斯性）：过程噪声和测量噪声均服从零均值高斯分布：

w(k)∼N(0,Q), v(k)∼N(0,R)

其中 Q∈Rn×n 为过程噪声协方差矩阵，R∈Rp×p 为测量噪声协方差矩阵。

假设三（独立性）：w(k) 和 v(k) 彼此独立，且与初始状态 x(0) 独立。

水系统中，线性假设在小偏差工况下成立——将Saint-Venant方程在稳态运行点附近线性化后（参见ch02），即可获得式(11-5)-(11-6)的形式。高斯假设在正常运行工况下是合理的近似——传感器噪声通常接近高斯分布，模型不确定性在正常水力条件下也大致服从正态分布。

### 1.3.2	11.2.2 预测步

预测步利用系统模型将上一时刻的后验估计 x(k−1|k−1) 和已知输入 u(k−1) 向前推进一步，得到当前时刻的先验估计：

状态预测：

x(k|k−1)=Ax(k−1|k−1)+Bu(k−1)

协方差预测：

P(k|k−1)=AP(k−1|k−1)AT+Q

式(11-8)的物理含义是：利用水力模型（状态转移矩阵 A 和输入矩阵 B）预测闸门调节后各断面水位和流量的变化。式(11-9)的物理含义是：预测的不确定度由两部分叠加——上一时刻的残余不确定度经 A 传播后放大或缩小（APAT），加上模型本身的不确定度（Q）。预测步之后，不确定度总是增大的——这与直觉一致：仅靠模型预测而不利用新的测量信息，对状态的认知只会变得更不确定。

### 1.3.3	11.2.3 更新步

当第 k 步的测量 y(k) 到来时，利用测量信息校正先验估计：

新息（innovation）：

y(k)=y(k)−Cx(k|k−1)

新息 y(k) 是测量值与模型预测测量值之差，反映了”模型未能预测到的信息”。

新息协方差：

S(k)=CP(k|k−1)CT+R

Kalman增益：

K(k)=P(k|k−1)CTS(k)−1

状态更新：

x(k|k)=x(k|k−1)+K(k)y(k)

协方差更新：

P(k|k)=(I−K(k)C)P(k|k−1)

Kalman增益 K(k) 的物理意义是”信传感器的程度”。从式(11-12)可以看出：当预测不确定度 P(k|k−1) 很大（模型不可靠）时，K(k) 趋大，估计器更依赖测量；当测量噪声 R 很大（传感器不精确）时，K(k) 趋小，估计器更依赖模型。这一自动权衡机制是Kalman滤波器的核心优势。

### 1.3.4	11.2.4 稳态Kalman滤波器与代数Riccati方程

当系统为线性时不变（LTI）且 (A,C) 可观时（ch09已讨论可观性判据），协方差递推式(11-9)和(11-14)会收敛到稳态值。稳态预测协方差 P 满足离散代数Riccati方程（Discrete Algebraic Riccati Equation, DARE）：

P=APAT−APCT(CPCT+R)−1CPAT+Q

稳态Kalman增益为：

K=PCT(CPCT+R)−1

稳态Kalman滤波器的优势在于：增益矩阵 K 在离线阶段一次性计算完成，在线运行时只需执行式(11-8)和(11-13)两步矩阵运算，计算量极低。这对实时性要求严格的水系统控制（L0安全保护层要求毫秒级响应）具有重要的工程意义。

稳态Kalman滤波器与ch06 LQG（Linear Quadratic Gaussian）设计的关联在于：LQG控制器 = LQR最优控制 + Kalman滤波器。LQR假设状态完全可测，通过求解控制Riccati方程确定最优反馈增益；Kalman滤波器从不完全测量中重建状态，通过求解估计Riccati方程确定最优估计增益。分离原理（separation principle）保证了这种分别设计不损失最优性[5]。

### 1.3.5	11.2.5 Q/R协方差矩阵的工程标定方法

Q 和 R 的取值直接决定滤波器性能，但这两个矩阵在实际工程中很少能从物理第一性原理精确推导。以下是水系统中常用的标定方法。

测量噪声 R 的标定相对直接。传感器厂家通常提供精度规格（如压力传感器精度 $$0.1%FS），由此可估算单个传感器的方差。例如，量程为 0~10 m 的超声波水位计，精度 $$3 mm，则 Rii=(0.003)2=9×10−6 m​2。若传感器之间互不影响，R 为对角矩阵。需要注意的是，传感器安装后的现场精度通常比出厂规格差——温度漂移、淤积遮挡、电磁干扰等因素会使实际噪声水平增大 2~5 倍。

过程噪声 Q 的标定更具挑战性，因为 Q 需要量化”模型与真实系统之间的差异”。以下三种方法在水系统中经验证有效：

方法一，物理估计法：分析模型中未被建模的扰动源。例如，明渠IDZ模型未考虑风浪影响，而大型明渠（宽度 > 20 m）在强风条件下水面波动幅度可达 5~15 cm。据此，对应状态分量的过程噪声方差可设为 Qii=(0.05∼0.15)2 m​2。

方法二，新息一致性法（innovation consistency method）：在理论上，新息 y(k) 应为零均值白噪声，且协方差等于 S(k)。如果实际新息序列的统计特性与理论预期不符（如均值明显偏离零、自相关性显著），则调整 Q 直到新息满足白噪声检验[6]。

方法三，分工况标定法：针对不同运行工况分别标定 Q。水系统的模型精度高度依赖工况——正常运行时模型误差小，大流量变化或闸门调节过渡期模型误差大。为此，可建立”工况-Q对照表”：正常运行用 Qnormal、调节过渡期用 Qtrans=3∼5×Qnormal、极端工况用 Qextreme=10×Qnormal。

### 1.3.6	11.2.6 水系统中Kalman滤波的典型应用

【例11-2】一个三渠池明渠系统（参见ch04 IDZ模型），状态向量为各渠池下游水位偏差 x=[δh1,δh2,δh3]T，控制输入为各闸门开度偏差 u=[δu1,δu2,δu3]T。仅第1和第3渠池下游有水位传感器，第2渠池传感器故障。系统矩阵为：

A=0.950.0200.050.900.0300.040.92, B=0.1000−0.050.0800−0.040.07

C=100001, Q=0.001I3, R=0.0001I2

解：观测矩阵 C 只有两行——第2渠池水位不可直接测量。但可观性矩阵 O=[CT,(CA)T,(CA2)T]T 的秩为3（通过计算可验证），因此系统可观，Kalman滤波器能收敛。

滤波器通过式(11-8)-(11-14)的递推，利用第1和第3渠池的测量、系统动力学模型中的耦合关系（A 矩阵的非对角元素反映了渠池间的水力传播），重建第2渠池的水位状态。经过约 10~15 个采样步后，第2渠池的估计误差收敛到稳态水平 P22≈0.02 m——这一精度足以满足MPC控制和安全裕度计算的需求。

结果讨论：本例说明Kalman滤波器能够利用系统内部耦合关系从有限测量中推断不可测状态——这正是ch09可观性分析的工程体现。如果 A 矩阵的非对角元素为零（各渠池完全解耦），可观性矩阵将不满秩，第2渠池状态不可估。

## 1.4	11.3 扩展Kalman滤波（EKF）

### 1.4.1	11.3.1 非线性系统的线性化

水系统的完整动力学本质上是非线性的——Saint-Venant方程的摩阻项含有 Q|Q| 的形式，Manning公式中流量与水位关系为 5/3 次幂，闸门流量公式含水位差的平方根。在正常运行的小偏差范围内，线性化是合理的；但在大范围变流量、闸门大幅调节或极端工况下，线性化误差不可忽略。

扩展Kalman滤波器（Extended Kalman Filter, EKF）通过在每个时间步对非线性函数进行一阶Taylor展开（线性化），将非线性问题近似为线性问题，然后应用标准Kalman滤波公式[6]。

对于非线性系统（式(11-1)-(11-2)），在当前估计值 x(k|k) 处计算Jacobian矩阵：

F(k)=∂f∂xx=x(k|k),u=u(k)

H(k)=∂h∂xx=x(k+1|k)

其中 F(k)∈Rn×n 为过程模型Jacobian矩阵，H(k)∈Rp×n 为观测模型Jacobian矩阵。

### 1.4.2	11.3.2 EKF的预测-更新步骤

预测步：

x(k+1|k)=f(x(k|k),u(k))

P(k+1|k)=F(k)P(k|k)F(k)T+Q

注意式(11-19)使用非线性函数 f 进行状态预测（保留非线性精度），而式(11-20)使用Jacobian F(k) 进行协方差传播（线性化近似）。

更新步：

y(k+1)=y(k+1)−h(x(k+1|k))

S(k+1)=H(k)P(k+1|k)H(k)T+R

K(k+1)=P(k+1|k)H(k)TS(k+1)−1

x(k+1|k+1)=x(k+1|k)+K(k+1)y(k+1)

P(k+1|k+1)=(I−K(k+1)H(k))P(k+1|k)

### 1.4.3	11.3.3 线性化误差分析与适用条件

EKF的主要局限在于一阶线性化引入的截断误差。当 f 或 h 的非线性程度较强时（如函数曲率大、状态偏差大），一阶Taylor展开不能充分描述函数形状，导致协方差传播偏差，进而影响增益计算和估计精度。

量化线性化误差的一个实用判据是：将二阶项相对于一阶项的比值作为误差指标。对于标量函数 f(x)，在 x 处展开，线性化误差约为：

ϵlin≈|f″(x)|⋅Var(x)2|f′(x)|

当 ϵlin≪1 时，EKF的线性化近似是可接受的。对于水系统中典型的非线性环节：

- Manning公式 Q=1nARh2/3Sf1/2：当水位变化范围 Δh/h0<10% 时，ϵlin<0.05，EKF适用；

- 闸门出流公式 Q=CdBu2gΔH：当水位差变化 Δ(ΔH)/ΔH0<15% 时，ϵlin<0.08，EKF仍可接受。

### 1.4.4	11.3.4 水系统中EKF的典型应用

EKF在水系统中的典型应用场景包括：

非线性渠道模型状态估计：当渠道运行偏离线性化工作点较远时（如大范围变流量调度），使用基于非线性Saint-Venant方程离散化模型的EKF比基于IDZ线性模型的标准Kalman滤波更准确。Litrico和Fromion指出，对于多渠池系统，EKF相比线性Kalman滤波器在流量突变工况下的估计误差可降低 30%~50%[7]。

水质模型状态估计：余氯衰减模型 ∂C/∂t=−v∂C/∂x−kbC−kwC/rh（参见ch03）中，反应速率 kb 和 kw 依赖于温度和水质，构成非线性动力学。EKF可以同时估计余氯浓度分布和反应速率参数。

【例11-3】某非线性渠池系统的状态方程为 x(k+1)=x(k)+Ts⋅[qin(k)−Cdu(k)2g⋅x(k)]/As，其中 x 为水位（m），qin 为入流量（m​3/s），u 为闸门开度，Cd=0.6 为流量系数，As=500 m​2 为水面面积，Ts=60 s 为采样周期。平衡点 x0=3.0 m，u0=0.5，qin,0=2.0 m​3/s。计算EKF所需的Jacobian矩阵 F。

解：状态转移函数为 f(x,u)=x+Ts[qin−Cdu2gx]/As。对 x 求偏导：

F=∂f∂x=1−TsCduAs⋅2g2x

在平衡点代入 x0=3.0 m, u0=0.5：

F=1−60×0.6×0.5500×19.6223.0=1−0.036×4.4293.464=1−0.046=0.954

结果讨论：F=0.954<1 表示开环系统在该平衡点附近是稳定的（特征值模小于1）。Jacobian需要在每个时间步根据当前估计值重新计算——这是EKF相比稳态线性Kalman滤波器的额外计算开销。

## 1.5	11.4 无迹Kalman滤波（UKF）

### 1.5.1	11.4.1 Sigma点变换原理

EKF通过线性化近似处理非线性，其本质是”对非线性函数做线性近似后传播高斯分布”。无迹Kalman滤波（Unscented Kalman Filter, UKF）则采用完全不同的策略：“直接通过非线性函数传播一组精心选取的确定性采样点（Sigma点），从传播后的点集统计得到均值和协方差”。Julier和Uhlmann在1997年提出这一方法时指出[8]：用一组确定性采样点近似概率分布，比用线性化近似非线性函数更精确——这就是无迹变换（Unscented Transform, UT）的核心思想。

对于 n 维状态向量，UKF选取 2n+1 个Sigma点。设当前状态估计为 x，协方差为 P，Sigma点定义为：

χ0=x

$$
    \boldsymbol{\chi}_i = \hat{\mathbf{x}} + \left(\sqrt{(n + \lambda)\mathbf{P}}\right)_i, \quad i = 1, \ldots, n \tag{11-28}
    $$

$$
    \boldsymbol{\chi}_{i+n} = \hat{\mathbf{x}} - \left(\sqrt{(n + \lambda)\mathbf{P}}\right)_i, \quad i = 1, \ldots, n \tag{11-29}
    $$

其中 (n+λ)Pi 表示矩阵 (n+λ)P 的Cholesky分解的第 i 列，λ=α2(n+κ)−n 为缩放参数。

每个Sigma点的权重为：

W0(m)=λn+λ, W0(c)=λn+λ+(1−α2+β)

$$
    W_i^{(m)} = W_i^{(c)} = \frac{1}{2(n + \lambda)}, \quad i = 1, \ldots, 2n \tag{11-31}
    $$

其中上标 (m) 表示均值权重，(c) 表示协方差权重。

### 1.5.2	11.4.2 UKF的预测-更新步骤

预测步：将每个Sigma点通过非线性状态转移函数传播：

$$
    \boldsymbol{\chi}_i^{-} = f(\boldsymbol{\chi}_i, \mathbf{u}(k)), \quad i = 0, 1, \ldots, 2n \tag{11-32}
    $$

从传播后的Sigma点加权计算先验均值和协方差：

x(k+1|k)=i=02nWi(m)χi−

P(k+1|k)=i=02nWi(c)[χi−−x(k+1|k)][χi−−x(k+1|k)]T+Q

更新步：将先验Sigma点通过观测函数传播，计算预测测量、交叉协方差和Kalman增益，步骤与标准Kalman类似，只是均值和协方差均通过加权Sigma点计算。

### 1.5.3	11.4.3 UKF与EKF的比较

[表11-1: EKF与UKF综合对比]

| 维度 | EKF | UKF |
| --- | --- | --- |
| 非线性处理 | 一阶Taylor展开（线性化） | Sigma点传播（无需线性化） |
| 精度 | 一阶矩准确，二阶矩近似 | 二阶矩准确（高斯假设下） |
| Jacobian矩阵 | 必须解析或数值计算 | 不需要 |
| 计算复杂度 | O(n2)（需Jacobian） | O(n3)（需Cholesky分解） |
| 稳定性 | 强非线性时可能发散 | 对中等非线性更鲁棒 |
| 实现复杂度 | 需推导Jacobian表达式 | 黑盒实现（只需调用 f, h） |
| 适用条件 | 弱~中等非线性 | 弱~中强非线性 |

### 1.5.4	11.4.4 参数选择

UKF包含三个可调参数：α, β, κ。

α 控制Sigma点的散布程度，通常取 10−4≤α≤1。α 越小，Sigma点越集中在均值附近——适合局部非线性不强的情况；α 越大，Sigma点散布越广——能更好地捕捉全局非线性，但可能引入高阶采样误差。

β 用于引入关于状态分布的先验知识。对于高斯分布，β=2 是最优的。

κ 通常取 κ=3−n（按Julier的建议[8]）或 κ=0。

在水系统应用中，推荐的默认参数为 α=0.01, β=2, κ=0。这组参数在大量水利模型中经验证能提供稳定可靠的性能。当系统状态维数较高（n>20）时，建议适当增大 α（如 α=0.1）以确保Sigma点能覆盖足够的状态空间。

### 1.5.5	11.4.5 水系统中UKF的优势场景

UKF相比EKF的优势主要体现在以下场景：

场景一：模型中包含不可微环节。水系统中常见的分流控制逻辑、溢流堰公式的分段函数在不连续点处Jacobian不存在，EKF无法直接应用，而UKF仅需调用函数值。

场景二：Jacobian解析推导困难。复杂的多渠池耦合系统或管网拓扑模型，其状态转移函数可能由数值求解器（如有限差分方法求解Saint-Venant方程）隐式给出，解析Jacobian不可得。UKF只需调用模型作为”黑盒”。

场景三：参数在线辨识。当系统参数（如Manning粗糙系数 n、闸门流量系数 Cd）需要作为扩展状态一起估计时，非线性程度显著增加。UKF在此类”联合状态-参数估计”问题中通常比EKF更稳定。

## 1.6	11.5 粒子滤波

### 1.6.1	11.5.1 序贯蒙特卡洛方法的基本思想

Kalman滤波族（KF、EKF、UKF）的共同假设是后验分布近似为高斯分布。当系统具有强非线性、非高斯噪声或多模态后验分布时，高斯假设不再成立，Kalman族方法的最优性丧失。粒子滤波（Particle Filter, PF）通过一组随机样本（“粒子”）直接表示后验分布，不需要高斯假设，理论上可以逼近任意形状的后验分布[9]。

粒子滤波的核心思想是用 N 个带权重的粒子 {(xi(k),wi(k))}i=1N 近似后验分布 p(x(k)|y(1:k))：

p(x(k)|y(1:k))≈i=1Nwi(k)δ(x(k)−xi(k))

其中 δ(⋅) 为Dirac delta函数，wi(k)≥0 为归一化权重。

### 1.6.2	11.5.2 SIS/SIR粒子滤波算法

序贯重要性采样（Sequential Importance Sampling, SIS）是粒子滤波的基本框架。

步骤一（预测）：对每个粒子，从提议分布中采样新状态：

xi(k+1)∼q(x(k+1)|xi(k),y(k+1))

最简单的提议分布是直接使用过程模型：xi(k+1)=f(xi(k),u(k))+wi(k)，其中 wi(k)∼N(0,Q)。

步骤二（更新权重）：根据测量似然更新每个粒子的权重：

wi(k+1)=wi(k)⋅p(y(k+1)|xi(k+1))⋅p(xi(k+1)|xi(k))q(xi(k+1)|xi(k),y(k+1))

当提议分布选为过程模型时，上式简化为 wi(k+1)∝wi(k)⋅p(y(k+1)|xi(k+1))。

步骤三（归一化）：wi(k+1)=wi(k+1)/j=1Nwj(k+1)。

步骤四（状态估计）：加权均值 x(k+1)=i=1Nwi(k+1)xi(k+1)。

### 1.6.3	11.5.3 粒子退化与重采样

SIS算法存在一个严重的实际问题：粒子退化（particle degeneracy）。随着时间推移，少数粒子的权重趋近于1，绝大多数粒子权重趋近于0，有效粒子数急剧下降。

有效粒子数的度量为：

Neff=1i=1N(wi)2

当 Neff 下降到预设阈值（通常 Neff<N/2）时，执行重采样（resampling）——按权重分布重新抽取 N 个粒子，重采样后所有粒子权重重置为 1/N。常用的重采样方法包括多项式重采样、系统重采样和残差重采样。加入重采样步骤后的算法称为SIR（Sequential Importance Resampling）粒子滤波，也称为Bootstrap粒子滤波[9]。

### 1.6.4	11.5.4 计算复杂度与实时性约束

粒子滤波的计算复杂度为 O(N⋅n)（N 为粒子数，n 为状态维数）。粒子数的选择是精度与计算量的权衡——理论上粒子数越多，近似精度越高，但计算量线性增长。

水系统的实时性要求给粒子滤波的应用带来约束。L1调节层的控制周期通常为 10~60 s，在此时间内，粒子滤波必须完成一个预测-更新-重采样循环。对于 n=20 维状态、N=1000 个粒子，每个粒子需要调用一次非线性模型函数——如果单次模型调用耗时 1 ms，则总计 1 s。对于更高维系统或更复杂的模型，可能需要采用GPU并行计算加速（参见HZF-1中的GPU并行策略）。

### 1.6.5	11.5.5 水系统中粒子滤波的应用场景

粒子滤波在水系统中的应用集中在以下特定场景，其共同特征是高斯假设明显不成立：

极端工况估计：洪水演进过程中，来水量的不确定性呈现明显的非高斯分布（偏态分布），漫滩后水力模型出现强非线性。粒子滤波能够表示多模态后验分布（如”洪峰已到达”和”洪峰尚未到达”两种可能状态的混合分布）。

传感器故障条件下的估计：当传感器可能处于”正常”或”故障”两种离散模式时，状态空间包含连续变量（水位）和离散变量（传感器模式），后验分布为混合分布。粒子滤波天然适合处理这类混合状态估计。

数据同化：在水文预报领域，粒子滤波被用于将实测径流数据同化到水文模型中，校正预报不确定性[10]。

[表11-2: 四类状态估计方法综合对比]

| 方法 | 线性要求 | 分布假设 | 计算复杂度 | 收敛保证 | 水系统典型场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KF | 线性 | 高斯 | O(n3) | 理论最优 | 小偏差明渠/管网 |
| EKF | 弱~中非线性 | 近高斯 | O(n3) | 局部收敛 | 正常工况非线性渠道 |
| UKF | 弱~中强非线性 | 近高斯 | O(n3) | 更大收敛域 | 参数辨识/黑盒模型 |
| PF | 任意 | 任意 | O(Nn) | 渐近一致 | 极端工况/多模态 |

## 1.7	11.6 多源数据融合

### 1.7.1	11.6.1 水系统数据源的多样性

现代水系统的运行数据来源远不限于传统SCADA系统。一个典型的大型调水工程至少涉及以下四类数据源：

SCADA实时测点：水位计、流量计、闸位传感器等，采样周期 1~60 s，精度高但覆盖率有限。这是控制系统最直接的数据来源。

边缘设备高频信号：振动传感器（泵站健康监测，采样率 1~10 kHz）、水质在线分析仪（浊度/pH/余氯，采样周期 1~5 min）、视频监控（可用于水位/冰况图像识别）。边缘设备数据量大、信号多样，通常需要在本地预处理后再上传。

气象预报与水文预报：降雨预报（时间分辨率 1~6 h，空间分辨率 1~10 km）、蒸发预报、上游径流预报。这类数据具有前瞻性但不确定性较大——降雨预报的 24 h 准确率通常在 60%~80%[11]。

人工巡检记录：巡检人员定期检查渠道状况（淤积、杂草、结构损伤等），以文字和照片形式记录。这类数据时间分辨率低（天~周级别）但包含机器难以感知的信息（如渠道衬砌开裂程度）。

### 1.7.2	11.6.2 时间对齐与时钟同步

多源数据融合的首要挑战是时间对齐。不同数据源的采样频率、传输延迟和时钟基准各不相同。

SCADA系统通常使用GPS授时或NTP（Network Time Protocol）协议，时钟精度可达毫秒级。但边缘设备（特别是低功耗物联网传感器）可能使用本地晶振计时，长期运行后累积时钟漂移可达数秒甚至数十秒。气象预报数据的时间戳通常为整点（如08:00, 14:00），实际发布时间延迟约 1~3 h。

时间对齐的工程解决方案分为三层：

第一层，硬件时钟同步：所有关键传感器接入统一GPS授时源，确保时钟偏差 < 100 ms。

第二层，软件时间戳对齐：对于不同采样频率的数据源，采用插值方法对齐到统一时间网格。线性插值适用于缓变量（水位），零阶保持适用于阶跃量（闸门开度）。

第三层，传输延迟补偿：记录数据的”采集时间”（传感器实际测量时刻）和”到达时间”（数据中心接收时刻），状态估计器使用”采集时间”而非”到达时间”。对于延迟到达的数据（out-of-sequence measurements），采用延迟数据处理算法重新更新历史状态[12]。

### 1.7.3	11.6.3 两级融合架构

数据融合架构的设计需要平衡三个目标：实时性（快速响应）、精度（充分利用多源信息）和鲁棒性（容忍部分数据源缺失或故障）。雷晓辉在CHS框架中提出了两级融合架构[3]：

边缘层快融合（毫秒~秒级）在边缘计算节点完成，职责包括： - 原始信号预处理：去噪（中值滤波/小波去噪）、异常值剔除（基于3σ准则或动态阈值）； - 同类传感器融合：对冗余传感器（如同一断面的两个水位计）进行加权平均或最小方差融合； - 短时缺测插补：传感器短暂失联（< 5 min）时，利用本地模型或相邻测点进行简单插补； - 数据质量标签：为每个融合后的数据点附加质量等级标签（A=正常, B=插补, C=降级, D=不可用）。

中心层慢融合（秒~分钟级）在中心控制服务器完成，职责包括： - 模型-观测同化：运行状态估计器（KF/EKF/UKF），将边缘层输出的融合数据与水力模型结合，输出完整状态估计； - 异源信息融合：将气象预报、水文预报作为前馈信息纳入状态估计的扰动模型； - 全局一致性校验：跨区域比对，检测局部融合结果是否与全局物质平衡（质量守恒）一致。

{颜色方案: 蓝色系} {对应ARCH编号: ARCH-04}

### 1.7.4	11.6.4 数据质量评估与权重分配

在多传感器融合中，不同传感器的可信度不同——新安装的传感器可信度高，运行多年的传感器可能存在漂移；正常工况下传感器可信度高，极端工况下可能受干扰。根据数据质量动态调整融合权重是提高估计精度的关键。

定义传感器 j 在时刻 k 的质量评分 qj(k)∈[0,1]，综合考虑以下因素：

- 设备因子 qjdev：传感器类型、安装龄期、最近标定时间；

- 信号因子 qjsig(k)：信号信噪比、变化速率是否在物理合理范围内；

- 一致性因子 qjcon(k)：与相邻传感器或模型预测的一致程度。

质量评分可定义为三因子的加权乘积：

qj(k)=qjdev⋅qjsig(k)⋅qjcon(k)

在状态估计器中，将质量评分映射为测量噪声协方差的在线调整：

Rjj(k)=Rjjnom/qj(k)

当质量评分下降时（如传感器信号异常），Rjj(k) 增大，Kalman增益中该传感器对应的分量自动减小——估计器自动降低对不可靠传感器的信任度。

【例11-4】某泵站出口有两个压力传感器P1和P2，标称精度均为 $$0.5%FS（量程0~1.6 MPa），标称方差 Rnom=(0.008)2=6.4×10−5 MPa​2。某时刻P1读数为 0.85 MPa，P2读数为 0.92 MPa（偏差 > 3σ），质量评估显示P1的 q1=0.95（正常），P2的 q2=0.3（疑似漂移）。求融合估计值。

解：调整后的方差为： R1=6.4×10−5/0.95=6.74×10−5， R2=6.4×10−5/0.3=2.13×10−4。

最小方差融合权重为 w1=R2/(R1+R2)=0.76, w2=R1/(R1+R2)=0.24。

融合估计 p=0.76×0.85+0.24×0.92=0.646+0.221=0.867 MPa。

结果讨论：融合结果 0.867 MPa 更接近可信的P1读数（0.85 MPa），而非P2读数（0.92 MPa）。如果不进行质量加权而简单取平均，结果为 0.885 MPa——偏向了疑似故障的P2。质量评估机制有效抑制了低质量数据对估计结果的污染。

### 1.7.5	11.6.5 模型-观测同化方法

模型-观测同化（data assimilation）是数据融合的核心环节，其目的是将观测数据”注入”模型中，使模型状态与实际系统保持一致。在本章讨论的框架中，Kalman滤波器本身就是一种同化方法——其更新步（式(11-13)）正是用观测数据校正模型预测。

在大规模水系统中，直接应用Kalman滤波可能面临计算量瓶颈（状态维数 n 可达 103~104）。集合Kalman滤波（Ensemble Kalman Filter, EnKF）是一种常用的降维策略——用 Ne 个集合成员（Ne≪n，通常 Ne=50~200）的样本协方差替代完整的 n×n 协方差矩阵[13]。EnKF的计算复杂度为 O(Ne2n)，在大规模水文-水力学模型的数据同化中被广泛采用。

## 1.8	11.7 传感器故障检测与隔离（FDI）

### 1.8.1	11.7.1 残差生成

传感器故障检测的第一步是生成残差（residual）。残差是测量值与基于模型和估计状态的预测测量值之差：

r(k)=y(k)−h(x(k|k−1))

在正常运行条件下，残差 r(k) 的统计特性由测量噪声和估计误差共同决定。如果系统模型准确且传感器正常，r(k) 应为零均值的白噪声序列，且协方差为新息协方差 S(k)（式(11-11)）。当传感器故障发生时——例如偏差（bias）、漂移（drift）、卡死（stuck）或噪声增大——残差的统计特性将偏离正常模式。

### 1.8.2	11.7.2 基于残差的故障检测

卡方检验（χ2 test）：在每个时间步，计算归一化残差：

γ(k)=r(k)TS(k)−1r(k)

在正常条件下，γ(k) 服从自由度为 p 的卡方分布。当 γ(k)>χp,1−α2（α 为显著性水平，通常取 α=0.01）时，判定为异常。卡方检验适合检测突变型故障（传感器突然失效、信号跳变）。

累积和检验（CUSUM）：对于渐变型故障（如传感器慢漂移），单步卡方检验的灵敏度不足。CUSUM通过累积残差偏移量进行检测：设 sj(k)=max(0,sj(k−1)+|rj(k)|−ν)，其中 ν 为容限参数。当 sj(k)>hCUSUM（阈值）时，判定第 j 个传感器发生漂移型故障。CUSUM的优势在于能够在累积效应达到一定程度后触发报警，对慢变故障的灵敏度高于单步检验[14]。

广义似然比检验（GLR）：GLR同时估计故障发生时刻和故障幅度，理论上是最优检测方法，但计算量较大。在需要精确确定故障起始时间的场景（如事后审计）中使用GLR。

### 1.8.3	11.7.3 故障隔离

故障检测回答”是否有故障”，故障隔离回答”哪个传感器故障”。

结构化残差法：设计一组残差生成器，每个生成器对某一个传感器的故障敏感而对其他传感器的故障不敏感。假设系统有 p 个传感器，构造 p 个残差生成器 r1,r2,…,rp，其中 rj 不使用第 j 个传感器的数据（即屏蔽第 j 个传感器）。当第 j 个传感器故障时，所有使用该传感器的残差生成器（除 rj 外）都会报警，而 rj 不报警——由此隔离出故障传感器。

奇偶空间方法（parity space method）：利用系统模型的冗余关系构建奇偶矩阵，将测量空间分解为与模型一致的子空间和奇偶子空间。正常情况下，测量向量在奇偶子空间的投影为零；传感器故障使投影偏离零，投影方向指示故障传感器[15]。

### 1.8.4	11.7.4 传感器健康度评估

故障检测是二元判定（正常/故障），传感器健康度评估则是连续评分。健康度 ηj(k)∈[0,1] 综合反映传感器的当前工作状态：

- ηj=1.0：传感器完全正常；

- ηj=0.7~0.9：轻微漂移或噪声增大，数据仍可用但需降权；

- ηj=0.3~0.7：显著异常，数据降级使用，同时触发维护工单；

- ηj<0.3：传感器故障，数据不可用，切换到模型推测模式。

健康度评估可以与11.6.4节的数据质量评分 qj(k) 集成——将FDI结果作为质量评分的输入因子之一。

### 1.8.5	11.7.5 传感器故障时的降级估计策略

当FDI系统确认某传感器故障后，状态估计器需要在不使用该传感器数据的条件下继续运行——这就是降级估计。降级策略包括以下层级：

一级降级（单传感器故障）：将故障传感器对应的测量噪声方差 Rjj 设为极大值（如 Rjj→106），等效于”屏蔽”该传感器。估计器利用剩余传感器和模型继续工作，估计精度有所下降但仍然可用。这一方法的前提是：屏蔽该传感器后系统仍保持可观性（参见ch09对”冗余可观度”的分析）。

二级降级（多传感器故障）：多个传感器同时故障可能导致可观性丧失。此时，切换到纯模型预测模式（开环估计），同时将估计可信度标记为”低”，触发安全包络的保守化（增大安全裕度，参见ch10黄区处置策略）。

三级降级（估计不可信）：如果模型本身也不可靠（如大范围未建模扰动），估计器输出标记为”不可用”，系统转入最小风险状态（MRC），由L0安全保护层接管（参见ch10红区处置策略）。

【例11-5】某三断面明渠系统（例11-2的设定），第1断面传感器突然卡死（输出固定值），FDI系统在3个采样步内检测到故障并隔离。描述降级估计的切换过程。

解：

步骤一（故障前）：正常运行，Kalman滤波器使用 C=100001（第1和第3断面测量），估计所有三个断面的水位。

步骤二（故障检测期，k0 ~ k0+2）：第1断面残差 |r1(k)| 连续偏大，CUSUM累积量突破阈值。FDI在 k0+3 时刻确认第1断面传感器故障。

步骤三（一级降级）：将 R11 设为 106（屏蔽第1断面测量）。等效观测矩阵变为 Cdeg=001。检验降级后的可观性：rank([CdegT,(CdegA)T,(CdegA2)T]T) 需要等于3。若不满秩，则系统在降级条件下不可观，需进入二级降级。

步骤四（安全联动）：估计可信度下降，通知安全包络监测模块增大安全裕度阈值 σy（黄区扩大），同时限制控制增量 |Δuj|≤0.5δjmax。

步骤五（恢复）：维修人员修复或更换传感器后，逐步恢复测量通道——先以低权重引入（R11 逐步从 106 减小到标称值），观察残差是否回归正常，确认正常后恢复全功能估计。

结果讨论：整个降级-恢复过程对控制系统透明——MPC控制器始终接收状态估计器的输出 x(k)，只是估计精度（P(k) 的对角元素）发生了变化。安全包络模块读取 P(k) 的变化自动调整保守程度。这种”估计精度变化→安全裕度自适应”的机制是CHS闭环的核心设计理念。

## 1.9	11.8 估计精度评估与可信度管理

### 1.9.1	11.8.1 估计误差协方差的工程解读

状态估计器输出的不仅是状态估计值 x(k)，还包括估计误差协方差矩阵 P(k)。P(k) 的对角元素 Pii(k) 表示第 i 个状态分量的估计方差——Pii(k) 即为该分量的”一倍标准差”估计精度。

以水位估计为例，若 Pii(k)=0.03 m，意味着真实水位在 xi(k)±0.06 m 区间内的概率约为 95%（按 2σ 准则）。对于安全裕度计算（ch10式(10-9)），需要将估计不确定性纳入安全裕度的修正：

不确定性修正后的安全裕度为 σeff(x)=σ(x)−kconf⋅tr(HxPHxT)，其中 kconf 为置信系数（通常取 2~3）。这意味着估计越不确定（P 越大），有效安全裕度越小——系统越倾向于保守运行。

### 1.9.2	11.8.2 状态估计可信度指标

定义标量化的估计可信度指标 ρ(k)∈[0,1]，综合反映当前估计的可信程度：

ρ(k)=j=1nmin1,PjjtargetPjj(k)

其中 Pjjtarget 为第 j 个状态分量的目标估计精度。当所有分量的估计精度均优于目标时，ρ(k)=1；当任一分量精度退化时，ρ(k) 下降。

可信度指标与安全包络的联动规则为： - ρ(k)>0.8：绿色，估计可信，控制器全功能运行； - 0.5<ρ(k)≤0.8：黄色，估计降级，收缩控制动作、增大安全裕度； - ρ(k)≤0.5：红色，估计不可信，限制控制增量、准备MRC切换。

### 1.9.3	11.8.3 估计精度退化预警

估计精度不总是静态的——它可能因以下原因退化：

传感器退化：传感器精度随运行时间下降（如水位计结垢、流量计积灰），R 实际值增大，但估计器中的 R 未同步更新，导致增益失配、估计变差。

模型失配：水系统工况变化（如淤积改变了渠道粗糙系数、管道老化改变了摩阻系数），使得过程模型 f 偏离实际系统，Q 的设定值不再准确。

观测条件恶化：传感器故障或通信中断导致可用测量数减少，可观性裕度降低，估计误差协方差增大。

预警机制基于 P(k) 的趋势分析：如果连续 Talert 个时间步内 tr(P(k)) 持续上升，触发精度退化预警，提示运维人员检查传感器状况或更新模型参数。

## 1.10	11.9 工程案例

### 1.10.1	11.9.1 案例1：胶东调水明渠状态估计系统

工程背景：胶东调水工程从棘洪滩水库引水，通过全长 482 km 的明渠向胶东半岛供水。全线共设 36 座节制闸、12 处分水口和 8 座倒虹吸。传感器布置在关键断面（闸前/闸后水位、倒虹吸进出口水位、分水口流量），共计 52 个SCADA测点。

估计系统设计：采用分段EKF架构——全线划分为 8 个估计区段，每个区段包含 4~5 个渠池。每个区段独立运行一个EKF实例，区段之间通过边界条件传递（下游区段的上游边界状态由上游区段的估计提供）。

每个区段的状态向量维数 n=12~15（每渠池3个状态：上下游水位偏差和流量偏差），观测维数 p=5~7（布设传感器的断面水位/流量）。Q 采用分工况标定法：正常输水 Qnormal、流量调整期 Qtrans=4Qnormal、冰期 Qice=8Qnormal。

运行效果：在2024年冬季输水期间，第3区段第2渠池的水位传感器因结冰导致读数异常。FDI系统在90秒内（3个采样周期）检测到故障并自动切换到一级降级模式。降级期间，该渠池水位估计精度从正常时的 $$0.02 m 退化到 $$0.08 m，但仍满足MPC控制和安全监测的精度要求（安全裕度 > 0.3 m）。传感器修复后，系统在5分钟内平滑恢复到全功能模式[3]。

### 1.10.2	11.9.2 案例2：管网压力状态估计与漏损检测

工程背景：某城市供水管网服务面积约 120 km​2，主管网长度约 800 km，日供水量约 45 万 m​3。管网中布设 62 个压力传感器和 15 个流量传感器，但管网节点总数超过 3000 个——传感器覆盖率约 2%。产销差率（NRW）约 18%，其中漏损是主要原因。

状态估计方法：采用基于稳态水力模型的加权最小二乘状态估计器。状态变量为所有节点水头 x=[H1,H2,…,H3000]T，观测方程由管网拓扑和阻力关系给出。由于管网模型本质非线性（阻力公式含 Q|Q| 项），采用迭代加权最小二乘（IWLS）方法求解[2]。

漏损检测集成：漏损表现为局部节点需水量异常增大。在状态估计的基础上，将估计的节点流量平衡余差（∑Qin−∑Qout−Qdemand）作为漏损指标。当某区域的余差持续超过阈值时，触发漏损预警。一项持续6个月的试运行结果表明，该方法成功定位了 3 处隐蔽漏损点，累计减少漏损量约 1200 m​3/d。

### 1.10.3	11.9.3 案例3：梯级水电站水位/流量联合估计

工程背景：大渡河沙坪梯级（蒲布-深溪沟-镇头-沙坪四级电站）的联合运行需要实时掌握各级库区水位和区间流量。由于山区地形条件限制，区间入流难以直接测量——入流来自大量小支流和坡面汇流，布设测流站不经济。

估计方法：将各级水库的水量平衡方程作为过程模型：

Vi(k+1)=Vi(k)+[Qin,i(k)−Qout,i(k)]⋅Δt

其中 Vi 为库容（与水位有明确的水位-库容关系），Qin,i 为入库流量（包含上级电站尾水和区间入流），Qout,i 为出库流量（发电引用水量 + 泄洪流量，由机组调度和闸门开度确定）。将区间入流 Qlat,i(k) 作为扩展状态变量，与库容一起由UKF估计。

测量信息包括：各级坝前水位（精度 $$1 cm）、发电流量（根据机组效率曲线和功率反算，精度约 $$3%）。选择UKF而非EKF的原因是：水位-库容关系在消落区附近具有强非线性（库容随水位变化速率急剧变化），且Jacobian解析推导复杂。

运行效果：UKF估计的区间入流与暴雨后实测校核值的相对误差在 10%~20% 范围内，满足短期调度需求。联合估计系统为梯级”一键调”（蒲布-深溪沟-镇头-沙坪联合调度）提供了实时的全局状态视图。

## 1.11	11.10 CHS视角下的状态估计总结

### 1.11.1	11.10.1 状态估计作为CHS闭环的”感知引擎”

在CHS六元受控系统 Σ=(P,A,S,D,C,O) 中（参见ch01），传感器 S 提供原始观测，但”原始观测 ≠ 系统状态”。状态估计器是 S 与 C 之间的关键环节——它将传感器的不完整、带噪声的观测转化为控制器所需的完整、可信的状态信息[3]。

从CHS八原理的角度： - 反馈原理要求闭环控制基于准确的状态反馈——状态估计是反馈链路的核心组件； - 鲁棒性原理要求系统在模型不确定性和传感器故障条件下仍能安全运行——FDI和降级估计策略是鲁棒性的工程保障； - 层级原理要求不同控制层使用不同精度的状态信息——L0层需要毫秒级的局部状态（由稳态KF提供），L2层需要分钟级的全局状态（由分段EKF/UKF提供），L3层需要小时~日级的趋势状态（由数据同化提供）。

### 1.11.2	11.10.2 与后续章节的衔接

本章建立的状态估计体系为后续章节提供了基础支撑：

ch12 分层分布式控制架构：每一层控制器都依赖相应层级的状态估计器提供状态输入。本章的分段EKF架构自然映射到ch12的分层信息流设计——边缘层估计器对应L0/L1层，中心层估计器对应L2/L3层。

ch13 数字孪生与仿真平台：数字孪生的”在线校正”机制本质上就是状态估计——用实测数据校正仿真模型的状态，使数字孪生与物理实体保持同步。本章的KF/EKF框架直接适用于数字孪生的状态校正模块。

ch14-ch15 工程案例：胶东调水和沙坪水电站的实际控制系统中，状态估计模块是必不可少的组件。本章的设计方法将在案例章节中得到具体化。

### 1.11.3	11.10.3 状态估计上线检查清单（完整版）

| 序号 | 检查项 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测点时间同步 | 所有SCADA测点时钟偏差 < 100 ms |
| 2 | Q/R分工况标定 | 至少覆盖正常/过渡/极端三类工况 |
| 3 | 可观性验证 | 正常配置和单传感器故障配置均满秩 |
| 4 | 估计精度测试 | 各状态分量估计误差 < 目标值 |
| 5 | FDI功能测试 | 偏差/漂移/卡死三类故障注入检测率 > 95% |
| 6 | 降级估计测试 | 单传感器故障时估计连续性和精度满足要求 |
| 7 | 可信度联动 | 精度退化时安全裕度自动调整 |
| 8 | 日志与审计 | 估计日志、FDI事件日志、可信度日志完整可查 |
| 9 | 恢复测试 | 传感器修复后平滑回切，无状态跳变 |
| 10 | 长期稳定性 | 连续运行 72 h 无协方差发散或数值异常 |

## 1.12	11.11 本章小结

本章建立了”模型 + 观测 + 统计”三位一体的状态估计主线。从Kalman滤波器的预测-更新递推出发，经EKF处理弱非线性、UKF处理中强非线性，到粒子滤波处理非高斯极端工况，构建了从简单到复杂的估计方法谱系。在此基础上，多源数据融合架构解决了”数据从哪来、如何整合”的问题，FDI系统解决了”数据出错怎么办”的问题，估计可信度管理解决了”估计结果能信几分”的问题。

核心结论是：没有可信状态，就没有可信控制与安全判定。 状态估计不是控制系统的”附件”，而是CHS闭环的”感知引擎”——安全裕度函数 σ(x) 的可靠性取决于 x 的准确性，三色分区的正确性取决于 P 的可信度，联锁触发的及时性取决于FDI系统的灵敏度。

下一章将进入分层分布式控制架构设计，进一步探讨如何将本章建立的多层级状态估计与多层级控制决策有机集成——从L0安全保护层的毫秒级局部估计，到L3计划调度层的日级全局同化，形成”估计-控制-安全”一体化的工程闭环。

## 1.13	习题

### 1.13.1	基础题

- 解释状态估计器中”预测步”和”更新步”的物理含义。为什么仅有预测步时估计误差协方差 P 会持续增大？

- 某水位传感器精度为 $$5 mm（1σ），相应的测量噪声方差 R 应设为多少？如果另一个水位传感器精度为 $$10 mm，且两个传感器测量同一断面水位，如何融合得到最优估计？

- 简述EKF与UKF在处理非线性方面的核心差异。在什么条件下EKF可能发散而UKF仍能收敛？

- 解释粒子退化现象的物理原因，以及重采样如何缓解粒子退化。为什么重采样后所有粒子的权重被重置为 1/N？

- 在状态估计器中，Q 设置过大和过小分别会产生什么后果？如何通过新息序列判断 Q 的设置是否合适？

### 1.13.2	应用题

- 某明渠有上游和下游两个水位传感器，中间断面无传感器。使用IDZ模型（参见ch04）建立状态方程，设计Kalman滤波器估计中间断面水位。写出 A, B, C 矩阵的结构，并分析系统可观性。

- 某泵站有3个压力传感器（冗余配置），其中一个可能存在慢漂移故障。设计一个基于结构化残差的FDI方案，写出三个残差生成器的结构，并说明故障隔离的判别逻辑。

- 为一个”4个SCADA测点 + 2个边缘IoT传感器 + 气象预报”的管道泵站系统设计两级数据融合流程。给出边缘层和中心层各自的处理内容、时间尺度和输出格式。

- 某渠道系统在正常工况下使用线性Kalman滤波器，在大流量变化工况下需要切换到EKF。设计工况检测与估计器切换的逻辑，说明切换时刻的状态和协方差如何传递。

- 对比集合Kalman滤波（EnKF）与标准Kalman滤波器在大规模管网状态估计中的计算优势。假设管网有 n=2000 个状态变量，EnKF集合大小 Ne=100，分别估算两种方法每步的浮点运算量。

### 1.13.3	思考题

- 当模型严重失配（如渠道发生局部坍塌导致过水面积突变）时，Kalman滤波器的新息序列会呈现什么特征？仅靠增大 Q 能否解决问题？应该如何处理？

- 在CHS框架中，状态估计的可信度与安全包络的保守程度形成联动——估计越不确定，控制越保守。讨论这种联动机制的优缺点。是否存在”估计不确定性导致过度保守、过度保守又导致系统性能严重恶化”的恶性循环？如何打破？

- 粒子滤波理论上可以逼近任意后验分布，但在高维系统中需要的粒子数呈指数增长（“维数灾难”）。讨论在水系统状态估计中缓解维数灾难的策略。

- 未来水系统可能部署海量低成本IoT传感器（每个精度不高，但数量巨大）。这种”低精度高密度”的传感模式对状态估计器的设计有什么影响？传统的Kalman滤波框架是否仍然适用？

- 数字孪生的”在线校正”与本章的状态估计本质上是同一问题吗？两者在工程实现上有哪些异同？

## 1.14	拓展阅读

- Kalman R E. A new approach to linear filtering and prediction problems[J]. Journal of Basic Engineering, 1960, 82(1): 35-45.——Kalman滤波器的奠基之作。

- Simon D. Optimal State Estimation: Kalman, H-infinity, and Nonlinear Approaches[M]. Wiley, 2006.——状态估计的百科全书式教材，涵盖线性与非线性方法。

- Arulampalam M S, Maskell S, Gordon N, et al. A tutorial on particle filters for online nonlinear/non-Gaussian Bayesian tracking[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2002, 50(2): 174-188.——粒子滤波最经典的教程论文。

- Isermann R. Fault-Diagnosis Systems: An Introduction from Fault Detection to Fault Tolerance[M]. Springer, 2006.——故障诊断系统的系统性教材。

- Evensen G. Data Assimilation: The Ensemble Kalman Filter[M]. 2nd ed. Springer, 2009.——集合Kalman滤波与数据同化的权威参考。

## 1.15	本章参考文献

[1] Litrico X, Fromion V. Modeling and Control of Hydrosystems[M]. London: Springer, 2009.

[2] Pudar R S, Liggett J A. Leaks in pipe networks[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 1992, 118(7): 1031-1046.

[3] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[4] Kalman R E. A new approach to linear filtering and prediction problems[J]. Journal of Basic Engineering, 1960, 82(1): 35-45.

[5] Anderson B D O, Moore J B. Optimal Filtering[M]. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1979.

[6] Simon D. Optimal State Estimation: Kalman, H-infinity, and Nonlinear Approaches[M]. Hoboken: Wiley, 2006.

[7] Litrico X, Fromion V. Frequency modeling of open-channel flow[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2004, 130(8): 806-815.

[8] Julier S J, Uhlmann J K. A new extension of the Kalman filter to nonlinear systems[C]//Signal Processing, Sensor Fusion, and Target Recognition VI. SPIE, 1997, 3068: 182-193.

[9] Arulampalam M S, Maskell S, Gordon N, et al. A tutorial on particle filters for online nonlinear/non-Gaussian Bayesian tracking[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2002, 50(2): 174-188.

[10] Moradkhani H, Hsu K L, Gupta H, et al. Uncertainty assessment of hydrologic model states and parameters: Sequential data assimilation using the particle filter[J]. Water Resources Research, 2005, 41(5): W05012.

[11] Cloke H L, Pappenberger F. Ensemble flood forecasting: A review[J]. Journal of Hydrology, 2009, 375(3-4): 613-626.

[12] Bar-Shalom Y, Li X R, Kirubarajan T. Estimation with Applications to Tracking and Navigation[M]. New York: Wiley, 2001.

[13] Evensen G. Sequential data assimilation with a nonlinear quasi-geostrophic model using Monte Carlo methods to forecast error statistics[J]. Journal of Geophysical Research, 1994, 99(C5): 10143-10162.

[14] Basseville M, Nikiforov I V. Detection of Abrupt Changes: Theory and Application[M]. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1993.

[15] Isermann R. Fault-Diagnosis Systems: An Introduction from Fault Detection to Fault Tolerance[M]. Berlin: Springer, 2006.

[16] Van Overloop P J. Model Predictive Control on Open Water Systems[D]. Delft: TU Delft, 2006.

[17] 雷晓辉,许慧敏,何中政,等.水资源系统分析学科展望：从静态平衡到动态控制[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):770-777.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0078.

[18] 雷晓辉,张峥,苏承国,等.自主运行智能水网的在环测试体系[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):787-793.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[19] Wan E A, Van Der Merwe R. The unscented Kalman filter for nonlinear estimation[C]//Proceedings of the IEEE 2000 Adaptive Systems for Signal Processing, Communications, and Control Symposium. Lake Louise: IEEE, 2000: 153-158.

[20] Gelb A. Applied Optimal Estimation[M]. Cambridge: MIT Press, 1974.

[21] Welch G, Bishop G. An introduction to the Kalman filter[R]. Chapel Hill: University of North Carolina, 1995.

[22] Rawlings J B, Mayne D Q, Diehl M M. Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design[M]. 2nd ed. Santa Barbara: Nob Hill Publishing, 2017.

[23] Maybeck P S. Stochastic Models, Estimation, and Control: Volume 1[M]. New York: Academic Press, 1979.

[24] Åström K J, Murray R M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers[M]. Princeton: Princeton University Press, 2008.

[25] Gustafsson F. Adaptive Filtering and Change Detection[M]. Chichester: Wiley, 2000.

[26] Savic D A, Kapelan Z S, Jonkergouw P M R. Quo vadis water distribution model calibration?[J]. Urban Water Journal, 2009, 6(1): 3-22.

[27] Weerts A H, El Serafy G Y, Hummel S, et al. Particle filtering and ensemble Kalman filtering for state updating with hydrological conceptual rainfall-runoff models[J]. Water Resources Research, 2006, 42(9): W09403.

[28] Clemmens A J, Kacerek T F, Grawitz B, et al. Test cases for canal control algorithms[J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1998, 124(1): 23-30.

[29] Malaterre P O, Rogers D C, Schuurmans J. Classification of canal control algorithms[J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1998, 124(1): 3-10.

[30] Wiener N. Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine[M]. Cambridge: MIT Press, 1948.

[31] 钱学森.工程控制论[M].北京:科学出版社,1954.

## 1.16	文末统计

| 统计项 | 数值 |
| --- | --- |
| 等效中文字符数 | ~25,500 |
| 公式标签数 | 43 (式11-1至11-43) |
| 例题数 | 7 (例11-1至例11-5，含案例3个) |
| 习题数 | 15 (基础题5 + 应用题5 + 思考题5) |
| 参考文献数 | 31 |
| Lei 2025自引数 | 3 (Lei 2025a[3], Lei 2025c[18], Lei 2025d[17]) |
| 自引率 | 3/31 = 9.7% (在7-10%目标范围内) |