Table of Contents

# 1	第十三章 数字孪生与仿真平台

## 1.1	学习目标

完成本章后，你应能够：

- 从”模型—数据—控制”闭环的角度，阐述数字孪生在水系统控制中的定位与边界；

- 区分离线仿真、准实时仿真与在线数字孪生三类应用形态，并给出各自的技术要求和适用场景；

- 说明 FMI/FMU 标准在模型封装与跨工具互操作中的作用，并设计水力模型的 FMU 封装方案；

- 设计基于集合 Kalman 滤波（EnKF）的在线参数同化流程，包括安全约束下的参数更新策略；

- 建立数字孪生平台的验证与确认（V&V）框架，设计置信度评估指标和发布门禁标准；

- 给出数字孪生平台的软件架构设计和工程部署路径。

章首衔接（承接 ch12） 上一章给出了 HDC 的控制组织结构——L0/L1/L2 三层架构和 ADMM/DMPC 协调算法。但”纸面设计”到”工程部署”之间有一座必须跨越的桥：数字孪生。没有数字孪生，HDC 的 MPC 控制器无法离线调参（因为不可能在真实渠道上反复试错）；没有数字孪生，降级策略无法预先验证（因为不可能在运行中故意制造故障）；没有数字孪生，模型参数也无法在线更新（因为缺少”预测—观测”对比的自动化机制）。本章系统阐述水系统数字孪生的理论基础、技术架构和工程实践，将”建模（ch02-ch04）→控制（ch05-ch07）→估计（ch11）→组织（ch12）“的全部成果整合到一个统一的仿真与验证平台中。CHS 理论将数字孪生定位为”水网自主运行的认知基座”（Lei 2025a），与 xIL 在环验证体系（Lei 2025c）和 HydroOS 水网操作系统（Lei 2025b）构成支撑自主运行的三根技术支柱。

## 1.2	13.1 数字孪生的定义与演进

### 1.2.1	13.1.1 数字孪生概念溯源

“数字孪生”（Digital Twin）概念最早由 Grieves 在 2003 年的密歇根大学产品生命周期管理课程中提出，后由 Grieves 和 Vickers（2017）正式定义为：物理实体、虚拟模型和双向数据连接三者的有机统一。

DT=(P,V,DP↔V)

其中 P 为物理系统，V 为虚拟模型，DP↔V 为双向数据流——物理系统的传感器数据驱动虚拟模型更新（P→V），虚拟模型的预测结果反馈给物理系统的控制器（V→P）。

NASA 是数字孪生概念的重要推动者。2012 年，NASA 和美国空军研究实验室在飞行器结构寿命预测中首次将数字孪生应用于工程实践（Glaessgen & Stargel, 2012）。随后，数字孪生在制造业（Tao et al., 2019）、能源系统（Rasheed et al., 2020）和城市基础设施等领域迅速扩展。

### 1.2.2	13.1.2 水利数字孪生的定义与特殊性

将通用数字孪生概念引入水系统时，需要考虑水系统作为信息-物理系统（Cyber-Physical System, Derler et al., 2012）的特殊性。Wiener（1948）提出的控制论反馈思想——系统通过感知自身状态来调节行为——正是数字孪生”双向数据连接”的理论根基。我们给出水利数字孪生的定义：

定义 13-1（水利数字孪生）：水利数字孪生是实体水系统的时变映射，由水力-水质机理模型、数据驱动修正模型、实时数据流和控制接口四部分构成。它能够在给定边界条件下预测系统状态的时空演化，通过与实测数据对比实现校正，并为控制器提供决策支持。

DTwater=(Mmech,Mdata,DSCADA,Ictrl)

水利数字孪生与工业数字孪生相比，有三个本质差异：

差异一：时空尺度跨度大。工业数字孪生通常关注单个设备或产线，空间尺度从厘米到百米。水利数字孪生则需要覆盖从闸门启闭（厘米级）到流域调度（百公里级）的多个空间尺度，时间尺度从闸门动作（秒级）到水资源规划（年级），跨越六个数量级以上。

差异二：物理过程复杂且非线性。水力过程由 Saint-Venant 偏微分方程描述（ch02），具有传输时延、非线性摩阻、明满流转换等复杂特性。工业数字孪生中的常微分方程模型（如热力学、结构力学）在数学处理上相对简单。

差异三：边界条件不确定性高。水系统的边界条件——降雨、蒸发、用水需求——受天气和人类活动影响，预测精度远低于工业系统的边界条件（如电压、温度设定值）。这意味着水利数字孪生必须具备更强的鲁棒性和在线校正能力。

差异四：生命周期超长。水利基础设施的设计使用寿命通常为 50-100 年，远超工业产品的 5-15 年。这意味着数字孪生需要在数十年的运行中持续维护和演进——模型参数会随基础设施老化而变化（如混凝土粗糙度随年限增大、泵效率随磨损下降），模型结构可能需要随工程改扩建而更新。数字孪生的”持续进化”能力在水利行业中比任何其他行业都更为关键。

### 1.2.3	13.1.3 数字孪生与传统仿真的本质区别

数字孪生经常被误解为”高级仿真”。两者的本质区别如表 13-1 所示：

| 维度 | 传统仿真 | 数字孪生 |
| --- | --- | --- |
| 数据流方向 | 单向（模型→结果） | 双向（模型⇄现场） |
| 时间关系 | 与物理系统无时间绑定 | 与物理系统实时/近实时同步 |
| 模型更新 | 人工标定（低频） | 自动同化（高频） |
| 生命周期 | 项目制（用完即弃） | 与物理系统共生（持续运行） |
| 主要用途 | 设计验证 | 运行优化、预测、诊断 |

一句话概括：传统仿真是”一次性的照片”，数字孪生是”持续更新的镜像”。

理解这一区别至关重要——许多工程团队在建设所谓”数字孪生”时，实际上只是搭建了一个功能更强的离线仿真平台。判断一个系统是否是真正的数字孪生，关键看两点：(a) 是否存在从物理系统到虚拟模型的持续数据流（而非偶尔的人工导入）；(b) 模型是否根据实时数据进行自动校正（而非定期的人工重新标定）。满足这两点的才是数字孪生，否则只是仿真平台的升级版。

### 1.2.4	13.1.4 水利数字孪生的国际实践

水利行业的数字孪生应用起步较晚——比制造业和航空业晚约 5-8 年。Berglund 等（2023）对供水管网数字孪生进行了系统综述，指出当前水利数字孪生主要处于”可视化 + 离线仿真”阶段，真正实现”双向数据连接 + 在线校正”的案例仍然有限。

目前国际上水利数字孪生的代表性实践包括：

| 项目/系统 | 国家 | 类型 | 孪生形态 | 关键技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新加坡 PUB 深隧系统 | 新加坡 | 排水 | 在线孪生 | MIKE 模型 + SCADA 同化 |
| Thames Water 管网 | 英国 | 供水 | 在线孪生 | EPANET + 需水预测 |
| Barcelona 供水管网 | 西班牙 | 供水 | 准实时仿真 | MPC + 数字孪生(Puig et al., 2012) |
| 南水北调中线 | 中国 | 调水 | 离线仿真 | MIKE11 + GIS |
| 胶东调水（规划中） | 中国 | 调水 | 全形态 | CHS + HydroOS |

从表中可以看出，排水和供水系统的数字孪生发展较快（因为城市管网数据密度高、更新周期短，Makropoulos & Savic, 2019），而调水和灌溉系统（ASCE, 2014; Clemmens & Schuurmans, 2004）的数字孪生仍以离线仿真为主。CHS 理论的目标是为调水系统建立全形态（离线 + 准实时 + 在线）的数字孪生框架。

Bartos 和 Kerkez（2021）开发了 Pipedream——一个面向城市排水系统的开源数字孪生平台，集成了 Saint-Venant 求解器和 Kalman 滤波状态估计器。该平台的技术路线——“机理模型 + 在线校正 + 开放接口”——与本章提出的水利数字孪生框架高度一致，区别在于本章面向的是明渠调水系统而非排水系统。

### 1.2.5	13.1.5 数字孪生在 CHS 中的定位

在 CHS 理论体系中，数字孪生处于承上启下的核心位置（Lei 2025a）。它的三重价值分别对应水网自主运行的三个阶段：

- 离线设计阶段：数字孪生作为”虚拟水网”，用于 HDC 架构设计（ch12）中的 MPC 参数整定、降级策略验证和 xIL 在环测试（Lei 2025c）。

- 影子运行阶段：数字孪生与 SCADA 并行运行，MPC 控制器的输出与人工调度结果进行对比，积累信任度。

- 自主运行阶段：数字孪生通过状态同化持续校正模型参数，为 L1 MPC 提供可靠的过程预测模型（ch07），为 L2 协调优化提供全网状态的可信估计。

DT价值=离线验证⏟建立信任+影子对比⏟累积经验+在线支撑⏟持续进化

## 1.3	13.2 三类仿真形态

水系统数字孪生的应用场景可以按时间特性分为三类：离线仿真、准实时仿真和在线数字孪生。三类形态在技术要求上有显著差异，但应共享同一套模型库和数据接口规范——这是避免”设计环境有效、生产环境失效”的关键。

### 1.3.1	13.2.1 离线仿真

定义：离线仿真不与物理系统保持时间同步。仿真可以比实际过程快（加速仿真）或慢（精细仿真），仿真的输入数据来自历史记录或人工构造的场景。

典型用途： - 方案设计与论证：比较不同控制策略的长期效果 - MPC 参数整定：在虚拟环境中搜索最优权重 Q, R - 极端场景验证：模拟百年一遇洪水、设备级联故障等无法在现场测试的工况 - 人员培训：让调度员在虚拟环境中积累经验

技术要求： - 模型精度是第一优先级，计算速度可以适当牺牲 - 必须支持”可回放、可复现”——同一场景多次运行必须得到相同结果（确定性仿真） - 边界条件和初始条件须完全可控 - 支持蒙特卡罗分析（批量运行不同参数组合，Barton & Pantelides, 1994）

数据流：

离线仿真:{历史/构造数据}→仿真引擎{结果文件}→后处理{报告/可视化}

离线仿真的模型选择：对于方案论证，通常使用完整 Saint-Venant 方程（ch02），空间离散步长 50-200 m，时间步长 1-10 s。对于参数整定和蒙特卡罗分析，可以使用 IDZ 模型（ch04）以获得更快的计算速度——在 MPC 权重搜索中，可能需要运行数千次仿真，此时 IDZ 模型的速度优势（比 Saint-Venant 快 100 倍以上）至关重要。

离线仿真的工程流程：一个完整的离线仿真项目通常包括以下步骤：

- 模型建立：根据工程图纸和测量数据建立水力模型，包括断面数据、边界条件和初始条件。

- 模型标定：使用历史运行数据调整模型参数（如 Manning n、闸门流量系数），使模型输出与实测数据吻合。标定准则通常为：RMSE < 0.1 m（水位）或相对误差 < 5%（流量）。

- 模型验证：使用标定期之外的独立数据集验证模型精度。验证准则与标定准则相同。

- 场景仿真：运行设计工况和极端工况，生成仿真结果。

- 后处理与报告：统计分析、可视化和结论编写。

标定与验证（Steps 2-3）是离线仿真质量的关键环节。Oberkampf 和 Roy（2010）对此给出了系统化的方法论——他们强调”验证不等于标定”：标定是调整参数使模型拟合数据，验证是评估模型在新数据上的预测能力。一个过度标定的模型可能在标定数据上表现完美，但在新工况下预测能力很差。

### 1.3.2	13.2.2 准实时仿真

定义：准实时仿真的仿真速度等于或略快于实际物理过程，但不直接连接到物理系统的传感器和执行器。

典型用途： - xIL 在环测试（Lei 2025c）：MIL（模型在环）和 SIL（软件在环）需要仿真引擎以实时速度运行，与被测控制器进行闭环交互 - 回归测试：每次控制器软件更新后，自动运行一组标准测试场景 - 策略对比：在相同场景下对比新旧控制策略的性能

技术要求： - 仿真速度必须稳定——不能忽快忽慢，否则与控制器的时序同步会出问题 - 仿真周期必须与控制器的采样周期对齐（通常 1-60 秒） - 支持外部接口（如 OPC-UA、TCP/IP）与被测控制器通信 - 支持故障注入（传感器漂移、通信中断、执行器卡死）

精度-速度权衡：准实时仿真不能使用任意高精度的模型——模型的单步计算时间必须小于实际采样周期。对于采样周期 Ts 的系统，模型单步计算时间 tcomp 必须满足：

tcomp≤α⋅Ts, α∈[0.3,0.7]

其中系数 α 留出裕度用于通信、数据处理和结果输出。当 Ts=10 s 时，tcomp≤3-7 s；当 Ts=1 s 时，tcomp≤0.3-0.7 s。后者要求使用降阶模型（ch04 的 IDZ 模型）而非完整 Saint-Venant 方程。

### 1.3.3	13.2.3 在线数字孪生

定义：在线数字孪生与物理系统保持实时同步——它持续接收 SCADA 数据，持续更新模型状态，持续输出预测结果。

典型用途： - 状态预测：未来 1-24 小时的水位/流量预测 - 异常检测：模型预测与实测数据的偏差超过阈值时触发告警 - 控制器模型更新：为 L1 MPC 提供校正后的预测模型 - 运行决策支持：为调度员提供”如果-那么”（What-If）分析

技术要求： - 数据接入层必须具备高可用性（通常要求 99.9%） - 模型与 SCADA 数据的时间戳严格对齐 - 支持缺失数据和异常数据的自动处理（插值、剔除） - 状态变量和参数的在线更新必须安全可控（§13.5 详述） - 预测结果须标注置信度，而非仅给出点估计

在线孪生的状态更新机制：在线孪生需要解决”模型状态”与”物理状态”的偏差累积问题。如果不进行校正，模型预测会因初始条件误差、参数误差和边界条件误差而逐渐偏离真实值。校正机制分为两个层次：

- 状态校正（高频，每个采样周期）：使用 Kalman 滤波（ch11）将模型状态与观测数据融合，修正当前时刻的状态估计。

- 参数校正（低频，每小时或每天）：使用 EnKF（§13.5）更新模型参数，修正模型的长期系统偏差。

在线孪生=模型前向推演⏟预测+状态 Kalman 校正⏟高频+参数 EnKF 同化⏟低频

在线孪生与离线仿真的关系可以用”航海导航”类比：离线仿真是在出发前研究海图和规划航线，在线孪生是航行中持续更新的 GPS 定位和航线修正。两者使用相同的海图（模型），但在线孪生增加了”位置校正”功能。

### 1.3.4	13.2.4 三类形态的统一技术栈

三类仿真形态虽然技术要求不同，但应共享以下基础设施：

| 共享组件 | 说明 |
| --- | --- |
| 模型库 | 同一套 FMU 模型，不同精度级别 |
| 参数集 | 统一的参数管理系统，支持版本控制 |
| 场景库 | 标准化的测试场景定义格式 |
| 数据接口 | 统一的输入输出变量命名和单位规范 |
| 结果存储 | 统一的时间序列数据库（如 TimescaleDB） |

设计原则：离线仿真中验证通过的模型和参数，应能零修改地迁移到准实时仿真和在线孪生。如果迁移时需要人工调整，说明仿真平台的设计存在缺陷。

三类形态的成本-收益分析：离线仿真的建设成本最低（只需要计算环境），但产出也最有限（不能支撑运行决策）。在线数字孪生的建设成本最高（需要数据接入、高可用计算、运维团队），但长期收益也最显著（通过优化调度降低能耗 5-15%、通过异常预警减少事故停工 30-50%）。准实时仿真介于两者之间，是从离线到在线的必经过渡阶段——它既是 xIL 测试的刚性需求，也是在线孪生技术验证的”低风险试验场”。因此，上述”三步走”（§13.8.5）的策略不仅是技术上的渐进，也是投资回报上的最优路径。

## 1.4	13.3 水力模型封装与互操作

### 1.4.1	13.3.1 FMI 标准简介

功能模型接口（Functional Mock-up Interface, FMI）是由 Modelica 协会发布的开放标准，用于跨仿真工具的模型交换和联合仿真。FMI 2.0（Blochwitz et al., 2012）和 FMI 3.0（Modelica Association, 2022）是当前主流版本。

FMI 定义了两种模式：

Model Exchange (ME)：导出模型的微分方程和代数方程，由外部求解器负责时间积分。ME 模式的优势是求解器可以自适应调整步长，适合精度要求高的离线仿真。

$$
    \dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t), \quad \mathbf{y} = g(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \quad \text{(ME 模式)} \tag{13-7}
    $$

Co-Simulation (CS)：模型内嵌自己的求解器，外部只需要按固定通信步长交换输入输出。CS 模式的优势是封装完备、即插即用，适合多工具联合仿真和在线部署。

$$
    \mathbf{y}_{k+1} = \text{FMU}.\text{doStep}(\mathbf{u}_k, T_{\text{comm}}) \quad \text{(CS 模式)} \tag{13-8}
    $$

封装后的模型称为功能模型单元（Functional Mock-up Unit, FMU），是一个 .fmu 压缩包，包含： - modelDescription.xml：变量列表、因果关系、单位 - 动态链接库（.dll / .so）：模型可执行代码 - 文档和图标（可选）

### 1.4.2	13.3.2 水力模型的 FMU 封装实践

将水力模型封装为 FMU 时，需要特别注意以下问题：

问题一：状态变量定义。水力模型（如 IDZ 模型、Saint-Venant 离散模型）的状态变量包括水位 y、流量 Q 和模型内部状态。封装时需要明确区分： - 输入变量（causality = input）：上游来流、闸门开度、泵站转速 - 输出变量（causality = output）：下游水位、出流量、能耗 - 参数（causality = parameter）：As, τd, Manning n - 内部状态（causality = local）：中间计算变量

问题二：采样时间。水力模型的内部积分步长（如 Saint-Venant 方程的 Δt=1 s）通常远小于控制器的采样周期（如 MPC 的 Ts=60 s）。CS 模式下，FMU 在每个通信步长内完成多步内部积分：

N内部步=TcommΔt内部

当 Tcomm=60 s, Δt内部=1 s 时，每个通信步需要 60 次内部积分。

问题三：单位一致性。水利行业习惯使用多种单位系统（如流量用 m³/s 或 L/s，水位用 m 或 cm）。FMU 必须在 modelDescription.xml 中显式声明每个变量的 SI 单位，并在接口处进行自动转换。

封装检查清单：

- 所有输入/输出变量的因果关系正确声明

- 所有变量的单位符合 SI 标准（或在 XML 中显式声明转换系数）

- 初始值和默认参数设置合理（可独立运行基线场景）

- 单步计算时间满足实时性约束（式 13-5）

- 数值稳定性在全工况范围内验证通过（包括近零流量、极端水位）

### 1.4.3	13.3.3 多 FMU 耦合仿真

水系统数字孪生通常需要多个 FMU 的耦合仿真——例如，将 N 个渠池 FMU、M 个泵站 FMU 和 K 个闸门 FMU 按拓扑连接，形成完整的水网仿真模型。

多 FMU 耦合的核心挑战是代数环（Algebraic Loop）。当 FMU-A 的输出是 FMU-B 的输入，同时 FMU-B 的输出又是 FMU-A 的输入时，就形成了代数环。在水系统中，相邻渠池之间的水位-流量耦合天然存在代数环。

处理代数环的三种方法：

- 显式延迟法：将耦合变量延迟一个通信步长。这是最简单的方法，但会引入相位误差。当通信步长远小于系统时间常数时（Tcomm≪τd），误差可以接受。

- 迭代法：在每个通信步长内，多个 FMU 之间迭代交换数据直到收敛。收敛判据为耦合变量的相邻两次迭代差小于阈值：

∥z(k+1)−z(k)∥<εcouple

迭代法精度高，但计算量大，不适合实时仿真。

- 因果化法：重新定义 FMU 的输入输出关系，消除代数环。例如，将上游渠池定义为”给定出流量、输出水位”，下游渠池定义为”给定入流量、输出水位”——这与上游控制/下游控制的选择一致。

工程推荐：对于串联渠道系统，采用因果化法（方法 3）；对于环状管网，采用显式延迟法（方法 1）配合足够小的通信步长。对于含有泵站的混合系统，泵站 FMU 的水头-流量耦合关系（QP=QP(ω,Hup−Hdn)）是代数环的典型来源，推荐将泵站的下游水头作为”上一步值”输入（延迟法），泵流量作为当前步输出。

多 FMU 耦合的通信步长选择

通信步长 Tcomm 的选择需要平衡精度和计算效率。步长过大会引入耦合误差，步长过小会增加通信开销。经验规则是：

Tcomm≤15⋅mini(τd,i)

即通信步长不超过系统中最短传输时延的 1/5。对于胶东调水工程，最短渠段的传输时延约 200 s，因此 Tcomm≤40 s。实际选取 Tcomm=30 s 或 60 s（与控制器采样周期对齐）。

FMU 主仿真器（Master）的职责

在多 FMU 耦合仿真中，需要一个”主仿真器”（FMI Master）来协调各 FMU 的执行。Master 的职责包括：

- 初始化：按拓扑顺序初始化各 FMU，设置初始状态和参数

- 时间推进：在每个通信步长，按指定顺序调用各 FMU 的 doStep() 方法

- 数据交换：在 FMU 之间传递耦合变量（流量、水位）

- 事件处理：检测并处理不连续事件（如闸门全开/全关）

- 结果记录：按指定间隔记录仿真结果到时间序列数据库

开源 FMI Master 实现有 PyFMI（Python）、FMPy（Python）和 INTO-CPS（跨平台），均支持 FMI 2.0 标准。对于水系统数字孪生，推荐使用 PyFMI——它与 Python 科学计算生态（NumPy、SciPy、Matplotlib）无缝集成，便于与 EnKF 同化模块和 MPC 控制模块协同工作。

### 1.4.4	13.3.4 版本管理与可追溯性

数字孪生作为”持续运行的系统”，其模型和参数必须具备严格的版本管理：

- 每个 FMU 文件附带唯一的版本号和 SHA-256 哈希值

- 参数变更必须记录变更人、变更时间、变更原因和批准人

- 在线孪生使用的 FMU 版本必须在准实时仿真环境中通过全部回归测试

- 支持”一键回滚”——在线孪生可以随时回退到上一个通过验证的版本

$$
    \text{版本追溯链}: \quad \text{源代码} \xrightarrow{\text{编译}} \text{FMU}_{\text{v}N} \xrightarrow{\text{测试}} \text{回归报告} \xrightarrow{\text{批准}} \text{上线} \tag{13-12}
    $$

## 1.5	13.4 实时仿真引擎

### 1.5.1	13.4.1 实时性要求分析

在线数字孪生对仿真引擎有严格的实时性要求：模型必须在每个控制周期内完成计算，否则预测结果会”过时”。

设控制器采样周期为 Ts，数字孪生需要计算 Np 步预测（与 MPC 的预测步数一致），则仿真引擎在每个周期内需要完成的计算量为：

tDT=Np⋅tstep≤β⋅Ts, β∈[0.1,0.3]

其中 tstep 是单步仿真时间，β 为实时裕度系数（留给数据读取、参数更新和结果传输）。

计算预算示例：以胶东调水 30 渠池系统为例，Ts=60 s, Np=30, β=0.2。则每步仿真预算为：

tstep≤0.2×6030=0.4 s

对于完整 Saint-Venant 模型（每个渠池 50-100 个空间离散节点），单步计算时间约 0.01-0.1 s，满足要求。但如果考虑模型不确定性（需要运行集合仿真），计算量会线性增长——20 个集合成员意味着 tstep 增大到 0.2-2.0 s，可能超出预算。

### 1.5.2	13.4.2 降阶模型在实时仿真中的应用

解决实时性瓶颈的关键策略是使用降阶模型（ch04）。表 13-2 给出不同模型精度级别的计算速度对比：

| 模型级别 | 空间离散 | 单步时间（30 渠池） | 适用形态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整 Saint-Venant | 每渠池 50-100 节点 | 0.01-0.1 s | 离线、准实时 |
| IDZ 传递函数 | 集总参数 | < 0.001 s | 在线孪生、MPC |
| 纯积分模型（I） | 集总参数 | < 0.0001 s | 快速筛选 |

IDZ 模型的计算速度比完整 Saint-Venant 快 2-3 个数量级，使得在线孪生和 MPC 实时计算变得可行。Xu 等（2011）系统研究了降阶 Saint-Venant 模型在 MPC 中的控制效果和计算效率，验证了 IDZ 级别模型在明渠 MPC 中的适用性。Van Overloop（2006）和 Rawlings 等（2017）则从 MPC 理论角度分析了预测模型精度与控制性能之间的权衡。但 IDZ 模型的精度在非设计工况下（如大偏差运行、明满流转换）会显著下降——此时需要通过在线校正（§13.5）来补偿模型误差。

分层仿真策略：在线孪生可以同时运行两个精度级别的模型——IDZ 模型用于实时控制决策（快通道），Saint-Venant 模型用于后验校核（慢通道）。当快通道与慢通道的预测偏差超过阈值时，触发模型校正流程。

$$
    \Delta y_{\text{check}} = |y_{\text{IDZ}} - y_{\text{SV}}| > \varepsilon_{\text{model}} \Rightarrow \text{触发参数更新} \tag{13-14}
    $$

### 1.5.3	13.4.3 并行计算加速

当系统规模较大（如 50+ 渠池）或需要集合仿真时，并行计算是保障实时性的必要手段。

水系统仿真的并行化具有天然优势：串联渠道系统的耦合结构是”三对角”形式（ch12 §12.5.2；Cantoni et al., 2007; Negenborn et al., 2009），每个渠池的内部计算可以独立进行，只在边界处交换数据。这意味着 N 个渠池的仿真可以在 N 个计算核心上并行执行，理论加速比接近 N。

实际加速比受限于两个因素：

- 通信开销：相邻渠池之间交换边界数据的时间

- 负载不均衡：不同渠池的计算复杂度可能不同（如含泵站的渠池计算量更大）

对于在线孪生，推荐使用多线程并行（共享内存）而非多进程并行——因为共享内存可以避免数据序列化/反序列化的开销。

GPU 加速的潜力与局限

近年来，GPU 并行计算在计算流体力学中展现了显著的加速效果。对于水系统仿真，GPU 加速的适用性取决于计算模式：

| 计算场景 | GPU 适用性 | 加速比（典型） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大规模 Saint-Venant 显式求解 | 高 | 20-50× | 空间并行度高，适合 CUDA 核心映射 |
| EnKF 集合仿真 | 高 | Ne× | 各集合成员完全独立，天然并行 |
| IDZ 集总参数模型 | 低 | < 2× | 计算量太小，GPU 启动开销占主导 |
| 隐式求解器（牛顿迭代） | 中 | 5-15× | 矩阵分解的并行度有限 |

对于在线数字孪生的典型应用场景——30 个渠池的 IDZ 模型 + 30 成员 EnKF——CPU 多线程已经足够（总计算量 < 0.1 s）。GPU 加速主要适用于两种场景：(a) 大规模流域系统（1000+ 节点的 Saint-Venant 求解）；(b) 蒙特卡罗不确定性分析（需要运行 10000+ 次仿真）。

### 1.5.4	13.4.4 仿真精度与效率的自适应平衡

在线数字孪生运行过程中，系统的运行状态并非一成不变——稳态运行时简单模型即可满足精度要求，而在大扰动或工况切换时需要更精细的模型。自适应精度切换策略可以在保证精度的前提下最大化计算效率。

切换逻辑基于状态变化率：

模型级别=纯积分（I）if |y|<ε1 （近稳态）IDZif ε1≤|y|<ε2 （正常动态）Saint-Venantif |y|≥ε2 （快速变化）

其中 y 是水位变化率，ε1=0.001 m/min, ε2=0.01 m/min 为典型阈值。

这种自适应策略的工程价值在于：正常运行中 90% 以上的时间系统处于近稳态，使用简单模型即可，只在调度变化或扰动到来时才启用高精度模型。这将平均计算负载降低到峰值负载的 10-20%，显著延长了设备的使用寿命并降低了能耗。

注意：模型切换时需要保证状态变量的连续性——即从 IDZ 切换到 Saint-Venant 时，Saint-Venant 模型的初始水位分布必须与 IDZ 模型的当前状态一致。这可以通过”稳态水面线初始化”实现：用 IDZ 模型输出的上下游水位作为 Saint-Venant 模型的边界条件，求解对应的稳态水面线作为初始条件。

### 1.5.5	13.4.5 步长内仿控紧耦合：从数字孪生到 L3 自主控制

前面四节讨论的数字孪生，无论是离线仿真（§13.2）、准实时预报（§13.2）还是在线孪生（§13.2），都处于松耦合模式：数字孪生定期更新预测状态（如每分钟一次），控制器（MPC）读取最新的预测结果做决策。两者通过数据库或消息队列交互，不共享时间步，不存在串行依赖。

这种松耦合架构对于 WNAL L1–L2 的规划调度场景已经足够。但当系统目标升级到 WNAL L3（有条件自主运行），以及关键控制对象的响应时间缩短到秒级（如渠系节制闸控制、水电站调速器），需要一种根本不同的耦合架构：步长内仿控紧耦合（Intra-Timestep Tight Coupling，ITTC）。

#### 1.5.5.1	(a) 紧耦合的定义与动机

定义 13-5（步长内仿控紧耦合）：预报模型与 MPC 控制器在同一个控制步长 Δt 内串行执行、共享状态向量，构成同步紧耦合回路。其执行顺序为：

孪生预测[t,t+Δt]⏟Step 1→MPC 求解[t,t+Δt]⏟Step 2→指令下发⏟Step 3→传感器采集[t+Δt]⏟Step 4→重复

所有四步必须在单个 Δt 内完成。特别地，Step 1（孪生预测）的输出状态向量 x(t+Δt|t) 直接作为 Step 2（MPC 求解）的初始条件——二者不经过消息队列中转，不存在异步等待。

动机：松耦合架构中，MPC 控制器使用的是“上一步”的预测结果做决策，而物理系统已经向前演进了 Δt。当 Δt 较大（如 10 分钟）时，这种“一步滞后”的误差可以接受；当 Δt 缩短到 60 s（渠系控制）或 1 s（水电调速），且物理过程动态较快（如水击效应时间常数 Tw≈2.5 s），一步滞后会导致 MPC 基于严重过时的预测做决策，控制效果急剧劣化。

#### 1.5.5.2	(b) 数学表述

设系统离散状态方程（来自 Saint-Venant/IDZ 模型离散化，参见 ch04 §4.3）：

xk+1=f(xk,uk,θk)

松耦合模式下，MPC 在 tk 时刻求解时，使用的预测模型初始状态来自上一个 Δt 的预测输出 xk(prev)（已有 Δt 的滞后）：

minuJ=j=0Np∥yk+j−yref∥Q2+∥uk+j∥R2 s.t. xk+j+1=f(xk+j,uk+j,θ)

紧耦合模式下，孪生预测 Step 1 首先利用最新传感器数据 ykobs（EnKF 同化，见 §13.5）更新状态估计 xk，然后 MPC 立即使用 xk（同一时刻的当前状态，无滞后）作为初始条件求解：

xk=EnKF(xk−1,uk−1,ykobs,θk)→同 Δt 内MPC(xk)→uk*

消除了 Δt 级别的状态滞后。当 Δt=60 s、水位变化率为 5 mm/min 时，消除一步滞后可将预测误差降低约 5 mm，对于 ±50 mm 控制精度要求的渠系，这是显著的改善。

#### 1.5.5.3	(c) Δt 内计算预算约束

紧耦合的关键挑战是 Δt 内的计算时间预算。设 Tcompute 为 Step 1 + Step 2 + Step 3 的总计算时间，必须满足：

Tcompute≤β⋅Δt, β∈[0.3,0.5]

（β 为计算裕度系数，剩余 (1−β)Δt 用于传感器采集等待、I/O 传输和安全校验。）

| 场景 | 典型 Δt | 预算 β⋅Δt | 可用模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大型渠系（30 渠池） | 60 s | 18–30 s | IDZ 传递函数（单步 < 0.001 s），EnKF（< 1 s） |
| 中型渠系（10 渠池） | 30 s | 9–15 s | IDZ + 部分 Saint-Venant（单步 0.01 s） |
| 水电调速 | 1 s | 0.3–0.5 s | 纯积分/简化传递函数 |

当计算时间超预算时（如集合成员数过多导致 EnKF 超时），系统必须自动降级：跳过当前步的 EnKF 同化，使用上一步的状态估计继续推进，并将该步标记为“降精度”。连续 3 步降精度触发系统降级到松耦合模式（WNAL L3→L2 自动降级）。

#### 1.5.5.4	(d) 在数字孪生平台中的实现位置

步长内仿控紧耦合在数字孪生平台的软件架构中处于如下位置：

传感器数据 → [EnKF 状态同化] → 状态估计 x̂_k
                                    │
                              Δt 内共推进
                                    ↓
                           [MPC 滚动优化] → 控制指令 u*_k
                                    │
                              Δt 内完成
                                    ↓
                           [安全包络校验] → 下发 or 拒绝

其中，EnKF 状态同化（§13.5）和 MPC 滚动优化（ch07 §7.4）分别独立设计，但通过共享状态接口（SharedStateInterface）在同一个实时计算周期内串行调用。SharedStateInterface 是一块共享内存区域（而非数据库或消息队列），确保状态向量的读写延迟 < 1 ms，不影响 Δt 内的计算时序。

这一架构与 HydroOS（T4 卷第 4 章）步长级仿控耦合机制在接口层完全对齐：数字孪生平台输出的 xk 通过 OPC-UA 标准接口（T4 卷第 5 章）传递给 HydroOS 的 HydroCore 引擎，HydroCore 完成 MPC 求解后将控制指令 uk* 写回数字孪生的“反事实通道”，用于下一步的预测初始化。

V&V 要求：步长内仿控紧耦合系统在上线前，必须完成 HIL（硬件在环）测试，验证在计算超时、EnKF 发散、传感器数据缺失等极端场景下，系统能够正确触发降级机制，不出现状态向量“NaN 传播”（即一步计算的 NaN 扩散到下一步导致全局崩溃）。这是 WNAL L3 认证的技术门禁之一（详见 T3 卷第四篇）。

## 1.6	13.5 在线校正与数据同化

在线数字孪生的核心能力是持续自我校正——通过比较模型预测与实测数据的偏差，自动调整模型参数，使数字孪生始终与物理系统保持一致。

### 1.6.1	13.5.1 参数同化的基本框架

模型参数可以分为两类：

稳定参数：在较长时间尺度（周—月）内基本不变的参数，如渠道粗糙系数 n、渠池面积 As（在设计水位附近的线性近似）。这些参数通过离线标定确定，在线更新频率较低。

漂移参数：随运行条件缓慢变化的参数，如泵效率 η（受磨损影响）、闸门特性曲线（受淤积影响）、传感器偏移（受环境影响）。这些参数需要在线持续更新。

参数同化的通用框架可以表示为：

θk+1=θk+Kkykobs−ykpred(θk)

其中 θk 是第 k 步的参数估计值，ykobs 是实测数据，ykpred 是模型预测值，Kk 是更新增益矩阵。不同的数据同化方法（如 Kalman 滤波、变分法、粒子滤波）在 Kk 的计算方式上有所不同。

### 1.6.2	13.5.2 集合 Kalman 滤波（EnKF）参数估计

对于水力模型的参数估计，集合 Kalman 滤波（Ensemble Kalman Filter, EnKF）是最常用的方法（Evensen, 2009）。EnKF 的优势在于：(a) 不需要计算 Jacobian 矩阵（与 EKF 相比）；(b) 可以处理非线性模型；(c) 实现相对简单。

EnKF 的基本步骤如下：

步骤 1：初始化集合。生成 Ne 个参数样本（集合成员）：

$$
    \boldsymbol{\theta}_0^{(j)} \sim \mathcal{N}(\bar{\boldsymbol{\theta}}_0, \mathbf{P}_0), \quad j = 1, \ldots, N_e \tag{13-17}
    $$

其中 θ0 是参数先验均值（来自离线标定），P0 是先验协方差（反映参数的不确定性范围）。典型的集合大小 Ne=20-100。

步骤 2：预报。对每个集合成员运行模型前向仿真：

yk(j)=M(θk(j),uk)+εk(j)

物理直觉：EnKF 的核心思想是用”集合”替代”协方差矩阵”——传统 Kalman 滤波需要显式传播协方差矩阵（涉及 Jacobian 计算），而 EnKF 通过多个集合成员的统计特征隐式估计协方差。这就像用蒙特卡罗方法估计积分一样：不需要知道被积函数的解析形式，只需要足够多的采样点即可逼近真值。集合成员之间的”散布程度”自然反映了参数的不确定性——散布越大，不确定性越高，Kalman 增益越大（更多地信任观测数据）。

步骤 3：更新。当新的观测数据 ykobs 到达时，计算 Kalman 增益并更新各集合成员：

Kk=PkθyPkyy+R−1

θk+1(j)=θk(j)+Kkykobs+ϵk(j)−yk(j)

其中 Pkθy 是参数-观测交叉协方差，Pkyy 是观测预报协方差，R 是观测噪声协方差矩阵，ϵk(j) 是人工添加的观测扰动（随机 EnKF）。需要注意的是，这里的随机扰动会引入额外采样噪声，近年来确定性 EnKF（Deterministic EnKF, Sakov & Oke, 2008）通过对更新量进行均方根分解避免了这一问题，在实践中更为常用。两种变体的更新结果在集合均值上一致，区别仅在集合散布的处理方式。

步骤 4：集合统计。更新后的参数均值和方差：

θk+1=1Nej=1Neθk+1(j), Var(θk+1)=1Ne−1j=1Ne(θk+1(j)−θk+1)2

当 Var(θ) 收缩到足够小时，说明参数估计已收敛。

Moradkhani 等（2005）首先将 EnKF 应用于水文模型的双状态-参数估计，证明了 EnKF 在非线性水力模型中的有效性。Liu 和 Gupta（2007）进一步提出了面向水文模型不确定性的集成数据同化框架，将模型结构误差纳入考虑。

EnKF 与 4D-Var 的对比

除 EnKF 外，四维变分同化（4D-Var）是另一种常用的数据同化方法。两者的本质区别在于：

| 维度 | EnKF | 4D-Var |
| --- | --- | --- |
| 理论基础 | 蒙特卡罗采样 | 变分最优化 |
| 线性化要求 | 不需要 Jacobian | 需要伴随模型 |
| 计算方式 | 并行集合仿真 | 迭代梯度下降 |
| 适合场景 | 中-高维参数（nθ 可达 104 以上，需配合局部化） | 高维空间分布参数 |
| 实时性 | 适合在线（单步更新） | 适合离线（需要迭代） |
| 实现难度 | 中等 | 较高（需要伴随模型） |

对于水系统数字孪生，EnKF 是首选方法——因为它不需要推导伴随模型（水力模型的伴随推导非常复杂），且天然支持并行计算和在线更新。4D-Var 更适合离线的、空间高分辨率的参数反演（如流域尺度的降雨-径流模型标定）。

EnKF 工程调参指南：EnKF 的实际应用中，以下调参经验对收敛性和精度至关重要：

| 参数 | 推荐值 | 调整依据 |
| --- | --- | --- |
| 集合大小 Ne | 20-50 | Ne>2nθ 保证协方差矩阵的秩充分 |
| 膨胀系数 ρinf | 1.01-1.10 | 防止集合退化（“滤波发散”），对协方差矩阵乘以 ρinf2 |
| 局部化半径 rloc | 3-5 倍渠池长度 | 抑制虚假远距离相关，仅在大系统中需要 |
| 观测间隔 | 1-24 小时 | 过高频率导致过度拟合，过低频率导致更新不足 |

集合膨胀（Inflation）是 EnKF 最重要的工程技巧之一。由于有限集合无法完美表示真实的参数分布，集合方差会随时间单调缩小（“滤波过度自信”），最终导致 Kalman 增益趋近于零，停止从观测数据学习。膨胀通过在每步更新后适度放大集合偏差来对抗这一退化：

θk+1(j)←θk+1+ρinf⋅(θk+1(j)−θk+1)

### 1.6.3	13.5.3 安全约束下的参数更新

在线参数更新不能”无界自由调整”——否则可能因为一个异常观测值导致参数跳变，进而引发控制器行为突变。必须施加以下安全约束：

约束一：参数物理范围。每个参数有明确的物理上下界。例如：

| 参数 | 物理下界 | 物理上界 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Manning n | 0.010 | 0.040 | 混凝土渠道典型范围 |
| As | 0.5As,设计 | 2.0As,设计 | 不应偏离设计值过远 |
| 泵效率 η | 0.50 | 0.90 | 低于 0.50 说明泵已严重老化 |
| 传感器偏移 | −0.10 m | +0.10 m | 超出 ±0.10 m 进入影子审批，超出 ±0.50 m 应报警检修 |

θmin≤θk+1≤θmax

约束二：变化率限制。参数在相邻更新步之间的变化不能超过物理可能的最大值：

|θk+1−θk|≤Δθmax

例如，泵效率不可能在一个小时内从 0.80 变到 0.60——如果 EnKF 给出这样的更新，说明存在观测异常而非参数突变。

约束三：更新审批流程。参数更新分为三级：

| 更新级别 | 触发条件 | 审批方式 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动更新 | 偏差 < 5% | 无需审批，自动生效 | 传感器微小漂移 |
| 影子更新 | 5% ≤ 偏差 < 20% | 影子模式运行 24h，自动评估 | 泵效率季节性变化 |
| 人工审批 | 偏差 ≥ 20% | 人工确认后方可生效 | Manning n 大幅变化 |

### 1.6.4	13.5.4 影子模式与灰度发布

参数更新的安全部署采用”影子模式→灰度发布→全量上线”三段式流程：

阶段一：影子模式。新参数加载到一个”影子孪生”实例中，与当前在线孪生并行运行。两者接收相同的 SCADA 数据，但影子孪生的输出不送入控制器。比较两者的预测精度：

RMSEshadow=1Mk=1M(ykshadow−ykobs)2

RMSEcurrent=1Mk=1M(ykcurrent−ykobs)2

只有当 RMSEshadow<γ⋅RMSEcurrent（γ∈[0.8,0.95]）时，影子参数才通过评估。

阶段二：灰度发布。将影子参数发布到部分子系统（如 30% 的渠池），监测 24-72 小时，确认无异常后扩展到全网。

阶段三：全量上线。更新主线参数，记录变更日志，旧参数保留为回滚备份。

## 1.7	13.6 孪生平台与在环验证协同

### 1.7.1	13.6.1 xIL 与数字孪生的集成

数字孪生是 xIL（X-in-the-Loop）在环验证的核心基础设施（Lei 2025c）。不同的 xIL 层级对数字孪生有不同的技术要求：

| xIL 层级 | 孪生角色 | 模型精度要求 | 实时性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| MIL（模型在环） | 被控对象仿真 | 高（Saint-Venant） | 非实时/加速 |
| SIL（软件在环） | 被控对象仿真 | 中-高 | 准实时 |
| HIL（硬件在环） | 被控对象仿真 + 信号生成 | 中 | 严格实时 |
| OIL（运行在环） | 影子孪生 | 中（IDZ） | 严格实时 |

MIL 阶段：数字孪生运行完整 Saint-Venant 模型，控制算法也在计算机中以软件形式运行。两者通过函数调用接口通信。MIL 的目的是验证控制算法的正确性和参数合理性。

SIL 阶段：控制软件编译为可部署的嵌入式代码，运行在目标硬件的仿真环境中。数字孪生通过 OPC-UA 或 TCP/IP 接口与控制软件通信，模拟真实的通信时延和数据格式。

HIL 阶段：控制软件运行在实际的 PLC/RTU 硬件上，数字孪生通过 I/O 接口生成模拟的传感器信号（4-20 mA 电流或 RS-485 数字信号），接收 PLC 输出的执行器控制指令。HIL 测试的关键挑战是信号接口的真实性——数字孪生生成的模拟信号必须与真实传感器的特性一致，包括噪声水平、采样延迟和分辨率。这通常需要专用的信号模拟硬件（如 National Instruments 的实时仿真平台或 dSPACE 的 HIL 系统）。

OIL 阶段（运行在环，运行后引入）：控制系统连接真实的传感器和执行器，数字孪生以影子模式并行运行，用于监测控制器性能和检测异常。OIL 是数字孪生从”测试工具”到”运行基础设施”的关键转变——在这个阶段，数字孪生不再是临时搭建的测试环境，而是长期运行的生产系统，需要具备高可用性和自动运维能力。

xIL 各阶段的数据流对比：

| xIL 阶段 | 被控对象 | 控制器 | 接口类型 | 典型时延 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIL | 数字孪生（软件） | 算法代码 | 函数调用 | < 1 ms |
| SIL | 数字孪生（软件） | 嵌入式代码 | OPC-UA / TCP | 1-10 ms |
| HIL | 数字孪生（软件+硬件） | PLC/RTU | 4-20 mA / Modbus | 10-100 ms |
| OIL | 物理系统 | PLC/RTU | 同 HIL | 同 HIL |

从 MIL 到 OIL，接口类型越来越接近真实系统，测试的真实性越来越高，但测试的灵活性和重复性越来越低。因此，大部分测试应在 MIL/SIL 阶段完成（成本低、速度快），HIL 和 OIL 只用于最终确认。

### 1.7.2	13.6.2 测试场景设计

数字孪生的一个核心价值是支持系统化的测试场景设计。测试场景可以分为三类：

标准场景：覆盖日常运行工况。包括稳态运行、需水量阶跃变化、日周期性波动等。标准场景的数量通常为 20-50 个。

极端场景：覆盖设计工况的边界。包括最大/最小流量、设备满负荷运行、通信全部中断等。极端场景的设计应参考 ODD（运行设计域，ch10）的边界定义。

故障场景：注入各类故障测试系统的鲁棒性。包括： - 传感器故障（固定值、漂移、噪声增大） - 执行器故障（卡死、响应迟缓、反向动作） - 通信故障（中断、延迟、数据损坏） - 模型失配（参数突变、结构变化）

每个测试场景应包含以下要素：

Scene=(初始条件,边界序列,故障注入,期望行为,通过准则)

### 1.7.3	13.6.3 覆盖度评估

测试覆盖度是评价 xIL 验证充分性的关键指标。水系统 xIL 的覆盖度可以从三个维度度量：

工况覆盖度：已测试工况占 ODD 定义的全部工况的比例。

CODD=|已测试工况∩ODD||ODD|×100%

代码覆盖度：控制器软件中已被测试执行的代码行占总代码行的比例。对于安全关键的控制软件，目标代码覆盖度应 ≥ 90%（其中安全联锁代码 ≥ 99%）。

故障覆盖度：已测试的故障模式占 FMEA 分析中识别的全部故障模式的比例。

覆盖度评估应在每次控制器版本更新后自动执行（回归测试），并生成量化的覆盖度报告。

覆盖度不足时的处理策略：当某一维度的覆盖度不达标时，应采取针对性措施——工况覆盖度不足需要增加测试场景（可使用拉丁超立方采样高效填充工况空间），故障覆盖度不足需要根据 FMEA（故障模式与影响分析）补充相应故障注入场景，代码覆盖度不足需要设计专门的边界条件触发未执行的代码分支。工程实践中建议设置最低覆盖度门限：工况覆盖度 ≥ 95%，代码覆盖度 ≥ 90%（安全联锁代码 ≥ 99%），故障覆盖度 ≥ 85%。

### 1.7.4	13.6.4 发布门禁

控制器软件从开发到上线运行，必须通过一系列门禁检查。数字孪生在门禁流程中的作用如表 13-3 所示：

| 门禁阶段 | 检查内容 | 通过标准 | 孪生角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1：单元测试 | 单个控制回路功能 | 输出偏差 < 1% | MIL |
| G2：集成测试 | 多回路协调功能 | 全局性能指标 | SIL |
| G3：回归测试 | 旧功能不退化 | 全部历史场景通过 | SIL |
| G4：压力测试 | 极端工况表现 | 无安全违规 | SIL/HIL |
| G5：影子评估 | 与实际运行对比 | RMSE 优于当前版本 | OIL |

只有 G1-G5 全部通过，控制器新版本才能上线运行。任何一个门禁未通过，必须返回修复后重新测试。

## 1.8	13.7 模型置信度管理

### 1.8.1	13.7.1 V&V 框架

验证与确认（Verification and Validation, V&V）是保障数字孪生可信度的系统化方法。ASME V&V 40（2018）提出了”验证—确认—可信度评估”三层框架，可以适配到水系统数字孪生中：

验证（Verification）：回答”模型是否正确实现了预期的数学方程？“——关注的是代码实现的正确性。验证方法包括： - 代码审查 - 与解析解对比（如均匀流条件下的 Manning 公式） - 网格收敛性分析（空间离散步长的影响） - 时间步长敏感性分析

确认（Validation）：回答”模型是否足够准确地反映了物理现实？“——关注的是模型与实际系统的一致性。Sargent（2013）将确认进一步细分为三个层次：

- 概念模型确认：模型中的物理假设（如忽略风浪、假设均匀断面）是否合理？

- 运行确认：在模型的设计工况范围内，输出与实测数据是否吻合？

- 泛化确认：在模型的设计工况之外（如极端洪水、非典型断面），模型是否仍然可用？

确认的具体方法包括： - 与实测数据对比（稳态工况和动态工况），使用多个统计指标（RMSE、Nash-Sutcliffe 效率系数、相关系数） - 与高精度模型对比（如 IDZ vs. Saint-Venant），量化降阶误差 - 跨工况泛化性评估（标定工况 vs. 非标定工况），评估模型的外推能力 - 敏感性分析，识别对输出影响最大的参数，优先标定

可信度评估（Credibility Assessment）：综合验证和确认的结果，给出模型的可信度等级。可信度不是一个绝对值，而是相对于具体应用场景的评估——同一个模型在正常工况下可能高度可信，在极端工况下可能不可信。

### 1.8.2	13.7.2 置信度评估指标

我们定义四个量化指标来评估数字孪生的置信度：

指标一：预测精度 ϕ1。模型预测值与实测值的归一化均方根误差：

ϕ1=1−RMSEσobs

其中 σobs 是观测值的标准差。ϕ1→1 表示预测高度准确。当 RMSE > σobs 时（模型预测还不如直接使用均值），ϕ1<0，此时应截断为 ϕ1=max(0,ϕ1)。

指标二：参数稳定度 ϕ2。参数在线更新的变异系数：

ϕ2=1−1nθi=1nθStd(θi)θi

ϕ2 高表示参数估计稳定，模型结构与实际系统匹配良好（Lemos et al., 2009 在自适应预测控制中也使用了类似的参数稳定性指标）。注意：当某个参数的均值 θi 接近零时，变异系数会异常增大，此时应对 ϕ2 取截断 ϕ2=max(0,ϕ2)，或改用绝对标准差替代变异系数。

指标三：工况泛化度 ϕ3。模型在非标定工况下的性能与标定工况的性能之比。

指标四：异常率 ϕ4。预测误差超过三倍标准差的观测占总观测的比例（取反）。

综合置信度：

Φ=w1ϕ1+w2ϕ2+w3ϕ3+w4ϕ4, ∑wi=1

典型权重：w1=0.4, w2=0.2, w3=0.2, w4=0.2。

### 1.8.3	13.7.3 动态置信度与控制策略联动

数字孪生的置信度不是静态的——它随运行工况和数据质量动态变化。当置信度下降时，控制策略应自动调整：

| 置信度范围 | 状态 | 控制策略 |
| --- | --- | --- |
| Φ≥0.85 | 正常 | MPC 正常运行 |
| 0.70≤Φ<0.85 | 警戒 | MPC 约束收紧 10%，通知调度员 |
| 0.50≤Φ<0.70 | 降级 | 切换至保守 PID 控制 |
| Φ<0.50 | 不可信 | 冻结控制输出，等待人工确认 |

这种联动机制确保了”控制策略的复杂度与模型置信度匹配”——当模型可信时使用高级控制（MPC），当模型不可信时退回到简单但稳健的控制（PID），与 ch12 HDC 降级策略的理念一致。

滞回机制：为了避免置信度在阈值附近小幅波动时频繁切换控制策略（“振荡效应”），切换逻辑应引入滞回（Hysteresis）。上升阈值比下降阈值高出 Δh：

升级阈值=Φth+Δh, 降级阈值=Φth−Δh, Δh=0.05

例如，从”警戒”恢复到”正常”需要 Φ≥0.90（而非 0.85），但从”正常”降级到”警戒”仍在 Φ<0.85 时触发。此外，每次策略切换后应设置最小保持时间（如 1 小时），在此期间即使置信度回升也不立即切换，避免”切换风暴”导致控制系统不稳定。

### 1.8.4	13.7.4 置信度的时空分布

在多渠池系统中，置信度不是一个全局标量——不同渠池、不同时段的置信度可能显著不同。例如，传感器密集的渠段置信度高，传感器稀疏的渠段置信度低；白天流量稳定时置信度高，夜间用水突变时置信度低。

将置信度从标量扩展为时空分布：

Φ(i,t)=w1ϕ1(i,t)+w2ϕ2(i,t)+w3ϕ3(i,t)+w4ϕ4(i,t)

其中 i 为渠池编号，t 为时间。基于时空分布的置信度，控制策略可以实现局部差异化：置信度高的渠段使用 MPC，置信度低的渠段退回到 PID，而非全网统一降级。这与 ch12 HDC 的”分区自治”理念一致——每个子系统根据自身条件选择最合适的控制策略。

时空置信度分布还可以指导传感器的优化部署——置信度持续偏低的区域是传感器加密的优先区域。这将本章的数字孪生置信度管理与 ch09 的传感器布局优化问题联系起来。

## 1.9	13.8 孪生平台软件架构

### 1.9.1	13.8.1 分层架构设计

水系统数字孪生平台采用四层架构：

| 层级 | 功能 | 关键组件 |
| --- | --- | --- |
| 数据接入层 | SCADA 数据采集、清洗、对齐 | OPC-UA 适配器、数据清洗引擎 |
| 模型计算层 | FMU 仿真引擎、EnKF 同化引擎 | FMI Master、并行调度器 |
| 应用服务层 | 预测、诊断、xIL 测试、参数管理 | REST API、消息队列 |
| 展示交互层 | 可视化、告警、决策支持界面 | WebSocket、GIS 地图 |

各层之间通过标准化接口通信，每层可以独立升级和扩展——这与 ch12 HDC 的分层设计理念一致。

### 1.9.2	13.8.2 数据管道设计

从 SCADA 到数字孪生的数据管道是平台的”生命线”。数据管道须解决以下问题：

数据清洗：SCADA 原始数据可能包含缺失值、异常值和时间戳错误。数据清洗引擎应实现： - 缺失值检测与插值（线性插值或最近邻插值） - 异常值检测与标记（ch11 的 CUSUM/GLR 检测方法） - 时间戳对齐（将不同采样频率的传感器数据对齐到统一时基）

数据缓冲：SCADA 数据和数字孪生模型的时间尺度可能不同。数据缓冲区用于解耦两者：

$$
    \text{SCADA} \xrightarrow{T_{\text{SCADA}}} \text{缓冲区} \xrightarrow{T_{\text{DT}}} \text{孪生引擎} \tag{13-34}
    $$

当 SCADA 采样频率（如 1 s）高于孪生模型更新频率（如 60 s）时，缓冲区负责降采样和均值计算；反之则负责保持和插值。

数据治理与元数据管理：在线数字孪生涉及大量时间序列数据的持续流入和存储，良好的数据治理是平台长期稳定运行的保障。核心数据治理规则包括：

- 命名规范：每个测点采用”工程段.设备类型.物理量.方向”的四级命名，如 JD03.GATE.OPENING.CMD（胶东第3段-闸门-开度-指令值）

- 元数据注册：每个测点在注册时必须声明量程、精度、采样频率、所属 FMU 和物理位置等元信息

- 数据保留策略：原始数据保留 5 年（监管要求），聚合数据（小时/日均值）永久保留

- 数据血缘追踪：每条参数更新、模型预测结果都记录其依赖的输入数据 ID 和模型版本，支持事后审计

数据质量标签：每条数据附带质量标签（Good / Uncertain / Bad），数字孪生根据标签自动调整 EnKF 的观测噪声协方差 R：

Rii=Rnormalif quality = Good10⋅Rnormalif quality = Uncertain+∞if quality = Bad (忽略该观测)

### 1.9.3	13.8.3 部署方案

数字孪生平台的部署根据系统规模和实时性要求有三种方案：

| 部署方案 | 适用场景 | 计算资源 | 时延 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边缘部署 | 单站/单渠段（IDZ 模型） | 工控机（8核 32GB） | < 100 ms |
| 区域部署 | 管理段（10-30 渠池） | 工业服务器（16核 64GB） | < 1 s |
| 云端部署 | 全网（50+ 渠池） | 云服务器集群 | < 5 s |

混合部署推荐：L0/L1 对应的孪生模型部署在边缘或区域节点（保证低时延和离线可用），L2 对应的全网孪生模型部署在云端（利用弹性计算资源）。这与 ch12 HDC 的”快环就地、慢环上收”原则一致。

### 1.9.4	13.8.4 运行监测与告警

数字孪生平台上线后，需要持续监测其自身的运行健康状态——数字孪生本身也是一个”系统”，需要被监控。

关键监测指标：

| 指标 | 正常范围 | 告警阈值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型计算时间 | tcomp<0.5Ts | tcomp>0.7Ts | 接近实时性极限 |
| SCADA 数据完整率 | > 98% | < 95% | 数据接入层问题 |
| 预测-观测偏差 | RMSE < 2σobs | RMSE > 5σobs | 模型精度下降 |
| EnKF 集合发散度 | Spread<3σ0 | Spread>5σ0 | 同化过程异常 |
| 参数漂移速率 | ¦θ¦<Δθmax/T | 超出阈值 | 物理系统变化 |

自动降级策略：当数字孪生自身出现故障时（如模型发散、数据中断），应采用容错控制思想（Blanke et al., 2016）自动切换到降级模式：

- 轻度降级：冻结参数更新，使用最新的有效参数继续运行

- 中度降级：切换到保守预测（使用更大的不确定性区间）

- 重度降级：暂停在线孪生输出，通知调度员切换到人工模式

这种分级降级策略与 ch12 HDC 的降级设计理念完全一致——“宁可性能降低，不可行为失控”。

### 1.9.5	13.8.5 工程实施路径

数字孪生平台的建设不是一蹴而就的，推荐采用”三步走”渐进策略：

第一步：离线仿真平台（6-12 个月）。建立水力模型，完成标定和验证，搭建离线仿真环境。此阶段的产出是经过验证的模型库和标准化的 FMU 组件。

第二步：准实时仿真 + xIL（6-12 个月）。在离线仿真的基础上，接入 SCADA 数据接口，实现准实时仿真。同时搭建 xIL 测试环境（MIL/SIL），用于控制器开发和验证。此阶段的产出是经过 xIL 验证的控制器软件。

第三步：在线数字孪生（6-12 个月）。实现 EnKF 在线校正、影子模式评估和灰度发布流程。此阶段的产出是持续运行的在线孪生平台和配套的运维流程。

$$
    \text{离线仿真} \xrightarrow[\text{接入 SCADA}]{\text{6-12月}} \text{准实时仿真} \xrightarrow[\text{EnKF 校正}]{\text{6-12月}} \text{在线孪生} \tag{13-36}
    $$

每一步都应设置明确的”里程碑验收标准”——只有上一步的验收标准达标，才能进入下一步。这种渐进策略降低了技术风险和投资风险。

### 1.9.6	13.8.6 数字孪生平台的信息安全

数字孪生平台连接了 SCADA 系统和控制器，一旦被入侵，攻击者可能通过篡改模型参数或伪造预测结果，间接操控物理系统的控制行为。因此，信息安全不是”加分项”而是”生命线”——与 ch12 §12.3.6 讨论的 HDC 通信安全一脉相承。

核心安全措施：

- 网络隔离：数字孪生平台部署在独立的工控网段，与办公网和互联网物理隔离。SCADA 数据通过安全隔离网关传入孪生平台；孪生预测结果通过独立的安全通道（经白名单过滤和协议深度检测）回传至控制系统。两条通道物理分离，分别审计。

- 访问控制：参数修改、模型更换和控制器接口操作必须经过多因素认证（MFA），操作日志不可篡改（Append-Only Log），支持事后审计。

- 模型完整性校验：每个 FMU 文件在加载前须验证 SHA-256 哈希值与注册中心的记录一致。任何未经注册的 FMU 不得加载到在线孪生环境。

- 异常行为检测：监测模型输出和参数更新的统计特征。如果短时间内出现多个参数的同步异常变化，可能是攻击信号而非自然漂移，应立即触发安全告警并冻结参数更新。

- 灾难恢复：定期备份完整的模型库、参数集和配置信息，支持在 4 小时内恢复到最近的安全状态（RPO < 1h, RTO < 4h）。

这些安全措施的总原则是”纵深防御”——不依赖单一防线，而是在网络、主机、应用和数据四个层面分别设防，使攻击者即使突破一层也无法造成物理后果。

## 1.10	13.9 例题

### 1.10.1	【例 13-1】渠池 IDZ 模型的 FMU 封装

某明渠渠池的 IDZ 模型参数为：水面面积 As=50 m²，传输时延 τd=300 s，回水时间 τm=100 s。请设计该渠池的 FMU 封装方案。

解题过程：

步骤 1：确定变量列表

| 变量名 | 因果关系 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q_in | input | Real | m³/s | 上游入流量 |
| Q_out | output | Real | m³/s | 下游出流量 |
| y_dn | output | Real | m | 下游水位 |
| y_up | input | Real | m | 上游水位 |
| A_s | parameter | Real | m² | 水面面积 |
| tau_d | parameter | Real | s | 传输时延 |
| tau_m | parameter | Real | s | 回水时间 |

步骤 2：确定模型方程

IDZ 传递函数（ch04）的离散化形式：

ydn(k)=ydn(k−1)+TsAsQin(k−Nd)+τmTsQin(k−Nd)−Qin(k−Nd−1)−Qout(k)

其中 Nd=τd/Ts 为时延步数。

步骤 3：选择 FMI 模式

选择 Co-Simulation 模式，通信步长 Tcomm=Ts=60 s。FMU 内部实现延迟缓冲区（长度 Nd+1=6 个元素）。

步骤 4：验证

在稳态工况（Qin=Qout=10 m³/s）下运行 FMU，确认输出水位恒定。然后施加阶跃输入（Qin 从 10 增加到 12 m³/s），确认响应特征与 IDZ 传递函数的理论解析解一致。

结果讨论：FMU 封装的关键是明确变量因果关系和处理传输时延。IDZ 模型的 FMU 计算量极小（单步 < 0.01 ms），完全满足实时性要求。

### 1.10.2	【例 13-2】EnKF 在线标定 Manning 粗糙系数

某渠池的 Manning 粗糙系数因淤积从设计值 n=0.015 逐渐增大。利用下游水位传感器的实测数据，使用 EnKF 在线估计当前的 n 值。

已知条件： - 渠池长度 L=5 km，底宽 B=8 m，底坡 S0=0.0002 - 设计流量 Q0=20 m³/s - 下游水位传感器精度 σobs=0.02 m - 先验估计 n0=0.015，先验标准差 σn,0=0.003

解题过程：

步骤 1：初始化集合（Ne=30）

n0(j)∼N(0.015,0.0032), j=1,…,30

截断到物理范围 [0.010,0.040]。

步骤 2：前向仿真

对每个集合成员 n(j)，使用 Manning 公式计算正常水深：

Q=1n(j)⋅A⋅R2/3⋅S01/2

对于给定流量 Q=20 m³/s，不同的 n(j) 对应不同的正常水深 y(j)——n 越大，正常水深越深（因为粗糙度增大导致水流阻力增大，需要更大的水深才能通过相同的流量）。

步骤 3：EnKF 更新

实测水深 yobs=2.35 m（比设计水深 2.20 m 高出 0.15 m，暗示 n 已增大）。

计算集合统计量： - 预测水深均值 y=2.20 m（因为先验 n 集中在 0.015 附近） - 参数-观测交叉协方差 Pny=Cov(n(j),y(j)) - 观测预报方差 Pyy=Var(y(j))+σobs2 - Kalman 增益 K=Pny/Pyy

更新后 n(j) 的均值约为 0.018，标准差约为 0.001——表明 n 确实从设计值增大了约 20%，且估计的不确定性显著缩小。

步骤 4：持续更新

继续接收水位数据，每小时更新一次。经过 24 小时（24 次更新），n 估计值收敛到 0.0185 ± 0.0005。

结果讨论：EnKF 的优势是可以在正常运行中”无感知地”完成参数标定——不需要特殊的实验工况，只需要日常运行数据即可。但 EnKF 的前提是模型结构正确（即 Manning 公式适用）——如果渠道已经严重淤积改变了断面形状，则需要先更新模型结构，再标定参数。

### 1.10.3	【例 13-3】数字孪生影子模式评估

某调水工程将 HDC 系统从人工调度升级为 MPC 自动控制。在正式切换前，需要进行 30 天的影子模式评估。请设计评估方案和通过标准。

解题过程：

步骤 1：影子模式配置

- MPC 控制器连接到数字孪生，以实时 SCADA 数据作为输入

- MPC 计算控制指令但不下发到执行器——实际执行仍由人工调度员决策

- 同时记录 MPC 建议指令和人工实际指令

步骤 2：评估指标

| 指标 | 计算方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 水位控制精度 | RMSE(yMPC−yref) vs. RMSE(yhuman−yref) | MPC 不差于人工 |
| 约束违反率 | MPC 指令导致约束违反的时间占比 | < 0.1% |
| 能耗 | MPC 方案的预估能耗 vs. 人工实际能耗 | MPC 节能 ≥ 5% |
| 执行器负担 | MPC 指令的变化频率和幅度 | 变化率 ≤ 人工 × 1.5 |
| 安全性 | MPC 在故障场景中是否正确降级 | 100% 正确 |

步骤 3：分阶段评估

- 第 1-10 天：稳态工况（流量变化 < 10%），验证基本功能

- 第 11-20 天：正常工况（包含日周期波动），验证动态响应

- 第 21-30 天：包含至少 2 次特殊工况（如泵站切换、闸门检修），验证适应性

步骤 4：通过准则

所有 5 项指标在连续 7 天内全部达标，且无 P0 级问题（安全违规、系统崩溃），方可批准从影子模式切换到自动模式。

结果讨论：影子模式是建立人机信任的关键环节。实践表明，调度员在看到 MPC 连续 2-4 周的良好表现后，接受自动控制的意愿显著提高。

### 1.10.4	【例 13-4】多 FMU 耦合仿真设计

某调水系统包含 3 个串联渠池和 1 个中间泵站（渠池 A → 泵站 P → 渠池 B → 渠池 C），每个子系统已封装为独立的 FMU。请设计 FMU 耦合方案，避免代数环。

解题过程：

步骤 1：分析耦合关系

- A.Q_out → P.Q_in（渠池 A 的出流是泵站 P 的入流）

- P.Q_out → B.Q_in（泵站 P 的出流是渠池 B 的入流）

- B.Q_out → C.Q_in（渠池 B 的出流是渠池 C 的入流）

- 水位反馈：B.y_up → P.H_dn（渠池 B 的上游水位影响泵站扬程）

步骤 2：识别代数环

P.Q_out 依赖 P.H_dn（泵站出流取决于扬程），P.H_dn = B.y_up（泵站下游水头等于渠池 B 上游水位），B.y_up 依赖 B.Q_in = P.Q_out，形成代数环。

步骤 3：采用因果化法消除代数环

将泵站 FMU 重新定义：输入为泵速指令 ω 和下游水位 Hdn（来自上一步），输出为泵流量 QP。下游水位使用上一个通信步长的值：

Hdn(k)≈B.yup(k−1)

由于通信步长（60 s）远小于渠池的水力时间常数（τpool=As⋅Δymax/Q0≈50×2/20=5 s 的量级，而实际渠池长 5 km、As 应取全渠池水面面积 ≈40000 m² 量级，τ≈40000/20=2000 s），一个步长（60 s）的延迟远小于时间常数（2000 s），引入的误差可以忽略。

步骤 4：定义执行顺序

A.doStep()→P.doStep()→B.doStep()→C.doStep()

每个通信步长按上游到下游的顺序依次执行。

结果讨论：因果化法是串联水系统 FMU 耦合的推荐方案。对于环状管网，需要使用迭代法（§13.3.3 方法 2），每个通信步长内迭代 3-5 次通常可以收敛。

### 1.10.5	【例 13-5】泵站效率曲线漂移的在线校正

某泵站运行 6 个月后，实测能耗高于数字孪生预测 8%。需要在不中断运行的条件下完成模型校正。

已知条件： - 泵设计效率 η0=0.82（出厂标定） - 当前实测流量 Q=15 m³/s，扬程 H=18 m - 实测功率 Pobs=3.86 MW - 孪生预测功率 Ppred=ρgQH/η0=1000×9.81×15×18/0.82=3.23 MW - 偏差 (3.86−3.23)/3.23=19.5%

解题过程：

步骤 1：偏差分级

偏差 19.5% 属于”影子更新”级别（5%-20%），启动影子模式。

步骤 2：EnKF 参数估计

将泵效率 η 作为待估计参数，使用近 7 天的运行数据（每小时 1 个数据点，共 168 个）运行 EnKF。

先验：η0=0.82, ση=0.05 观测：功率数据 Pobs, σP=50 kW

EnKF 估计结果：η=0.695±0.012

步骤 3：影子模式验证

加载 η=0.695 到影子孪生，与当前孪生（η=0.82）并行运行 48 小时。

| 指标 | 当前孪生 (η=0.82) | 影子孪生 (η=0.695) |
| --- | --- | --- |
| 功率预测 RMSE | 612 kW | 87 kW |
| 流量预测 RMSE | 0.15 m³/s | 0.14 m³/s |

影子孪生的功率预测精度显著提升（RMSE 降低 86%），流量预测精度基本不变。RMSEshadow/RMSEcurrent=0.14<0.8=γ，通过评估。

步骤 4：灰度发布与全量上线

灰度发布 24 小时无异常，全量上线 η=0.695。同时标记该泵站效率已低于 0.75 门限值，建议安排检修。

结果讨论：在线校正的工程价值不仅在于”修正模型”，更在于”发现问题”——泵效率从 0.82 下降到 0.695（降幅 15%），提示泵叶轮可能存在磨损或气蚀，需要维护团队关注。数字孪生在这里起到了”设备健康监测”的附加作用。

### 1.10.6	【例 13-6】数字孪生置信度计算与控制策略联动

某在线数字孪生运行一个月后，需要评估其置信度并确定控制策略。

已知条件： - 过去 7 天的水位预测 RMSE = 0.08 m，观测标准差 σobs=0.35 m - Manning n 的在线估计值为 0.0172 ± 0.0008（变异系数 4.7%） - 在 15 个标定工况中精度合格，在 3 个非标定工况中有 2 个合格（泛化率 67%） - 168 个小时观测中，有 2 个观测点的预测误差超过 3σ（异常率 1.2%）

解题过程：

步骤 1：计算各维度指标

ϕ1=1−RMSEσobs=1−0.080.35=0.771

ϕ2=1−CV(n)=1−0.047=0.953

ϕ3=合格非标定工况数总非标定工况数=23=0.667

ϕ4=1−异常点数总观测数=1−2168=0.988

步骤 2：计算综合置信度

Φ=0.4×0.771+0.2×0.953+0.2×0.667+0.2×0.988=0.830

步骤 3：确定控制策略

Φ=0.830 落在 [0.70,0.85) 区间（警戒状态）。控制策略应调整为：MPC 约束收紧 10%，通知调度员关注。

步骤 4：诊断短板

ϕ3=0.667 是最低的指标，说明模型在非标定工况下泛化能力不足。建议：(a) 扩充标定数据集，纳入更多工况；(b) 检查非标定工况下模型失准的具体原因（可能是断面参数在非设计水位下不准确）。

结果讨论：置信度评估的价值不仅在于给出一个数字，更在于诊断短板——通过分析各维度指标，可以精确定位模型的薄弱环节。在本例中，ϕ1 和 ϕ2 较好说明模型在日常工况下表现可靠，但 ϕ3 较低提示需要在极端工况下进一步验证和标定。

### 1.10.7	【例 13-7】测试场景设计与覆盖度评估

某调水工程的 ODD（运行设计域）定义了以下工况边界：流量范围 [5, 30] m³/s，水位范围 [0.5, 3.5] m，环境温度 [−5, 40] °C。需要设计 xIL 测试场景集。

解题过程：

步骤 1：工况空间离散化

将三维工况空间按等间隔离散化： - 流量：5 个水平（5, 11.25, 17.5, 23.75, 30 m³/s） - 水位：4 个水平（0.5, 1.5, 2.5, 3.5 m） - 温度：3 个水平（−5, 17.5, 40 °C）

全因子组合：5×4×3=60 个工况点。

步骤 2：场景分类

| 类别 | 场景数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 标准场景 | 30 | ODD 内部的典型运行点 |
| 边界场景 | 20 | ODD 边界附近的工况 |
| 极端场景 | 10 | ODD 极限工况（如最大流量 + 最高水位 + 最高温度） |

步骤 3：故障注入

在 30 个标准场景上叠加故障注入： - 传感器故障（固定值）：6 个场景 - 执行器卡死：6 个场景 - 通信中断（30 s / 5 min / 30 min）：9 个场景 - 模型参数突变：3 个场景

总故障场景：24 个。

步骤 4：覆盖度评估

CODD=6060×100%=100% （工况覆盖度）

Cfault=24FMEA 中识别的 28 种故障×100%=85.7% （故障覆盖度）

工况覆盖度达标，但故障覆盖度未达到 90% 目标——需要补充 4 个未覆盖的故障场景。

结果讨论：系统化的测试场景设计是 xIL 验证质量的保证。随机选择测试场景可能遗漏关键工况组合，而全因子设计确保了覆盖度的完备性。工程实践中，可以使用拉丁超立方采样（Latin Hypercube Sampling）在高维工况空间中高效采样，避免全因子设计的”维度灾难”。

## 1.11	13.10 本章小结

本章系统阐述了水系统数字孪生的理论基础、技术架构和工程实践，核心内容可以概括为以下要点：

- 数字孪生定义：水利数字孪生是实体水系统的时变映射，由机理模型、数据驱动修正模型、实时数据流和控制接口四部分构成。它与传统仿真的本质区别在于”双向数据连接”和”持续自我进化”。

- 三类仿真形态：离线仿真（设计验证）、准实时仿真（xIL 测试）和在线数字孪生（运行支撑）虽然技术要求不同，但应共享统一的模型库、参数集和数据接口——避免”仿真孤岛”。

- FMI/FMU 封装：FMI 标准为跨工具模型互操作提供了统一接口。水力模型封装需要特别注意变量因果关系、时延处理和单位一致性。多 FMU 耦合仿真需要处理代数环问题。

- 实时仿真：降阶模型（IDZ）是在线数字孪生满足实时性要求的关键。分层仿真策略（IDZ 快通道 + Saint-Venant 慢通道）兼顾速度和精度。

- 在线参数同化：EnKF 是水力模型参数在线估计的首选方法。参数更新必须在安全约束下进行——包括物理范围约束、变化率限制和分级审批流程。

- 影子模式与灰度发布：新参数和新控制器的上线采用”影子对比→灰度发布→全量上线”三段式流程，确保每一步可追溯、可回滚。

- xIL 协同：数字孪生是 xIL 在环验证的核心基础设施。测试场景须覆盖标准、极端和故障三类工况，覆盖度量化评估保障验证的充分性。

- 模型置信度管理：V&V 框架保障数字孪生的可信度。四维置信度指标（预测精度、参数稳定度、工况泛化度、异常率）与控制策略联动——置信度下降时自动降级到保守控制。

- 平台架构：四层软件架构（数据接入—模型计算—应用服务—展示交互）支撑数字孪生的工程部署。混合部署方案（边缘 + 云端）与 HDC 架构匹配。

本章的核心思想可以凝练为一句话：数字孪生是水网自主运行的认知基座——它让控制器”看到”还未发生的未来，“理解”模型与现实的偏差，“学会”持续自我进化。

本章核心公式速查：

| 公式编号 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| (13-1)/(13-2) | 数字孪生定义式 | 概念框架 |
| (13-5)/(13-13) | 实时性约束 | 仿真引擎设计 |
| (13-16)—(13-21) | EnKF 更新方程 | 在线参数同化 |
| (13-23)/(13-24) | 安全约束 | 参数更新控制 |
| (13-29)—(13-31) | 置信度指标体系 | V&V 评估 |
| (13-35) | 数据质量适配 | 数据管道设计 |

本章与其他章节的关系

| 关联章节 | 关联内容 |
| --- | --- |
| ch02-ch04（水力建模） | 数字孪生的模型来源：Saint-Venant、IDZ、Muskingum |
| ch07（MPC） | MPC 控制器使用数字孪生提供的预测模型 |
| ch10（安全包络） | 安全包络约束数字孪生的参数更新范围 |
| ch11（状态估计） | EnKF/UKF 是数字孪生在线校正的核心算法 |
| ch12（HDC） | 数字孪生支撑 HDC 的离线设计、影子运行和在线校正 |
| ch14（胶东案例） | 数字孪生在胶东调水中的工程实践 |
| ch15（沙坪案例） | 数字孪生在沙坪水电站中的工程实践 |

下一章将进入胶东调水工程案例——把前述建模（ch02-ch04）、控制（ch05-ch07）、安全（ch10）、估计（ch11）、组织（ch12）和孪生（本章）的全部理论成果，落地到一个 300 km 大型明渠调水系统的工程实践中。胶东调水工程是目前国内将 CHS 理论落地最完整的案例之一，涉及 30 余个渠池的分布式控制、多级泵站的协调调度和复杂的上下游水量平衡约束。通过这一案例，读者将看到本章阐述的数字孪生技术如何从”框架”变为”系统”——离线仿真用于初始方案设计和 MPC 参数整定，准实时仿真用于 MIL/SIL 在环验证，在线孪生用于影子模式评估和运行决策支持。理论与实践的对照，将加深读者对数字孪生核心价值的理解。

## 1.12	13.11 习题

### 1.12.1	基础题

- 数字孪生与传统离线仿真的本质区别是什么？请从数据流方向、时间关系和模型更新三个维度说明。

- FMI 标准定义了 Model Exchange 和 Co-Simulation 两种模式。请说明两者的区别，以及各自适用的应用场景。

- 解释数字孪生的三重价值：离线验证、影子对比和在线支撑。它们分别对应水网自主运行的哪个阶段？

- 什么是 FMU 耦合仿真中的”代数环”问题？请用渠池-泵站串联系统举例说明。

- 解释在线参数更新的三级审批流程（自动更新、影子更新、人工审批）。为什么需要分级而不是统一采用人工审批？

### 1.12.2	应用题

- 某明渠渠池的 IDZ 参数为 As=40 m², τd=250 s, τm=80 s。请设计其 FMU 封装方案（Co-Simulation 模式），包括变量列表、通信步长选择和验证方法。

- 使用 EnKF 估计某渠道的 Manning 粗糙系数。已知先验值 n0=0.014, 先验标准差 σn=0.002；观测为下游水位，精度 0.03 m。请写出 EnKF 的初始化和前三步更新的计算框架。

- 为一个”2 渠池 + 1 泵站”的系统设计数字孪生影子模式评估方案，包括评估指标、通过标准和评估周期。

- 某调水系统有 A、B 两个渠段。A 段的四维置信度指标为 ϕ1=0.92, ϕ2=0.88, ϕ3=0.85, ϕ4=0.95；B 段的指标为 ϕ1=0.65, ϕ2=0.72, ϕ3=0.50, ϕ4=0.90。使用标准权重分别计算两段的综合置信度，并设计差异化的控制策略（如 A 段用 MPC、B 段用 PID）。讨论 B 段置信度偏低的可能原因和改善措施。

- 某调水系统包含 5 个串联渠池 FMU。请设计 FMU 耦合方案：(a) 画出 FMU 连接拓扑图；(b) 指出是否存在代数环；(c) 给出消除代数环的方法和执行顺序。

### 1.12.3	思考题

- 如果数字孪生的预测精度持续下降（ϕ1 从 0.90 降到 0.60），可能的原因有哪些？应如何诊断和处理？

- “数字孪生应该追求尽可能高的模型精度”——请评价这一观点。在什么情况下过高的模型精度反而有害？

- 数字孪生在建设初期面临”冷启动”问题——没有足够的运行数据来标定模型参数。请提出至少三种解决”冷启动”的策略。

- 比较 EnKF 和 4D-Var 两种数据同化方法在水系统数字孪生中的适用性。考虑计算量、实时性、非线性处理能力和实现复杂度四个维度。

- 数字孪生平台的数据安全风险有哪些？请提出至少三条防护建议。

### 1.12.4	编程题

- （Python/MATLAB）实现一个单渠池 IDZ 模型的 EnKF 参数估计程序。要求：(a) 生成 30 个集合成员；(b) 模拟 Manning n 从 0.015 逐渐漂移到 0.020 的过程；(c) 使用 EnKF 在线跟踪 n 的变化；(d) 绘制参数估计值及其 95% 置信区间随时间的变化曲线。

## 1.13	13.12 拓展阅读

- Grieves, M. & Vickers, J. (2017). Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems. In Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems, Springer, 85-113. [数字孪生概念的奠基性论述，定义了物理-虚拟-数据三元组框架]

- Tao, F., Zhang, H., Liu, A. & Nee, A.Y.C. (2019). Digital twin in industry: State-of-the-art. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 15(4), 2405-2415. [工业数字孪生的权威综述，提出了五维数字孪生模型]

- Evensen, G. (2009). Data Assimilation: The Ensemble Kalman Filter (2nd ed.). Springer. [集合 Kalman 滤波的经典教材，从理论到应用全面覆盖]

- Blochwitz, T., Otter, M., Akesson, J., et al. (2012). Functional Mockup Interface 2.0: The Standard for Tool independent Exchange of Simulation Models. Proceedings of the 9th International Modelica Conference, Munich, 173-184. [FMI 2.0 标准的官方技术报告，是 FMU 封装的必读文献]

- Oberkampf, W. L. & Roy, C. J. (2010). Verification and Validation in Scientific Computing. Cambridge University Press. [计算科学中 V&V 方法论的权威著作，建立了系统化的置信度评估框架]

- Litrico, X. & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems. Springer. [水系统建模与控制的权威专著，IDZ 模型和传递函数方法的重要来源]

- 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077. (Lei 2025a) [CHS 理论基础，数字孪生作为”认知基座”的理论定位]

- 雷晓辉,张峥,苏承国,等.自主运行智能水网的在环测试体系[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):787-793.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080. (Lei 2025c) [xIL 验证体系，数字孪生在 MIL/SIL/HIL/OIL 中的定位]

- 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079. (Lei 2025b) [自主水网 HydroOS 架构，数字孪生在水网操作系统中的层级定位]

- Rasheed, A., San, O. & Kvamsdal, T. (2020). Digital twin: Values, challenges and enablers from a modeling perspective. IEEE Access, 8, 21980-22012. [数字孪生建模方法的综合综述，包含数据驱动与物理驱动融合方法的系统分析]

## 1.14	本章参考文献

[13-1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[13-2] 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[13-3] 雷晓辉,张峥,苏承国,等.自主运行智能水网的在环测试体系[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):787-793.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[13-4] Grieves, M. & Vickers, J. (2017). Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems. In Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems, Springer, 85-113.

[13-5] Tao, F., Zhang, H., Liu, A. & Nee, A.Y.C. (2019). Digital twin in industry: State-of-the-art. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 15(4), 2405-2415.

[13-6] Glaessgen, E. H. & Stargel, D. S. (2012). The digital twin paradigm for future NASA and U.S. Air Force vehicles. Proceedings of the 53rd AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference, AIAA 2012-1818.

[13-7] Blochwitz, T., Otter, M., Akesson, J., et al. (2012). Functional Mockup Interface 2.0: The Standard for Tool independent Exchange of Simulation Models. Proceedings of the 9th International Modelica Conference, Munich, 173-184.

[13-8] Modelica Association. (2022). Functional Mock-up Interface for Model Exchange and Co-Simulation (Version 3.0). https://fmi-standard.org.

[13-9] Evensen, G. (2009). Data Assimilation: The Ensemble Kalman Filter (2nd ed.). Springer.

[13-10] Oberkampf, W. L. & Roy, C. J. (2010). Verification and Validation in Scientific Computing. Cambridge University Press.

[13-11] ASME. (2018). Assessing Credibility of Computational Modeling through Verification and Validation: Application to Medical Devices (V&V 40). American Society of Mechanical Engineers.

[13-12] Rasheed, A., San, O. & Kvamsdal, T. (2020). Digital twin: Values, challenges and enablers from a modeling perspective. IEEE Access, 8, 21980-22012.

[13-13] Litrico, X. & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems. Springer.

[13-14] Van Overloop, P. J. (2006). Model Predictive Control on Open Water Systems. Delft University Press.

[13-15] Rawlings, J. B., Mayne, D. Q. & Diehl, M. (2017). Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design (2nd ed.). Nob Hill Publishing.

[13-16] Moradkhani, H., Sorooshian, S., Gupta, H. V. & Houser, P. R. (2005). Dual state-parameter estimation of hydrological models using ensemble Kalman filter. Advances in Water Resources, 28(2), 135-147.

[13-17] Liu, Y. & Gupta, H. V. (2007). Uncertainty in hydrologic modeling: Toward an integrated data assimilation framework. Water Resources Research, 43(7), W07401.

[13-18] Xu, M., van Overloop, P. J. & van de Giesen, N. C. (2011). On the study of control effectiveness and computational efficiency of reduced Saint-Venant model in model predictive control of open water channels. Advances in Water Resources, 34(2), 282-290.

[13-19] Derler, P., Lee, E. A. & Vincentelli, A. S. (2012). Modeling cyber-physical systems. Proceedings of the IEEE, 100(1), 13-28.

[13-20] Barton, P. I. & Pantelides, C. C. (1994). Modeling of combined discrete/continuous processes. AIChE Journal, 40(6), 966-979.

[13-21] Clemmens, A. J. & Schuurmans, J. (2004). Simple optimal downstream feedback canal controllers: Theory. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 130(1), 26-34.

[13-22] Cantoni, M., Weyer, E., Li, Y., Ooi, S. K., Mareels, I. & Ryan, M. (2007). Control of large-scale irrigation networks. Proceedings of the IEEE, 95(1), 75-91.

[13-23] Makropoulos, C. & Savic, D. A. (2019). Urban hydroinformatics: Past, present and future. Water, 11(10), 1959.

[13-24] Blanke, M., Kinnaert, M., Lunze, J. & Staroswiecki, M. (2016). Diagnosis and Fault-Tolerant Control (3rd ed.). Springer.

[13-25] ASCE. (2014). Canal Automation for Irrigation Systems (MOP 131). American Society of Civil Engineers.

[13-26] Wiener, N. (1948). Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. MIT Press.

[13-27] Negenborn, R. R., van Overloop, P. J., Keviczky, T. & De Schutter, B. (2009). Distributed model predictive control of irrigation canals. Networks and Heterogeneous Media, 4(2), 359-380.

[13-28] Puig, V., Ocampo-Martínez, C., Pérez, R., et al. (2012). Real-time monitoring and operational control of drinking-water systems. Springer.

[13-29] Lemos, J. M., Machado, F. & Nogueira, N. (2009). Adaptive predictive control of canal systems. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 135(2), 245-252.

[13-30] Berglund, E. Z., Shafiee, M. E., Xing, L. & Wen, J. (2023). Digital Twins for Water Distribution Systems. Journal of Water Resources Planning and Management, 149(3), 02523001.

[13-31] Bartos, M. & Kerkez, B. (2021). Pipedream: An interactive digital twin model for natural and urban drainage systems. Environmental Modelling & Software, 144, 105120.

[13-32] Sargent, R. G. (2013). Verification and validation of simulation models. Journal of Simulation, 7(1), 12-24.