Table of Contents

# 1	第 3 章：智能化目标的立项决策与投资概算边界

## 1.1	引言

在确立了《水网智能化标准体系》的宏观框架与”状态空间治理”的逻辑后，建设单位面临的第一个现实工程挑战是立项决策。

在《水系统控制论》（T1-CN）第二章中，我们定义了 WNAL L0—L5 六级自主等级体系及其前置条件；在《建模与控制》（T2a）第十章中，我们阐述了安全包络的数学形式化方法。本章将这些理论工具落地为工程前期的立项决策方法论。

当一份新建水利枢纽或引调水工程的可行性研究报告（可研）摆在决策者桌面时，最核心的问题不再是”要不要搞智能化”，而是”到底要搞到什么级别（WNAL），以及花多少钱才是合理的？”

盲目追求最高等级的智能化（如一律标榜 L4/L5），不仅会导致控制维度的灾难性爆炸，还会带来高昂且无效的算力与验证成本；而如果在高风险、高动态的复杂水网中仅仅停留在 L1（规则自动化）水平，则无法应对突发扰动，最终必然导致物理设施的安全裕度被击穿。

本章将剥离传统信息化建设中”拍脑袋定目标”的经验主义，引入控制论中的效用函数（Utility Function）、帕累托最优（Pareto Optimality）以及安全完整性评估（SIL），为工程前期的立项规划提供一套具有数学刚性的决策方法论。

## 1.2	3.1 目标 WNAL 的选取逻辑：帕累托最优平衡

在控制论中，最优控制问题（Optimal Control Problem）的核心是在满足状态约束和控制约束的前提下，找到一个控制律使得某个性能泛函极小化（或极大化）。对于水网工程的立项而言，目标 WNAL 的选取，本质上是一个在”系统控制效用（Utility）“与”越界失效风险（Risk）“之间寻找帕累托最优（Pareto Optimality）的过程。

### 1.2.1	3.1.1 系统临长时间常数与人机响应边界

决定一个工程是否必须上 L3（条件自主，系统主导降级）的关键物理指标，是该水网系统的临长时间常数（Critical Time Constant，Tc）。

Tc 定义为：当系统遭遇最大设计扰动（如干渠断电、全部泵机骤停）时，系统状态轨迹从”正常边界”游走到”灾难性边界（如漫堤或抽空）“所需的时间。

- 场景 A（大惯性系统）：某大型平原水库，其库容巨大，Tc 可能长达数小时甚至数天。此时，人类调度员有充足的时间进行状态观测、模型验算和决策下发。对于这类系统，建设 L2（条件自动化，人兜底）即可满足安全需求，强行上 L3 带来的边际安全收益极低。

- 场景 B（高动态敏感系统）：某长距离无调节容积的倒虹吸或复杂梯级泵站群，一旦前级泵站断电，水流的非定常波动可能在 3 分钟内引发后级泵站的前池漫溢（Tc<3 min）。此时，人类的认知处理与操作时间（通常大于 5 分钟）已经长于 Tc。当人的响应时间 >Tc 时，系统必须强制规划为 L3 及以上，即必须由算法在边缘侧瞬间触发 MRC（最小风险状态）进行自主降级，人类只作为事后审计者。

工程示例——南水北调东线某梯级泵站：该工程包含 13 级泵站、扬程差超过 65 m，前级泵站断电后，水锤效应可在约 4 分钟内使后级泵站前池水位从正常运行区间下限骤降至临界空泵水位。经动态水力仿真分析，Tc=3.8 min，远小于人工巡查响应时间（约 8-15 min）。因此，该工程在可研阶段即被明确定级为 WNAL L3，要求边缘端 PLC 具备断网自治降级能力。

### 1.2.2	3.1.2 效用函数与 ODD 的经济学博弈

等级越高，系统能处理的 ODD（运行设计域）空间越大，带来的经济效用（如提高供水保证率、降低泵站综合电耗）也越高。但这并非线性递增关系。

随着 WNAL 等级的提升，为了证明系统的高维状态收敛性，XIL（在环测试）的算力成本、传感器冗余成本以及模型封装成本将呈指数级上升。

- L1-L2 的经济性：投入较低，解决了”用机器代替人干体力活”的问题，边际收益（ROI）最明显。

- L3 的硬门槛：跨越 L2 到 L3，意味着系统要承担”安全兜底”责任，需要巨额的 SIL/HIL 测试费用来消除”长尾风险（Long-tail risks）“。

- L4 的投资黑洞：在当前技术条件下，为一个水利工程设定 L4 目标，意味着要用天量的资金去应对那些发生概率极低（如万年一遇）的复杂组合工况，在经济概算上是极不合理的。

因此，立项决策的帕累托最优点通常是：“广域 L2 寻优 + 关键局部 L3 兜底”的混合架构。

### 1.2.3	3.1.3 WNAL 等级选取决策矩阵

在工程立项实践中，仅凭 Tc 一个指标不足以覆盖所有决策场景。我们建立了一个综合考虑工程规模（Scale）× 工程重要性（Importance）× 现有信息化基础（Foundation）的三维决策矩阵，为立项决策者提供系统性判据。

三维 WNAL 等级选取矩阵：

| 工程规模 | 工程重要性 | 现有信息化基础 | 推荐 WNAL 目标 | 典型代表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型（年调水量 >10 亿 m³） | 极高（跨省调水/城市供水主干） | 完善（SCADA+数字化闸站） | L3 核心节点 + L2 一般渠段 | 南水北调东线一期 |
| 大型 | 极高 | 薄弱（仅有基础遥测） | 分期：第一期补 L1 基础，第二期升 L2，第三期局部 L3 | 某西部新建引水工程 |
| 中型（年调水量 1-10 亿 m³） | 高（地区主要供水） | 完善 | L2 全线 + L3 关键泵站 | 胶东调水主干线 |
| 中型 | 高 | 薄弱 | 第一期 L1 全面覆盖，第二期 L2 局部升级 | 某省内引调水工程 |
| 中型 | 中（灌区/工业用水） | 完善或薄弱 | L2 为主，保留 L1 兜底 | 大型灌区节水改造 |
| 小型（年调水量 <1 亿 m³） | 低（地方分水） | 任意 | L1 为主，部分关键闸站 L2 | 县级中小型调水工程 |
| 梯级水电（大型） | 极高（电力系统并网） | 完善 | L2 全线 + L3 调节库及泄洪通道 | 金沙江梯级水电 |

使用说明： 1. 当同一工程中不同渠段/节点的 Tc 差异显著时，允许在工程内部采用混合等级策略，但高等级节点的 ODD 边界必须与相邻低等级节点的联动逻辑在 XIL 验证中同步验证。 2. “现有信息化基础薄弱”的工程不得直接跳跃至 L2/L3，必须先完成符合 CESA 团标 [6] 要求的设备数字化基础建设。

小结：WNAL 等级的选取不是”越高越好”，而是在物理安全约束（Tc）、经济约束（XIL 验证成本）和现有基础条件的三重约束下寻求的帕累托最优解。

## 1.3	3.2 可研阶段的安全完整性初步评估（WSIL 映射）

在决定智能化投资规模之前，我们必须对被控对象进行定量的风险评估。在这里，我们借鉴汽车工业的 ISO 26262 [4] ASIL（汽车安全完整性等级）体系，提出了适用于水网工程的水系统安全完整性等级（WSIL, Water Safety Integrity Level）。

WHydroCore 的评级由三个独立维度的乘积域决定：

WSIL=f(S×E×C)

其中 S 为严重度（Severity），E 为暴露率（Exposure），C 为可控性（Controllability）。

### 1.3.1	3.2.1 严重度（Severity, S）

评估系统一旦失去控制（算法输出极端发散指令），物理水网可能造成的灾难后果。

- S1（轻微）：渠道局部溢流，设备轻微磨损，无人员伤亡及重大财产损失。

- S2（严重）：干线断流影响城市供水，主要水泵机组损毁。

- S3（灾难性）：大坝溃决，干渠大规模决口，导致严重的人员伤亡与城市淹没。

### 1.3.2	3.2.2 暴露率（Exposure, E）

系统在运行生命周期内，遭遇导致该危险工况的”扰动（Disturbance）“的概率。

- E1（极低概率）：超百年一遇特大暴雨且伴随全网通信瘫痪。

- E2（中等概率）：季节性汛期、常规传感器漂移或单点断电。

- E3（高概率）：日常频繁的用水量剧烈波动、水质日常越标。

### 1.3.3	3.2.3 可控性（Controllability, C）

在异常状态发生时，不依赖目标智能算法，仅靠底层物理联锁或人工介入，将系统拉回安全包络的能力。

- C1（容易控制）：现场有机械溢流堰等无源物理保护设施，或人工手动关闸极其简便。

- C2（部分可控）：需要调度员在 15 分钟内执行一系列复杂且有顺序要求的跨站操作。

- C3（不可控）：突发水锤效应或瞬态震荡，人力无法干预，无纯物理泄压通道。

### 1.3.4	3.2.4 ASIL 映射与 WSIL 评级矩阵

参照 ISO 26262 [4] 的 ASIL 评级矩阵，建立水网工程专用的 WSIL 矩阵如下：

WSIL 评级矩阵（参照 ISO 26262 ASIL 映射方法）：

| 严重度 S | 暴露率 E | 可控性 C | WSIL 等级 | 强制要求的 WNAL 下限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3 | E3 | C3 | WSIL-D | L3（强制） | 最高风险，人工完全不可干预 |
| S3 | E3 | C2 | WSIL-D | L3（强制） | 高危且高频，人工干预困难 |
| S3 | E2 | C3 | WSIL-C | L3（强制） | 灾难性后果，人工完全不可干预 |
| S3 | E2 | C2 | WSIL-C | L3（推荐） | 灾难性后果，人工干预困难 |
| S3 | E1 | C3 | WSIL-B | L2（强制） | 低频灾难场景，人工不可干预 |
| S3 | E1 | C2 | WSIL-B | L2（推荐） | 低频灾难场景，有一定干预可能 |
| S2 | E3 | C3 | WSIL-C | L3（推荐） | 严重后果且高频不可控 |
| S2 | E3 | C2 | WSIL-B | L2（强制） | 严重后果高频，干预困难 |
| S2 | E2 | 任意 | WSIL-B | L2（推荐） | 中等风险场景 |
| S2 | E1 | 任意 | WSIL-A | L1-L2（视情况） | 低频严重场景 |
| S1 | 任意 | 任意 | WSIL-A | L1（基本满足） | 后果轻微，L1 可处理 |

注：WSIL-D 对应 ISO 26262 ASIL-D 的水网映射，要求在可研阶段必须单列专项安全预算，并在设计文件中提交完整的危害分析与风险评估（HARA）报告。

### 1.3.5	3.2.5 可研阶段 WSIL 评估的操作流程

完整的可研阶段 WSIL 评估包含以下五个步骤，总工期建议不超过 3 个月，避免影响可研整体进度：

- 危害辨识（1-2 周）：以功能失效树（FTA）为工具，列出所有可能因算法失效导致的物理危害（Hazard），每个危害对应一个 S-E-C 三元组评分。南水北调、胶东调水等已有工程的危害库可作为初始参考。

- 三维评分与矩阵定级（1 周）：对每个危害独立评分，代入矩阵得出 WSIL 等级。工程的整体 WSIL 取决于最高危害对应的 WSIL 等级（短板效应）。

- WSIL 到 WNAL 的映射（1 周）：根据上表确定强制的 WNAL 目标下限，并结合 Tc 分析确定关键节点与一般渠段的差异化等级策略。

- 概算边界确认（2-3 周）：基于 WNAL 等级，按照本章第 3.4 节的分期投资建议，初步确定智能化专项概算范围与各分期投资重点。

- WSIL 评估报告：形成正式的 WSIL 评估报告，纳入可研报告附件，作为后续施工图设计阶段 XIL 测试场景库构建的输入依据。

工程案例——沙坪水电站：该工程属于大渡河中游”瀑布沟-深溪沟-枕头坝-沙坪二级”梯级系统（总装机约 4968 MW），其中沙坪二级单站装机 348 MW（6×58 MW），调节库容仅 585万 m³（理论基础见 T1-CN 第13章；建模方法见 T2a 第15章）。经 WSIL 评估：梯级调度的 S3（上游坝体漫顶）× E2（汛期）× C3（机组保护联动动作时间 < 2 s，人工完全不可干预）= WSIL-C，强制要求 L3 级自主降级能力。相应地，该工程的可研概算中专列了约 4000 万元的 SIL 认证与 HIL 测试平台建设费用。

小结：WSIL 评估将定性的”风险感知”转化为定量的”等级判据”，是连接工程特性与标准要求的枢纽工具。每一个被评定为 WSIL-C/D 的工程节点，都必须获得”L3 级别 MRC 降级能力”的工程实现保障。

## 1.4	3.3 智能化投资在总投资中的合理占比与行业对比

在水网工程的可研概算中，“智能化（信息化）部分需要花多少钱”一直是笔糊涂账。传统的算法往往是”总投资的一个固定百分比（如 1%~2%）“，这种粗放的计算完全忽略了智能算法对土建工程的降维替代效应。

### 1.4.1	3.3.1 突破”大基建”思维：智能控制作为虚拟容积

在传统的土建思维中，为了应对水流的波动与调度的不确定性，设计院往往通过无限制地增加渠道超高（加大断面）或扩大调蓄水库的库容来留出”安全裕度（Safety Margin）“。这种基于物理几何尺寸的抗扰动设计，边际土建成本极其高昂。

而引入高等级的 WNAL 智能调控系统（如基于水动力学模型的全线 MPC 算法），本质上是用“算力换容积”。通过精准的波传播预测和多闸门动态协同，算法能够在不增加物理断面的情况下，将渠道的有效输水能力提升 10%~20%，并平抑水位的剧烈波动。因此，高级别的智能控制系统在经济学上等效于修建了一座隐形的”虚拟水库”。

### 1.4.2	3.3.2 跨行业智能化投资占比对比

将水网智能化投资占比与其他行业进行横向对比，有助于合理锚定概算预期：

各行业智能化/信息化投资占总投资比例对比：

| 行业 | 典型工程类型 | 信息化投资占比（行业参考均值） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息技术（IT）行业 | 新建数据中心 | 85%~95% | IT 即产品本身 |
| 汽车制造 | 整车智能驾驶系统 | 15%~25%（软件 + 测试） | 含完整验证成本 |
| 轨道交通 | 城市地铁 CBTC 系统 | 8%~12% | 包含信号与通信 |
| 核电 | DCS 控制系统 | 10%~18% | 含冗余与故障安全 |
| 石油化工 | 大型石化装置 DCS+APC | 5%~10% | 含先进过程控制 |
| 传统水利（信息化） | 大型水库 SCADA | 1%~3% | 仅遥测遥控 |
| 智能水网（WNAL L2） | 大型引调水工程 | 3%~6% | 含模型与优化 |
| 智能水网（WNAL L3） | 高动态梯级泵站 | 6%~12% | 含 HIL 验证 + CAB 认证 |
| 智能水网（WNAL L4 目标） | 跨流域综合调控 | >15% | 当前工程不建议设此目标 |

关键启示：与轨道交通 CBTC 和核电 DCS 相比，水网智能化的安全责任级别相近（均涉及公共安全），但目前水网智能化的投资占比远低于这两个行业。以 WNAL L3 对应的 6%~12% 来看，许多过去以”总投资 1%~2%“立项的所谓”智慧水网”项目，实质上不可能完成 L3 级所需的 HIL 测试和 CAB 认证，本质上只是被过度包装的 L1 项目。

### 1.4.3	3.3.3 智能化概算的”二八定律”重构

传统的概算结构中，硬件（大屏、服务器、传感器）往往占据了 80% 的预算，而核心算法、模型整定与系统验证仅占 20%。

对于立项目标为 L2+ 的现代水网工程，这一比例必须被重构：

- 控制可观性投资（30%）：布设符合 CESA 团标 [6]（T/CESA 1469~1483-2025）的智能边缘网关与高频多源传感器，解决状态变量的观测缺失。

- 算力与数字底座（20%）：标准化的云平台资源与数字孪生计算引擎。

- 算法与模型资产（25%）：采购符合 FMI 规范的动力学模型与优化算子。

- 【新增核心】工程验证与持续准入投资（25%）：这是过去完全被忽视的黑洞。包含 MIL/SIL/HIL 平台的搭建、场景库的穷举测试生成、第三方 CAB 审查费用以及 ODD 边界划定成本。如果没有这 25% 的验证预算，前面 75% 的投资最终只能买到一个不可靠的”玩具”。

### 1.4.4	3.3.4 投资边际效益（ROI）的真实衡量

我们不应再用”节省了几个巡渠人员的工资”来衡量水网智能化的投资回报率（ROI）。

在控制论的视阈下，智能化系统带来的核心效益是扩大了系统的合法运行设计域（ODD），并压降了系统的死区（Dead-zone）。

例如，某长距离调水工程，在 L1 人工规则控制下，其允许的最大流量波动率仅为 5%；而在投资 5000 万升级为 L3 级 MPC 控制并经过 HIL 严苛验证后，其流量波动容忍率提升至 15%。这增加的 10% 运行带宽，意味着在枯水期能多调取数亿立方的生命之水，在汛期能承受更大的排涝洪峰。这种通过算法升维释放出的”基础设施潜能”，其带来的国民经济效益往往是智能化系统初始投资的数十倍以上。

小结：智能化投资占比不是越高越好，也不是越低越省钱。正确的逻辑是：先做 WSIL 评估确定必须达到的安全级别，再根据 WNAL 等级确定合理的投资结构，最后用 ROI 分析验证整体方案的经济合理性。

## 1.5	3.4 分期建设策略与投资时序优化

在工程实践中，受制于年度财政预算、施工条件和技术成熟度，智能化建设往往不能一步到位，而需要分期推进。合理的分期策略能够在不损失最终目标等级的前提下，最大化每一阶段的投资效用。

### 1.5.1	3.4.1 第一期必做：L1 底座 + 数据底盘（不可跳过）

建设内容：

- 按照 CESA 团标 [6]（T/CESA 1469~1483-2025）完成全线闸站、泵站的数字化改造，确保底层设备具备标准数字接口。

- 部署高可靠性传感器网络（水位、流量、水质），数据可靠度不低于 99%。

- 建立标准化 SCADA 系统，实现遥测遥信遥控基础功能（L0 向 L1 的跃迁）。

- 建立数据归档系统，收集不少于 12 个月的运行历史数据（为第二期的模型标定准备训练集）。

典型投资占比：占智能化总投资的 35%~45%。

工程意义：这是所有后续等级建设的不可缺失的前置条件。跳过这一步直接上 L2/L3 系统，相当于在沙地上建高楼，必然失败。

### 1.5.2	3.4.2 第二期推荐：L2 全线 + L3 关键节点（工程核心价值期）

建设内容：

- 基于第一期收集的历史数据，完成水动力学模型（IDZ 模型或圣维南降阶模型）的标定与 MIL 验证。

- 在全线部署基于模型预测控制（MPC）的 L2 级优化调度系统。

- 对 WSIL 评估为 C/D 级的关键节点（如高动态梯级泵站、穿城渠段）单独建设 L3 级边缘自治控制单元，完成 SIL + HIL 验证并取得 CAB 认证。

- 完成 ODD 声明文件编制，建立 ODD 边界监测器（边缘侧部署）。

典型投资占比：占智能化总投资的 40%~50%。

工程意义：这一阶段是智能化系统发挥最大工程价值的核心阶段，完成后系统即具备正式运营的 WNAL L2/L3 合规认证条件。

### 1.5.3	3.4.3 第三期远景：L4 探索 + ODD 扩域（条件成熟后推进）

建设内容：

- 在第二期系统稳定运行不少于 2 年后，启动 ODD 扩域的”影子模式”试验。

- 引入跨流域多智能体（MAS）协同调度，实现多水源联合优化。

- 对关键节点探索 L4 级自适应控制（在线参数估计 + 模型重构能力）。

- 形成完整的数字孪生体，支持新控制策略的沙盒预演与 ODD 扩张审批。

典型投资占比：占智能化总投资的 15%~25%。

适用条件：仅在第二期系统通过连续 2 年稳定运行验证、ODD 内零失效记录后启动。当前工程规划不建议将 L4 作为一期立项目标。

各期建设成果与投资产出对比汇总：

| 建设阶段 | 主要建设内容 | 投资占比 | 达到 WNAL 等级 | 主要价值产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期（必做） | L1 设备数字化 + SCADA 底座 | 35%~45% | L0 向 L1 | 消除”数字盲区”，建立数据底盘 |
| 第二期（推荐） | L2 全线 MPC + L3 关键节点 | 40%~50% | L2 全线 / L3 关键 | 释放输水潜能，实现边缘自治降级 |
| 第三期（远景） | L4 探索 + ODD 扩域 | 15%~25% | L3 向 L4（条件探索） | 扩大 ODD 覆盖，持续挖掘运行潜能 |

小结：分期建设不是对智能化目标的妥协，而是在资金约束下的最优控制策略。正确的分期顺序是不可逆的依赖链：第一期完成，才能启动第二期；第二期稳定运行，才能启动第三期。

## 1.6	3.5 “踩坑”案例：某省灌区智能化改造的投资困境

### 1.6.1	3.5.1 背景描述

某省大型灌区启动智能化改造，可研报告中设定了”L3 级全渠系自主调度”的宏大目标，总概算约 1.8 亿元，其中智能化专项约 3600 万元（占比约 2%）。这一投资比例在当时的行业中并不少见，但从 HydroOS 标准体系的视角来看，这是一个典型的”目标过高、预算过低”的矛盾组合。

### 1.6.2	3.5.2 问题根源

经事后分析，该项目主要存在以下问题：

- 可研阶段缺失 WSIL 评估：未做危害分析，仅凭”参考标杆工程”确定了 L3 目标，没有论证 Tc 与人工响应时间的关系。

- 投资结构严重失调：3600 万元中，硬件（大屏、服务器、传感器）占 78%，算法与验证合计仅占 22%。按 HydroOS 标准体系要求，L3 级验证（SIL+HIL+CAB）费用至少需要 800 万元，而实际预算中这一项接近于零。

- 第一期与第二期混建：部分渠段底层设备数字化尚未完成（开度响应准确率仅 83%，不满足 L2 申报前提的 98% 要求），即开始叠加 L3 级算法，导致算法收敛性极差。

### 1.6.3	3.5.3 结果与教训

项目验收时，所谓”L3 级自主调度系统”实际仅能在晴天、枯水期、小流量工况下维持稳定运行（即隐性 ODD 极窄），一旦遭遇调水高峰或降雨扰动，系统频繁报警并强制转人工，实质退化为 L1 级遥控系统。业主无法通过 CAB 认证，无法获得 WNAL 合规等级证书，项目被主管部门认定为”技术目标未达”。

该案例的标准化防范路径：若可研阶段执行了 WSIL 评估，将会得出该灌区实际 WSIL 等级为 B（非 D），对应推荐 WNAL 仅为 L2（而非 L3）。L2 级所需的智能化投资约 5%~7%（即 900 万~1260 万元），且无需 HIL 测试，仅需 MIL+SIL 验证即可。用正确的等级目标 + 匹配的预算结构，不仅能实现真正落地的 L2 系统，还能节省约 1000 万元。

立项与概算的科学化，是标准体系落地的第一步。在明确了”建什么等级”和”花多少钱”之后，下一章我们将深入技术核心，用极其冷酷的数学与工程语言，彻底定义 WNAL L0-L5 的硬性准入判据。

## 1.7	参考文献

[1] 雷晓辉, 苏承国, 龙岩, 等. 基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 778-786. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[2] 雷晓辉, 张峥, 苏承国, 等. 自主运行智能水网的在环测试体系 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 787-793. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[3] SAE International. Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles: J3016 [S]. 2021.

[4] ISO. ISO 26262: Road vehicles — Functional safety [S]. Geneva: International Organization for Standardization, 2018.

[5] IEC. IEC 62443: Industrial communication networks - Network and system security [S]. Geneva: International Electrotechnical Commission.

[6] CESA. 智慧调水 明渠、闸站、泵站系列团体标准 (T/CESA 1469~1483-2025) [S]. 中国电子工业标准化技术协会, 2025.

[7] FMI. Functional Mock-up Interface for Model Exchange and Co-Simulation [S]. Modelica Association.

[8] IEC. IEC 61511: Functional safety — Safety instrumented systems for the process industry sector [S]. Geneva: International Electrotechnical Commission, 2016.