Table of Contents

# 1	第 6 章：安全包络、四态机与最小风险状态（MRC）

## 1.1	引言

在第 5 章中，我们通过运行设计域（ODD）为智能水网系统划定了”合法执业”的边界。然而，当边界被不可抗力击穿（如遭遇极端超标暴雨、全网通信瘫痪），或者当高阶 AI 算法自身发生崩溃（如算力节点宕机、输出发散的控制指令）时，系统将面临生死存亡的考验。

在传统信息化系统中，遇到此类情况通常只能弹出一个”系统异常”的报警，然后彻底停摆，将烂摊子丢给人类调度员。但在《水系统控制论》 [1]（CHS）架构下，L3 及以上的自主调控系统被强制要求具备“在无人工干预的情况下，自主收敛至安全状态”的能力。

本章将深入解析这一保命机制的核心工程实现：安全包络（Safety Envelope）、四态机控制权转移逻辑（Four-state Machine），以及系统的底线防线——最小风险状态（MRC, Minimum Risk Condition）。

## 1.2	6.1 物理与数字安全包络的融合设计

安全包络是指在多维状态空间中划定的一层刚性防护壳，任何试图突破这层壳的控制指令都会被无条件阻断。水网智能化的安全包络必须由”物理”与”数字”两层防线交织而成。

### 1.2.1	6.1.1 物理安全包络：基于 15 项团标 [6] 的底层硬联锁

物理安全包络是系统的”阿喀琉斯之盾”，它直接作用于水网的执行器（闸门启闭机、水泵变频器）与土建结构，是最后一道不可逾越的底线。

在此前的工程实践中，中国电子工业标准化技术协会（CESA）联合行业龙头发布了《智慧调水 闸站技术架构通用要求》（T/CESA 1474-2025）和《智慧调水 泵站技术架构通用要求》（T/CESA 1479-2025）等 15 项团体标准。这些标准为物理安全包络的建设夯实了底座。

硬联锁机制（Hard Interlock）：在底层 PLC 程序或更底层的电气控制回路中，必须固化物理极限参数（如：水泵叶轮最高转速、闸门最大开启速度、前池最低防真空抽空水位）。

绝对拒执权：即使云端的调度大脑（哪怕是具有万亿参数的调水大模型）下发了”全开闸门”的指令，只要底层 PLC 采集到的实时水位逼近防洪极限，边缘端必须依法“拒绝执行（Veto Power）”。上层 AI 算法永远不能绕过 PLC 的本地保护逻辑直接驱动电机。

#### 1.2.1.1	6.1.1.1 典型工程参数示例

以下给出三类典型水网构筑物的物理安全包络工程参数，作为设计红线的参考范例。实际工程参数应根据水力学分析、土建结构安全复核及地方法规逐一确定，并经业主方和相关监管单位审批后方可固化入 PLC。

（一）长距离明渠（以南水北调东线渠道为例）

| 参数类型 | 安全下限 | 安全上限 | 超限触发动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行水位 h（距设计水面） | −0.30 m（防抽空） | +0.25 m（防漫堤） | 触发受限状态，锁定上游闸开度 |
| 水位变化速率 h | −0.05 m/min | +0.05 m/min | 超过时向上层发出”黄色预警” |
| 控制闸最大开启速度 | — | 5 mm/s（行程速率） | 电气限速，PLC 强制执行 |
| 渠底流速（防冲刷） | 0.3 m/s（防淤积） | 3.0 m/s（防护砌） | 超限时报警，人工介入 |
| 最大允许超调量 Δhmax | — | ±0.10 m（MPC 控制误差） | 超调即触发四态机降级 |

（二）梯级泵站（以单级立式轴流泵为例）

| 参数类型 | 安全下限 | 安全上限 | 超限触发动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前池水位 hf | 设计最低运行水位 +0.10 m（防汽蚀） | 前池堤顶高程 −0.30 m | 前池过低时强制停泵 |
| 出水压差 Δp（前后池） | 0.5 m（最小扬程） | 1.2×Hdesign（最大扬程，防电机超负荷） | 变频调速，压差报警 |
| 机组振动烈度 | — | 4.5 mm/s（ISO 10816 A/B界） | 超限时降频，达 C 界紧急停机 |
| 进水拦污栅水位差 | — | 0.30 m（堵塞警戒） | 声光报警，调度员确认清栅 |

（三）输水管道（有压管流）

| 参数类型 | 安全下限 | 安全上限 | 超限触发动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道压力 p | −10 kPa（防负压引发水柱分离） | 0.9×pdesign（防爆管） | 负压时启动空气阀；正压超限时关闸降速 |
| 流速变化率 v（防水锤） | — | 0.5 m/s2（线性降速约束） | 限制阀门关闭速率，防止水锤压力波 |
| 水锤压力波峰值 Δphammer | — | 1.5×pstatic | 水锤消波阀自动开启 |

上述参数的物理意义可用如下不等式组形式化表达：

xmin≤x(t)≤xmax, 对所有 t≥0

$$
    \|\dot{\mathbf{u}}(t)\| \leq \delta_u, \quad \text{（李普希茨斜率约束）} \tag{6.2}
    $$

其中，x(t) 是水位、流量、压差等物理状态向量，u(t) 是闸门开度、水泵频率等控制向量，δu 是执行器动作的最大变化率。

### 1.2.2	6.1.2 数字安全包络：控制指令的李普希茨连续性约束

如果说物理包络是防止设备爆炸，那么数字安全包络则是为了防止算法”发疯”。

数字包络部署在边缘网关或控制系统的策略判定层。它通过对 AI 控制器的输出律 U(t) 进行实时数学审查，确保指令平滑。

幅值与斜率双重约束：数字包络不仅限制指令的绝对大小，更限制其变化率（即施加李普希茨连续性约束）。例如，系统严禁算法在 10 s 内将闸门开度从 10% 突跃至 90%，以防止在明渠中引发破坏性的瞬态涌波。

异常值清洗：通过卡尔曼滤波等状态观测器，数字包络能在指令下达前，滤除由传感器白噪声引发的毛刺信号。

## 1.3	6.2 控制权降级路径与四态机规范

当系统触碰安全包络时，绝不能采取”直接断电拉闸”这种粗暴的停机手段（水流的巨大惯性会导致更严重的水锤破坏），而是必须沿着一条预先设计好的数学轨迹，平滑地移交控制权。

水网智能化标准体系强制引入了“正常、受限、降级、接管”四态机（Four-state Machine）架构，以此规范控制权的转移律。

### 1.3.1	6.2.1 正常状态（Normal State）

定义：系统当前状态 (x(t),d(t)) 完全处于 ODD 内部。所有传感器正常，网络通信延迟 <50 ms。

控制权：全局多智能体系统（MAS）或云端 MPC 算法拥有完全的控制权。系统在此状态下进行全局能耗寻优或调度效益最大化。人类调度员仅在后台查看运行日志。

### 1.3.2	6.2.2 受限状态（Restricted State）

触发条件：系统检测到某一边界参数逼近 ODD 阈值（例如：干渠某断面水位上升斜率异常，或某个冗余传感器掉线）。

动作逻辑：控制目标由”全局寻优”瞬间切换为”局部维稳”。AI 算法被暂时剥夺了大幅调节执行器的权限，系统锁定当前闸门开度和水泵频率，暂停一切可能加剧系统震荡的调度指令，并向调度员发出”黄色预警”。

### 1.3.3	6.2.3 降级状态（Degraded State）

触发条件：系统状态彻底跌出 ODD 边界（例如：干线广域网通信中断长达 5 min，或主要雷达水位计数据乱码）。

动作逻辑：这是体现 L3 自主能力的核心状态。系统立即抛弃云端复杂算法，自动激活预装在边缘网关内的”保底控制律”（通常是极其保守的单变量 PID 或局部降压策略）。例如，梯级泵站系统在断网后，各站自动根据本地前池水位进入定姿态运行，逐级减载流量。此时系统向调度中心发送高优先级的”接管请求（Takeover Request）“。

### 1.3.4	6.2.4 接管状态（Override / Manual State）

触发条件：降级状态的保底控制律仍无法阻止物理水位的恶化，系统即将触碰”物理安全包络”，或者人类调度员在收到接管请求后按下了”急停/强制手动”按钮。

动作逻辑：所有的算法控制权（无论是云端 AI 还是边缘 PID）被强制剥夺。系统退化为 L0 状态，完全听从调度员的纯物理电气操作（如现场手动摇把）。

### 1.3.5	6.2.5 四态机完整状态转移矩阵

为便于工程实施，下表将四态机的完整触发条件、执行动作和目标状态系统化地整理为矩阵形式。设计院在初步设计阶段必须填写此矩阵，并将其固化在控制器的状态机代码中，通过 MIL 仿真验证后方可提交审查。

| 当前状态 | 触发条件（满足任一） | 执行动作序列 | 目标状态 | 最大响应时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 | 传感器掉线率 >10%；通信延迟 >50 ms；水位逼近 ODD 软边界（距限值 <0.10 m）；AI 算法输出发散（指令变化率 >δu） | ①冻结大范围调度指令；②切换为”局部维稳”控制目标；③向调度员发送黄色预警短信 | 受限 | ≤2 s |
| 受限 | 通信中断 >5 min；主传感器数据乱码；水位突破 ODD 硬边界；调度员主动下令降级 | ①抛弃云端算法；②激活本地边缘 PID 保底律；③广播”断网自治”指令至各子站；④发送接管请求（Takeover Request）给调度中心 | 降级 | ≤30 s |
| 降级 | 物理包络即将被触碰（距硬限值 <5% 余量）；本地 PID 失稳（水位发散）；调度员手动按下急停键 | ①强制剥夺所有算法控制权；②执行 MRC（最小风险状态）轨迹；③切换至现场硬接线手动操作模式；④留存事故日志 | 接管 | ≤10 s |
| 接管 | 调度员完成人工处置，按”恢复自动”按钮；系统自检（ODD 边界 OK，传感器 OK，网络恢复） | ①执行安全归位：检查所有执行器状态；②启动小范围 SIL 验证（HIL 不可达时进行 MIL 验证）；③恢复边缘 PID 运行；④向云端请求算法接管权 | 降级（先）→受限→正常 | 自动恢复：≤15 min |
| 任意 | 检测到网络攻击（报文异常注入）；物理设备燃火告警 | ①立即切断 IT/OT 接口；②触发应急物理隔离（单向网闸断路）；③全线紧急停机，等待人工排查 | 接管（强制锁定） | ≤3 s |

说明：上表第五行”网络攻击/火灾”为旁路触发路径，可从任何状态直接跳转至接管状态。该路径绕过所有软件逻辑，由硬件继电器直接驱动，确保物理执行不依赖任何软件中断响应。

## 1.4	6.3 最小风险状态（MRC）的设计红线

在上述的”降级状态”中，系统所采取的行动目标是使整个物理水网进入最小风险状态（MRC, Minimum Risk Condition）。在自动驾驶中，MRC 通常是把车靠边停下并打开双闪；但在水利工程中，水是停不下来的。

因此，在工程设计阶段，必须为水网系统定义明确的、符合动力学约束的 MRC。标准体系在此设定了两条不可触碰的设计红线：

### 1.4.1	6.3.1 红线一：MRC 的实现绝不可依赖已失效资源

这是容错控制（Fault-Tolerant Control）中的第一铁律。

错误设计案例：某调水工程在设计 MRC 时规定，“当遭遇全网断电断网时，系统自动发送关闭全线闸门的指令”。这是一种致命的逻辑悖论——既然网络已经瘫痪，关闸指令如何下发？

合规设计要求：MRC 的触发逻辑与执行参数，必须提前烧录于各节点的本地边缘控制器（PLC 或 RTU）中。发生全局通信瘫痪时，各节点基于本地自带的备用电源（UPS）和本地传感器，执行断网自治（Disconnected Autonomy），就地平稳落闸或开启泄压阀。

### 1.4.2	6.3.2 红线二：MRC 轨迹必须在物理上保证全局不漫溢、不抽空

MRC 不能只是单个泵站自身的关机保护，必须考虑上下游的水力级联响应。

如果在梯级泵站中，某中间站发生火灾触发了该站的本地 MRC（紧急停泵），而上下游泵站没有协同的降级动作，就会导致前池瞬间漫溢或后池抽空断流。

合规的 MRC 设计必须证明：在极端降级工况下，水流的长波传播效应可以通过沿线现有的溢流堰、弃水闸或退水通道进行物理消纳，直至系统的动能耗散为零，达到新的静态水力平衡。

### 1.4.3	6.3.3 MRC 设计方法论：从水力分析到参数标定的五步流程

MRC 不是一个可以”拍脑袋”决定的应急方案，而是需要经过严格水力学分析和仿真验证的设计成果。以下五步方法论提供了一套可操作的 MRC 参数标定工作流：

第一步：识别极端降级场景（Scenario Definition）

列出设计基准事件（DBE）和超基准事件（BDBE）。例如：全网断电（t=0，所有泵站失去动力）；单干线广域网中断（t=0，所有 OPC UA 通道断线）；单泵站机械故障导致紧急停泵。

第二步：建立物理水力学基线模型（Hydraulic Baseline）

利用一维圣维南方程求解器（如 MIKE 11 或自研数字孪生模型），建立全线水力学模型，标定各渠段的曼宁糙率 n、水面面积 As 和传输延时 τd。

第三步：计算 MRC 轨迹（Trajectory Design）

在已建立的水力模型上，对第一步中的每个场景进行开环仿真，计算当所有泵站/闸门切换至固定开度（即 MRC 控制量 uMRC）后，沿线水位随时间的演变曲线 h(x,t)。

hMRC(x,t)=Fh0(x), uMRC, qlateral(x,t)

其中 F(⋅) 代表一维水动力学传播算子，h0(x) 是降级触发时刻的初始水位分布，qlateral 是区间入流（如降雨产流）。

第四步：校验安全裕度（Safety Margin Verification）

将计算得到的 hMRC(x,t) 与物理安全包络上下限进行逐点对比，确认在 MRC 轨迹上，所有时刻、所有位置的水位均满足：

$$
    h_{\min}(x) + \varepsilon \leq h_{\text{MRC}}(x, t) \leq h_{\max}(x) - \varepsilon, \quad \forall x, t \tag{6.4}
    $$

其中 ε≥0.10 m 为工程安全余量。如果校验不通过，必须调整 MRC 控制量（例如减小泵站停泵速率、预先打开沿线退水闸）直至校验通过。

第五步：固化参数并进行 HIL 验证（Parameter Embedding & HIL Verification）

将经过校验的 MRC 参数（各子站的 uMRC 值及触发条件）烧录至各子站 PLC 的非易失性存储器（NVRAM）。在交付前，利用 dSPACE 等实时仿真机搭建 HIL 测试台架，向 PLC 注入断网故障，验证 MRC 响应时序是否满足四态机规范（表 6.1 中的响应时限约束）。

## 1.5	6.4 断网自治：两个工程设计案例

本节通过两个具体的工程场景，展示如何将 MRC 设计方法论落地为可执行的工程方案。

### 1.5.1	6.4.1 案例一：梯级泵站系统的断网自治

场景描述：某引调水工程由三级并联的立式轴流泵站组成（泵站 PS1、PS2、PS3 依次抬升水位），设计流量 Qdesign=100 m3/s，相邻泵站间的调蓄渠段长约 8 km，水面面积 As=4×104 m2，充满时间常数约 Ti=As⋅Δh/Q≈50 min。

断网场景：调度中心至各泵站的 4G 专网同时中断，持续时间未知。

MRC 设计方案：

（1）各泵站 PLC 内预存的 MRC 参数为：当本地前池水位下降至 hf<hmin+0.15 m 时，立即启动紧急减载程序，每 2 min 降低机组频率 2 Hz（线性减速，避免水锤），直至机组转速降至最小安全转速 nmin，后持续运行等待网络恢复或调度员接管。

（2）各泵站 PLC 自发向本地局域网（LAN，不依赖广域网）广播自身的前池水位与运行状态，供运维人员现场查看。

（3）PS1 停泵引起的流量减少 ΔQ 在约 2Ti/3≈33 min 后到达 PS2 前池，形成水位下降信号，触发 PS2 的本地 MRC 逻辑，PS2 随即执行同样的降频操作。这种”流量信号接力”机制实现了无广域网条件下的梯级协调。

（4）根据 Eq. (6.3) 的水力学仿真，在上述 MRC 策略下，全线任意断面在未来 4 h 内水位均在 hmin+0.10 m 以上，验证红线二满足。

关键参数清单（烧录入 PLC NVRAM）：

| 参数 | PS1 | PS2 | PS3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 降载触发水位阈值 | hmin+0.15 m | hmin+0.18 m | hmin+0.20 m |
| 降频速率 | 2 Hz/2 min | 2 Hz/2 min | 1 Hz/2 min |
| 最小安全频率 | 30 Hz | 30 Hz | 25 Hz |
| 心跳熔断超时 | 5 min | 5 min | 5 min |

### 1.5.2	6.4.2 案例二：长距离明渠系统的断网自治

场景描述：某南水北调东线干渠全长 280 km，沿线有 16 座节制闸（编号 G1 至 G16），闸间渠段平均长约 17 km，水波传播速度（弗劳德数较小的缓流条件）约 c≈0.3 m/s，意味着扰动从首端传至末端约需 280 km/(0.3 m/s)≈260 h（约 11 天）。这种极长的水力响应时间，反而为断网自治提供了充裕的操作窗口。

断网场景：某干线光缆发生切断，调度中心与全线 16 座节制闸的 OPC UA 链路同时失效，预计抢修时间为 4∼8 h。

MRC 设计方案：

（1）冻结开度策略（Default Open-Freeze）：各节制闸 PLC 在检测到心跳丢失 >5 min 后，立即冻结当前开度不动。不得执行任何来源不明的指令。由于明渠水力响应极慢，在 8 h 内，全线水位因旁侧入流（qlateral）引起的漂移量约为 Δh≈qlateral⋅Δt/As，通常不超过 0.08 m，不会触碰物理包络。

（2）本地水位监测与报警：各闸 PLC 持续记录本地雷达水位计数据。若水位偏离断网时刻水位超过 0.15 m（单调变化），则通过就地 4G 短信模块（备用通道，不依赖光缆）向运维值班人员发送告警。

（3）渐进式恢复：光缆修复后，调度中心按”先检查各闸实测水位，再逐步下发设定值”的程序恢复调度，而非一次性将所有闸门恢复到断网前开度，防止因水位偏差累积导致的联动超调。

工程价值：该案例说明，对于惯性大（时间常数 ≫1 h）的明渠系统，“保持现状不动”本身就是最安全的 MRC 策略。这与梯级泵站（必须主动降频减载）有本质区别，设计院在编制 MRC 方案时，必须首先通过水力学分析确定系统的固有时间常数，才能选择正确的 MRC 策略类型。

## 1.6	6.5 李雅普诺夫稳定性的工程解读

在提交设计审查时，设计院经常被要求”证明 MRC 轨迹是李雅普诺夫稳定的”。许多工程师面对这一要求时感到困惑，以为需要求解高维偏微分方程。实际上，在水网工程中，这一要求的本质只是对以下两个物理问题的数学化表达：

物理问题一（能量有界性）：系统进入 MRC 轨迹后，全线水位的”偏差能量”（即实际水位与目标平衡水位的偏差平方积分）是否随时间减少，而不是持续放大？

用数学语言：定义李雅普诺夫候选函数 V(x)=xTPx（x 为水位偏差向量，P 为正定矩阵），需证明：

V(x(t))≤−αV(x(t)), α>0

物理问题二（能量耗散机制）：对于明渠系统，其水力阻力（糙率摩擦）天然提供了能量耗散机制。在 MRC 保底控制律（固定开度或固定频率运行）下，水流动能因摩擦逐渐耗散，最终收敛至新的平衡流量。这在物理上等价于 V<0。

工程简化证明路径：在实践中，工程师无需求解李雅普诺夫方程 PA+ATP=−Q，而是通过以下三步替代：

（1）在数字孪生仿真平台上，对 N≥1000 组随机初始水位扰动运行 Monte Carlo 仿真，记录每次仿真中全线水位偏差的均方根值 σ(t)。

（2）若 100% 的仿真轨迹满足 σ(t) 在 t≤Tsettle（整定时间）内单调递减，则可向审查专家报告”数值验证通过，满足实践中的李雅普诺夫渐进稳定性要求”。

（3）给出量化结论：例如”在 Tsettle=4 h 内，最大水位超调不超过 0.12 m，满足物理安全包络约束”。

这种”Monte Carlo 数值代替解析证明”的方法，已被自动驾驶和航空领域的工程验证标准（如 DO-178C）所接受，也应当成为水网智能化标准体系中 MRC 设计审查的法定验证手段之一。

为智能系统套上这件基于四态机和 MRC 的”防弹衣”后，我们还需要解决一个庞大系统的兼容性问题：不同厂商的传感器、控制器、模型算法，该如何在这个体系下对话？下一章，我们将切入架构底座，解析 Water-CIM 与互操作协议栈的标准密码。

## 1.7	6.6 双层四预架构的分层测试规范

第 6.2 节建立了四态机和控制权转移的规范，第 6.3–6.4 节定义了 MRC 的设计要求，第 6.5 节给出了稳定性的工程验证路径。本节针对 HydroOS 四预双层架构（Skill 级四预 + 步长级四预）的特点，提出分层测试规范——不同 WNAL 等级和不同耦合模式对测试的深度和覆盖率要求不同，需要逐层升级。

### 1.7.1	6.6.1 测试分层原则

四预双层架构的测试遵循 V 模型（V-Model）分层原则：需求验证与单元测试对称，集成测试与系统测试对称，顶层的 HIL 系统测试与底层的单元需求一一对应。关键原则是：低层测试通过不代表高层测试可省略——SIL 测试通过不能替代 HIL 测试，因为 SIL 无法暴露真实硬件的电气特性问题；HIL 测试通过也不代表可以跳过现场集成测试，因为 HIL 仿真器模拟的物理过程与真实渠道的非线性特性存在建模误差。

### 1.7.2	6.6.2 Skill 级四预的测试规范（对应 WNAL L1–L2）

Skill 级四预采用事件驱动、异步松耦合架构，其测试重点是逻辑正确性和边界处理，不涉及实时计算时序约束。

MIL 测试（必须）

- 对每个 Skill 的条件分支进行完整覆盖（MC/DC 逻辑覆盖率 ≥ 80%）

- 四预条件链接逻辑测试：预警等级从 none 到 red 的全路径覆盖

- 边界条件测试：数据缺失（上游传感器离线）、数据异常（极值、NaN）、消息队列满载等异常输入的处理

SIL 测试（必须）

- 在真实嵌入式控制器（或等效 CPU 目标）上运行 Skill 实现代码

- 通信超时处理：Modbus/OPC-UA 连接断开时，Skill 应在 max_execution_time 内超时退出，不阻塞系统

- 断点续传测试：Skill 执行中途系统重启后，状态恢复是否正确

HIL 测试（推荐，WNAL L2 认证需要）

- 在完整的 SCADA + PLC + HydroOS 环境中端到端测试 Skill

- 验证 Skill 触发 → 指令生成 → DAL 下发 → 现场执行 → 反馈采集的完整链路

测试通过标准：MIL + SIL 通过即可声称 WNAL L2；推荐完成 HIL 但非强制。

### 1.7.3	6.6.3 步长级四预的测试规范（对应 WNAL L3+）

步长级四预涉及预报模型与 MPC 控制器在 Δt 内的同步紧耦合，其测试重点是时序确定性、计算预算满足和降级可靠性。测试要求比 Skill 级严格一个等级。

计算预算测试（SIL + 目标硬件）

在目标硬件（与生产环境一致的工控机）上测量 Δt 内各步骤耗时，要求：

- EnKF 同化耗时（Ne=20 成员，Np=30 步预测）：TextEnKF≤0.15Δt

- MPC 优化求解耗时（30 渠池，预测步数 Np=30）：TextMPC≤0.20Δt

- 安全包络校验 + 通信下发：Textsafety+Textcomm≤0.05Δt

- 总计算耗时（99 百分位）：Texttotal≤0.40Δt

测试方法：连续运行 1000 个 Δt，记录每步计算耗时，统计均值、99th 百分位和最大值。计算预算超标超过 1% 的 Δt 步数，不得超过总步数的 0.1%。

降级机制测试（HIL，必须）

| 降级场景 | 测试方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| Δt 内计算超时 | 人为向 MPC 注入计算延迟，超过 0.4Δt 阈值 | 3 个 Δt 内自动降级为 Skill 级四预，不出现控制指令中断 |
| EnKF 发散 | 注入传感器数据噪声使状态估计方差爆炸 | 异常检测在 2 个 Δt 内触发，冻结状态估计，改用上一有效值 |
| 步长内 NaN 传播 | 在模型计算中注入 NaN，测试扩散隔离 | NaN 不得传播到控制指令，系统应拦截并记录异常，保持闸门当前位置 |
| 通信链路故障 | 断开 DAL 与 PLC 的通信链路 | 物理 AI 引擎检测到通信中断后，PLC 应在本地保守策略下安全运行（边缘保护） |

ODD 边界测试（HIL，必须）

验证系统在 ODD 边界工况下的行为，测试场景至少覆盖：来流超过 ODD 上限 10%、水位低于 ODD 下限、关键传感器在线率降至 95% 以下。每个场景均应验证系统能在规定时间内触发 MRC 并安全降级。

测试通过标准：完成全部 HIL 测试（计算预算、降级机制、ODD 边界），形成测试报告，方可声称 WNAL L3，并允许在已验证 ODD 内无人值守运行步长级四预。

### 1.7.4	6.6.4 测试矩阵汇总

| 测试类型 | Skill 级四预（L2） | 步长级四预（L3） |
| --- | --- | --- |
| MIL | 必须（逻辑覆盖 ≥ 80%） | 必须（逻辑覆盖 ≥ 90%） |
| SIL | 必须（超时+断点续传） | 必须（+计算预算 99th 百分位） |
| HIL | 推荐 | 必须（降级+ODD 边界场景全覆盖） |
| 现场集成 | 推荐 | 必须（首次上线和软件大版本升级后） |
| 维护后复验 | SIL 复验 | HIL 计算预算复验 |

## 1.8	参考文献

[1] 雷晓辉, 苏承国, 龙岩, 等. 基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 778-786. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[2] 雷晓辉, 张峥, 苏承国, 等. 自主运行智能水网的在环测试体系 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 787-793. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[3] SAE International. Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles: J3016 [S]. 2021.

[4] ISO. ISO 26262: Road vehicles — Functional safety [S]. Geneva: International Organization for Standardization, 2018.

[5] IEC. IEC 62443: Industrial communication networks - Network and system security [S]. Geneva: International Electrotechnical Commission.

[6] CESA. 智慧调水 明渠、闸站、泵站系列团体标准 (T/CESA 1469~1483-2025) [S]. 中国电子工业标准化技术协会, 2025.

[7] FMI. Functional Mock-up Interface for Model Exchange and Co-Simulation [S]. Modelica Association.