Table of Contents

# 1	第 7 章：互操作生态与协议栈的语义映射

## 1.1	引言

在前述章节中，我们确立了水网智能化的”大脑”——即基于 ODD 和 MRC 约束的自治等级体系（WNAL）。我们也在第 6 章确认了前期发布的 15 项智慧明渠/泵站/闸站团标 [6] 构成了坚实的物理安全底座。

然而，在宏大的国家水网建设中，我们面临一个极其残酷的现实：“大脑”与”四肢”说着不同的语言。科研院所开发的水动力学模型和强化学习算法通常运行在 Python 或 C++ 环境中；云平台的大数据处理流转于 Kafka 或 RESTful API；而底层的阀门、泵机则受控于西门子或施耐德的 PLC，说着 Modbus 或 Profinet 协议。当这些异构的组件被拼凑在一起时，系统不仅面临着极高的通信延迟，更面临着致命的”语义失配（Semantic Mismatch）“——例如，上层算法下发的”开度 50%“，在底层硬件中到底是指截面积的一半，还是行程的一半？

在《水系统控制论》 [1]（CHS）看来，如果系统内部的状态变量 x、输入向量 u 和输出向量 y 无法在统一的向量空间中实现无损映射，那么任何高阶的控制律都无法收敛。

因此，互操作（Interoperability）标准不仅是软件接口问题，更是控制权在异构节点间可靠传递的保真度问题。本章将解析水网互操作生态的三大核心支柱：Water-CIM 语义模型、FMI 算法封装标准，以及边云协同的 OPC UA/DDS 协议栈。

## 1.2	7.1 水网信息模型（Water-CIM）：异构系统的”世界语”

在水网工程中，“孤岛”往往不是物理网络的断连，而是数据语义的孤岛。A 厂商把泵站的前池水位定义为 station_1_water_level，单位是米；B 厂商的预测模型期望的输入是 forebay_elv，基准是黄海高程。这种细微的摩擦在百亿级变量的复杂水网中会导致灾难性的蝴蝶效应。

为了消除这种语义熵，水网智能化标准体系必须引入统一的公共信息模型（CIM, Common Information Model）。借鉴智能电网领域极为成功的 IEC 61970/61968（CIM）标准，我们提出了适用于水网工程的Water-CIM 架构。

### 1.2.1	7.1.1 本体论建模（Ontology Modeling）

Water-CIM 并非简单的数据字典，而是一个基于面向对象（Object-Oriented）思想的水网设备本体论模型。

在 Water-CIM 中，实体世界的所有元素（物理明渠、水泵叶轮、虚拟阀门节点、以及抽象的控制域）都被抽象为具有明确继承关系的”类（Class）“。每个类具有标准化的属性（Attributes）和关联关系（Associations）。

消除歧义：通过 Water-CIM，全网的任何一个节点都可以被唯一标识（如基于 URI），其测量值被严格绑定了量纲、精度和时标。当上层算法向某个节点请求 Current_Flow_Rate 时，它不再需要关心这个数据是由超声波流量计还是基于水动力学软测量推导而来的，数据本身携带了自身的语义描述。

### 1.2.2	7.1.2 Water-CIM 数据字典示例：以泵站为例

为了将本体论概念落地，下面以一座典型立式轴流泵站为例，列出 Water-CIM 中 10 个关键对象（Object）及其核心属性（Attribute）。这些对象及其属性定义在全网范围内必须唯一、不可歧义，并在招标文件中作为数据接口的法定约束。

| 序号 | 对象名（Class） | 关键属性 | 数据类型 | 单位 | 语义说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PumpStation | stationID | URI | — | 全网唯一标识符，基于地理坐标编码 |
| 1 | PumpStation | designFlowRate | Float64 | m³/s | 设计流量，静态参数，设计院固化 |
| 2 | ForebayPool | currentWaterLevel | Float64 | m（黄海高程） | 实时前池水位，时标精度 ≤1 s |
| 2 | ForebayPool | minSafeLevel | Float64 | m | MRC 触发阈值，只读，PLC 固化 |
| 3 | PumpUnit | unitID | URI | — | 单台机组唯一 ID，含站号+机号 |
| 3 | PumpUnit | operatingFrequency | Float64 | Hz | 实时运行频率，更新周期 ≤100 ms |
| 3 | PumpUnit | vibrationIntensity | Float64 | mm/s | 轴承振动烈度（ISO 10816 标准） |
| 4 | VFD（变频器） | setpointFrequency | Float64 | Hz | 上层 MPC 的控制设定值（可写） |
| 4 | VFD | controlAuthority | Enum | — | 枚举：CLOUD / EDGE / MANUAL |
| 5 | InletScreen | differentialHead | Float64 | m | 拦污栅前后水位差（防堵塞监测） |
| 6 | DischargeValve | openingDegree | Float64 | %（0–100，截面积） | 出水阀开度（截面积百分比，非行程） |
| 6 | DischargeValve | openingRateLimit | Float64 | %/s | 最大变化率（数字包络约束，只读） |
| 7 | PowerMeter | activePower | Float64 | kW | 整站实时耗电功率 |
| 7 | PowerMeter | specificEnergy | Float64 | kWh/m³ | 单位输水能耗，能效评估核心指标 |
| 8 | ControlDomain | currentState | Enum | — | 四态机状态：NORMAL/RESTRICTED/DEGRADED/OVERRIDE |
| 8 | ControlDomain | oddViolationFlag | Boolean | — | ODD 越界标志，实时推送 |
| 9 | AlarmEvent | alarmType | Enum | — | 告警类型：SENSOR_FAIL/NET_LOSS/LEVEL_BREACH... |
| 9 | AlarmEvent | timestamp | DateTime | — | ISO 8601 格式，含时区，时钟同步精度 ≤1 ms |
| 10 | OperationLog | commandSource | Enum | — | 指令来源：CLOUD_AI/EDGE_PID/MANUAL |
| 10 | OperationLog | commandDigest | Hash (SHA-256) | — | 指令哈希摘要（防篡改审计链） |

工程意义：通过上述数据字典，运维平台无需查阅”点表”（传统的 Modbus 寄存器地址对照表），所有数据均以自描述的语义对象形式流转。其中，DischargeValve.openingDegree 的注释”截面积百分比，非行程”这一细节，正是消灭”语义失配”最典型的工程范例——它将一个在不同厂商文档中存在歧义的工程量，在标准层面彻底厘清。

### 1.2.3	7.1.3 语义映射算子的法定化

在工程招投标中，标准强制要求：所有接入水网主干调控体系的子系统（包括旧有系统改造），必须在边界处部署 Water-CIM 适配器（Adapter）。

该适配器在数学上充当了一个状态映射矩阵 M，负责将子系统局部的、非标准的状态空间坐标，线性变换为 Water-CIM 的全局标准坐标系，从而确保所有控制器在同一个坐标系下求解李雅普诺夫函数。

## 1.3	7.2 算法模型资产化合规：FMI 与黑盒化保护

水利行业的另一个痛点是”科研与工程的脱节”。科研单位花费数年标定的水动力学机理模型（如一维圣维南方程求解器）或深度学习预测模型，往往因为缺乏工程化的封装标准，最终只能以”一套难以调试的源代码”或”单机演示软件”的形式交付。这种交付方式无法被集成商的主控平台自动调用，也无法进行高效的在环验证。

### 1.3.1	7.2.1 FMI（功能模拟接口）标准强制引入

为了实现从”算法模型”向”工程资产”的转化，水网智能化标准全面引入了在汽车和航空工业中广泛验证的FMI（Functional Mock-up Interface）标准。【招采强制约束】所有用于 L2 及以上控制节点的水文预报、水力学仿真及调度优化模型，必须被封装为标准化的FMU（Functional Mock-up Unit，功能模拟单元）。

模型即乐高：一个 FMU 是一个包含了 C 代码编译后动态链接库（DLL/SO）、模型描述文件（XML）以及求解器（可选）的压缩包。它是一个标准的黑盒，外部控制器只需要通过标准的 C 接口函数（如 fmi2DoStep）输入边界条件，即可在指定时间步长后获取输出结果。

### 1.3.2	7.2.2 从科研代码到 FMU 的五步封装流程

许多水利科研单位缺乏将科研代码转化为工程级 FMU 的实操经验。以下五步流程提供了从 MATLAB/Python 科研模型到可交付 FMU 的标准化作业路径。

步骤一：接口定义（Interface Definition）

在模型封装前，首先明确模型的输入/输出接口（即 FMU 的”插头”）。以泵站前池水位预测模型为例：

- 输入变量（Inputs）：上游闸门开度 ugate [%]、区间入流 qin [m³/s]、当前水位 h0 [m]

- 输出变量（Outputs）：预测水位序列 h(t+kΔt), k=1,...,Np [m]

- 参数（Parameters，固化不变）：渠道糙率 n、水面面积 As、传输延时 τd

步骤二：C 代码转换（Code Transpilation）

将 MATLAB Simulink 模型或 Python 脚本转化为符合 FMI 标准的 C 代码。可选工具链：

- MATLAB Simulink → FMU：使用 Simulink FMI 导出功能（Simulink Coder + FMI Kit）

- Python 模型 → FMU：使用 pythonfmu（开源库）或 UniFMU 框架

- OpenModelica 模型 → FMU：OpenModelica 原生支持 FMU 导出（buildModelFMU() 函数）

步骤三：XML 描述文件编写（Model Description XML）

生成 modelDescription.xml，这是 FMU 的”身份证”，记录模型名称、版本、FMI 版本（推荐使用 FMI 3.0）、所有变量的名称/类型/单位/初始值，以及求解器步长建议。

步骤四：打包与合规性测试（Packaging & Compliance Test）

将编译后的 DLL/SO 文件、XML 文件及附属资源（如查找表数据文件）打包为 .fmu 格式的 ZIP 包。使用官方合规性测试工具（FMI Compliance Checker）验证 FMU 是否通过标准一致性测试，确保其可被任意 FMI 主控平台（如 OpenMI、Dymola、SystemModeler）加载。

步骤五：联合仿真集成验证（Co-Simulation Integration Test）

在业主指定的主控仿真平台上，将 FMU 与其他子系统 FMU（如控制器 FMU、水力学 FMU）连接，进行至少一个完整调度周期的联合仿真，对比 FMU 输出与原始科研代码输出的一致性（要求相对误差 <1%）。

步骤一         步骤二            步骤三         步骤四         步骤五
接口定义   →  C代码转换      →  XML描述    →  打包测试   →  集成验证
(I/O规格化)   (Simulink/FMIKit)   (身份证)       (.fmu包)       (联合仿真)

### 1.3.3	7.2.3 知识产权保护与联合仿真（Co-Simulation）

推行 FMI 封装带来了双赢的产业生态博弈解：

- 对科研院所/算法商（保护知识产权）：通过将核心算法编译打包为 FMU，算法内部的偏微分方程和网络权重被彻底黑盒化。科研单位无需再交出核心源代码即可完成工程交付，真正实现了”算法的资产化（Monetization）“。

- 对业主与集成商（实现联合仿真）：业主可以将 A 院士团队的水文产流 FMU、B 厂商的管网水力 FMU 和 C 公司的泵站能耗优化 FMU 像拼乐高一样连接在同一个仿真总线上（如基于 OpenMI 或 FMI 联合仿真主控协议）。这种跨厂商的级联仿真（Cascade Simulation），是进行系统级 XIL 在环验证 [2] 的物理前提。

## 1.4	7.3 边缘与云端互操作：三种协议的对比与选型

解决了语义（Water-CIM）和模型（FMI）的统一后，我们还需要一条高速、可靠的”信息高速公路”来承载这些数据和指令在物理空间的流转。这条公路必须满足水网系统跨距长、节点多、对实时性要求苛刻的控制论需求。

在水网智能化互操作协议栈中，需要在 OPC UA、Modbus 和 DDS 三种主要协议之间做出明智的选型决策。以下对比表从五个维度进行系统性评估。

### 1.4.1	7.3.1 OPC UA vs Modbus vs DDS 三协议对比

| 评估维度 | OPC UA (IEC 62541) | Modbus/Modbus TCP | DDS (OMG标准) |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信延迟 | 典型 10∼100 ms（以太网）；TSN 扩展可达 <1 ms | 轮询模式 5∼50 ms；受轮询周期制约，不适合突发实时响应 | 典型 1∼10 ms；RTPS 协议保证确定性延迟上界，满足软实时要求 |
| 安全机制 | 内置 TLS 1.2/1.3 加密、X.509 证书认证、消息签名；支持细粒度用户权限管理 | 无原生安全机制；Modbus TCP 依赖外部防火墙，本身明文传输，易被篡改 | 支持 DDS Security 插件（AES-256 加密、ECDSA 认证）；配置复杂，需专业安全工程师 |
| 语义能力 | 自带地址空间和信息模型；可直接承载 Water-CIM 对象；节点描述、单位、时标均可内嵌 | 无语义，只传输寄存器地址和原始数值；语义依赖人工维护的”点表” | 无原生语义层；需与 Water-CIM 适配器配合使用，通过 IDL 数据类型定义提供有限语义 |
| 适用场景 | 边缘侧至子站级的设备接入；强调互操作性和自描述能力；最适合设备数据向上聚合 | 遗留系统（老旧 PLC/RTU）兼容接入；已安装设备存量的改造过渡阶段 | 云边协同的多智能体实时通信；L3/L4 级 MAS 内部 Agent 间的高频控制指令分发 |
| 可扩展性 | 支持 Pub/Sub 扩展（OPC UA PubSub，基于 MQTT 或 UDP 多播）；可平滑升级到边云场景 | 点对点轮询架构；节点增加时主控器轮询负担线性增长，扩展性差 | 去中心化 Pub/Sub；天然支持大规模节点扩展；无服务器中心节点，不存在单点故障 |
| 生态成熟度 | 工业自动化主流标准；西门子、施耐德、ABB 均支持；水利行业认可度快速提升 | 工业领域最广泛的遗留协议；几乎所有 PLC 均支持；标准稳定但不再演进 | 军工、自动驾驶（ROS2）领域成熟；工业水利场景的生态积累相对薄弱 |

选型建议：

- OT 设备接入层（现场设备 → 边缘网关）：强制使用 OPC UA，利用其语义自描述能力消灭点表映射；对无法支持 OPC UA 的遗留设备，部署 Modbus-to-OPC UA 协议转换网关作为过渡。

- 跨站实时控制层（边缘网关 → 区域调度中心）：采用 OPC UA PubSub over TSN（时间敏感网络），满足毫秒级控制回路要求。

- 云边智能体协同层（区域调度 → 全局 MAS）：采用 DDS，利用其细粒度 QoS 策略保障控制指令的确定性投递，支持大规模 Pub/Sub 数据分发。

### 1.4.2	7.3.2 OPC UA：边缘侧的强语义传输

前期发布的 15 项智慧泵站/闸站团标 [6]，已经为底层的物理设备构建了数字化接口。在这些边缘节点向上层传输数据时，标准推荐采用OPC UA（IEC 62541）协议。

自带信息模型的通信：OPC UA 不仅仅是一个传输协议，它自带了地址空间和对象模型。这意味着 PLC 或边缘网关不再只是上报枯燥的寄存器地址（如 40001 = 3.5），而是可以将该数据直接打包成具有 Water-CIM 语义结构的对象（如：“对象：2号泵；属性：前池水位；值：3.5；时间戳：…；质量：Good”）上报。这种”所见即所得”的自描述能力，彻底消灭了集成商查阅纸质点表映射的低效劳动。

### 1.4.3	7.3.3 DDS（数据分发服务）：云边协同的实时神经总线

对于 L3/L4 级的多智能体（MAS）协同控制，传统的基于 Request/Response 模式的协议（如 HTTP, MQTT）无法满足系统对时间确定性（Determinism）的严苛要求。

水网控制论要求系统在触发 MRC 降级或跨域紧急协同中，控制指令的投递时间具有绝对的数学上界（Upper Bound）。为此，标准引入了在军工和自动驾驶（ROS2）中作为核心通信中间件的DDS（Data Distribution Service）协议。

以数据为中心（Data-Centric）：节点不再关心谁是服务器、谁是客户端，只关心数据的发布与订阅（Pub/Sub）。这使得系统的拓扑结构极具弹性，任何节点的宕机不会导致总线崩溃。

细粒度的 QoS（服务质量）控制：DDS 允许为不同的控制指令设定极其精细的 QoS 策略。例如，给”紧急停泵指令”赋予极高的优先级和”必须送达（Reliability）“的保证；而对于”常规水位遥测数据”，则设定为”尽力而为（Best-effort）“和”超期丢弃（Lifespan）“。这种对通信延迟和丢包率进行定量化调度的能力，是求解高维最优控制问题（LQG 控制）时通信链路模型化的基础。

## 1.5	7.4 OT/IT 协同与”断网自治”硬性要求

在水网协议栈的最底层，必须直面网络安全的致命威胁。水流的物理控制网（OT）与提供云算力的信息网（IT）之间，存在着巨大的安全鸿沟。

### 1.5.1	7.4.1 OT/IT 隔离的物理实现方案

任何合规的 L3 级系统，其架构必须在拓扑上严格区分 OT 域（涉及 PLC、执行器、本地 ODD 监测器）和 IT 域（涉及云端调度大脑、大数据分析、外网 API）。这两个域之间的物理隔离是系统安全的第一道防线，在设计阶段必须明确选型。

方案一：单向网闸（Data Diode）

单向网闸（也称光闸或数据二极管）是一种只允许数据从 OT 域流向 IT 域、物理上禁止任何数据从 IT 域反向流入 OT 域的硬件装置。其安全性基于物理信道的单向性（类似于光纤中光信号只能单向传播）。

- 适用场景：数据采集（SCADA 数据上送至大数据平台）；安全等级要求极高的核心控制网（如干渠总调度中心与云平台之间）

- 优点：物理上无法被软件攻击绕过；安全性极高，通过工业信息安全等保三级认证

- 缺点：不能传输双向指令；IT 域无法将调度指令直接下发至 OT 域，需在 OT 域边界另配一台独立的指令接收服务器（隔离网关）

方案二：工业防火墙（Industrial Firewall）

工业防火墙允许双向通信，但通过严格的规则集（白名单策略）对每一条数据流进行深度包检测（DPI），仅允许经过授权的特定协议和特定地址对之间的通信。

- 适用场景：需要 IT 域向 OT 域下发控制设定值（Setpoint）的场景；兼顾安全与双向数据交换需求

- 优点：支持双向通信；可精细配置（如”只允许来自指定 IP 的 OPC UA 写操作，且仅限于 PumpUnit.setpointFrequency 属性”）

- 缺点：防火墙本身是软件系统，存在被漏洞攻击的风险；规则配置复杂，需专业安全工程师维护

- 关键约束：IT 域通过防火墙下发的必须是”目标设定值（Setpoint）“而非底层电气指令；OT 域的 PLC 有权根据本地物理包络拒绝越限设定值

选型建议矩阵：

| 应用层级 | 典型场景 | 推荐方案 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总调度中心 ↔ 云数据平台 | 数据上报、历史分析 | 单向网闸 | 仅需单向数据流，安全优先 |
| 区域控制中心 ↔ 云端 MAS | 调度设定值下发、实时协同 | 工业防火墙（白名单严格配置） | 需双向通信，设定值级别控制 |
| 泵站/闸站 PLC ↔ 区域控制 | 数据采集、本地控制 | OPC UA（OT 内部局域网，无需网闸） | 同属 OT 域，不跨越 IT 边界 |

### 1.5.2	7.4.2 逻辑正交与网络隔离

这两个域之间的交互，必须通过单向网闸或严格配置的工业防火墙，并且绝对禁止 IT 域直接向 OT 域下发不受局部闭环约束的底层电气指令。IT 域下发的是”目标设定值（Setpoint）“或”优化策略”，而 OT 域有权根据实时的物理安全包络拒绝这些设定值。

### 1.5.3	7.4.3 终极防线：通信失效下的断网自治

当 OT/IT 之间的 DDS 或 OPC UA 通信链路被切断时（如发生广域网光缆中断或遭遇 DDOS 攻击）：

心跳熔断：OT 侧的边缘控制器在检测到连续 N 个周期的心跳包（Heartbeat）丢失后，必须立即宣布”云端算力死亡”。

进入自治模式：此时，边缘控制器触发断网自治（Disconnected Autonomy），依据本地预存的 MRC 保底策略，仅依赖本地局域网内的传感器数据（利用前期 15 项团标 [6] 建立的局部可观性），独立完成所在闸站或泵站的安全降级，并维持系统在低效但绝对安全的平衡点上，直至通信恢复。

## 1.6	7.5 互操作改造案例：某旧系统升级为 Water-CIM 兼容系统全过程

### 1.6.1	7.5.1 背景与问题

某灌区改造项目中，业主接管了一套建于 2008 年的渠道自动化系统，由 37 个测控站组成，覆盖 120 km 干渠。该系统采用 Modbus RTU 协议通过 4G 网络进行数据采集，数据集中在一台本地服务器上以私有格式存储。

主要问题清单：

（1）语义孤岛：37 个测控站由 3 个不同厂商建设，数据字段命名和单位均不同（如水位的基准面：A 厂用绝对高程，B 厂用相对站台高程）。

（2）无安全机制：Modbus RTU 明文传输，任何接入同一 4G 网络的设备均可发送伪造指令。

（3）无自治能力：本地 PLC 无断网自治逻辑，通信中断即等待人工干预，历史上多次因通信故障导致渠道水位失控。

（4）科研与工程脱节：高校开发的一维水动力学预测模型以 MATLAB 源码形式存放在服务器上，从未被集成进调度系统，每次预报需工程师手动运行并电话通知调度员。

### 1.6.2	7.5.2 改造方案：分阶段符合 Water-CIM 标准

阶段一：接口标准化（6个月）

在每个测控站现场安装 Modbus-to-OPC UA 协议转换网关（工业级，支持 IEC 62443 安全功能）。网关内置 Water-CIM 适配器，按照 7.1.2 节数据字典，将各厂商的私有 Modbus 点位映射为标准 Water-CIM 对象（如将 A 厂的”站1水位寄存器 40001”映射为 WaterChannel_001.currentWaterLevel [m, 黄海高程]）。

映射表由业主委托第三方审计机构逐一审核，审核结果作为工程验收的法定依据。

阶段二：OT/IT 隔离改造（3个月）

在干渠总调度中心和区域控制中心之间，分别部署： - 总调度 → 云平台：安装单向网闸（安全等级等保三级） - 区域控制 → 总调度：安装工业防火墙（白名单规则集，仅允许 OPC UA 设定值下发） - 各测控站局域网：内部设备直接通过 OPC UA 互联，无需跨越 IT 边界

阶段三：断网自治逻辑烧录（2个月）

对 37 台现场 PLC 进行固件升级。根据第 6 章的 MRC 方法论，设计师为每个渠段单独标定 MRC 参数（即各闸门的”冻结开度”和触发阈值），并通过数字孪生仿真平台进行 MIL 验证（验证 8 h 通信中断场景下全线水位满足安全裕度约束），验证通过后将参数烧录入 PLC NVRAM。

阶段四：水力学预测模型 FMU 化（3个月）

委托高校团队将原 MATLAB 水动力学预测模型按 7.2.2 节五步流程封装为 FMU（基于 FMI 3.0 标准），完成合规性测试。FMU 集成进调度系统后，实现每 5 分钟自动运行一次、输出未来 2 小时水位预报序列的功能，预报结果直接呈现在调度大屏和 MPC 约束模型中。

阶段五：系统联合测试（3个月）

按 XIL 测试矩阵 [2] 进行端到端验证：

- MIL 验证：水力学 FMU + 控制器 FMU 联合仿真，覆盖 50 个极端工况场景

- SIL 验证：在服务器上运行完整软件栈，使用历史 SCADA 数据回放

- HIL 验证：对两个典型测控站进行 HIL 测试，向 PLC 注入通信故障，验证断网自治响应时序

改造成效（改造前后对比）：

| 指标 | 改造前 | 改造后 | 改善幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新增子系统接入工作量 | 3人月/站（查点表+调试） | 0.5人月/站（标准适配器+导入字典） | 降低 83% |
| 通信中断后恢复时间 | 2∼8 h（等待人工干预） | 0 h（自动断网自治，无需干预） | 消除 100% |
| 水位预报集成延迟 | 30∼60 min（手动运行） | 实时（5 min 自动刷新） | 消除手动环节 |
| 网络安全事件 | 历史上 2 次 Modbus 指令篡改 | 改造后 0 次（OPC UA + 防火墙白名单） | 消除 |

互操作标准和协议栈不仅打破了厂商间的商业壁垒，更重要的是，它为水网构建了一个没有语义歧义、时间确定、安全隔离的控制级神经系统。有了这条神经系统，我们接下来将探讨：如何在工程动工之前，在虚拟的数字空间中，利用这些 FMU 模型证明系统的绝对安全性？第 8 章与第 9 章将深入 MBD 设计审查与 XIL 矩阵验证的深水区。

## 1.7	参考文献

[1] 雷晓辉, 苏承国, 龙岩, 等. 基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 778-786. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[2] 雷晓辉, 张峥, 苏承国, 等. 自主运行智能水网的在环测试体系 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 787-793. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[3] SAE International. Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles: J3016 [S]. 2021.

[4] ISO. ISO 26262: Road vehicles — Functional safety [S]. Geneva: International Organization for Standardization, 2018.

[5] IEC. IEC 62443: Industrial communication networks - Network and system security [S]. Geneva: International Electrotechnical Commission.

[6] CESA. 智慧调水 明渠、闸站、泵站系列团体标准 (T/CESA 1469~1483-2025) [S]. 中国电子工业标准化技术协会, 2025.

[7] FMI. Functional Mock-up Interface for Model Exchange and Co-Simulation [S]. Modelica Association.