Table of Contents

# 1	第 9 章：产业链全角色智能化成熟度分级与产品认证

## 1.1	引言

在前一章中，我们引入了设计智能化水平（DIL）评价体系，试图从源头打破”静态画图”的传统设计范式。然而，在水网工程这台庞大机器的运转中，仅有设计院的觉醒是远远不够的。

如果设计院交付了完美的 DIL 3 级数字模型（FMU），但施工方在现场根本不懂如何布设 OT/IT 物理隔离网络；如果软件平台供应商只懂云原生架构，却写不出毫秒级触发的边缘降级代码；又或者业主方在招投标时依然按”买屏幕”的思维验收，那么整个系统的智能化水平依然会断崖式暴跌。

在控制论的系统工程中，这被称为“木桶效应”与”环节熵增”。《建模与控制》（T2a）第十二章所建立的分层分布式控制架构将水网决策权分配到云—区域—边缘三层；《智能与自主》（T2b）第七章进一步在多智能体框架下定义了各 Agent 的能力边界 [1]。与之相对应，产业链各角色的能力成熟度必须匹配其所承担的控制层级——否则再精密的 MAS 架构也会因”人的短板”而失效。要确保 WNAL 目标的最终兑现，我们必须对参与工程的所有核心角色（业主、施工方、集成商）以及所有核心组件（模型、软件、硬件）进行全链条的智能化成熟度分级。本章将详细阐述这一基于 CMM-I（能力成熟度模型集成）理念的产业链评价体系。

## 1.2	9.1 突破 DIL 局限：建立全链条能力成熟度模型

传统的水利工程资质（如水利水电施工总承包一级、工程设计甲级）评价的是企业在”土方开挖、混凝土浇筑”等物理建设方面的能力，但这与构建高维状态空间的自治控制系统（L3+）毫无关系。

为了配套《水网智能化标准体系》，我们必须建立一套专属的水网智能化能力成熟度模型（Water-Network Intelligence CMM-I）。该模型将产业链划分为两大维度：

- 组织级成熟度（Organizational Level）：评估建设方（业主）、设计方（DIL）、施工与集成方、运维方在治理、实施与管理上的制度化水平。

- 产品级成熟度（Product Level）：评估进入供应链的算法模型（FMU）、软件平台（HydroOS）、硬件设施（网关/PLC）是否满足接口互操作与功能安全标准。

任何 WNAL L3 及以上的工程，其参与的各方核心企业及采购的核心产品，必须达到对应的成熟度认证门槛，否则视为”存在重大系统性风险”。

## 1.3	9.2 CMM-I 各能力域详细评估条款表

为了使能力成熟度评估具有可操作性，本节对产业链四个核心角色（业主方、设计方、施工集成方、运维方）建立详细的评估条款表，每个角色在 5 个能力等级（L1～L5）和 3 个评估维度（制度建设、工具能力、实战验证）上均给出具体判据。

### 1.3.1	9.2.1 业主方（建设单位）能力评估条款

| 等级 | 制度建设 | 工具能力 | 实战验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 初始级 | 无专职智能化管理人员；招标文件中无 ODD/XIL 等技术要求 | 仅能查看 SCADA 大屏，无法独立解读控制系统运行报告 | 从未组织过 XIL 验收或 MRC 演练 |
| L2 已管理级 | 设立智能化管理岗；能在招标文件中提出基本 DIL 要求 | 能独立审阅 MBD 模型报告；能提出技术问题并要求整改 | 组织过至少 1 次 MIL 验收审查 |
| L3 已定义级 | 建立”智能化工程准入制度”：明确 DIL/WNAL 分级要求为招标否决项；建立独立的 ODD 审查委员会 | 拥有独立数字孪生平台，能自主运行仿真验证设计院提交的 MBD 模型；能识别 FMU 精度不足的问题 | 组织过 SIL 或 HIL 级别的第三方独立验收；能提出合理的工况补充要求 |
| L4 量化管理级 | 建立基于数据的全生命周期智能化 KPI 体系（如”MRC 响应时间”、“年度断网自治成功率”）；KPI 与合同绩效挂钩 | 拥有独立的 XIL 测试平台，能自主向集成商发出测试指令并记录结果；能进行跨工程的对标分析 | 连续 3 年以上组织全规模 XIL 验收，且验收结果有文档化追溯记录 |
| L5 持续优化级 | 建立”智能化能力成熟度委员会”，每年对供应链各角色进行复评；主动参与行业标准制定 | 拥有自演进数字孪生平台（UKF 在线更新），能独立发布工程运行状态白皮书 | 多次参与国家/行业级 XIL 标准制定和对比测试；能独立评估新技术（如大模型）引入风险 |

### 1.3.2	9.2.2 施工集成方能力评估条款

| 等级 | 制度建设 | 工具能力 | 实战验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 初始级 | 无自动化控制专业工程师；网络施工依赖厂商驻场指导 | 只会使用万用表和工程宝测网线；不会配置工业级交换机 | 从未独立完成 OT/IT 隔离施工 |
| L2 已管理级 | 有 1-2 名工控网络工程师；掌握 IEC 62443 基本概念 | 能配置 OPC UA 基础通信；能部署 Modbus 至 OPC UA 协议网关 | 参与过至少 1 个 L2 工程的集成交付 |
| L3 已定义级 | 建立”OT/IT 隔离施工规程”（符合 IEC 62443 二区四区分隔要求）；有专职网络安全工程师 | 能独立搭建单向网闸 + 工业防火墙组合防护体系；能配置 IEEE 1588 精密时钟同步网络（误差 <1 ms） | 独立完成过 ≥2 个 L3 工程的 OT/IT 隔离交付，并通过第三方安全审计 |
| L4 量化管理级 | 建立 HIL 测试床建造和故障注入能力体系；有 dSPACE 等实时仿真平台操作资质 | 能独立搭建 HIL 测试台架（含实时仿真机+被测 PLC+数字孪生接口）；能设计覆盖 ≥20 种故障类型的注入方案 | 独立完成过 ≥1 个 L4 工程的 HIL 验收，且故障注入测试通过率 =100% |
| L5 持续优化级 | 建立”数字化交付中心”，工程数据全程数字化留存；参与行业 XIL 标准制定 | 能自主研发 HIL 测试工具；能为不同工程类型（梯级泵站/长渠）定制 MRC 故障注入场景 | 在多个 L5 工程中完成自演进集成交付，有完整的能力迭代记录 |

### 1.3.3	9.2.3 运维方（运行管理单位）能力评估条款

| 等级 | 制度建设 | 工具能力 | 实战验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 初始级 | 无智能化运维规程；故障处理依赖集成商远程支持 | 只会查看 SCADA 大屏；不懂四态机概念 | 从未进行过模拟演练 |
| L2 已管理级 | 建立日常巡检制度；有简单的运维值班规程 | 能使用 SCADA 进行远程查看；能识别常见报警类型 | 参与过至少 1 次集成商组织的操作培训 |
| L3 已定义级 | 建立”四态机接管演练制度”（每季度至少 1 次）；有”接管操作卡”（类似飞行员检查单） | 能独立操作数字孪生仿真平台进行工况预演；能独立解读 MBD 仿真报告 | 完成过 ≥3 次全规模接管演练（含断网、传感器失效、极端水文场景） |
| L4 量化管理级 | 建立”认知退化防范制度”（统计调度员接管响应时间趋势，定期复训）；运维 KPI 与自治等级挂钩 | 能独立进行数字孪生参数校准（如糙率更新）；能独立评估系统 ODD 是否需要收缩 | 连续 3 年组织接管演练，且接管响应时间（从告警到调度员完全接管）≤5 min |
| L5 持续优化级 | 主动参与标准制定；能向设计院/集成商提出基于实际运维经验的需求反馈 | 能独立开发运维辅助工具（如基于 LLM 的故障诊断助手）；能向监管部门提交年度智能化运维白皮书 | 运维数据持续反哺 Plant FMU 参数更新，形成”运维→模型→设计”闭环 |

## 1.4	9.3 施工单位 XIL 测试床搭建能力评估流程

HIL（硬件在环）测试床的搭建能力，是区分 L3 与 L4 等级集成商的核心分水岭。以下提供一套标准化的能力评估流程，供业主在招投标阶段对集成商进行量化打分。

### 1.4.1	9.3.1 评估流程全图

能力评估分为”文件审查”和”现场验证”两个阶段，各占总分的 40% 和 60%。

阶段一：文件审查（满分 40 分）

| 审查项 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| HIL 测试床方案完整性 | 10 | 包含实时仿真机型号（需有厂商认证）、被测 PLC 型号与现场一致、数字孪生接口协议：10分；缺任意一项：扣 3分 |
| 故障注入场景覆盖率 | 15 | ≥20 种故障类型：15分；10∼19 种：8分；<10 种：0分 |
| 历史 HIL 验收案例 | 15 | 提供 ≥2 个 L3+ 工程的 HIL 验收报告（含故障注入通过率证明）：15分；1个：8分；0个：0分 |

阶段二：现场验证（满分 60 分）

现场验证要求集成商在评估当日，在评估专家组在场的情况下，实时搭建一个简化版 HIL 测试台架并完成以下三项测试：

| 验证项 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 台架搭建速度 | 15 | ≤4 h 完成搭建并通电自检：15分；4∼8 h：8分；>8 h 或未完成：0分 |
| 断网自治响应验证 | 25 | 向 PLC 注入”广域网中断”故障，PLC 在 ≤5 min 内自主进入 MRC 降级状态，且降级水位曲线满足安全裕度：25分；响应正确但超时：12分；降级错误或无响应：0分 |
| 故障恢复验证 | 20 | 网络恢复后，PLC 在 ≤15 min 内自主请求云端接管，并平滑过渡回 NORMAL 状态：20分；手动干预后完成恢复：10分；无法恢复：0分 |

评分判定：

- 总分 ≥80：具备 L4 等级 HIL 搭建能力，可承接 WNAL L4 工程集成

- 总分 60∼79：具备 L3 等级 HIL 搭建能力，可承接 WNAL L3 工程集成（需在 L4 集成商监督下）

- 总分 <60：不具备 HIL 搭建能力，仅可承接 WNAL L2 及以下工程集成

## 1.5	9.4 运维单位接管演练：三个必练场景的具体设计

系统越智能，人类因”脱离操作环路”而导致的认知退化风险就越高。高成熟度的运维团队必须定期进行极端工况下的接管演练，类似于航空公司对飞行员进行模拟机考核的强制制度。

本节提供三个必练接管场景的详细设计脚本，供运维单位直接采用或参考改编。

### 1.5.1	9.4.1 场景一：全网广域网中断（“黑天鹅断线”）

场景背景：某调水工程干线光缆被施工机械意外切断，全线 16 座节制闸和 3 座泵站与调度中心的 OPC UA 连接同时中断，系统进入四态机”降级状态”，各闸站启动断网自治，向值班调度员推送短信告警。

演练目标：测试调度员在未收到任何预先警告的情况下，从发现短信告警到完成全线状态核实并确认断网自治正常运行的响应时间是否 ≤15 min。

演练脚本（角色分工：演练导演 D、调度员 O、技术支持 T）：

- T [t=0]：在仿真机上触发”全线广域网中断”，同时封锁 SCADA 大屏（模拟真实断网后大屏数据停更）

- O [t≤2 min]：应收到各站 4G 短信告警，识别为断网事件，按接管操作卡执行

- O [t≤5 min]：通过备用卫星电话与各站现场人员确认”断网自治已激活”，记录各站当前水位

- O [t≤10 min]：向上级报告事故，启动光缆抢修协调

- O [t≤15 min]：完成全线水位态势评估，确认各站水位均在安全裕度内，进入等待状态

评分关键指标：告警识别时间 ≤2 min；首次全线核实时间 ≤10 min；报告上级时间 ≤15 min。

演练后必须回答的三个问题：（1）哪个站的水位变化最快，是否需要派人现场协助？（2）如果光缆抢修时间超过 8 小时，哪个站会首先逼近水位安全边界？（3）备用卫星通信的拨号流程是否熟悉，有无拨错号码？

### 1.5.2	9.4.2 场景二：主传感器大面积失效（“感知黑洞”）

场景背景：某干渠由于雷击，沿线 8 个雷达水位计（共 12 个）同时发生故障，返回 Sensor_Fail 状态标志。系统 ODD 监测器检测到”传感器掉线率 >30%“，触发四态机从”正常”切换至”受限”状态，MPC 算法被自动禁用。

演练目标：测试调度员在传感器大面积失效的情况下，能否利用正常传感器数据和水动力学软测量（数字孪生推算值）重建系统状态，并在不引发水位失控的前提下维持调水运行。

演练脚本：

- 系统推送告警：8 个水位计 Sensor_Fail，MPC 已禁用，当前执行边缘 PID

- O [t≤3 min]：打开数字孪生仿真平台，查看基于正常传感器推算的全线水位估算图（软测量），识别估算置信度

- O [t≤10 min]：根据数字孪生推算，决定是否继续维持当前调度流量，或主动减少 20% 流量以增加安全裕度

- O [t≤20 min]：联系传感器维修团队，确认故障原因（雷击过电压）和修复预期时间（4 小时）

- O [30∼240 min]：在半自动模式下（MPC 禁用，手动调节+PID 辅助），维持调水运行至传感器修复

评分关键指标：能否正确使用软测量数据（而非盲目相信仍显示数据但已失真的传感器）；是否有主动增加安全裕度的意识；传感器修复后恢复 MPC 的操作程序是否正确。

### 1.5.3	9.4.3 场景三：单泵站紧急停泵级联响应（“多米诺骨牌”）

场景背景：梯级泵站系统中，PS2（第二级泵站）因机组故障触发紧急停泵，本地 MRC 激活。PS2 前池上游渠段水位快速上升（无泵消耗），PS2 后池下游渠段水位快速下降（无来水）。PS1 和 PS3 的本地 ODD 监测器分别检测到”后池水位骤降”和”前池水位骤升”告警，各自进入”受限状态”。

演练目标：测试调度员能否在无广域网协调指令的条件下（模拟断网），通过电话协调各站逐步减载，实现全系统的平稳降级（避免 PS1 后池抽空和 PS3 前池漫溢）。

演练脚本：

- 系统推送 PS2 停泵告警，同时模拟广域网 DDS 指令链路中断（PS2 故障中断网络）

- O [t≤2 min]：识别 PS2 停泵事件，立即电话通知 PS1 和 PS3 现场人员

- O [t≤5 min]：通知 PS1 降频至 75% 额定流量（减少向 PS2 上游来水），防止 PS2 上游漫堤

- O [t≤5 min]：通知 PS3 降频至 50% 额定流量（减少从 PS2 下游取水），防止 PS2 下游抽空

- O [t≤20 min]：持续电话获取 PS1、PS3 水位信息，根据水位变化趋势动态调整两站频率

- D [t=30 min]：演练结束，复盘”若当时未能及时联系 PS3，后池会在几分钟后抽空”

评分关键指标：调整指令的物理正确性（PS1 减载是否会加剧 PS2 上游水位上升？是否理解水力学方向）；各站协调时序是否有逻辑（先处理最危险的节点）；是否有”预估水力传播时间”的意识（PS1 的减载效果约 30 min 后才能到达 PS2 上游）。

## 1.6	9.5 “木桶效应”防范：产业链能力对标的计分方式

在 CMM-I 体系中，一个完整工程的实际智能化水平，由产业链中能力最弱的一环决定——这正是”木桶效应”。即使设计院达到了 DIL 4，但集成商只有 L2 能力，系统最终也只能运行在与 L2 集成商匹配的水平。

### 1.6.1	9.5.1 产业链能力短板识别方法

为了量化识别木桶的”最短板”，标准提出“产业链能力对标矩阵”，将工程参与的各方能力等级和其对应环节的权重进行加权评分：

Scorechain=minLownerLreq, LdesignerLreq, LintegratorLreq, LoperatorLreq×100%

其中 Lreq 是目标 WNAL 等级对应的最低能力要求，Li 是各参与方的实际能力等级。Scorechain=100% 表示全链条达标；Scorechain<100% 表示存在能力短板，其最小值对应的参与方即为”最短板”。

示例：某 WNAL L3 工程，要求各方最低能力等级均为 L3。评估结果：

| 参与方 | 实际等级 | 达标率 |
| --- | --- | --- |
| 业主方 | L4 | 133%（超额） |
| 设计院 | L3 | 100% |
| 集成商 | L2 | 67%（最短板） |
| 运维方 | L3 | 100% |

Scorechain=min(133%,100%,67%,100%)=67%。判定：集成商为最短板，系统整体无法达到 WNAL L3。处理方案：要求集成商在交付前完成 L3 能力认证，或由 L3 认证集成商对其进行联合监督施工。

### 1.6.2	9.5.2 产业链能力对标的定期复评机制

在系统投运后，标准要求业主每两年组织一次”产业链能力复评”，通过以下三种手段动态更新对标矩阵：

（1）运维 KPI 反向验证：如果运维数据显示”年度断网自治成功率 <95%“，则自动降低集成商的能力评级，要求其复训并重新认证。

（2）接管演练评分：运维方每季度接管演练结果计入运维方能力等级，评分低于 L3 判定标准的，降级处理。

（3）技术迭代跟进：每当行业标准升级（如 OPC UA 更新至 3.0 版本），各方需在 12 个月内完成技术跟进，否则视为能力退化。

## 1.7	9.6 施工与集成商交付能力分级

集成商是连接设计院”图纸/模型”与最终”物理实体”的桥梁。如果集成商缺乏控制论认知，他们往往会将一套需要严密时序同步的分布式控制系统，部署成一个漏洞百出的”大杂烩”。

### 1.7.1	9.6.1 施工交付能力的评级关键（OT/IT 隔离与时钟同步）

低成熟度集成商（Level 1-2）：通常只会拉网线和配置普通交换机。他们往往将水泵的控制网络与办公局域网混用，导致严重的网络安全隐患。

高成熟度集成商（Level 3+ 门槛）：

- 强隔离施工能力：必须能够熟练配置工业级防火墙、单向网闸，严格按照 IEC 62443 [5] 标准实现 OT（控制网）与 IT（信息网）的物理/逻辑双重隔离。

- 精密时钟同步：能够基于 IEEE 1588（PTP）协议，在横跨数十公里的多个泵站之间搭建毫秒级误差的同步时钟网络。这是保证分布式 MPC 算法收敛的硬件基础。

### 1.7.2	9.6.2 “断网自治”逻辑的烧录与 HIL 搭建能力

在 L3 级系统中，集成商必须证明其具备将 MRC（最小风险状态）保命策略直接烧录到边缘 PLC 或 RTU 中的能力。

HIL 测试床搭建：高等级集成商不能只在现场调试，必须在实验室中搭建”硬件在环（Hardware-in-the-loop）“测试床 [2]。即在真实 PLC 上电前，利用实时仿真机（如 dSPACE）模拟水流环境，对 PLC 的降级代码进行高频故障注入测试。底层设备须满足 CESA 团标 [6] 的数字化接口要求方可纳入 HIL 验证。

## 1.8	9.7 建设方与运维单位的治理能力评级

业主（建设方）和运行管理单位是水网的最终主人。如果业主本身缺乏智能化治理的成熟度，系统最终一定会因为”不敢用”或”不会修”而退化。

### 1.8.1	9.7.1 业主的战略规划与招采成熟度

初级业主：在可研阶段盲目追求”全自动”、“无人化”，在招投标中没有设置 ODD、XIL 测试等刚性否决项，导致项目被”PPT 公司”低价中标。

成熟业主（Level 3+）：

- 能够结合工程实际合理规划 L0-L5 目标，并计算准确的投资概算边界（见第 3 章）。

- 在招标文件中熟练运用”否决项”，强制要求设计院交付 MBD 模型，要求软件商交付独立测试报告。

### 1.8.2	9.7.2 运维团队的制度化接管演练

系统越智能，人类因”脱离操作环路”而导致的认知退化风险就越高。

运维成熟度核心指标：运维单位是否建立了基于数字孪生仿真机的强制接管演练制度？这类似于航空公司的飞行员模拟机考核。高成熟度的运维团队必须每季度进行一次”通信瘫痪”、“传感器大面积乱码”等极端工况的突击演练，并记录调度员的接管响应时间。

## 1.9	9.8 产品与装备级一致性认证（模型/算力/边缘硬件/传感器）

除了对”人”和”组织”的评级，进入智能水网供应链的”物（装备与软件）“同样必须取得标准通行证。水网的控制精度受制于其最弱的硬件环节，因此必须对各类厂商的产品进行智能化分级与一致性准入认证。

### 1.9.1	9.8.1 算法与模型厂商的健康度评级

在过去，算法是科研院所或软件公司的黑盒，无法评价其工程可靠性。

认证要求：模型厂商必须将核心算法封装为 FMI 标准的 FMU 模型资产。更重要的是，必须提供模型健康度与不确定性评级报告。模型必须标明其基于哪些假设推导（如恒定糙率、无冰期），并在模型内部暴露出”状态残差监测”接口，以便系统实时判断该模型是否已经因水情变化而”失效”。

### 1.9.2	9.8.2 服务器与算力基础设施厂商合规

自治控制系统对算力节点的稳定性和延时有着极其严苛的要求，传统的”通用云服务器”无法直接用于 L3 级核心调度。

认证要求：算力厂商（云厂商及边缘计算一体机提供商）必须通过高负载下的硬实时性与时钟同步认证。在遇到大规模并发报警风暴时，算力节点必须保证控制指令流的计算资源不被抢占。此外，算力集群必须具备应对突发断电的”热备秒级接管”能力，确保全局控制权的平滑转移。

### 1.9.3	9.8.3 边缘控制硬件厂商（PLC/RTU/控制柜）认证

底层控制柜和 PLC 是系统拒执权和 MRC 降级的最后执行者，其自身的智能化水平决定了物理防线的强度。

认证要求：设备厂商必须通过基于中信标协 15 项团标及相关国标的边缘智能体（Edge Agent）能力认证。PLC 与智能控制柜不能仅仅接收简单的开闭指令，必须内嵌微型 ODD 监测逻辑和本地硬联锁程序。它们必须能够在云端断网瞬间，依靠自身的备用电源和逻辑，在几十毫秒内独立完成”断网自治”。

### 1.9.4	9.8.4 传感器与感知设备厂商的一致性认证

高阶算法的预测精度高度依赖于输入状态变量的纯净度。如果传感器传回”假数据”，会导致极其危险的控制发散。

认证要求：传感器厂商（如雷达水位计、超声波流量计）必须原生支持OPC UA 等具有语义自描述能力的协议。设备必须能够向上层主动推送带有明确语义（如单位、精度等级、时间戳、信号质量标记）的 Water-CIM 对象模型，彻底消灭传统的”点表映射”人工配置模式。同时，智能传感器需具备“自诊断（Self-diagnosis）”功能，在自身发生零点漂移或探头被污物遮挡时，能主动向总线上报”数据不可信”状态，以防误导上层的 MPC 算法。

## 1.10	9.9 两个典型能力薄弱链失败案例

标准体系的价值不仅在于规定应该做什么，同样在于揭示不这样做会发生什么。以下两个失败案例来自行业真实工程的共性问题归纳，具有普遍警示意义。

### 1.10.1	9.9.1 失败案例一：设计院能力不足——“图纸美，系统疯”

背景：某灌区提升改造工程，业主要求系统达到 WNAL L3（断网自治、四态机降级）。中标设计院具有水利工程设计甲级资质，但实际上处于 DIL 1 水平——设计院从未建立过闭环水动力学 + 控制律联合仿真模型。

过程：设计院按照”传统方式”提交了完整的 CAD 图纸、设备清单和一份《控制策略说明书》（全文均为自然语言描述，无任何数学模型）。招标审查时，业主方没有要求 DIL 认证，也没有 ODD 参数矩阵这一否决项，导致设计院顺利通过审查。

集成商拿到图纸后，按照自身理解编写了 PLC 程序，将”四态机”简化为一个简单的”超阈值即停机”逻辑。MRC 参数依靠集成商工程师”凭经验估算”，从未经过水力学仿真验证。

失败结果：系统上线第一个汛期，遭遇一次强降雨导致上游流量突增。MPC 算法收到超量入流信号后，连续下发”快速开闸”指令。由于控制律中没有李普希茨斜率约束（ODD 设计缺失），闸门在 12 秒内从 20% 开度突跳至 85%，在下游渠道引发涌波。涌波到达 2 公里外的渡槽时，水位超过设计警戒值 0.35 m，触发硬联锁停机。此后每次降雨均出现类似问题，系统被迫长期锁定在手动模式，实际运行在 WNAL L0——与 L3 目标相差 3 个等级。

根本原因：设计院 DIL 等级（DIL 1）与目标 WNAL（L3）严重错配；业主在招标时未设置 DIL 认证为否决项；集成商无能力识别设计缺陷并要求设计院整改。

教训与修复：业主事后委托第三方水动力学咨询机构重新建立全线 MBD 模型，并从头标定 ODD 参数和 MRC 参数，历时 14 个月、追加投资约 15% 才完成整改。如果在招标阶段就强制要求 DIL 3 认证和 MIL 报告，全部问题会在设计阶段暴露和修复，成本不到事后追改的 10%。

### 1.10.2	9.9.2 失败案例二：集成商能力不足——“软件好，硬件烂”

背景：某调水工程信息化升级项目，设计院达到了 DIL 3 水平，提交了完整的 MBD 模型包和经过 1200 组 MIL 仿真验证的 ODD 参数矩阵。业主对设计质量非常满意，但在招标集成商时，以”报价最低”为核心标准，选择了一家报价比第二名低 35% 的集成商。该集成商评估等级为 L2，从未独立承接过 OT/IT 隔离施工。

过程：集成商在施工时，为节省成本，将 OT 控制网和 IT 办公网”逻辑隔离”（即同一物理网络，通过 VLAN 分段），而非物理隔离。工业防火墙选用了普通消费级网关，未通过 IEC 62443 认证。IEEE 1588 精密时钟同步网络因施工人员不熟悉，最终时钟误差达到 85 ms（规范要求 ≤1 ms），导致三个泵站的 DMPC 算法因时序不同步而频繁发散。

断网自治逻辑的烧录工作，集成商将其理解为”写入一个定时器”——当定时器超时（5 min 无心跳）时，发送”停泵”指令。这违反了 MRC 设计的基本原则（第 6 章红线一：MRC 的实现绝不可依赖已失效资源），因为”停泵指令”本身需要通过已断的网络下发，逻辑自相矛盾。

失败结果：系统运行 3 个月后，遭遇一次真实的广域网中断。由于时钟同步误差导致 DMPC 已长期处于亚稳定状态，网络中断的冲击直接触发了三个泵站的控制器同时崩溃重启。断网自治逻辑因依赖网络下发而失效，三个泵站进入完全无控状态。其中一个泵站前池水位在 25 分钟内下降至机械保护水位，触发硬联锁停机，导致该站停运 6 小时，引发下游 3 县供水中断事故。

根本原因：集成商能力（L2）与工程需求（L3）错配；业主以价格为主要评标标准，忽视了 L3 能力认证要求；HIL 测试台架从未建立，断网自治逻辑的缺陷从未在上线前被发现。

教训与修复：这一事故造成直接经济损失约 180 万元（供水中断赔偿+设备损坏+应急抢修），是正规 L3 集成商报价差价的 12 倍。更重要的是，事故重塑了该省水利厅对集成商资质审查的政策——此后，凡宣称 WNAL L3 的工程项目，集成商必须持有经第三方认证机构颁发的 L3 能力认证书，否则不予核发开工许可。

产品与组织的能力对标、木桶效应的防范、接管演练的制度化，共同构成了水网智能化产业链的”质量保障网络”。只有当所有环节都被拉齐到相应等级，一个宣称 WNAL L3 的工程才能真正在极端工况下兑现其自主能力承诺——不仅在 PPT 上，也在暴风雨中。

## 1.11	参考文献

[1] 雷晓辉, 苏承国, 龙岩, 等. 基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 778-786. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[2] 雷晓辉, 张峥, 苏承国, 等. 自主运行智能水网的在环测试体系 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 787-793. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[3] SAE International. Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles: J3016 [S]. 2021.

[4] ISO. ISO 26262: Road vehicles — Functional safety [S]. Geneva: International Organization for Standardization, 2018.

[5] IEC. IEC 62443: Industrial communication networks - Network and system security [S]. Geneva: International Electrotechnical Commission.

[6] CESA. 智慧调水 明渠、闸站、泵站系列团体标准 (T/CESA 1469~1483-2025) [S]. 中国电子工业标准化技术协会, 2025.

[7] FMI. Functional Mock-up Interface for Model Exchange and Co-Simulation [S]. Modelica Association.