Table of Contents

# 1	第 10 章：工程准入（Admission Pack）与持续合规追踪

## 1.1	引言

在经历过第 8 章的 MBD 设计审查和第 9 章严酷的 XIL 在环测试后，水网智能调控系统来到了它生命周期中最关键的节点：工程并网与上线运行。

在传统工程管理中，这被称为”系统初验”或”交付”。各方签署一叠验收报告后，厂商交出钥匙，业主接收资产。然而，水网的智能化本质上是引入了一个高维度的非线性控制器。这个控制器的参数会随着流体力学边界的改变而偏移，其代码会因补丁的打入而异变。如果仅仅将其视为”一次性交付资产”，系统将不可避免地走向控制发散。

本章所述的”准入包五元组证据链”直接对应《水系统控制论》[1]（T1-CN）第九章 xIL 在环验证管线 [2] 的工程治理映射——MiL→SiL→HiL 每一级的测试报告构成证据链的核心交付物；同时，《建模与控制》（T2a）第十三章数字孪生平台为准入审查中的”FMU 模型资产” [7] 提供了技术标准。

在《水网智能化标准体系》中，我们用“工程准入（Admission）”替代了”交付（Delivery）“，用”持续合规追踪”替代了”保修期（Warranty）“。本章将详细解构系统并网前的”工程准入包（Admission Pack）“审查标准，准入包五元组证据链的完整要求，一票否决条款，OTA 升级审查流程，以及系统在运行生命周期中的退级熔断机制。

## 1.2	10.1 系统上线的通行证：工程准入包（Admission Pack）

在 L2/L3 级智能系统接管真实的水利枢纽之前，建设方必须组织由多领域专家（水利工程、自动化控制、网络安全）组成的联合审查委员会，对系统进行”并网前置审查”。审查的唯一物理凭证，是集成商与设计院共同提交的工程准入包（Admission Pack）。

准入包不是一堆散乱的文档，而是一条闭环的”五元组控制论证据链（Requirement - Model - Code - Test - Traceability）“。

### 1.2.1	10.1.1 准入包的核心交付矩阵

一份合规的准入包必须强制包含以下五个维度的硬性交付物：

- 1. ODD 拓扑声明清单：在第 5 章中确定的六维边界参数矩阵的最终标定值，以及 ODD 在线边界监测器的触发逻辑代码说明。

- 2. MBD 模型资产（FMU）：设计院及科研单位最终定版的控制律方程及对象动力学模型，封装为 FMI 标准格式，供业主存档并用于未来的回放审计。

- 3. 四态机流转与 MRC 验证记录：系统在”正常、受限、降级、接管”四个状态之间转移的逻辑真值表，以及系统触发最小风险状态（MRC）时，断网自治能力的设计说明。

- 4. XIL 场景覆盖矩阵报告：由独立第三方合格评定机构（CAB）出具的测试报告，详细列明 P0/P1/P2 三级场景的覆盖率与收敛通过率，并附带基于区块链或哈希锁定的测试时序原始日志。

- 5. 网络安全与等保评估报告：OT（操作技术）与 IT（信息技术）边界的隔离设计证明，以及应对边界网关攻击的熔断保护策略。

### 1.2.2	10.1.2 五元组证据链的详细内容与格式要求

五元组中的每一项证据，不仅需要提交，还需要满足严格的格式与内容要求，使得审查委员会可以对其进行”穿透性抽样检验”，而非仅仅核查文档封面上的”通过”字样。

证据一：ODD 拓扑声明清单

格式要求如下：必须以结构化电子表格形式提交，包含 6 个维度、每维度不少于 3 项约束参数，每项参数须明确”正常运行阈值（标称值 ± 容差）“与”告警阈值（一级告警 / 二级告警 / 硬停）“三档。参数来源必须注明是”基于历史数据统计”还是”基于物理原理推算”，并附相应的数据来源引用编号。ODD 监测器的触发逻辑必须以伪代码或流程图形式附后，且代码中的阈值常量必须与表格一一对应，不得存在硬编码的”魔法数字”。

证据二：MBD 模型资产（FMU）

格式要求如下：每个 FMU 文件须附一份”模型说明卡”，包含模型的适用范围（对应 ODD 的哪个子空间）、建模精度指标（如与 MIKE 11 全维度模型的偏差均方根 RMSE 需小于 5%）、参数率定数据集描述（使用的历史工况时间段、样本数量）以及模型签发人与版本戳。业主须能在不依赖原厂软件的条件下，通过任意支持 FMI 2.0 标准的仿真平台独立加载并运行该 FMU。

证据三：四态机流转与 MRC 验证记录

格式要求如下：以有限状态机（FSM）真值表形式提交，每一行对应一个”当前状态 × 触发事件 → 转移后状态 × 执行动作”的四元组。MRC（最小风险状态）的动作清单须枚举至底层执行器级别（如”锁定第 3 号节制闸开度为当前值”），而非停留在系统级的”进入降级模式”等模糊描述。断网自治能力须附”孤岛运行测试记录”，证明在模拟断网 T 分钟内，边缘控制器能够不依赖云端指令维持 MRC 状态。

证据四：XIL 场景覆盖矩阵报告

格式要求如下：报告须以三维矩阵结构呈现，行为场景（P0/P1/P2 分级，场景编号），列为测试阶段（MIL / SIL / HIL），单元格内容为”通过 / 失败 / 不适用”及对应的测试时间戳哈希值。第三方 CAB 机构须对哈希值与原始日志文件进行见证签署。P0 场景中任何一个 HIL 测试失败的记录，均须附带”根因分析（RCA）报告”和”修复验证报告”，并再次经 CAB 见证复测通过方可关闭。

证据五：网络安全与等保评估报告

格式要求如下：须明确覆盖 OT 与 IT 的边界隔离拓扑图（标注所有数据通道、协议类型与单向 / 双向属性）；必须包含至少一次渗透测试报告（由具备 CISP 资质的独立机构出具），证明信息网无法直接向底层执行器下发裸电气指令；必须明确描述应对”控制器劫持”攻击的熔断保护策略（如在检测到异常频繁的远程写操作时，自动切换至本地仅读模式）。

### 1.2.3	10.1.3 准入审查的实质性原则（防伪造审计）

审查委员会不得仅凭文档上的”通过”字样即发放准入许可。必须进行抽样穿透审查：

- 代码溯源检查：在审查报告中，随意抽取一条 P0 场景（如”3号泵变频器故障”），要求开发方演示该场景如何映射到相应的数字包络代码，并在对应的 HIL 测试录像中找出该毫秒级的时间戳。

- 拒执权核验：现场随机向边缘网关注入一个可能导致漫堤的”开大流量”恶意指令，检查底层 PLC 是否行使了强制阻断与拒执权（Veto Power）。

## 1.3	10.2 准入一票否决项（致命缺陷熔断清单）

在审查阶段，一旦发现准入包中存在以下”致命缺陷（Fatal Flaws）“，无论该系统在平稳工况下能节省多少能耗，或者具备多么炫酷的 3D 数字孪生大屏，必须立即触发”一票否决”，剥夺其上线闭环运行的资格。

### 1.3.1	10.2.1 状态收敛性否决（4项）

- 1. P0 场景测试失败：任何一个 P0 级（致命失效组合，如全域断网、核心传感器同时失真）场景的 HIL 测试未能使系统收敛至 MRC 状态，且无有效的根因分析与闭环修复证明。

- 2. 硬约束越界：在 MIL/SIL 测试中，控制律输出的指令导致模拟水位、压力等变量突破了物理安全包络（硬约束），即使该场景被分类为 P2（极端场景）也不得豁免。

- 3. 收敛时间超标：系统在发生扰动后重新收敛至目标水位的时间，超出了设计院在 ODD 声明中承诺的”最大收敛时间常数 Tc” 的 150%，且无充分理由说明。

- 4. 震荡不收敛：在连续扰动工况下，系统的闸门或泵站指令出现持续震荡（频率超过执行器机械响应带宽的 50%），导致执行机构疲劳损伤风险超限。

### 1.3.2	10.2.2 架构安全性否决（4项）

- 5. MRC 依赖中心通信：系统的降级保命策略（MRC）在断网时无法由边缘侧就地执行，依然需要等待云端服务器下发指令。

- 6. IT/OT 越权下钻：发现存在信息网（IT）可以直接绕过边缘控制网（OT）的物理联锁，向底层执行器下发裸电气指令的”后门”或架构漏洞。

- 7. 单点失效致全局崩溃：任意一个单一节点（中心服务器、主交换机、核心水位计）的失效，会导致整个水网控制系统的闭环调度完全瘫痪，且不存在任何热备或降级运行路径。

- 8. ODD 监测器缺失或形同虚设：系统未配备实时运行的 ODD 边界监测器，或监测器的采样周期超过 10 秒（远慢于水力响应时间常数），无法及时察觉 ODD 越界事件。

### 1.3.3	10.2.3 解释性与追溯性否决（2项）

- 9. 黑盒决策无因果：系统采用了端到端的深度强化学习模型，但无法在触发危险动作时，输出人类可理解的逻辑归因树（Causal Tree），导致后续无法进行事故追责。

- 10. 缺少数据记录仪（黑匣子）：系统未配备高频独立运作的决策日志记录与时钟同步系统（要求精确至毫秒级），或日志文件存在被篡改的风险（未采用不可变存储或哈希链保护）。

### 1.3.4	10.2.4 文件完整性否决（1项）

- 11. 五元组证据链不完整：准入包五个必需证据中缺少任意一项，或某项证据的格式不符合本章 10.1.2 节的最低要求（如 FMU 文件无法在标准平台上独立运行），则整份准入包视为无效，须重新提交。

以上共 11 条一票否决条款，构成水网智能化工程准入审查的”钢铁护城河”。每一条均源于真实工程事故的血与火：条款 5（MRC 依赖中心通信）来自某省级调水工程因主站通信中断导致自动控制失效的教训；条款 6（IT/OT 越权）来自工业领域网络安全攻击事件的直接映射。

## 1.4	10.3 持续合规追踪：OTA 升级的李雅普诺夫稳定判据

当系统通过准入包审查并成功并网后，并不意味着”万事大吉”。在水网长达数十年的生命周期中，算法升级、设备老化、业务重组是常态。

尤其是随着 AI 技术的爆发，OTA（Over-The-Air，空中下载）升级成为了算法快速迭代的标准手段。然而，向一个控制水利的自治系统推送新的代码补丁，无异于在运行中的飞机上更换发动机。每一次 OTA 升级，都可能破坏系统原有的李雅普诺夫渐进稳定性。

### 1.4.1	10.3.1 OTA 升级的分级管控机制

水网智能化标准体系规定，系统运行期的任何软硬件变更，必须根据其对控制权的影响进行分级审批：

- 1. Minor 变更（微小变更）：如更新大屏 UI 界面材质、增加后台非控制类的数据统计报表。

- 要求：进行常规的回归测试，无需重新提交准入包。

- 2. Moderate 变更（中度变更）：如调整某个水泵的局部 PID 控制参数，或小幅扩展 ODD 边界（如将流量容忍度提高 5%）。

- 要求：必须在虚拟孪生环境中完成该控制回路的 SIL 仿真回归，并经历 72 小时的”影子运行（Shadow Mode）“观察，无异常后方可热更新。

- 3. Major 变更（重大变更）：如更换全局的 MPC 调度算法、引入新的多智能体（MAS）协同策略、或是底层关键硬件架构的替换。

- 要求：冻结升级。必须重新进入”工程准入”流程。重新制定 ODD 声明，重新接受第三方 CAB 机构的 HIL 测试，重新提交更新版的 Admission Pack。未经审查的重大更新若强行推送，将被视为严重的生产事故。

### 1.4.2	10.3.2 OTA 空中升级的完整四步审查流程

对于所有等级变更，标准体系要求遵循”申请 → 沙盒测试 → 灰度 → 全量”的四步管控流程，每步均设置明确的退出门控（Exit Gate）。

第一步：申请与影响评估（Apply & Impact Assessment）

集成商在提交 OTA 升级申请时，须一并提交”变更影响分析报告（Change Impact Analysis, CIA）“。该报告须回答：本次升级影响的软硬件模块边界，与原有 FMU 模型的接口一致性，以及基于历史工况数据的”最坏情形分析”（即在历史上最极端的工况下，新版本算法的预测输出与旧版本的偏差是否超过 10%）。审查委员会依据 CIA 报告判定变更等级（Minor / Moderate / Major），Major 变更直接触发重新准入流程，Minor 和 Moderate 变更进入第二步。

第二步：沙盒测试（Sandbox Testing）

新版本代码在与生产环境完全隔离的”数字沙盒”中运行，沙盒连接的是数字孪生的虚拟传感器数据（而非真实传感器数据），控制输出仅写入日志，不影响任何物理设备。沙盒测试的最低要求：回放至少 30 天的历史工况数据，证明在所有历史场景下，新算法的控制输出均在 ODD 约束范围内收敛，且不存在任何时刻的硬约束越界。通过沙盒测试方可进入第三步。

第三步：灰度发布（Canary Release）

Moderate 变更须在选定的 1∼2 个非关键节点（如末端泵站，而非总干渠首节制闸）首先激活新版算法，并进入”影子模式（Shadow Mode）“：新算法接收实时传感器数据并输出”建议指令”，但该指令仅记录于日志，执行权仍归旧版算法。影子模式最短运行时间为 72 小时，样本须覆盖至少一个完整的日调度周期。当人类审计员对比日志，确认新算法的”建议指令”与旧算法实际输出的偏差满足预设收敛准则（如水位误差 |e|<0.05 m，持续时间占比 >95%）后，方可发起第四步。

第四步：全量发布与监控（Full Rollout & Monitoring）

控制权切换由人类审计员手动触发。切换完成后的 7×24 小时内，系统须保持增强监控模式：ODD 监测器采样频率提升至平时的 2 倍，旧版本代码保持”热备”状态（实现秒级回滚能力）。若在监控期内任何时刻出现水位超差报警或 ODD 越界告警，立即自动触发回滚，恢复旧版本，并将事件记录进入工程日志供后续分析。

### 1.4.3	10.3.3 影子模式（Shadow Mode）与安全回滚

对于 Moderate 和 Major 级别的更新，系统必须具备热隔离能力。新算法在推送至边缘节点后，默认进入”影子模式”：它接收实时传感器数据，进行内部推演，并记录控制指令日志，但这些指令被硬件总线隔离，绝对禁止下发至执行器。

只有当影子模式运行累积了足够大的样本量，且人类审计员比对其输出与预期收敛轨迹高度吻合后，才能手动激活”控制权切换”。同时，系统必须保留秒级的旧版本热回滚（Rollback）机制。一旦新策略在实盘中发生震荡，系统一键恢复至上一稳定版本。

## 1.5	10.4 年度持续准入复核：动态监管的常态化机制

一次准入通过，并不意味着永久合格。随着系统运行时间延长，水力边界条件发生漂移（如渠道淤积导致过水面积减小）、传感器精度下降（如电磁流量计极板结垢）、算法训练数据与实际工况出现分布漂移，系统的实际运行能力可能已悄然低于上线时的承诺。

### 1.5.1	10.4.1 年度复核的触发条件与操作程序

标准体系规定，以下任一条件触发年度持续准入复核（无论是否届期）：

- 累计运行满 12 个月（届期复核）；

- 发生 1 次及以上的 P0 级 MRC 触发事件；

- ODD 监测器记录的”越界时长”在任意 30 天内超过总运行时长的 1%；

- 系统完成任何一次 Major 级 OTA 升级后。

年度复核的操作程序分为四步：

- 1. 基线比对：将系统当前版本的 FMU 模型与上次准入时存档的”基准 FMU”进行参数比对，评估模型漂移量是否超过允许阈值（单项参数偏差 >10% 或整体 RMSE >5% 即为超标）。

- 2. 抽样 SIL 回测：从 P0/P1/P2 场景库中随机抽取不少于 30% 的场景，在当前版本 SIL 环境中重新运行，核查通过率是否低于上次准入时的水平。

- 3. 现场 HIL 抽测：由 CAB 机构到场，对抽取的 2∼3 个 P0 场景执行 HIL 测试，重点核查 MRC 的就地执行能力和断网自治时间是否满足原始声明。

- 4. 结论与处置：复核通过则更新准入记录；若发现性能衰退但不危及安全，开具”限期整改通知”（整改期不超过 90 天），期间系统维持当前 WNAL 等级但须加强人工监督；若发现 11 条一票否决项中任意一条触发，立即启动”强制降级”流程，系统 WNAL 等级强制降维并暂停自动闭环控制。

### 1.5.2	10.4.2 工程案例：某明渠调水工程因准入审查不通过的整改过程

某省级明渠调水工程（全长约 230 km，设计流量 Q=50 m3/s，沿线 14 座节制闸）于首次提交准入包审查时，发现以下问题导致审查未通过：

问题一（触发否决条款 5）：边缘控制节点在断网后 2 分钟，本地 PLC 的水位调节算法即停止工作，闸门锁定在最后接收到云端指令时的位置。而设计院 MRC 设计文件中声称”断网后边缘可自治运行 30 分钟”，两者严重矛盾。

问题二（触发否决条款 4）：P0 场景”节制闸 7 号传感器失真 + 节制闸 8 号通信中断”的 HIL 测试，系统在 45 秒内闸门指令达到开度 100%，模拟水位超出堤顶限值，未触发硬约束拦截。

整改历时 5 个月，主要工作包括：

- 在所有 14 个节制闸站部署”孤岛控制模块”，内置基于 IDZ 模型的简化闭环调节算法，在断网状态下依据本地水位计数据独立维持水位在目标值 ±0.2 m 范围内，自治时间扩展至 4 小时；

- 2. 在底层 PLC 硬件层增加”物理安全锁”：在当本地水位计读数超过堤顶限值 −0.3 m 时，无论来自云端还是算法层的指令如何，PLC 硬件强制停止”开闸”动作；

- 重新执行 HIL 测试，P0 场景全部通过，CAB 机构补发见证报告；

- 重新提交五元组完整准入包，审查通过，获准并网。

整改成本约为系统总造价的 3.8%，但避免了因一次漫堤事故可能造成的数亿元生态与财产损失。这一案例深刻说明：准入审查的”门槛”不是障碍，而是保险。

## 1.6	10.5 系统的退级与熔断机制（退网管理）

除了代码的主动升级，我们还必须面对物理世界的被动熵增。当水泵效率因气蚀大幅下降、长距离通信光缆频繁丢包、或者关键水位计长期无法修复时，系统已经无法支撑其最初声明的 ODD 性能。如果 ODD 萎缩了，控制等级必须被强制降维。这就是标准的退级熔断机制。

- 1. 能力衰减监测：系统的 ODD 监测器不仅监测水流边界，还持续监测硬件的”健康度状态向量（Health State Vector）“。

- 2. 触发降级（WNAL 降维）：当评估发现系统的执行器响应精度或观测器冗余度已低于 L3 级的准入门槛时，系统必须向中心报警：“申请注销 L3 资质”。

- 3. 人工兜底介入：此时，系统将自己的 WNAL 评级强制回退至 L2 乃至 L1，关闭全局自动寻优算法。调度员必须从后台”异步审计员”的角色，重新回到前台，承担起高频监控与手动兜底的责任。

工程准入与持续合规追踪体系，彻底终结了水利信息化”交钥匙即完成”的历史，建立起了一个在生命周期内动态约束、不断自我纠偏的闭环控制工程生态。当技术标准与流程治理都确立之后，一旦发生无法挽回的事故，谁该负责？下一章，我们将切入极其尖锐的产业链责任溯源（RACI）。

## 1.7	参考文献

[1] 雷晓辉, 苏承国, 龙岩, 等. 基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 778-786. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[2] 雷晓辉, 张峥, 苏承国, 等. 自主运行智能水网的在环测试体系 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 787-793. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[3] SAE International. Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles: J3016 [S]. 2021.

[4] ISO. ISO 26262: Road vehicles — Functional safety [S]. Geneva: International Organization for Standardization, 2018.

[5] IEC. IEC 62443: Industrial communication networks - Network and system security [S]. Geneva: International Electrotechnical Commission.

[6] CESA. 智慧调水 明渠、闸站、泵站系列团体标准 (T/CESA 1469~1483-2025) [S]. 中国电子工业标准化技术协会, 2025.

[7] FMI. Functional Mock-up Interface for Model Exchange and Co-Simulation [S]. Modelica Association.