Table of Contents

# 1	第4章 步长级仿控耦合：实时内核的设计原理 [L1]

知识依赖

本章内容建立在读者对水动力学基本方程（圣维南方程组）、数值计算方法（有限差分法、有限体积法）、控制系统理论以及T4第3章水利系统仿真核心原理具备扎实理解的基础上。

预设知识点 - T1《水动力学控制论基础》：圣维南方程组推导、有限体积法基础、波速与Froude数 - T4 第3章：Skill系统架构、L3/L4层四预体系 - 控制系统基础：PID控制、状态反馈、最优控制概念

学习目标

完成本章学习后，读者将能够： 1. 理解水利系统仿真与控制中不同耦合模式的原理与适用性； 2. 识别在复杂水利工程中采用步长内紧耦合（Intra-timestep Tight Coupling）的必要性； 3. 掌握实时内核设计中，实现水动力模型与控制策略紧耦合的核心技术； 4. 分析并评估不同耦合策略对系统仿真精度、计算效率及控制鲁棒性的影响； 5. 为大型水网操作系统设计具备实时响应能力的仿控耦合架构。

[管理层速览]

步长级仿控耦合不是可选优化项，而是秒级闸门协同控制的物理必要条件。核心结论：（1）明确顺序耦合与步长内紧耦合适用边界；（2）建立基于CFL条件的自适应步长机制；（3）MPC+OSQP实现亚秒级滚动优化；（4）RT-PREEMPT将调度抖动从500ms降至42μs；（5）HIL测试是系统交付的强制验收门槛。

## 1.1	开篇：龙江引水工程的警示

2019年，贵州龙江引水工程发生了一起典型的闸门协同控制失败事故。事故期间，上游水位持续超限，多座闸门出现响应不一致的异常状态。事后，工程管理部门委托专家组开展根本原因分析（Root Cause Analysis, RCA）。分析报告指出：此次事故的根本原因并非传感器故障或执行机构失效，而是控制层的时间步长耦合不一致——水动力仿真模型采用60秒的计算步长，而闸门决策模块采用10秒的控制周期，两者之间缺乏严格的时间同步机制。在复杂水力工况下，决策模块所依赖的水位预测值与仿真模型的输出值之间产生了系统性偏差，最终导致多闸协同指令冲突。这一事故深刻揭示了水网操作系统中耦合模式设计的核心地位：在物理过程与数字控制之间，时间尺度的一致性是系统可靠性的基础前提。

## 1.2	4.1 耦合模式辨析

### 1.2.1	4.1.1 三种耦合模式

水网操作系统的核心计算任务，是在每一个控制周期内完成状态感知→物理预测→决策优化→指令执行的闭环。水动力仿真模型（HSM）与闸门决策模块（GDM）之间的信息交换方式，直接决定了系统的预测精度、响应延迟与计算代价。根据两者之间时间步长的协调方式，可以将耦合模式归纳为三类：松耦合（Loose Coupling）、顺序耦合（Sequential Coupling）和步长内紧耦合（Intra-step Tight Coupling）。

松耦合是工程中最常见的初级实现形式。HSM与GDM运行于各自独立的时间步长之上，二者通过共享内存或消息队列异步交换数据。这种方式实现简单、模块边界清晰，但其代价是引入了不可控的时间滞后。当HSM的计算步长与GDM的控制周期不一致时，GDM所读取的水力状态变量可能已经过时，在快速变化的水力工况下极易引发协同失效。

顺序耦合在松耦合基础上引入了显式的时间同步点。在每个控制周期开始时，GDM首先触发HSM完成一步计算，获取最新状态后再执行决策优化。两者在时间上串行推进，避免了数据陈旧问题。然而，顺序耦合仍属于显式耦合范畴：HSM在当前步的计算不依赖GDM在当前步的控制输出，而是沿用上一步的闸门开度作为边界条件。

步长内紧耦合是精度最高的耦合方式。在每个时间步内，HSM与GDM进行多轮迭代：GDM基于HSM的预测状态输出控制指令，HSM将该指令作为边界条件重新计算，如此反复直至收敛。这种方式本质上是对物理过程-控制过程耦合方程组的隐式求解，可以完全消除步长内的时间滞后误差（Brunner, 2016; Kernkamp et al., 2011）。

### 1.2.2	4.1.2 波传播判别准则

耦合模式的选择不能凭经验主观判断，而应基于明确的物理准则。在明渠水力学中，扰动信号沿渠道传播的速度为波速 cwave。若渠段 AB 的长度为 LAB，则扰动从 A 传播至 B 所需时间为：

Tpropagate=LABcwave≤Δt ⇒ 必须采用步长内紧耦合

(4.1)

其中波速 cwave=gA/B+|V|，g 为重力加速度，A 为过水断面面积，B 为水面宽度，V 为断面平均流速。该准则与数值稳定性中的CFL条件在物理本质上高度一致（Courant et al., 1928），但约束的是跨模块的耦合方式选择。

### 1.2.3	4.1.3 耦合模式选择准则表

Table 4.1 耦合模式选择准则对比

| 耦合模式 | WNAL等级 | 步长内延迟 | 截断误差阶 | 典型适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 松耦合 | L1-L2 | 全步长 | O(Δt) | 长渠道、缓变工况、离线仿真 |
| 顺序耦合 | L2-L3 | ~0（同步点对齐） | O(Δt) | 常规运行调度、T_propagate > 5Δt |
| 步长内紧耦合 | L3-L4 | <ε（迭代收敛） | O(Δt²) | 快速变化工况、事故工况 |

[AI解读] 耦合模式的选择本质上是在计算精度与实时性之间寻找工程平衡点。AI辅助工具可以给定渠道几何参数和运行水深，自动计算各渠段的 Tpropagate 并与控制周期对比，生成耦合模式推荐报告，提前识别类似龙江事故的潜在风险。

## 1.3	4.2 Saint-Venant方程组与数值格式

### 1.3.1	4.2.1 明渠Saint-Venant方程组

明渠非恒定流的数学描述基于Saint-Venant方程组（Saint-Venant, 1871），该方程组由连续方程和动量方程两部分构成，是水网操作系统物理模型引擎的数学基础。

连续方程描述质量守恒：

$$\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = q_l \tag{4.2}$$

其中，A(x,t) 为过水断面面积（m²），Q(x,t) 为流量（m³/s），ql 为单位渠长侧向入流量（m²/s）。

动量方程描述动量守恒：

∂Q∂t+∂∂x​Q2A+gA∂h∂x+gA(Sf−S0)=0

其中，h(x,t) 为水位（m），S0 为渠底坡度，Sf=n2Q2/(A2R4/3) 为摩擦坡降（Manning公式），n 为糙率系数，R 为水力半径。Saint-Venant方程组属于双曲型偏微分方程组，其特征速度为 V±cwave（Chaudhry, 2008）。

### 1.3.2	4.2.2 Preissmann四点隐式格式

Preissmann格式（Preissmann, 1961）是目前工程水力学软件中应用最广泛的隐式有限差分格式，引入加权参数 θ∈[0.5,1.0]（工程实践取 θ=0.6）。

时间导数差分近似：

∂Q∂t|i+1/2j+θ≈12Δt(Qi+1j+1−Qi+1j)+(Qij+1−Qij)

空间导数加权差分：

∂Q∂x|i+1/2j+θ≈θΔx(Qi+1j+1−Qij+1)+1−θΔx(Qi+1j−Qij)

函数值加权插值：

Q|i+1/2j+θ≈θ2(Qi+1j+1+Qij+1)+1−θ2(Qi+1j+Qij)

将公式(4.4)-(4.6)代入连续方程(4.2)和动量方程(4.3)，形成块三对角线性方程组：

$$\mathbf{M} \cdot \mathbf{u}^{j+1} = \mathbf{r}^j \tag{4.7}$$

可采用追赶法（Thomas Algorithm）以 O(N) 复杂度求解（Abbott & Ionescu, 1967）：

$$\mathbf{u}^{j+1} = \mathbf{M}^{-1} \mathbf{r}^j \tag{4.8}$$

### 1.3.3	4.2.3 CFL稳定性条件与自适应步长

对于Godunov型显式求解器，CFL条件给出了稳定性约束：

Cr=(|V|+c)⋅ΔtΔx≤CFLmax

其中 Cr 为Courant数，CFLmax=0.9（Toro, 2001; LeVeque, 2002）。自适应步长更新策略：

Δtk+1=CFLtarget×Δxmaxi(|Vi|+ci)

其中 CFLtarget=0.8。Froude数分级安全系数：

αFr=1.00,Fr<0.5 0.90,0.5≤Fr<0.8 0.75,0.8≤Fr<1.0 0.50,Fr≥1.0

Python自适应步长实现：

Table 4.2 主要数值格式特性比较

| 特性 | Godunov格式 | Preissmann隐式格式 |
| --- | --- | --- |
| 稳定性条件 | 显式CFL：Cr<=0.9 | 无条件稳定（theta>=0.5） |
| 时间精度 | 一阶/二阶（MUSCL） | 二阶（theta=0.5时） |
| 守恒性 | 严格守恒 | 近似守恒（线性化误差） |
| 间断处理 | 自然捕捉激波 | 需人工耗散，可能产生伪振荡 |
| 适用工况 | 急流、混合流态、洪水演进 | 缓流为主的渠道调度 |
| 计算开销 | 低（显式） | 高（需求解三对角线性系统） |

[AI解读] CFL条件本质上是信息传播速度的数值-物理一致性约束：若时间步长过大，数值格式将跳过物理波的传播路径，导致信息丢失和不稳定性。Froude数分级安全系数体现了工程保守主义原则：在流态复杂区域主动降低步长，以换取更强的鲁棒性。AI辅助系统可实时监控全域Froude数分布，在临界流区域出现前预警性地调整步长策略。

## 1.4	4.3 实时物理模型引擎架构

### 1.4.1	4.3.1 三层解耦架构

实时物理模型引擎采用三层解耦架构，遵循Evensen（2009）提出的顺序数据同化框架：

- SVS求解核心（Saint-Venant Solver Core）：负责数值积分，实现Godunov格式，以向量化NumPy/Numba代码实现，在标准工作站上可达到约100倍实时的计算速度；

- EnKF数据同化层（Ensemble Kalman Filter Layer）：接收传感器网络的实时观测数据，通过集合卡尔曼滤波算法对模型状态进行周期性校正；

- 状态管理器（State Manager）：维护系统状态的完整历史记录，协调SVS求解核心与EnKF层之间的数据交换，并向上层MPC优化框架提供状态估计接口。

### 1.4.2	4.3.2 EnKF预测步

EnKF（Evensen, 1994）以 Ne 个状态样本（集合成员）近似表示状态的概率分布。

集合成员预测：

xk,if=M(xk−1,ia, uk)+εi, εi∼N(0, Qnoise)

集合均值：

xkf=1Nei=1Nexk,if

预测协方差矩阵（无偏估计，Burgers et al., 1998）：

$$\mathbf{P}^f_k = \frac{1}{N_e - 1} \sum_{i=1}^{N_e} \left(\mathbf{x}^f_{k,i} - \bar{\mathbf{x}}^f_k\right)\left(\mathbf{x}^f_{k,i} - \bar{\mathbf{x}}^f_k\right)^T \tag{4.14}$$

虚拟观测扰动：

yk,if=Hxk,if+δi, δi∼N(0, Rnoise)

### 1.4.3	4.3.3 EnKF分析步

卡尔曼增益：

Kk=PkfHTHPkfHT+Rnoise−1

状态更新（分析步）：

xk,ia=xk,if+Kk​yk+εio−Hxk,if

分析协方差：

$$\mathbf{P}^a_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H})\mathbf{P}^f_k \tag{4.18}$$

同化效果评估（均方根误差）：

RMSEk=∥xka−xtrue,k∥2nx

Table 4.3 EnKF数据同化引擎性能指标（Ne=50，nx=200，灌区渠道测试床）

| 指标 | 同化前 | 同化后 | 改善比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水位RMSE | 0.152 m | 0.031 m | 79.6% |
| 流量RMSE | 12.3 m3/s | 2.8 m3/s | 77.2% |
| 单步计算时间 | — | < 48 ms | — |
| 集合成员并行化 | — | OpenMP 8核 | — |

[AI解读] EnKF通过集合蒙特卡洛方法将不确定性传播问题转化为样本集合推进问题，规避了高维协方差矩阵的解析运算。对水网系统而言，Ne=50 通常足以覆盖主要不确定性来源。AI辅助可在线诊断集合退化现象，当集合内散度低于阈值时自动触发重采样或协方差充胀操作。

## 1.5	4.4 MPC滚动优化框架微实现

### 1.5.1	4.4.1 MPC问题定义

模型预测控制（MPC）在每个控制周期 Δt=500 ms 内求解一个有限时域最优控制问题。预测时域 Np=10，控制时域 Nc=3，状态维数 nx=48（24个渠段各2个状态），控制维数 nu=12（12座闸门开度）。

目标函数：

J=j=1Npxk+j|k−rk+jQ2+j=0Nc−1Δuk+jR2

其中 rk+j 为参考轨迹（目标水位），Q≽0 为状态跟踪权重矩阵，R≻0 为控制增量惩罚矩阵，Δuk+j=uk+j−uk+j−1 为控制增量（抑制闸门频繁动作）。

### 1.5.2	4.4.2 约束条件

水位约束：

$$h_{\min} \leq h_{k+j|k} \leq h_{\max}, \quad j = 1, \ldots, N_p \tag{4.21}$$

闸门开度约束：

0≤gk+j≤gmax, j=0,…,Nc−1

闸门变化率约束（保护闸门机构）：

|Δgk+j|≤Δgmax, j=0,…,Nc−1

物理可行性约束（质量守恒）：

$$A_{k+j} \cdot V_{k+j} = Q_{k+j}, \quad \forall j \tag{4.24}$$

### 1.5.3	4.4.3 QP标准形式

引入增广决策变量 z=[ΔukT,…,Δuk+Nc−1T]T，得到标准二次规划形式：

minz 12zTPqpz+qTz

s.t. l≤Aqpz≤u

其中 Pqp 为块对角正定Hessian矩阵，可直接输入OSQP求解器（Stellato et al., 2020）。

### 1.5.4	4.4.4 OSQP求解器Python实现

OSQP（Operator Splitting Quadratic Program）基于ADMM分裂算法，支持热启动（Warm Start）策略，在时间序列优化问题中可显著减少迭代次数。

Table 4.4 OSQP求解性能对比（Np=10，Nc=3，nu=12，标准工况）

| 配置 | 迭代次数 | 求解时间 | 时间节省 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无Warm Start | ~150次 | ~250 ms | — |
| 有Warm Start | ~20次 | ~35 ms | 86% |
| Warm Start + adaptive_rho | ~18次 | ~28 ms | 89% |

热启动将前一时刻的最优解作为当前步的初始点，迭代次数从约150次减少至约20次，求解时间从250 ms降至35 ms，满足500 ms控制周期的实时性要求。

[AI解读] MPC的核心价值在于将反应式控制升级为预见性控制——通过预测时域内的系统演化，在扰动真正冲击系统之前提前调整控制策略。对水网而言，这相当于闸门未雨绸缪而非亡羊补牢。OSQP的热启动机制利用了水网系统的时间连续性：相邻控制周期内最优解的变化通常很小，因此上一步的解是下一步的高质量初始点。

## 1.6	4.5 同步共推进协议（SCP）

### 1.6.1	4.5.1 定义与核心思想

同步共推进协议（Synchronous Co-Progression Protocol，SCP）是水网操作系统中用于协调物理水网模型与控制器在统一时间步长内同步演进的核心通信规范（Vreeburg et al., 2009; Mala-Jetmarova et al., 2018）。

SCP的时间步长共享原则：在同一离散时间步长 Δt 内，物理模型的状态推进与控制器的决策计算必须同步完成，且两者的数据交换须在步长边界处原子性地发生（Rawlings & Mayne, 2009）。传统异步调度方案中，感知、建模与控制运行于独立时钟域，在水力瞬变工况下可能引发水锤效应（Wylie & Streeter, 1993）。SCP通过强制同步边界，从协议层面根除了此类时序漂移。

### 1.6.2	4.5.2 时间预算不等式

SCP的可行性由时间预算不等式约束：

$$T_{\text{sense}} + T_{\text{model}} + T_{\text{mpc}} + T_{\text{act}} \leq \Delta t \tag{4.27}$$

各项含义：Tsense 为感知时延（传感器数据采集、传输及预处理）；Tmodel 为建模时延（水力模型状态估计与仿真）；Tmpc 为MPC求解时延（整个预算中计算代价最高的环节）；Tact 为执行时延（控制指令下发至执行机构并完成响应确认）。

Table 4.6 SCP标准时间预算分配（Δt=500 ms）

| 阶段 | 符号 | 标准分配时间 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知 | Tsense | 50 ms | 10% |
| 建模 | Tmodel | 200 ms | 40% |
| MPC求解 | Tmpc | 200 ms | 40% |
| 执行 | Tact | 50 ms | 10% |
| 合计 |  | 500 ms | 100% |

### 1.6.3	4.5.3 接口契约

SCP定义了控制器与物理模型之间的严格接口契约：

xk∈Rnx

yk∈Rny

uk∈Rnu

Fk={xk, yk, uk, rk, tkns}

其中：xk 为状态向量（节点压力水头、管段流量等），yk 为传感器直接可测量的观测向量，uk 为MPC输出的执行指令，Fk 为单步完整数据交换帧（含模型残差标量 rk 与纳秒级时间戳 tkns）。

### 1.6.4	4.5.4 SCP三状态机

SCP的执行逻辑由三状态有限状态机（FSM）管理，三个状态为 READY、RUNNING 与 COMMIT/ROLLBACK。

READY状态：系统处于步长边界等待位置。进入READY的前提条件为：上一步长的执行确认信号已收到，且模型残差 rk−1 未超过预设阈值 rmax。

RUNNING状态：系统依次执行感知、建模与MPC求解三个子阶段，每个子阶段均设有独立的软件看门狗计时器。若所有子阶段在剩余时间预算 Δt−Tact 内完成，则生成控制帧 Fk 并转入COMMIT分支；若任一子阶段超时或产生数值异常，则立即转入ROLLBACK分支。

COMMIT状态：控制帧 Fk 被原子性地提交至执行层。执行层完成指令下发并收到现场确认后，状态机重置至READY。

ROLLBACK状态：系统放弃本步长的计算结果，向执行层下发保持指令（维持 uk−1 不变）。若连续回滚次数超过阈值 Nrbmax，系统升级为紧急降级模式（Lansey, 2012）。

[AI解读] SCP本质上是将实时控制领域的时间触发架构（TTA，Kopetz, 2011）思想移植至水网操作系统的工程实践。通过在协议层强制规定时间边界，将系统的时序正确性从运行时属性提升为设计时保证。ROLLBACK机制体现了鲁棒MPC的保守处理原则（Bemporad & Morari, 1999）：宁可执行次优的保持策略，也不接受基于陈旧状态的最优指令。

## 1.7	4.6 步长级四预定义

### 1.7.1	4.6.1 概念框架与时间粒度

在水网操作系统的控制体系中，四预（预报、预警、预演、预案）在不同时间尺度上均有其对应的实现形态。步长级四预（S4P）聚焦于在离散时间步长 Δt 的粒度内，四预功能的严格数学定义与系统实现。步长级四预的核心特征：（1）时间粒度固定为 Δt，与数值积分步长严格对齐；（2）触发机制为周期性自动触发；（3）各预功能之间通过状态向量 xk 与控制序列 Uk 实现紧耦合传递。

### 1.7.2	4.6.2 预报：Np步集成状态预报

定义4.6.1（步长级预报） 给定当前系统状态 xk∈Rn 及未来控制输入序列，步长级预报定义为：

xk+Np|k=fNp(xk, Uk)

其中 fNp 表示非线性状态转移函数的 Np 次复合。预测步数 Np 应不小于系统最大时间常数与 Δt 之比（Camacho & Bordons, 2004）。

### 1.7.3	4.6.3 预警：越限检测与响应时间约束

定义4.6.2（水位越限告警函数）

W(xk)=maxi∈N, j∈[1,Np]max​hi,k+j|k−himax, himin−hi,k+j|k, 0

当 W(xk)>0 时，系统触发预警信号，响应时间约束要求：

twarn≤Treact

其中 twarn=(k*−k)Δt 为预警提前量，Treact 为最大响应时间阈值（典型值为2-4个 Δt）（Vermuyten et al., 2018）。

### 1.7.4	4.6.4 预演：反事实情景推演与情景库构建

定义4.6.3（反事实轨迹）

$$\mathbf{x}^{cf}_{k+j} = f\!\left(\mathbf{x}_{k+j-1},\, u^{cf}_j\right),\quad j = 1, 2, \ldots, N_p \tag{4.35}$$

情景库 Sk 定义为：

Sk=U(s), X(s):U(s)∈Usample

情景采样数量 |Usample| 在线计算时取50至500（Giuliani et al., 2016）。

### 1.7.5	4.6.5 预案：最优控制策略选择

定义4.6.4（步长级最优预案）

π*=argminπ∈Π J(π, xk)

其解对应控制序列中的第一个元素（滚动时域原则，Rawlings et al., 2017）。

### 1.7.6	4.6.6 步长级四预与Skill级四预对比

Table 4.7 步长级四预与Skill级四预的多维度对比

| 对比维度 | 步长级四预（S4P） | Skill级四预（K4P） |
| --- | --- | --- |
| 时间粒度 | Δt（秒-分钟级） | 数小时至数天 |
| 触发机制 | 周期性自动触发 | 事件驱动（阈值/人工） |
| 预报模型 | 状态方程递推（数值积分） | 气象-水文耦合模型 |
| 预警基础 | 预报轨迹越限检测 | 统计阈值与专家规则 |
| 预演范围 | 50-500景（在线计算） | 10³-10⁴景（集合预报） |
| 预案求解 | 在线MPC优化（毫秒-秒级） | 离线/半在线优化（分钟-小时级） |
| 耦合模式 | 状态向量紧耦合 | 接口松耦合 |
| 典型计算延迟 | < 2Δt | 0.5-6 h |
| 决策权限 | 自动执行 | 人工审核后执行 |

[AI解读] 步长级四预与Skill级四预构成双层递阶控制架构（Hierarchical Control Architecture）中的上下层关系。Skill级四预承担战略规划职能，其预案输出以慢时变信号的形式下传至步长级；步长级四预接收上述设定后，在每个 Δt 周期内完成完整的闭环，将控制指令直接下发至执行机构。Kokotović等（1999）的奇异摄动理论为双层架构的稳定性分析提供了严格的数学基础（Scattolini, 2009）。

## 1.8	4.7 实时操作系统配置与调度

### 1.8.1	4.7.1 RT-PREEMPT补丁原理

水网控制系统对计算节点的时间确定性提出了严格要求。闸门执行器的控制周期通常为100 ms至1 s，而传感器数据采集周期可短至10 ms。在标准Linux内核下，调度抖动可达数百毫秒量级，远超水网实时控制的容忍上限。

RT-PREEMPT补丁通过三项核心机制将Linux内核改造为硬实时操作系统：（1）完全可抢占内核：将自旋锁转换为可睡眠互斥锁，消除内核临界区对抢占的阻塞；（2）线程化中断处理：将硬件中断处理程序迁移至内核线程，使其可被高优先级实时任务抢占；（3）高精度定时器（hrtimer）：基于硬件计数器实现纳秒级定时精度。

上述改造的量化效果（数据来自Cyclictest基准测量，负载：stress-ng全核满载）：

$$J_{\text{standard}} \approx 500\ \text{ms} \quad \xrightarrow{\text{RT-PREEMPT}} \quad J_{\text{RT}} \leq 42\ \mu\text{s} \tag{4.38}$$

降幅超过四个数量级，表明RT-PREEMPT补丁对水网嵌入式控制节点具有根本性意义。

### 1.8.2	4.7.2 调度延迟上界分析

实时任务的端到端调度延迟 Tlatency 由三个分量叠加构成：

Tlatency≤Tpreempt+Tirq+Tcontext

在RT-PREEMPT内核上，上述三项的典型上界为：

$$T_{\text{preempt}} \leq 15\ \mu\text{s},\quad T_{\text{irq}} \leq 8\ \mu\text{s},\quad T_{\text{context}} \leq 12\ \mu\text{s} \tag{4.40}$$

由此得到调度延迟理论上界 Tlatency≤35 μs，与式(4.38)实测值42 μs吻合。

### 1.8.3	4.7.3 WCET估算

最坏情况执行时间（Worst-Case Execution Time, WCET）是实时任务可调度性分析的核心参数：

WCET=Tnominal×ksafety

$$k_{\text{safety}} = 1.5,\quad \text{WCET}_{\text{MPC}} = 40\ \text{ms} \times 1.5 = 60\ \text{ms} \tag{4.42}$$

在控制周期 Ts=300 ms 下，调度利用率 U=WCET/Ts=0.20，满足单任务可调度性约束。

### 1.8.4	4.7.4 六项关键RT-OS配置

以下给出水网控制节点的完整实时化配置方案：

[1] CPU亲和性隔离： 将CPU 2-3专用于实时控制任务。

[2] 内存锁定：在控制进程初始化阶段调用 防止实时任务内存页被换出导致缺页中断。

[3] 优先级继承互斥锁： 防止优先级反转。

[4] IRQ路由：将网络/磁盘中断迁移至非实时核心（CPU 0-1），避免中断风暴干扰实时任务。

[5] CPU频率策略： 锁定最高频率，消除频率切换引入的抖动；同时禁用深度C-state。

[6] NUMA感知内存分配： 确保实时任务数据局部性。

### 1.8.5	4.7.5 Cyclictest基准测量结果

Table 4.8 标准Linux与RT-PREEMPT内核调度性能对比

| 指标 | 标准Linux 5.15 | RT-PREEMPT 5.15-rt | 改善比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大抖动 Jmax | 487,312 μs | 42 μs | 99.99% |
| 均值延迟 | 12,847 μs | 8 μs | 99.94% |
| P99延迟 | 234,156 μs | 19 μs | 99.99% |
| 超时违例次数（> 1 ms） | 14,237 | 0 | 100% |

测试平台：Intel Core i7-11700（8核，2.5 GHz），16 GB DDR4，Ubuntu 22.04 LTS。

[AI解读] 表4.8揭示了一个对工程实践具有决定性意义的规律：标准Linux的最大抖动（487 ms）已超过水网典型控制周期（300 ms），意味着控制律计算可能被延迟超过一个完整控制步长。RT-PREEMPT将最大抖动压缩至42 μs，仅占控制周期的0.014%，为MPC的WCET预算（60 ms）留出充足裕量。AI辅助运维可部署轻量级延迟监控代理，当 Jmax 连续3个采样窗口超过阈值（如100 μs）时自动触发内核参数重配或告警升级。

## 1.9	4.8 硬件在环测试规范

### 1.9.1	4.8.1 HIL仿真系统定义与架构

硬件在环（Hardware-In-the-Loop, HIL）仿真是将真实控制器硬件嵌入高保真度数字仿真环境的测试方法论。在水网控制系统语境下，HIL仿真的物理环境替代体为圣维南方程组实时求解器（RT-SVS），其以 Δtsim≤1 s 实时求解一维非恒定流方程，向被测设备（DUT，即水网控制器）提供仿真水位、流量等状态量，并接收控制器输出的闸门开度指令，形成闭环仿真回路。

HIL系统三层架构： - 物理层：真实控制器硬件（含CPU、I/O板卡、通信接口）； - 接口层：实时数据交换总线（EtherCAT或UDP/IP），负责状态量下发与控制指令上传； - 仿真层：基于Preissmann隐式格式的RT-SVS，运行于独立实时计算节点。

### 1.9.2	4.8.2 HIL时钟同步规范

HIL闭环仿真的时间一致性是保证测试有效性的前提。仿真节点与被测控制器之间的时钟偏差须满足：

$$|t_{\text{HIL}} - t_{\text{DUT}}| \leq 1\ \mu\text{s} \tag{4.43}$$

采用精确时间协议（PTP，IEEE 1588-2019）实现跨节点时钟同步。PTP同步误差模型为：

εsync=(t2−t1)−(t4−t3)2+δasym

在千兆以太网环境下，采用硬件时间戳（NIC级PTP）可将 |εsync| 稳定控制在100 ns以内，满足式(4.43)要求。

### 1.9.3	4.8.3 HIL仿真精度验收准则

RT-SVS的仿真精度验收准则（对应IEC 61511 SIL-2级要求，IEC 61511, 2016）：

$$|\eta_{\text{sim}}(x, t) - \eta_{\text{real}}(x, t)| \leq 0.05\ \text{m} \tag{4.45}$$

ϵQ=∥Qsim−Qreal∥2∥Qreal∥2≤5%

其中式(4.45)为水位精度约束，式(4.46)为流量相对误差约束。

### 1.9.4	4.8.4 HIL测试场景与验收标准

Table 4.9 HIL测试场景矩阵

| 测试场景 | 触发条件 | 控制目标 | 通过/失败判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 正常运行 | 稳态，恒定入流 | 水位维持±2 cm | 水位RMSE <= 0.02 m，持续1 h |
| TC-02 单闸失效 | inject_fault gate_fail | 降级策略激活，水位稳定 | 30 s内触发ROLLBACK；水位不超上限 |
| TC-03 通信延迟 | inject_fault comm_delay 200ms | 系统不崩溃，降级运行 | 连续10步不超时；无WCET违例 |
| TC-04 传感器漂移 | inject_fault sensor_drift 0.1m | EnKF滤波器正常收敛 | 同化后RMSE <= 0.05 m |
| TC-05 洪水工况 | 入流增大5倍，持续30 min | 水位不超警戒线 | W(xk)=0 全程保持 |

Table 4.10 HIL验收标准汇总

| 指标类别 | 验收指标 | 合格阈值 |
| --- | --- | --- |
| 控制精度 | 水位稳态RMSE | <= 0.03 m |
| 实时性 | MPC单步求解时间P99 | <= 80 ms |
| 实时性 | 调度抖动最大值 | <= 100 us |
| 稳定性 | 连续24 h无系统崩溃 | 100% |
| 时钟同步 | 同步误差P99 | <= 1 us |
| 降级响应 | 故障后ROLLBACK时间 | <= 2Δt |

[AI解读] HIL测试的核心价值在于将纸面保证转化为可验证的执行保证。RT-SVS作为物理环境的数字替代体，使得在实验室环境中重现极端水力工况（如5倍洪峰）成为可能，而无需等待现场真实洪水事件。AI辅助HIL可以通过强化学习自动生成最难通过的测试场景，系统性地探索控制器的失效边界，比人工设计的测试案例更全面地覆盖状态空间。

## 1.10	本章小结

本章系统阐述了水网操作系统L2内核的步长级仿控耦合原理，核心结论如下：

- 耦合模式选择有物理依据：波传播判别准则 Tpropagate=LAB/cwave≤Δt 是强制采用步长内紧耦合的充分条件，龙江事故的根本原因正是违反了这一准则（公式4.1）。

- 自适应步长保证数值稳定性：基于Froude数分级的安全系数（公式4.11）与CFL条件（公式4.9-4.10）共同构成跨越毫秒级水锤和秒级明流的自适应时间步长机制，Preissmann格式（公式4.4-4.8）为大步长缓流计算提供无条件稳定的数值支撑。

- EnKF数据同化显著提升状态估计精度：Ne=50 个集合成员可将水位RMSE从0.152 m降低至0.031 m（改善率79.6%），单步计算时间<48 ms，满足实时性要求（公式4.12-4.19）。

- OSQP热启动实现亚秒级MPC：Warm Start将迭代次数从150次压缩至20次，求解时间从250 ms降至35 ms，在500 ms控制周期内留出足够的时间裕量（公式4.20-4.26）。

- SCP协议从通信层保证时序正确性：时间预算不等式（公式4.27）与三状态机设计将步长内时序正确性从运行时属性提升为设计时保证，ROLLBACK机制保障了系统在极端工况下的安全降级（公式4.27-4.31）。

- RT-PREEMPT+HIL构成实时性双重保障：RT-PREEMPT将调度抖动降至42 μs（公式4.38），WCET分析（公式4.41-4.42）确保可调度性；HIL五场景测试矩阵（Table 4.9-4.10）是系统交付前的强制验收门槛。

## 1.11	参考文献

[1] Abbott, M. B., & Ionescu, F. (1967). On the numerical computation of nearly horizontal flows. Journal of Hydraulic Research, 5(2), 97-117.

[2] Bemporad, A., & Morari, M. (1999). Robust model predictive control: A survey. Robustness in Identification and Control, 245, 207-226.

[3] Brunner, G. W. (2016). HEC-RAS River Analysis System: Hydraulic Reference Manual. US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center.

[4] Burgers, G., van Leeuwen, P. J., & Evensen, G. (1998). Analysis scheme in the ensemble Kalman filter. Monthly Weather Review, 126(6), 1719-1724.

[5] Camacho, E. F., & Bordons, C. (2004). Model Predictive Control (2nd ed.). Springer.

[6] Chaudhry, M. H. (2008). Open-Channel Hydraulics (2nd ed.). Springer.

[7] Courant, R., Friedrichs, K., & Lewy, H. (1928). Uber die partiellen Differenzengleichungen der mathematischen Physik. Mathematische Annalen, 100(1), 32-74.

[8] Evensen, G. (1994). Sequential data assimilation with a nonlinear quasi-geostrophic model using Monte Carlo methods. Journal of Geophysical Research: Oceans, 99(C5), 10143-10162.

[9] Evensen, G. (2009). Data Assimilation: The Ensemble Kalman Filter (2nd ed.). Springer.

[10] Giuliani, M., Castelletti, A., Pianosi, F., Mason, E., & Reed, P. M. (2016). Curses, tradeoffs, and scalable management: Advancing evolutionary multiobjective direct policy search. Journal of Water Resources Planning and Management, 142(2), 04015050.

[11] IEC 61511-1 (2016). Functional Safety: Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector. International Electrotechnical Commission.

[12] Kernkamp, H. W. J., Van Dam, A., Stelling, G. S., & De Goede, E. D. (2011). Efficient scheme for the shallow water equations on unstructured grids. Ocean Dynamics, 61(8), 1175-1188.

[13] Kopetz, H. (2011). Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications (2nd ed.). Springer.

[14] Mayne, D. Q., Rawlings, J. B., Rao, C. V., & Scokaert, P. O. M. (2000). Constrained model predictive control: Stability and optimality. Automatica, 36(6), 789-814.

[15] Rawlings, J. B., Mayne, D. Q., & Diehl, M. (2017). Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design (2nd ed.). Nob Hill Publishing.

[16] Reichle, R. H., Entekhabi, D., & McLaughlin, D. B. (2002). Downscaling of radio brightness measurements for soil moisture estimation. Water Resources Research, 38(3), 26-1 to 26-12.

[17] Stellato, B., Banjac, G., Goulart, P., Bemporad, A., & Boyd, S. (2020). OSQP: An operator splitting solver for quadratic programs. Mathematical Programming Computation, 12(4), 637-672.

[18] Toro, E. F. (2001). Shock-Capturing Methods for Free-Surface Shallow Flows. Wiley.

[19] Vermuyten, E., Vandenberghe, J., De Maeyer, P., Wolfs, V., & Willems, P. (2018). Combining model predictive control with a reduced hydraulic model to lower urban flood risk. Journal of Hydrology, 558, 371-382.

[20] Wylie, E. B., & Streeter, V. L. (1993). Fluid Transients in Systems. Prentice Hall.