Table of Contents

# 1	第3章 水利时序异常检测：传感器故障与数据质量保障

知识依赖

本章建立在以下前置知识之上： - 第1章 HydroOS架构： 对水利智能决策系统的整体框架、传感器层、数据层、算法层和应用层有基本理解 - 第2章 水文时序基础： 理解水文数据（水位、流量、降雨量）的时序特性，包括趋势、周期性、季节性等 - 概率统计基础： 熟悉均值、方差、标准差、概率分布（正态分布）、假设检验等基本概念 - 水力学基础： 理解水流运动、水力要素之间的物理关系，以及水库、河道等水利工程的基本运行原理

学习目标

完成本章学习后，读者将能够： 1. 识别并定义水利传感器常见的六种典型故障模式（Drift、Step、Freezing、Noise、Outlier、Missing），并阐述其物理机制 2. 分析并描述不同故障模式在水利场景中的典型案例及其时间序列数据表现特征 3. 解释水利场景下传感器故障率高于一般工业控制领域的原因，理解极端事件对传感器可靠性的影响 4. 区分真实水文极端事件与传感器故障引起的数据异常，并阐述其在决策中的重要性 5. 运用统计方法、物理约束方法和机器学习方法对传感器异常进行检测与诊断 6. 设计具备四级流水线架构的数据质量控制（Data Quality Control，DQC）体系，并理解告警疲劳（alarm fatigue）问题及其抑制策略

[管理层速览]

传感器数据是驱动智能水网一切决策的基石。本章聚焦水利传感器数据质量问题，剖析漂移、阶跃、冻结等六种典型故障模式及其对调度决策的潜在威胁。管理层须认识到：即使最先进的智能决策算法，一旦基于不可靠的传感器数据，不仅无法发挥价值，反而可能导致错误的调度指令、资源浪费乃至严重的防洪安全事故。本章提供的 DQC 四级流水线架构和告警管理策略，是确保数据可信度、提升决策准确性、规避运营风险的核心工具，亦是实现水利工程安全高效运行的根本保障。

## 1.1	开篇故事：秋山水库的”幽灵水位”

2024年10月下旬，位于华中腹地的秋山水库，汛期甫过，水库进入重要的补蓄阶段，为来年春耕和城市供水储备水源。调度员王明，在水库工作了近二十年，此刻坐在监控室里，紧盯着屏幕上跳动的水位数据。

10月23日，水位计读数显示102.35米，距设计蓄水位102.60米尚有25厘米差距。王明根据历史同期数据和上游来水预测，判断当前水位偏低，立即下达了减少出库、提高蓄水的调度指令。他相信设备，更相信自己多年来对水文规律的直觉。

然而，一个不易察觉的”幽灵”正在悄然作祟。就在这一夜，水库某处水位计的电极上开始生长出一层薄薄的微生物膜（biofilm）。这层生物膜虽微不足道，却像隐形干扰器，使测量读数每小时偏低约0.02厘米——每天偏低0.48厘米。在日常监测中，这个微小偏差几乎不可能被单独发现，因为水库水位本身就会因蒸发、渗漏、微量出库等因素产生细微波动。

11月下旬，一个月过去，微生物膜逐渐增厚，水位计累计偏差达约1.44厘米。王明在月度总结中注意到补蓄进度似乎比预期慢，但将其归因于蒸发量略大或上游来水不足，未作深究。此时，若系统具备物理一致性检验算法，1个月内的水量平衡偏差已足以触发异常预警——若水库水面面积约8 km²，1.44 cm 的水位偏差对应约11.5万 m³ 的蓄量偏差，这一量级的持续水量不平衡在统计上完全可被累积和检验（CUSUM）识别。这正是本章将要阐述的核心方法。

12月底，累计偏差已接近2.88厘米。水库实际水位已达102.63米，略超设计蓄水位，而王明操作界面显示的却是102.34米，仍有26厘米的”补蓄空间”。寒冬腊月，下游渔民正忙着捕捞冬鱼，无人察觉水库数据与实际情况之间正在扩大的鸿沟。

次年2月底，长达四个月的”幽灵漂移”已累计产生约5.76厘米的偏差。王明系统上显示的水位是102.04米，距汛限水位（102.80米）仍有76厘米的”安全裕度”；而水库实际水位已悄然攀升至102.60米，距汛限水位仅剩20厘米。

3月初，春雨连绵，一场强降雨席卷秋山水库流域。短短两天内，水库水位迅速上涨。系统报警声骤然响起，屏幕上水位猛然突破汛限水位102.80米，直奔103.20米而去。王明果断下达紧急泄洪指令。然而，由于水库水位已在不知不觉中高位运行数月，且泄洪事发突然，留给下游村民的反应时间极其有限。奔腾的洪水冲向下游，沿河农田被淹，低洼地带房屋未能幸免，渔民网箱被冲毁，损失惨重。

事后调查发现，某水位计电极上一层厚厚的微生物膜是罪魁祸首，导致水位计在过去四个月中累计偏低约5.8厘米。工程师李华在调查报告中明确指出：若调度系统引入水量平衡物理一致性检验算法，则这种微小漂移在第一个月内——当累计偏差达到1.44厘米时——就有很大概率被检测出来。 一旦发现异常，及时进行现场核查和校准，这场灾难性的紧急泄洪本可完全避免。

秋山水库事件揭示了一条铁律：再先进的算法、再精密的模型，一旦喂入被污染的”毒数据”，其产出的决策不仅可能无效，甚至会带来灾难性的后果。如何识别、诊断并应对这些”幽灵故障”，是构建安全可靠智能水网的基石，也是本章的核心议题。

## 1.2	3.1 水利传感器的故障模式 [L1]

传感器作为水利信息化的”神经末梢”，负责实时监测水位、流量、水质、降雨、闸门开度等关键水文要素。由于水利环境的复杂性与恶劣性，传感器故障不可避免。本节系统描述六类典型故障模式的定义、物理机制、典型案例与时序特征，并重点阐述区分真实极端事件与传感器故障这一核心难题。

### 1.2.1	3.1.1 漂移（Drift）

定义与物理机制： Drift 故障指传感器输出数据随时间缓慢、系统性地偏离真实值，通常呈单向或渐进式变化。主要物理机制包括：传感器内部元器件老化导致性能衰退；水体中泥沙、微生物（如 biofilm）、化学物质附着于敏感元件表面，改变其物理特性（电导率、热传导性）；流速计叶轮磨损、水位计缆绳伸长等机械磨损；以及温度等环境因素引起的零点漂移。

水利场景典型案例： 电极式水位计在长期浸泡后，电极表面附着藻类，导致测量电阻变化，产生持续偏低的读数（秋山水库案例）；压力式传感器的安装基准点因地基沉降而产生系统偏差。

时序信号特征： 数据值在一段时间内呈现缓慢的单调上升或下降趋势，变化率通常极小（如0.02 cm/h），与正常波动叠加，难以通过瞬时观察发现，但累积效应显著。

### 1.2.2	3.1.2 阶跃（Step）

定义与物理机制： Step 故障指传感器输出在某个时间点突然发生显著的、持续性的非正常跳变，随后在新水平上稳定。物理原因通常是传感器更换后未经精确校准、安装位置位移或参数配置错误。

水利场景典型案例： 流量计检修后重新安装，探头位置发生微小偏差，导致读数系统性偏高；遥测系统升级时量程配置错误，产生全局性的系统偏差。

时序信号特征： 数据值从一个稳定水平突然跳变至另一新的稳定水平，跳变过程极为迅速（通常在1个采样间隔内完成），随后在新水平上继续正常波动，跳变幅度通常远大于正常波动范围。

### 1.2.3	3.1.3 冻结（Freeze）

定义与物理机制： Freeze 故障指传感器在一段时间内输出恒定不变的值，无论实际物理量如何变化。最常见的来源是遥测终端单元（Remote Terminal Unit，RTU）通信断线时，采集设备持续转发最后收到的一帧数据。

水利场景典型案例： 山洪爆发导致通信基站断电，RTU 持续转发最后一帧读数，导致水位在洪水期间”冻结”在断线时刻的数值，错过最关键的监测窗口。

时序信号特征： 时间序列出现一段连续的水平直线，局部方差为零，与相邻时段的正常波动形成鲜明对比。

### 1.2.4	3.1.4 噪声（Noise）

定义与物理机制： Noise 故障指传感器输出数据中叠加了随机高频波动，由电磁干扰（Electromagnetic Interference，EMI）、电源电压波动或元件老化所致。

水利场景典型案例： 泵站频繁启停产生的电磁干扰导致附近流量计读数出现高频抖动；野外太阳能供电传感器在云遮日时因电压不稳产生噪声。

时序信号特征： 数据曲线呈”毛糙”状，高频分量显著增大，低通滤波后可恢复趋势，但瞬时值可信度低。

### 1.2.5	3.1.5 异常值（Outlier）

定义与物理机制： Outlier 故障指偶发性的单点或数点极端值，由雷击产生的瞬时电涌、动物干扰或数据帧传输错误所致。与 Step 的本质区别在于，Outlier 持续时间极短（通常1—2个采样间隔），随后迅速恢复正常。

水利场景典型案例： 雨量斗被鸟类踩踏，瞬时记录到100 mm/h的降雨量；雷击导致遥测设备产生一帧错误数据，随后自动恢复。

时序信号特征： 时间序列上出现孤立的尖峰或深谷，其前后数据点恢复正常趋势，呈”刺状”形态。

### 1.2.6	3.1.6 缺失（Missing）

定义与物理机制： Missing 故障指在某个时间段内完全无数据上报，由供电中断、通信链路断开或采集设备故障导致。

水利场景典型案例： 洪水期间通信基站被冲毁，监测站数据中断数小时至数天；偏远山区雨量站太阳能电池板被泥石流掩埋，长期缺数。

时序信号特征： 时间序列上出现空白段，数据库中对应时间戳无记录或以 NaN 填充。

[插图：图3.1 六类传感器故障的典型时序信号对比图，x轴为时间，y轴为传感器读数，六个子图分别展示 Drift/Step/Freeze/Noise/Outlier/Missing 的信号形态，每个子图标注故障起始时刻与特征区间]

### 1.2.7	3.1.7 水利场景的特殊性：区分真实极端事件与传感器故障

与工业控制场景相比，水利传感器面临三方面特殊挑战，使其故障率显著更高，且故障诊断难度更大。

（1）野外环境苛刻。 水利传感器大量部署于河流、水库、山区等野外环境，长期承受腐蚀、泥沙磨损、冻融交替、生物附着等复合老化机制。维护周期长、人员到达困难，小故障往往在被发现前已累积为大问题。

（2）极端事件期间故障率最高，而这恰恰是最需要数据的时刻。 洪水来临时，水流冲击损坏浮子、泥沙堵塞压力孔、通信基站停电，传感器系统在最关键的时刻最脆弱。这种”需求—供给”的逆向相关性，是水利信息化面临的独特困境。

（3）真实极端事件与传感器故障的区分是核心难题。 洪峰到来时，水位可能在数小时内上涨数米，其时序特征与 Step 故障极为相似——都是快速的大幅度跳变。表3.1对两者的可区分特征进行了系统对比。

表3.1 真实洪峰与传感器阶跃故障的时序特征对比

| 特征维度 | 真实洪峰 | 传感器 Step 故障 |
| --- | --- | --- |
| 变化速率 | 受流域汇流时间物理约束，有上限 | 可在单个采样间隔内完成跳变 |
| 多站一致性 | 上下游站点呈现时滞相关的传播特征 | 仅单站异常，相邻站点无响应 |
| 降雨驱动 | 与上游降雨量在时空上高度相关 | 与气象条件无关 |
| 跳变后行为 | 洪峰后水位持续变化（退水过程） | 跳变后在新水平上稳定 |
| 水量平衡 | 满足水量守恒约束 | 破坏水量平衡方程 |
| 物理量耦合 | 水位上涨伴随流量增大，水位-流量关系成立 | 单一物理量异常，耦合关系破坏 |

错误地将真实洪峰识别为传感器故障而过滤掉，将导致灾难性的决策失误；而将传感器故障误判为洪峰预警，则会引发不必要的紧急响应，损害预警系统的公信力。这一区分问题没有简单的通用答案，需要依赖多传感器交叉验证、物理模型约束和上下文信息的综合判断，这正是后续各节方法论的核心出发点。

AI解读： 六类故障模式并非相互独立——实际中常见复合故障，如 Drift 叠加 Noise（老化传感器在干扰环境中），或 Freeze 紧随 Outlier（通信中断前的最后一帧错误数据）。AI 异常检测模型的设计需考虑此类复合模式，单一阈值规则往往失效，这正是引入多层次检测流水线的动机。

## 1.3	3.2 统计学方法：从阈值规则到控制图 [L1]

在水网智能决策系统中，异常检测是保障系统稳定运行和数据质量的关键环节。统计学方法作为异常检测领域的基础和第一道防线，凭借其直观性、可解释性和相对较低的计算复杂度，在水网数据分析中占据重要地位。这些方法通常基于历史数据的统计特性来建立正常行为模型，并通过比较当前观测值与该模型的偏差来识别潜在异常，为更复杂的智能算法提供初步的异常信号筛选。

### 1.3.1	3.2.1 历史统计范围（HSR）检验 [L2]

历史统计范围（Historical Statistical Range, HSR）检验是一种简单而有效的异常检测方法，其核心思想是基于历史数据的统计分布来定义正常值的波动区间。在水网监测中，水质、流量、压力等数据往往具有显著的季节性或周期性变化特征，因此 HSR 检验通常为不同的季节、月份或时间段建立独立的基线（baseline）模型。

其基本公式可以表示为：

μs±k⋅σs

其中，μs 代表特定季节或时间段的历史平均值，σs 代表该时间段的历史标准差。k 是一个预设的乘数，用于控制异常检测的灵敏度。

参数 k 的选择直接影响检测的严格程度。在假定数据服从正态分布的前提下：当 k=3 时，检测范围覆盖约 99.7% 的正常数据点；当 k=2 时，检测范围覆盖约 95.4% 的正常数据点，灵敏度更高，但误报率也相应增加。

HSR 检验的优势在于实现简单、计算效率高、易于理解和解释。然而，HSR 检验对 Drift 故障几乎无能为力——当数据逐渐偏离历史正常水平，但每次偏离幅度尚未超出固定阈值时，单个数据点仍在范围内，长期趋势异常无法被发现。

[插图：图3.2 HSR方法示意图，展示季节性基线和固定阈值区间，标注一条逐渐上升但未超阈值的漂移曲线，说明HSR对Drift故障的局限性]

### 1.3.2	3.2.2 Grubbs 检验 [L2]

Grubbs 检验是一种专门用于检测数据集中单个 Outlier 的统计方法，适用于假定数据服从正态分布的情况。在水网数据中，它可用于识别传感器瞬时故障、数据传输错误或偶发的极端事件。

Grubbs 检验统计量 G 定义为：

G=max|xi−x|s

其中，x 是样本均值，s 是样本标准差。假设检验过程如下：

- 零假设 H0：数据集中不存在 Outlier

- 备择假设 H1：数据集中存在一个 Outlier

在给定显著性水平 α 和样本量 n 的条件下，当 G>Gcrit(α,n) 时拒绝 H0，判定存在 Outlier。临界值 Gcrit 通过其与 t 分布的关系推导得出：

Gcrit(α,n)=n−1ntα/(2n),n−22n−2+tα/(2n),n−22

Grubbs 检验的主要局限有两点：第一，要求数据服从正态分布；第二，单次只能检测一个 Outlier，当存在多个异常值时会出现掩蔽效应（Masking Problem）——多个异常值相互影响均值和方差，导致真正的异常点反而不能被检出。对于可能存在多个 Outlier 的场景，需要迭代进行 Grubbs 检验，每次移除一个异常值后重新计算。

### 1.3.3	3.2.3 Shewhart 控制图与 SPC [L2]

Shewhart 控制图由 Walter A. Shewhart 于20世纪20年代提出，是统计过程控制（Statistical Process Control, SPC）的核心工具。它通过图形化方式监控过程随时间的变化，区分”偶然变异”（common cause variation）和”特殊变异”（special cause variation），在水网监控中可实时检测传感器故障、设备异常和水质事件。

对于样本均值控制图（X 图），其上控制限（UCL）和下控制限（LCL）定义为：

UCL/LCL=μ±3σm

其中 μ 是过程总体均值，σ 是总体标准差，m 是子组样本量。

除超出控制限外，Western Electric 四条判异规则能更灵敏地捕捉非随机模式：

- 任意一点落在 3σ 控制限之外（突发性大偏移）

- 连续9点落在中心线同侧（均值持续偏移）

- 连续6点单调递增或递减（趋势性漂移）

- 连续14点交替上升和下降（周期性干扰）

对于小幅度的持续均值漂移，Shewhart 图灵敏度不足。为此引入累积和控制图（CUSUM），通过累积标准化偏差来放大微小的过程变化：

C+(t)=max(0, C+(t−1)+z(t)−k)

C−(t)=min(0, C−(t−1)+z(t)+k)

其中 z(t)=(xt−μ0)/σ0 为标准化偏差，参考值 k 通常取 0.5σ0。当 C+(t) 或 C−(t) 超出控制限 H 时，判定均值发生偏移。CUSUM 对 Drift 型异常的灵敏度远高于 Shewhart 图，可更早检出缓慢漂移。

对于具有自相关性的复杂时间序列，直接应用控制图会导致过高误报率。ARIMA-SPC 方法的解决思路是：先对原始时序数据建立 ARIMA 模型，再对其残差序列（近似为白噪声）施加 Shewhart 或 CUSUM 控制图。由于残差移除了时序的自相关性，控制图能够更精确地识别模型未能解释的真实异常。

[插图：图3.3 Shewhart控制图与CUSUM图对比，用模拟漂移数据说明CUSUM在小幅均值漂移时能更早发出警报]

AI解读： 统计学方法的核心假设是”历史数据代表正常行为”。面对气候变化、城市化进程加快以及基础设施老化等外部因素，水网的正常运行模式可能发生长期性演变，历史基线不再完全反映当前的”正常”状态。因此，水网智能决策系统在应用统计学方法时，需要定期对历史基线进行重新校准，尤其是在季节交替、工况调整或传感器更换后，以确保异常检测的准确性和适应性。

尽管统计学方法在异常检测中扮演着重要角色，但它们依赖于数据的统计分布假设，且难以利用水力系统固有的物理约束信息。下一节将探讨基于物理一致性原理的方法，通过嵌入水文水动力方程，从知识层面提升检测的鲁棒性。

## 1.4	3.3 物理一致性检验：让方程成为哨兵 [L1]

统计学方法擅长从数据分布层面发现异常，但无法感知水文水动力系统固有的物理约束。物理一致性检验的核心思想是将水量守恒、水力学方程等物理定律嵌入数据校验流程，使其成为”永不疲倦的哨兵”。这些物理约束代表了系统固有的、不随时间或数据分布改变的知识层，能够识别出那些统计上看似合理但实际违反物理规律的异常数据，是统计方法难以替代的强大补充。

### 1.4.1	3.3.1 水量平衡检验 [L2]

水量平衡原理（water balance）是水文学中最基本的物理定律，即在任意水体中，水量变化必须满足质量守恒。对于水库、湖泊或河段，水量变化 ΔS 应等于：

ΔS=Qin−Qout−E−L

其中： - Qin：入流量（上游来水、支流汇入、降雨入渗），通过上游水位-流量关系估算 - Qout：出流量（下游泄流、取水、溢流），通过下游流量计测量 - E：蒸发量，由气象数据和经验公式估算 - L：渗漏及其他损失量，部分需根据历史数据估算 - ΔS：通过水位传感器结合水体面积-容积曲线计算

将实测储水量变化 ΔSmeasured 与计算值 ΔScomputed 比较，得到残差：

r(t)=ΔSmeasured−ΔScomputed

为量化水量平衡偏离程度，引入水量不平衡比（Water Balance Ratio, WBR）：

WBR=|r(t)|Qin

当 WBR>5% 时触发告警，提示可能存在传感器异常或系统状态变化。

量化案例： 考虑一个库面积 8 km² 的水库，水位传感器发生 1.44 cm/月的 Drift。对应水量误差为：

ΔVerr=8×106 m2×0.0144 m/月=115,200 m3/月≈11.5 万 m3

此累积误差通过日尺度水量平衡积分可被有效检出，即使单日偏差看似细微。

局限性： 水量平衡检验需要足够的时间积累才能显现显著残差。蒸发、渗漏等分量的估算不确定性，以及单传感器的高频测量噪声，使其不适合秒级实时检测，而更适合于日—月尺度的积分分析，用于检测长期趋势性的系统偏差。

### 1.4.2	3.3.2 曼宁公式与水位-流量一致性检验 [L2]

曼宁（Manning）公式为明渠水流提供了流量与水深、渠道参数之间的水力学关系，为水位传感器与流量传感器之间的交叉校验提供了物理基础：

Q=1n⋅A⋅R2/3⋅S1/2

其中 n 为曼宁糙率系数，A 为过水断面面积（水深 H 的函数），R=A/χ 为水力半径（χ 为湿周），S 为河道底坡。

通过渠道的几何参数和糙率系数，可建立理论水位-流量关系曲线（H-Q 曲线），描述稳定均匀流条件下 H 与 Q 的一一对应关系。将实测流量 Qobs 与由实测水位 H 通过 H-Q 曲线推算的流量 Qpredicted 进行比较：

|ΔQ|=|Qobs−Qpredicted|>ε

若偏差超过阈值 ε，则触发告警，可能原因包括：流量传感器故障（Qobs 异常）、水位传感器故障（H 异常导致 Qpredicted 偏差）、渠道条件变化（糙率系数 n 随泥沙淤积或水草生长而改变，原 H-Q 曲线失效）。

[插图：图3.4 水位-流量关系曲线及异常点识别示意图，H-Q曲线附近散布正常测量点，标注若干明显偏离曲线的异常点，横轴为水位H，纵轴为流量Q]

### 1.4.3	3.3.3 HydroOS L2 核心层：数字孪生虚拟传感器 [L2]

水量平衡检验和曼宁公式提供了基于简化物理定律的静态验证，而 HydroOS L2 核心层则更进一步，利用实时水动力仿真构建数字孪生虚拟传感器，实现动态的、高精度的物理一致性检验。

HydroOS 基于一维/二维 Saint-Venant 方程组（连续方程 + 动量方程）的数值求解，以上游流量、下游边界条件和控制结构操作（闸门、泵站）为输入，实时仿真水网中任意测点的水位、流量等物理量，生成虚拟传感器值 xvirt(t)。

定义偏差信号：

d(t)=xobs(t)−xvirt(t)

在物理模型精确且传感器正常工作时，d(t) 应表现为白噪声（零均值、有界方差、不相关随机波动）。当传感器发生故障时，d(t) 的统计特性发生显著变化：

- Drift 故障：d(t) 出现单调趋势，均值缓慢偏离零

- Step 故障：d(t) 出现均值跳变，从一个水平突然跳至另一水平

- Noise 故障增大：d(t) 方差显著升高

对偏差信号 d(t) 施加 CUSUM 算法，可实现对微小但持续偏移的早期预警：

C+(t)=max​0, C+(t−1)+d(t)−μ0σ0−k

当 C+(t)>H 时触发漂移告警。相比直接对 xobs 做阈值检测，此方法可将 Drift 的检出时间提前数周。

[插图：图3.5 数字孪生虚拟传感器框架示意图：左侧实物传感器输出 xobs(t)，右侧HydroOS仿真引擎输出 xvirt(t)，两者相减得偏差信号 d(t)，d(t) 送入CUSUM检测模块，输出告警]

AI解读： 物理模型精度决定偏差信号 d(t) 的信噪比。当模型参数（渠道糙率系数 n、闸门泄流系数、泵站效率等）与实际系统不符时，d(t) 即使在传感器正常时也会出现系统性偏差，导致误报或漏报。这一问题被称为”模型参数漂移”，与传感器漂移相互混淆，是工程落地的主要挑战。因此，HydroOS 物理模型参数必须定期率定（Calibration）和验证（Validation），建议在汛期前后各进行一次全系统率定。

通过物理一致性检验，水文水动力学的先验知识被转化为数据质量的守护力量。然而，当系统存在复杂的非线性特征或物理模型难以准确建立时，机器学习方法可作为强力补充。下一节将探讨三类 ML 方法在传感器故障检测中的原理与应用。

## 1.5	3.4 机器学习方法：从模式学习到时空联合检测 [L1]

统计方法依赖显式分布假设，物理方法需要建立精确模型——两者在数据驱动场景下均存在局限。机器学习（Machine Learning, ML）方法的核心优势在于能够从海量历史数据中自主学习正常运行模式，无需预设复杂的物理模型或人工规则。这种数据驱动的学习范式使 ML 方法在处理高维、非线性、动态变化的水网数据时表现出卓越的适应性，尤其擅长识别那些微妙且难以通过简单规则捕捉的异常行为。本节详细介绍三种代表性 ML 方法，并对其检测能力进行系统比较。

### 1.5.1	3.4.1 Isolation Forest [L2]

Isolation Forest（iForest）是一种高效的无监督异常检测算法，核心思想基于以下观察：异常点是少数且与正常点显著不同的数据点，在随机特征切分过程中更容易被”孤立”。

算法通过构建多棵”孤立树”（Isolation Tree）工作：每棵树在每次节点分裂时随机选择一个特征和一个切分值，递归地将数据分割，直到每个样本被孤立或达到树深度上限。正常点周围密集，需要较多切分步骤才能被孤立，路径长度较长；异常点稀疏，仅需较少切分即可被分离，路径长度显著偏短。

异常分数公式为：

s(x,n)=2−E[h(x)]c(n)

其中 E[h(x)] 为数据点 x 在所有孤立树中的平均路径长度，c(n)=2H(n−1)−2(n−1)/n 为给定样本量 n 下二叉搜索树期望路径长度的归一化因子（H(k) 为调和数）。分数趋近于1时为高度异常，趋近于0.5时为正常。

优势： 无需标签数据；计算效率高，支持并行；适合高维多变量场景；内存占用低。

局限： iForest 假设样本点相互独立，未能建模时序相关性，对 Drift 型异常（渐进偏离，局部仍与近期数据相似）检测能力弱；也无法利用站间空间关联信息。

[插图：图3.6 Isolation Forest原理示意：正常点（蓝色）路径长度长，异常点（红色）路径长度短，展示随机切割过程中孤立树对两类点的区分效果]

### 1.5.2	3.4.2 LSTM 自编码器 [L2]

LSTM 自编码器（LSTM Autoencoder, LSTM AE）针对 iForest 在时序建模上的不足，通过学习时间序列的正常模式实现异常检测。

架构： 编码器（Encoder）将滑动窗口 w 内的时序数据压缩为低维潜在表示；解码器（Decoder）将潜在表示重建回原始序列。典型结构：

Encoder: LSTM(64)→LSTM(32)→latent

Decoder: LSTM(32)→LSTM(64)→xt

输入为多变量滑动窗口时序数据 Xt=[xt−w+1,…,xt]，训练目标是最小化重建误差，且训练集仅使用正常数据。

重建误差异常分数：

score(t)=∥xt−xt∥2

正常数据重建误差服从低值分布；异常数据由于模式未在训练中出现，模型难以准确重建，重建误差显著升高。阈值设置通常采用验证集重建误差的第99百分位数。

各故障类型检出能力： - Freeze / Step 故障：效果好。数据固定或跳变后模式与正常波动差异显著，重建误差迅速升高。 - Outlier / Noise 故障：效果好。单点极端值或高频抖动与正常模式明显不同。 - 早期 Drift 故障：效果一般。漂移初期变化幅度小，重建误差升高不明显；晚期累积偏差足够大时才会被有效检出。

[插图：图3.7 LSTM AE重建误差时序图，x轴为时间，y轴为重建误差，标注正常区间和Freeze/Step/Drift故障对应的误差峰值，以虚线标注告警阈值]

### 1.5.3	3.4.3 时序图神经网络（TGNN）：空间一致性检测 [L2]

水网系统各监测站点之间存在强烈的物理空间关联：上下游水位有传播时序相关、相邻断面流量有水量守恒约束。时序图神经网络（Temporal Graph Neural Network, TGNN）在建模时序动态的同时显式利用这种空间关联，实现时空联合异常检测。

MTAD-GAT / GDN 框架： 将监测站点抽象为图节点，物理连接关系（上下游、支流汇入、区间传输）抽象为图边。图注意力机制（Graph Attention Network, GAT）通过学习节点间的注意力权重，自适应地聚合邻居节点信息，生成每个节点融合了空间上下文的时序嵌入。

Drift 检测特殊优势： 即使某站点数据自身短期变化幅度较小（单站统计方法难以识别），其 Drift 必然改变与相邻站点的长期相关关系。TGNN 通过监测站间相关性偏离来发现这种隐蔽变化。设站点 i 与 j 之间的历史正常相关系数为 ρij，告警条件为：

|ρij−ρij|>δ

其中 ρij 为当前时窗内的实时相关系数估计，δ 为灵敏度阈值。对于 Drift 故障，TGNN 可在故障发生后数天即检出，远早于单站统计方法的响应。

[插图：图3.8 水文监测站网络图，节点颜色表示异常概率（深色=高概率），边粗细表示相关强度；图中一个节点颜色明显异于其邻居，表示空间一致性被破坏]

### 1.5.4	3.4.4 三类 ML 方法的综合比较 [L2]

表3.2 三类机器学习方法在水网传感器故障检测中的综合比较

| 评估维度 | Isolation Forest | LSTM AE | TGNN |
| --- | --- | --- | --- |
| Drift（早期） | 弱 | 中 | 强 |
| Drift（晚期） | 中 | 强 | 强 |
| Step | 强 | 强 | 强 |
| Freeze | 中 | 强 | 强 |
| Outlier | 强 | 强 | 强 |
| Noise | 强 | 强 | 中 |
| Missing（预处理后） | 中 | 中 | 中 |
| 计算成本 | 低 | 中 | 高 |
| 训练数据要求 | 无需标签 | 无需标签，需高质量 | 无需标签，需高质量+图结构 |
| 空间关联建模 | 无 | 无 | 有 |
| 时序依赖建模 | 无 | 有 | 有 |
| 主要适用场景 | 快速高维多变量筛查 | 单/多站时序复杂异常 | 网络化系统时空联合检测 |

三种方法在工程实践中并非互斥——通常以 Isolation Forest 作快速初筛，LSTM AE 捕捉时序异常，TGNN 专注于 Drift 和空间一致性问题，三者组成互补的 ML 检测层（对应 DQC L4 层，详见3.5节）。

AI解读： LSTM AE 和 TGNN 的检测性能高度依赖训练数据的质量。若训练集中混入未标注的故障数据，模型会将这些故障模式学习为”正常”，导致实际运行中对相同故障的重建误差偏低，检出率下降——这一现象被称为”污染训练集问题”（Contaminated Training）。工程建议：初始训练应使用经严格核查的高质量正常数据段；上线后定期用最新确认无异常的数据进行微调（fine-tuning），以适应系统正常模式的季节性演变。

## 1.6	3.5 四层 DQC 流水线：从毫秒到分钟的渐进式质量保障 [L1]

单一算法无法应对水网数据质量问题的多样性、实时性要求和计算资源限制。本节提出四层渐进式数据质量控制（Data Quality Control, DQC）流水线，将不同复杂度的检测任务分配到合适的计算层级，实现从毫秒到分钟的多尺度质量保障，确保只有经过充分验证的数据才能进入智能决策系统。

### 1.6.1	3.5.1 DQC 码设计 [L2]

为统一表示和管理数据质量状态，设计标准化的 DQC 码体系：

表3.3 DQC码定义

| DQC 码 | 状态 | 含义 | 后续处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 有效（Valid） | 已通过所有验证，可直接用于决策 | 直接入库、参与模型计算 |
| 1 | 可疑（Suspect） | 初步检测发现统计异常，需进一步验证 | 送入下一层随机抽查队列 |
| 2 | 无效（Invalid） | 已确认为错误数据，不可使用 | 标记并隔离，触发告警 |
| 3 | 缺失（Missing） | 预期时间点无数据上报 | 填充占位符，触发通信检查 |

DQC 码支持向上更新（由可疑 1 降为有效 0，或升为无效 2）和溯源标注，每个数据点携带产生当前码值的检测层级和时间戳，便于事后审计。

### 1.6.2	3.5.2 L1 层：格式验证（~0 ms） [L2]

L1 层部署于远程终端单元（RTU）等边端设备，在数据采集源头完成最基础的快速筛查，处理延迟接近零。主要执行四类检查：

- 值域越界检查：验证数据值是否在物理或工程允许范围内（如水位不超传感器量程，pH 值在0—14之间）。越界数据标记为 DQC=2。

- 数据类型检查：确认接收数据符合预期格式和类型（如数值型字段不含非数字字符）。

- 时间戳异常检查：检测无效时间戳、未来时间戳或明显滞后的时间戳，以及时间序列连续性断裂。

- 心跳超时检测：若超过预设时间未收到传感器心跳或数据帧，判定通信中断，标记为 DQC=3。

L1 层能够高效过滤大部分显性错误数据，为后续层级减轻处理压力。其在边端实现的关键意义还在于：避免将格式异常数据通过带宽有限的无线链路传输至云端，节约通信资源。

### 1.6.3	3.5.3 L2 层：统计检验（ms 级） [L2]

L2 层在云端实时流处理引擎中执行，对 L1 层通过的数据进行 ms 级的统计学异常筛查。主要方法：

- HSR 检验：将当前数据点与该传感器的季节性历史统计区间（μs±kσs）比较，检测相对于历史行为的统计偏离。

- Grubbs 检验：在近期滑动窗口内识别孤立的极端 Outlier 值。

可疑数据点立即标记为 DQC=1，并进入随机抽查队列，等待 L3 层的深度验证；其余通过点继续标记为 DQC=0 正常流转。L2 层不直接判定无效，体现渐进式保障的设计原则——快速响应的代价是可能存在误报，由更高层级进一步甄别。

### 1.6.4	3.5.4 L3 层：物理一致性（分钟级） [L2]

L3 层在云端对 L2 层标记的 DQC=1 数据进行分钟级的物理一致性深度验证，主要采用两类方法：

- 水量平衡检验：基于3.3.1节的水量守恒约束，计算区域 WBR。若 WBR 超限，结合 DQC=1 标记的可疑点进行归因分析。

- 虚拟传感器比对：将可疑数据点的实测值 xobs 与 HydroOS L2 核心层生成的虚拟传感器值 xvirt 进行比对。若 d(t)=xobs−xvirt 超出置信区间，则进一步确认异常。

L3 层验证结果决定 DQC=1 数据的最终命运： - 确认异常：更新为 DQC=2（无效），触发运维告警 - 验证通过：撤销 DQC=1 标识，恢复为 DQC=0，表明这是一个真实的、统计上罕见但物理上合理的事件

这种”先疑后证”机制能有效区分传感器故障与真实极端水文事件（如洪峰的水位快速跳升），避免将真实洪峰误判为 Step 故障。

### 1.6.5	3.5.5 L4 层：ML 检测（秒级） [L2]

L4 层在云端高性能计算集群上运行，利用机器学习模型对难以通过规则或统计方法识别的复杂异常模式进行秒级检测。

并行运行两种 ML 模型： - LSTM AE：捕捉时序依赖性异常（Freeze、Step、晚期 Drift） - TGNN：捕捉空间不一致性异常（早期 Drift、多站协同异常）

两种模型的输出通过贝叶斯融合整合，得到综合异常后验概率：

P(anomaly|E)=P(E|anomaly)⋅P(anomaly)P(E)

其中 E 代表来自 LSTM AE 和 TGNN 的异常分数证据，P(anomaly) 为先验概率（可根据传感器历史故障率设定）。

最终告警按影响等级分为三级，指导运维响应优先级： - 高优先级：与安全相关（如污染物浓度异常）或供水中断风险，需立即响应 - 中优先级：影响运营效率（如泵站流量异常），需计划维修 - 低优先级：备份或次要传感器的轻微异常，可纳入下次例行巡检

### 1.6.6	3.5.6 告警疲劳管理 [L2]

告警疲劳（Alert Fatigue）是指运维人员因长期接收过多低质量告警而产生麻木效应，对真正关键告警的响应速度和准确性下降，严重时导致重大事件被忽视。水网监测系统往往涉及数百至数千个传感器，若告警机制设计不当，每日可能产生数百条告警，绝大多数无实际意义。

三类告警疲劳抑制策略：

- 抱团（Clustering）：同一物理区域或逻辑组件内多个传感器同时触发告警时，聚合为单一事件报告。例如，同一渠段的水位计和流量计同时异常，合并为”该渠段数据异常”一条告警，而非两条独立告警。

- 优先级分层（Prioritization Layering）：严格区分高/中/低优先级告警，界面展示和推送逻辑按级别差异化处理。低优先级告警默认不推送手机通知，仅在控制台显示。

- 智能消音（Intelligent Suppression）：在已知操作场景下（计划性维护、传感器校准、管网冲洗）预先设置消音规则；同一故障源持续触发的重复告警超过 Tsuppress 时间后进入静默状态，避免”告警风暴”。

[插图：图3.9 DQC四层流水线架构图，左侧为边端RTU执行L1层，右侧为云端执行L2/L3/L4层；每层标注处理时延、主要方法和DQC码更新逻辑，箭头展示数据流向和各层过滤比例]

AI解读： 四层 DQC 流水线的本质是计算资源与检测精度的 Pareto 最优分配。L1 层以极低的边端计算成本过滤掉大量显性错误（通常占原始数据异常的60%以上），避免将无效数据传输至云端；L2 层以 ms 级响应完成统计初筛；L3 层利用物理知识在分钟内精确甄别；L4 层以秒级响应提供最高精度的 ML 检测。每个层级只处理上游层级”放行”的数据，避免为简单问题动用昂贵的深度学习推理。这种设计思想与水网运维的实际约束高度契合——边端设备算力有限、通信带宽宝贵、运维人员精力有限。

## 1.7	3.6 工程实践：某市流域实时水质监测系统改造 [L1]

本节以某市流域实时水质监测系统的改造项目为例，展示四层 DQC 流水线在真实工程环境中的部署效果和典型故障检出案例。

### 1.7.1	3.6.1 改造前现状 [L2]

该市水系发达，流域监测网络共布设256个监测站点，每个站点配备遥测终端单元（RTU），集成水位、流量、pH、溶解氧（DO）、电导率、浊度、氨氮（NH₃-N）等多参数传感器。数据以15分钟为间隔批次上报至市级水环境监测中心。

改造前，系统的数据质量控制完全依赖固定阈值规则——为每个参数设定静态上下限，超出则告警。这种方式在实际运行中暴露了三个突出问题：

第一，误报率高达18%。水环境参数具有显著的季节性和昼夜动态变化，固定阈值无法适应正常波动区间的动态变化，大量正常但统计上偏高或偏低的读数被误判为告警。运维人员每月需处理数百个告警，其中大部分为虚假告警，产生严重的告警疲劳效应。

第二，漏报风险无法量化。固定阈值对 Drift、Freeze 等隐蔽性故障几乎无效——漂移型故障可能在数周内未触及阈值而持续积累，冻结型故障的值若恰好落在正常区间内则完全不被检测。漏报率在改造前无法被准确评估。

第三，无法区分传感器故障与真实极端事件。洪峰期间水位快速上涨与传感器阶跃故障在时序形态上高度相似，纯阈值规则无法利用多站协同信息进行区分，导致频繁误报。

### 1.7.2	3.6.2 DQC 流水线部署 [L2]

改造方案将四层 DQC 流水线按计算资源和实时性要求分级部署：

L1 层（RTU 边端嵌入式）： 在各站点 RTU 的嵌入式系统中部署轻量级检查逻辑，包括物理范围检查、采样间隔变化率检查、短期重复值检测（连续5帧相同则疑似 Freeze）以及通信心跳监控。L1 层处理延迟在200 ms 以内，无需占用无线通信带宽。

L2/L3/L4 层（云端分析平台）： 部署于市级数据中心的流式计算集群（Apache Flink）。L2 层对所有上报数据执行 HSR 统计检验；L3 层基于 HydroOS 水动力模型生成虚拟传感器值，执行偏差信号 CUSUM 检测和水量平衡验证；L4 层并行运行 LSTM AE（滑动窗口60步，隐层32维）和 TGNN（基于 GDN 框架，256节点图结构），输出贝叶斯融合异常分数。

部署成效： 系统上线后，年均误报率从18%降至2.3%，降幅达87%；通过 L3/L4 层的主动检测，可量化漏报率为4.1%（改造前因无主动检测机制而无法量化）。运维人员每月处理的有效告警从数百条减少至数十条，响应效率显著提升。

### 1.7.3	3.6.3 典型故障检出案例 [L2]

案例一：水质传感器 pH 漂移（Drift）检出

某河段 pH 传感器在连续数周内发生缓慢读数漂移，每日偏移量约0.02 pH 单位，始终未超出固定阈值（正常范围 6.5—9.0）。L2 层 HSR 检验未触发。L4 层 TGNN 模型通过监测该站点 pH 值与上下游站点、同站 DO 值的历史空间相关性，发现其相关性偏离量 |ρij−ρij| 在第14天超过阈值 δ=0.15，成功检出漂移并发出预警。现场核查确认传感器探头因生物附着导致读数系统性偏高，及时进行了清洗和重新校准。

案例二：水位传感器阶跃故障（Step）检出

强降雨后，某监测站水位传感器读数在一个采样间隔内从3.21 m 跳变至7.85 m，并保持稳定。L1 层边端变化率检查在收到该数据帧后200 ms 内立即判定变化率（约4.6 m/15 min）远超该断面历史最大洪峰上涨速率（约0.8 m/15 min），标记为 DQC=2 并触发告警。L3 层虚拟传感器比对进一步确认：HydroOS 模型预测该时刻水位约3.35 m，偏差 d(t)=4.5 m，远超置信区间。现场检查发现传感器固定支架松动，导致物理位置下移。

案例三：流量传感器冻结故障（Freeze）检出

某排水口流量计读数在某一时刻起固定在62.4 m³/s，不随实际水流变化——该值恰好在历史正常区间内（20—120 m³/s），L1 层值域检查和 L2 层 HSR 检验均未触发。L4 层 LSTM AE 模型检测到该传感器的时序序列重建误差在第5分钟（2个采样间隔）后超过告警阈值，因为正常流量数据具有显著的动态波动特征，而冻结后的恒定序列远超 AE 重建能力。运维人员及时响应，确认为流量计内部浮球卡死，避免了下游调度决策因持续接收错误流量数据而产生系统性误差。

[插图：图3.10 改造前后告警类型分布对比，双饼图分别展示改造前（误报18%、漏报未知、有效告警约82%）和改造后（误报2.3%、漏报4.1%、有效告警93.6%）的告警质量分布变化]

### 1.7.4	3.6.4 经验小结 [L2]

通过本次改造项目，总结三条工程全局经验：

（1）分层部署是平衡实时性与精度的关键。 边端 L1 层将格式异常拦截在数据源头，避免无效数据消耗通信和云端资源；云端 L2—L4 层利用更丰富的计算资源和历史上下文实现深度检测。两者协同使系统既具备毫秒级响应能力，又具备分钟级的高精度判断能力。

（2）融合统计学、物理模型和机器学习的混合策略效能最佳。 统计方法（L2 层）提供快速响应和可解释性；物理模型（L3 层）提供领域知识约束，有效甄别真实极端事件与传感器故障；ML 模型（L4 层）捕捉复杂时空模式，尤其对隐蔽性 Drift 有独特优势。三者分工明确、互为补充，不能用单一类方法替代整体。

（3）持续的反馈与模型迭代是长期有效运行的保障。 传感器会老化、河道条件会变化、污染源会迁移，“正常”数据的模式并非一成不变。建议建立运维反馈闭环——现场核查结果定期进入模型训练数据集更新，HSR 基线每季度重新计算，LSTM AE 和 TGNN 每半年用最新确认无异常的数据微调一次，确保 DQC 系统持续适应系统演变。

## 1.8	本章小结

本章系统阐述了水利时序异常检测的理论框架与工程方法，围绕”传感器故障识别”和”数据质量保障”两条主线展开。

关于六类故障模式（第3.1节），本章建立了一套统一的分类体系：Drift（缓慢漂移）、Step（阶跃跳变）、Freeze（冻结）、Noise（噪声增大）、Outlier（异常值）和 Missing（缺失）。每类故障都有其对应的物理成因和时序信号特征，而区分”真实极端水文事件”与”传感器故障”是水利场景有别于工业控制的核心难题，需要多传感器协同验证和物理约束辅助判断。

关于三类检测方法的互补关系（第3.2—3.4节），统计学方法（HSR、Grubbs、SPC/CUSUM、ARIMA-SPC）提供计算高效、可解释性强的第一道防线，适合快速筛查 Outlier 和均值偏移，但对 Drift 敏感性有限且依赖分布假设；物理一致性检验（水量平衡、曼宁 H-Q 一致性、HydroOS 虚拟传感器）引入领域知识约束，能够甄别真实极端事件与传感器故障，尤其擅长在日—月尺度检测系统性偏差；机器学习方法（Isolation Forest、LSTM AE、TGNN）从数据驱动角度学习正常模式，对复杂时空关联异常和隐蔽性 Drift 有独特检测能力，但对训练数据质量要求高。三类方法在故障类型覆盖和适用场景上高度互补，工程实践中应以流水线形式有机组合。

关于四层 DQC 流水线（第3.5—3.6节），本章提出的 L1（格式验证，~0 ms）→ L2（统计检验，ms 级）→ L3（物理一致性，分钟级）→ L4（ML 检测，秒级）架构，将计算资源与检测精度进行了 Pareto 最优分配。边端 L1 层以极低成本拦截显性错误；云端 L2—L4 层逐层深化检测精度。某市256站点实际工程案例验证了该架构的有效性：误报率从18%降至2.3%，漏报率可量化至4.1%，典型 pH Drift 在14天内检出，Step 故障200 ms 内预警，Freeze 故障5分钟内发现。

展望未来，随着水网规模扩大和数据隐私意识增强，联邦学习（Federated Learning）有望在各监测站点之间协同训练异常检测模型，在不集中原始数据的前提下提升模型泛化能力。此外，面对气候变化导致的极端水文事件频发，在线适应性异常检测（Online Adaptive Anomaly Detection）——使检测模型在实时运行中持续学习新的正常模式——将成为重要发展方向。这些前沿方向将与下一章探讨的水网视觉感知与目标识别形成技术体系的衔接与延伸。

## 1.9	参考文献

[1] Liu F T, Ting K M, Zhou Z H. Isolation Forest. Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Data Mining. IEEE, 2008: 413-422. DOI: 10.1109/ICDM.2008.17

[2] Malhotra P, Ramakrishnan A, Anand G, et al. LSTM-based Encoder-Decoder for Multi-sensor Anomaly Detection. arXiv preprint arXiv:1607.00148, 2016. DOI: 10.48550/arXiv.1607.00148

[3] Grubbs F E. Procedures for Detecting Outlying Observations in Samples. Technometrics, 1969, 11(1): 1-21. DOI: 10.2307/1267614

[4] Montgomery D C. Introduction to Statistical Quality Control (8th ed.). John Wiley & Sons, 2019. (SPC 与 CUSUM 控制图系统论述)

[5] Zhao H, Wang Y, Duan J, et al. Multivariate Time-Series Anomaly Detection via Graph Attention Network. Proceedings of the 2020 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM). IEEE, 2020: 841-850. DOI: 10.1109/ICDM50108.2020.00093

[6] Deng A, Hooi B. Graph Neural Network-Based Anomaly Detection in Multivariate Time Series. Proceedings of the 35th AAAI Conference on Artificial Intelligence. AAAI Press, 2021: 4027-4035. DOI: 10.1609/aaai.v35i5.16523

[7] Su Y, Zhao Y, Niu C, et al. Robust Anomaly Detection for Multivariate Time Series through Stochastic Recurrent Neural Network. Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining. ACM, 2019: 2828-2837. DOI: 10.1145/3292500.3330672

[8] Papageorgiou E, Mamasis K, Leventidis D. Anomaly Detection in Water Distribution Networks Using Machine Learning. Water, 2020, 12(7): 2044. DOI: 10.3390/w12072044

[9] Klise K A, Murray R, Haxton T. An Overview of the Water Security Toolkit (WST). Proceedings of the 14th Annual Water Distribution Systems Analysis Conference, 2012. DOI: 10.1061/9780784412442.010

[10] Leigh C, Alsibai O, Hyndman R J, et al. A Framework for Detecting Hydrological Change from Continuous Water Quality Time Series. Environmental Science & Technology, 2019, 53(5): 2461-2470. DOI: 10.1021/acs.est.8b05735

[11] Hochreiter S, Schmidhuber J. Long Short-Term Memory. Neural Computation, 1997, 9(8): 1735-1780. DOI: 10.1162/neco.1997.9.8.1735

[12] Gers F A, Eck D, Schmidhuber J. Applying LSTM to Time Series Predictable through Time-Window Approaches. International Conference on Artificial Neural Networks. Springer, 2001: 669-676. DOI: 10.1007/3-540-44668-0_93

[13] Wang B, Gu X, Ma L, et al. Temperature Error Correction Based on BP Neural Network in Meteorological Wireless Sensor Network. International Journal of Sensor Networks, 2020, 33(4): 257-265. DOI: 10.1504/IJSNET.2020.109290