Table of Contents

# 1	第 1 章：水务系统中的液位控制之困：被滞后与耦合支配的恐惧

## 1.1	1. 学习目标

!本章概念图

本章探讨贯穿整个水利水务行业的底层物理难题——液位控制（Liquid Level Control）。揭露在面对大自然的时空迟滞与网络耦合时，为什么传统的 PID 控制器会显得像一个”暴躁的瞎子”。 读者需要掌握： 1. 蓄水节点（水池、水箱、水库）在控制论中的”纯积分（Integrator）“物理属性。 2. 管道长距离输水带来的纯时滞（Dead Time）对反馈控制的毁灭性打击。 3. 传统 PID 控制中臭名昭著的”积分饱和（Integral Windup）“与”超调（Overshoot）“。 4. 多节点强耦合系统中的”水床效应”（按下葫芦浮起瓢）。

## 1.2	2. 教材理论：水为什么那么难管？

外行看水务系统，觉得很简单：没水了就开泵，水满了就关泵。 但在控制工程师眼里，水务系统是一个典型的”带大滞后的非线性纯积分系统”。

### 1.2.1	2.1 痛点 1：纯积分特性（积分就像无底洞）

对于一个水箱，水位的变化率等于进水减去出水。用数学语言表达：

AdHdt=Qin(t)−Qout(t)

其中 A 为水箱截面积（m2），H 为水位（m），Qin 和 Qout 分别为进水和出水流量（m3/s）。

这个方程的物理含义是：水位的变化速率与进出水之差成正比。只要进水比出水大哪怕一丁点（比如每秒多 0.1 L），如果不加干预，随着时间推移（积分），水最终一定会漫出来。系统本身没有任何”自稳定”能力。

在控制论中，这类系统被称为”纯积分环节”或”I 型系统”。对式(1.1)做拉普拉斯变换，可得传递函数：

G(s)=H(s)Qin(s)=1A⋅s

这里 s 是拉普拉斯算子。分母中的 s 意味着系统有一个位于原点的极点——这正是”纯积分”的数学标志。它表明系统对任何非零的常值输入都会产生无穷大的输出（水位持续上升或下降），系统没有自然的平衡点。

与之对比，一个自调节系统（Self-Regulating System）的传递函数形如 G(s)=K/(1+Ts)，分母中没有 s 项，系统在受到扰动后能够自行回到平衡。例如，一个带有溢流口的水箱：水位越高，溢流量越大，系统会自动找到新的平衡。但在绝大多数工业水务场景中——清水池、调蓄水库、渠道蓄水段——系统都是纯积分特性，必须依靠控制器持续调节才能维持目标水位。

### 1.2.2	2.2 痛点 2：致命的纯时滞（Dead Time / Transport Delay）

假设你想调节一个离你 5 公里远的地下水池的水位。你在这头按下了水泵的开启按钮。 水流在管道里流动是需要时间的（比如 10 分钟）。 在这 10 分钟里，水池的水位没有任何反应！

用数学表达，时滞 τd 使得实际到达水池的流量为：

Qarrive(t)=Qpump(t−τd)

在拉普拉斯域中，纯时滞对应一个指数衰减项 e−τds。将式(1.2)与时滞结合，系统的总传递函数变为：

G(s)=e−τdsA⋅s

纯时滞的危害在于：它在频域中引入了额外的相位滞后，且这个滞后随频率线性增长：

$$
    \angle G(j\omega) = -\frac{\pi}{2} - \omega \tau_d \tag{1.5}
    $$

当相位滞后累积到 −π（即 −180°）时，负反馈变成正反馈，闭环系统不稳定。这意味着，对于给定的时滞 τd，控制器的增益不能超过某个临界值，否则系统就会振荡甚至发散。

如果是一个脾气暴躁的操作员（或者一个调得很差的 PID 控制器），他看到水位没涨，就会不断地继续开大水泵阀门。等到时滞结束后，汹涌的水流终于到达水池时，一切都晚了。水泵之前积累的庞大动能会瞬间把水池灌爆。这在控制论里叫做积分饱和导致严重超调（Overshoot）。

### 1.2.3	2.3 痛点 3：强耦合与非线性（按下葫芦浮起瓢）

水网不是孤立的。你和隔壁小区共用一根主水管。隔壁小区突然发生火灾，消防栓全开（外部扰动），水管压力瞬间暴跌。你这边的水箱进水立刻减少，水位开始掉。 底部的出水阀门流量还遵循着托里拆利定律：

Qout=Cd⋅Av⋅2gH

其中 Cd 为流量系数，Av 为阀门开口面积，g 为重力加速度，H 为液位高度。这是一个非线性的平方根关系。

非线性的物理后果是：同样开大阀门 10%，在高水位时流量增加显著，在低水位时流量增加微弱。这意味着在不同工作点上，系统的”增益”是不同的。一个在高水位下调好的 PID 参数，在低水位下可能完全失效。

当时滞、积分和非线性这些因素全部绞杀在一起时，传统单回路的 PID 控制器彻底崩溃。

### 1.2.4	2.4 PID 控制器的数学形式与固有局限

为了完整理解 PID 为何在上述三重困境下失败，我们需要回顾其数学结构。标准 PID 控制器的输出为：

u(t)=Kpe(t)+Ki0te(τ)dτ+Kdde(t)dt

其中 e(t)=Htarget−H(t) 为跟踪误差，Kp、Ki、Kd 分别为比例、积分、微分增益。

PID 的三个固有局限可以从其数学结构中直接读出：

局限一：纯反馈机制。 PID 的所有三项（P、I、D）都以误差 e(t) 为输入。它必须等到误差出现之后才能做出响应。当系统存在大时滞时，误差出现的时刻与控制动作生效的时刻之间存在 τd 的间隔，控制器始终在”追赶”已经发生的事情。

局限二：积分饱和。 在时滞期间，误差持续存在但控制动作无法生效。积分项 Ki∫e(τ)dτ 持续累积，将控制输出推向执行器的物理上限（如水泵最大转速）。当时滞结束、水流到达后，积累的巨大积分值导致执行器无法及时减小输出，产生严重超调。

局限三：单变量设计。 PID 是为单输入单输出（SISO）系统设计的。它只关注一个被控变量（如 2 号水箱水位），对系统内部的其他状态（如 1 号水箱水位是否已经接近溢出）完全无感知。

在水系统控制论（CHS）的六元受控系统框架 Σ=(P,A,S,D,C,O) 中，PID 控制器仅利用了传感器 S 反馈的单一测量值，对被控对象 P 的内部动力学（时滞、耦合）缺乏建模能力，对扰动 D 缺乏预判能力，对目标与约束 O 中的安全红线缺乏感知能力。这些固有缺陷催生了第 3 章将要介绍的模型预测控制（MPC）。

## 1.3	3. 案例分析：理论与实践的桥梁（传统 PID 在大滞后与扰动下的崩溃仿真）

### 1.3.1	案例背景 (Context)

某自来水厂的清水池，采用最经典的 PID 控制器控制上游的进水泵。 水泵距离清水池有一段很长的输水管，导致水流存在 4 秒的纯物理时滞。水池底部的出水阀门遵循非线性的平方根出流规律。 今天是该 PID 控制器的灾难日： 1. 在 t=60s 时，调度中心要求将水位目标从 2m 瞬间提升至 4m。 2. 在 t=260s 时，下游市区突然进入用水早高峰，出水量剧增（严重外部扰动）。 作为控制算法专家，你需要用 Python 复现这惨不忍睹的一幕，向水厂厂长证明：必须淘汰 PID，引入更高级的 AI 算法。

### 1.3.2	问题描述 (Problem)

- 被控对象：dH/dt=(Qin(t−d)−KH(t)−Disturbance)/Area。其中时滞 d=4s，面积 Area=2.0，非线性阀门常数 K=0.5。

- PID 控制器：Ucmd=Kpe(t)+Ki∫e(t)dt。包含抗积分饱和（Anti-windup）以防数值彻底爆炸，物理泵上限 2.0m3/s。

- 指令与扰动：60s 发生目标阶跃（+2m）；260∼340s 发生抽水扰动（+0.3m3/s）。

- 任务：画出水位追踪图和水泵动作图，精确圈出”超调点”和”抗扰失败点”。

物理场景与问题概化图 (Generated via Local Schematic)：

### 1.3.3	解题思路 (Solution Approach)

本研究构建了一个极具工业痛点代表性的带延时反馈闭环（Delayed Feedback Loop）： 1. 纯滞后队列：在数组中通过下标偏移 U_pid[i - delay_steps] 来忠实地模拟水流在管道中的跋涉。 2. 积分积聚与爆发：手动编写 PID 算法。在误差持续存在的滞后期内，让积分项（Integral）疯狂累加，直到把水泵推向绝对死区（100% 全开）。 3. 物理反噬：当滞后的水终于抵达时，由于水泵已经全开，系统无法刹车，计算并展示那令人绝望的”超调山峰”。

### 1.3.4	代码执行与图表 (Code & Charts)

学习提示：我们在后台执行了包含历史状态记忆的非线性差分方程。请盯着下方子图中那块红色的虚线（水泵满载区），感受控制系统那种”无能为力”的狂躁。

Source: assets/ch01/ch01_pid_dilemma.py

核心代码解读

仿真的核心是一个离散时间循环，每个时间步执行以下计算：

# 步骤1：计算误差
error = target - H[i]

# 步骤2：积分项累积（带抗饱和限幅）
integral += error * dt
integral = np.clip(integral, -integral_max, integral_max)

# 步骤3：PID输出
u_cmd = Kp * error + Ki * integral

# 步骤4：执行器物理限幅
u_cmd = np.clip(u_cmd, 0.0, u_max)  # 水泵不能反转，也不能超载

# 步骤5：考虑时滞的实际进水
Q_actual = U_pid[i - delay_steps] if i >= delay_steps else 0.0

# 步骤6：非线性ODE前向积分
dHdt = (Q_actual - K_valve * np.sqrt(max(H[i], 0)) - disturbance[i]) / Area
H[i+1] = H[i] + dHdt * dt

上述代码清晰地展示了时滞如何在步骤 5 中产生”控制动作”与”物理效果”之间的时间错位。在 t=60s 到 t=64s 的 4 秒间，PID 在步骤 2-3 中持续累积积分，而步骤 5 中取出的却是 4 秒前的低流量值。

传统反馈系统在时空隔离下的追踪崩坏纪实矩阵： | Time Phase | System State | Controller Action | Physical Consequence | |:———————-|:——————————–|:——————————–|:————————————————| | t=60s (Setpoint Step) | Target rises from 2m to 4m | Pump ramps to 100% instantly | No immediate level change due to 10s pipe delay | | t=95s (Overshoot) | Level peaks at 5.46m | Pump finally shuts off | Dangerous overfill (Integral Windup) | | t=120s (Disturbance) | Downstream valve suddenly opens | Slowly reacts after level drops | Level drops to 2.46m, failing to hold target |

纯滞后与积分饱和引发的剧烈超调及扰动击穿仿真图：

### 1.3.5	实验验证与结果剖析 (Verification & Result Interpretation)

这不仅是一张图，这是工业界几十年来流过的血与泪： - 滞后的绝望（第 60~64s）：看上方子图。在第 60s，黑色的目标线（Target）瞬间拔高。然而，红色的实际水位线（Actual）在随后的 4 秒内，像死人一样一动不动！ - 发生了什么？看下方子图。在这 4 秒内，PID 控制器（蓝线）发现自己开了泵但水位没涨，它以为自己力气不够，于是疯狂地把水泵开到了 100% 的物理极限（撞上红色虚线）。但其实，水还在管道里没流过来。 - 灾难性的超调（第 90s）：当水流终于到达水箱时，水位开始猛涨。但是因为之前 PID 把水泵开得太大，哪怕此时水位已经逼近 4m 目标了，由于物理惯性和之前积攒的”积分误差”，水泵根本停不下来。最终，水位像脱缰的野马一样冲过了 4m，在第 90s 左右飙升到了危险的5.46m（发生漫溢危险）。这就是著名的”超调（Overshoot）“。 - 迟钝的抗扰（第 260s 以后）：在 t=260s，下游用户突然疯狂抽水（下方子图的紫线）。 - 因为出水增加，上方子图的红线（水位）立刻开始掉落。 - PID 再次展现出了它的”瞎子”本性。它根本不知道下游在抽水！它必须等水位掉了一大截之后（甚至掉到了 2.46m），才缓慢地反应过来，慢吞吞地把水泵开大去补救。这种滞后的抗扰能力，在要求高精度的现代半导体或化工水洗工艺中，会导致整批芯片报废。

### 1.3.6	定量分析：PID 性能指标

为了将”感觉上的差”转化为工程可比较的数值，我们对本案例的 PID 仿真结果计算以下关键性能指标（KPI）：

Overshoot=Hpeak−HtargetHtarget×100%=5.46−4.04.0×100%=36.5%

IAE=0T|e(t)|dt=0400|Htarget(t)−H(t)|dt≈302.6 (m⋅s)

Settling Time ts≈340s (首次进入并保持在±2%误差带内)

工业标准通常要求超调量 Mp<10%，调节时间尽可能短。本案例中 PID 的超调量高达 36.5%，是可接受上限的 3.65 倍。IAE 值 302.6 m⋅s 意味着在整个 400 秒的仿真过程中，水位与目标之间存在持续且显著的偏差。

### 1.3.7	工业部署与运行建议 (Industrial Deployment Recommendations)

- 史密斯预估器（Smith Predictor）：在传统的 DCS 中，如果实在没钱买高级算法，老工程师会用一招叫”史密斯预估器”。它在 PID 旁边并联了一个没有延迟的”虚拟水箱模型”。控制器看着这个虚拟水箱来调节，从而骗过滞后。其数学原理是在反馈回路中引入一个补偿器 Cs(s)=Gm(s)(1−e−τds)，其中 Gm(s) 是不含时滞的过程模型。补偿后，控制器”看到”的等效被控对象变成了无时滞的 Gm(s)。但这要求你精确地知道滞后时间 τd 和过程模型 Gm(s)，这在管道经常变流速的现实中很难满足。

- 前馈补偿（Feedforward Compensation）：如果能够直接测量扰动（例如安装下游流量计检测用水量变化），可以在 PID 输出上叠加一个前馈分量 uff(t)=f(d(t))，使控制器在扰动发生的同时（而非等到水位变化之后）就开始补偿。前馈不改变闭环稳定性，但能大幅减小扰动引起的水位偏差。

- 抛弃反馈，拥抱预测：这张图宣判了纯反馈控制（Feedback Control）的死刑。在面对大滞后时，你不能等事情发生了再反馈，你必须预判。这就自然而然地引出了我们在第 3 章将要隆重登场的终极武器——模型预测控制（MPC）。

## 1.4	4. 本章小结

本章从水务系统的三大控制难题出发——纯积分特性、纯时滞、强耦合非线性——系统阐述了传统 PID 控制器在面对这些物理约束时的固有局限：

- 纯积分特性意味着系统没有自稳定能力，任何微小的流量不平衡都会导致水位持续漂移。

- 纯时滞在数学上引入了额外的相位滞后，使得高增益反馈控制不可避免地导致闭环不稳定。

- 非线性（托里拆利定律的平方根关系）使得系统增益随工作点变化，在单一参数设定下 PID 无法兼顾全工况。

- PID 的 SISO 结构天然无法感知多变量耦合系统中的内部状态约束。

仿真案例以量化的 KPI 指标（超调量 36.5%、IAE 302.6 m⋅s、调节时间 340s）证明了 PID 在大滞后工况下的失败。这些数据将在第 7 章与 MPC 的对应指标进行系统对比。

在 CHS 的八原理体系中，本章的核心矛盾对应反馈原理（P1）的局限性：当被控对象的时滞远大于控制周期时，纯反馈机制的信息滞后使得控制器无法及时纠偏。解决这一矛盾的根本途径是引入”基于模型的预测”——这正是第 3 章 MPC 的核心思想。

## 1.5	习题

- 概念题：解释”纯积分系统”与”自调节系统”的本质区别。一个带有溢流口的水箱属于哪种类型？为什么？

- 计算题：某管道长度 L=3000m，流速 v=1.5m/s。计算纯时滞 τd。若 PID 控制器增益为 Kp=0.8，水箱面积 A=5.0m2，利用 Ziegler-Nichols 稳定性条件估算该系统是否可能稳定。

- 编程题：修改案例代码，将时滞从 4s 增加到 10s，观察超调量和调节时间的变化趋势。绘制”时滞 vs 超调量”的参数扫描曲线，讨论时滞对闭环性能的定量影响。

- 思考题：在 CHS 六元框架 Σ=(P,A,S,D,C,O) 中，本章案例的 PID 控制器未能利用哪些元素的信息？如果引入额外的传感器测量 1 号水箱水位，PID 是否就能解决耦合问题？为什么？

## 1.6	参考文献

[1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[2] Åström K J, Hägglund T. Advanced PID Control[M]. ISA, 2006.

[3] Seborg D E, Edgar T F, Mellichamp D A, et al. Process Dynamics and Control[M]. 4th ed. Wiley, 2016.

[4] Smith O J M. A controller to overcome dead time[J]. ISA Journal, 1959, 6(2): 28-33.

[5] Normey-Rico J E, Camacho E F. Dead-time compensators: A survey[J]. Control Engineering Practice, 2008, 16(4): 407-428.