Table of Contents

# 1	第 1 章：渠道水动力学基础与 PID 危机

## 1.1	1. 学习目标

!本章概念图

本章探讨长距离明渠输水系统（Canal Pipeline System）中最基础的动力学特征，以及在面对这种大时滞系统时，传统控制算法的力不从心。 读者需要掌握： 1. 渠道水流动态的集总参数（Lumped Parameter）近似建模方法。 2. 纯滞后时间（Dead Time）的物理来源（波速与水流传播）。 3. 长渠道末端水位控制（Downstream Water Level Control）的工业痛点。 4. 传统 PID 控制器在纯滞后系统中的振荡灾难。

## 1.2	2. 教材理论：水在渠道里是怎么流的？

### 1.2.1	2.1 从圣维南方程到集总参数模型

在前面几本书中我们详细探讨了圣维南方程组，那是描述明渠水流最精确的”分布式参数（Distributed Parameter）“模型。但那种复杂的偏微分方程在控制系统设计中计算代价太高，难以直接用于设计 PID 或 LQR。

圣维南方程组的一维非恒定流形式为：

∂A∂t+∂Q∂x=ql

∂Q∂t+∂∂xQ2A+gA∂h∂x=gA(S0−Sf)

其中 A 为过水断面面积，Q 为流量，ql 为侧向入流，S0 为底坡，Sf 为摩擦坡降。这组偏微分方程的求解需要有限差分或有限体积法，计算代价高昂，且难以直接用于控制器的解析设计。

在自动控制领域，我们通常将一段长渠道”降维”为一个集总参数模型（例如积分型水箱 + 纯滞后）：

Asdh(t)dt=Qin(t−Ldelay)−Qout(t)

其中： - As 是这段渠道的等效水面面积（m​2）。 - h(t) 是下游末端的水位（也是我们想控制的目标）。 - Qin 是上游闸门的进水流量。 - Ldelay 是致命的纯滞后时间（s）。 - Qout 是下游农田或泵站抽走的流量（常作为外界扰动，在控制理论中被视为不可控的外部输入）。

### 1.2.2	2.2 纯滞后的物理来源

纯滞后时间 Ldelay 的物理来源主要有两个方面：

（1）重力波传播延迟。 当上游闸门开度变化时，水面波以重力波速度 c=gA/B 向下游传播，其中 B 为水面宽度。对于典型的大型渠道（水深 2-3 m），波速约为 4-5 m/s。对于 10 km 长的渠段，仅波传播就需要约 30-40 分钟。

（2）流体质量传输延迟。 水流本身的平均流速 v=Q/A 通常远小于波速。对于底坡 S0=0.0001、糙率 n=0.015 的梯形渠道，平均流速约为 0.8-1.2 m/s。同样 10 km 的渠段，质量传输时间可达 2-3 小时。

在控制系统设计中，我们通常取这两个延迟中起主导作用的一个。对于水位控制问题，波传播延迟是主要因素。需要特别指出的是，在实际渠道中，由于断面形状变化、沿程糙率不均匀以及弯道水流的附加阻力等因素，纯滞后时间并非一个固定常数。在不同的基础流量下，波速和流速都会发生变化，导致滞后时间呈现出与工况相关的非线性特征。在精确建模中，通常需要在多个典型工况下分别辨识滞后时间，并在控制器中进行增益调度。

### 1.2.3	2.3 传递函数表示与稳定性分析

将集总参数模型进行拉普拉斯变换，可以得到渠段的传递函数：

G(s)=H(s)Qin(s)=e−Ldelay⋅sAs⋅s

这是一个典型的”积分环节 + 纯滞后”系统。从控制理论的角度看，这类系统具有以下特征： - 积分环节 1/(As⋅s) 意味着系统没有自稳定能力——任何持续的流量偏差都会导致水位无限上升或下降。 - 纯滞后 e−Ldelay⋅s 在频域中引入了随频率线性增长的相位滞后 ϕ=−ω⋅Ldelay。

利用奈奎斯特稳定性判据，可以证明：对于积分加纯滞后系统，PID 控制器的增益裕度（Gain Margin）与滞后时间成反比。具体而言，当比例增益 Kp 满足：

Kp>πAs2Ldelay

闭环系统将不稳定。这意味着滞后时间越长，允许的比例增益越小，控制器的响应速度越慢。

### 1.2.4	2.4 纯滞后系统的频域特性

为了更深入地理解纯滞后对闭环稳定性的影响，我们从频域角度进行分析。开环传递函数为：

Gol(jω)=Kp⋅e−jωLAs⋅jω

其幅值为 |Gol|=Kp/(Asω)，相位为 ∠Gol=−90°−ωL⋅(180°/π)。

在穿越频率 ωc（即 |Gol|=1）处：

ωc=Kp/As

对应的相位裕度为：

PM=180°+∠Gol(ωc)=90°−KpLAs⋅180°π

当相位裕度降至零时，系统进入临界不稳定状态。由此可以导出最大允许增益的精确表达式。在实际工程中，为保证足够的稳定裕度（通常要求 PM≥30°），比例增益应远小于临界值。

对于积分环节，波德图中的幅值曲线以 −20dB/dec 的斜率下降，而纯滞后的相位滞后使得总相位曲线在高频段急剧下降。这种”积分加滞后”的组合是控制工程中最困难的对象之一。

### 1.2.5	2.5 PID 控制器在纯滞后系统中的困境

这个模型深刻地揭示了渠道控制的困局：你现在调整的上游闸门 (Qin)，需要经过 Ldelay 秒（甚至几小时）后，下游的水位 h 才会开始有反应。

如果强行用单回路 PID 去根据下游水位来控制上游闸门，控制器就会陷入不断累积误差的恶性循环： 开大闸门 → 没反应 → 继续开大 → 还是没反应 → 开到最大。 等滞后时间一过，大量水流到达下游，水位急剧上升；PID 又会迅速把闸门全关。这必然导致系统发生十分剧烈的等幅甚至发散振荡（漫堤溃坝）。

从数学上看，PID 控制器的积分项在滞后期间不断累积误差，形成所谓的”积分饱和（Integral Windup）“。即使加入抗积分饱和机制，也无法从根本上解决滞后带来的相位裕度不足问题。

值得指出的是，微分项（Kd）虽然在理论上可以提供相位超前来补偿滞后，但其有效补偿范围十分有限。微分项只能在穿越频率附近提供最多约 60° 的相位超前，而长滞后在穿越频率处引入的相位滞后往往远超此值。此外，微分项对高频噪声极为敏感，在水利工程中水位传感器的信号噪声较大，过大的微分增益会导致执行器频繁动作，加速闸门机械磨损。因此，在长距离渠道控制中，PID 中的微分项往往被设为零或很小的值，这进一步削弱了控制器对纯滞后的应对能力。

在国际灌溉排水技术协会（USCID）发布的渠道自动控制技术报告中，明确建议：当渠段的滞后时间与渠段响应时间（As/Qref）之比大于 0.5 时，不应使用单回路 PID 控制器，而应采用前馈补偿、串级控制或预测控制等高级策略。

## 1.3	3. 案例分析：理论与实践的桥梁（带死区的单渠段 PID 水位控制）

### 1.3.1	案例背景

某灌溉干渠的单渠段长约 5 公里。水流从上游闸门到达下游末端水位计需要经历 10s 的物理死区时间（Ldelay=10s）。 今天，调度员在控制中心按下一个按钮，要求将末端水位从 0.5m 提升到 2.0m（阶跃目标）。现场 PLC 中部署的是一套参数相对激进的标准工业 PID 算法（带抗积分饱和限幅 0∼10m3/s）。我们需要在仿真引擎中复现这一调度过程，看看这 10s 的死区会引发怎样的灾难。

### 1.3.2	问题描述

- 集总参数模型：等效面积 As=50.0m2，死区 L=10.0s。出流公式 Qout=2.0h。

- 控制目标：t=0 时刻起，设定值 SP=2.0m。

- PID 参数：Kp=8.0,Ki=0.5,Kd=2.0。执行器硬限幅 [0,10]m3/s。

- 任务：利用差分方程推演这 150s 内水位、阀门指令及真实进水流量的变化轨迹，直观展示纯滞后如何摧毁控制器的稳定性。

根据前述稳定性分析，临界增益为 Kp,cr=πAs/(2Ldelay)=π×50/(2×10)≈7.85。而实际设定的 Kp=8.0 已超过临界值，系统注定不稳定。

物理场景与问题概化图 (Generated via Nano-Banana-Pro)：

### 1.3.3	解题思路

构建带有物理时延队列的闭环控制引擎： 1. 历史缓存（Queue）：建立一个记录过去动作的数组。当前时刻渠道真正接收到的进水流量，是 10s 之前的阀门指令（qin(t)=u(t−10)）。 2. PID 控制计算：基于当前时刻的绝对瞬时误差 e(t)=2.0−hactual(t)，计算比例、积分、微分输出，并严格执行防积饱和（Anti-windup）限幅。 3. 物理演进：将延迟后的进水与当前根据伯努利方程算出的出水作差，利用欧拉积分更新水位 hactual。

PID 控制律的离散化形式为：

u(k)=Kpe(k)+Kij=0ke(j)Δt+Kde(k)−e(k−1)Δt

其中需要对输出施加限幅：u(k)=max(0,min(10,u(k)))。当输出达到饱和时，积分项停止累积（抗积分饱和）。

### 1.3.4	代码执行与图表

学习提示：我们在后台硬编码执行了带时延（Time-Delay）常微分方程的欧拉数值积分。请重点关注图表中的灰色死区段，那是酿成后续灾难的根本原因。

Source: assets/ch01/ch01_canal_pid.py

死区穿越与 PID 振荡追踪矩阵： | Time (s) | Setpoint (m) | Actual Level (m) | Valve Cmd (m³/s) | Delayed Inflow (m³/s) | |———–:|—————:|——————-:|——————-:|————————:| | 10 | 2 | 0.5 | 10 | 1.414 | | 30 | 2 | 2.817 | 0 | 2.439 | | 60 | 2 | 1.7 | 7.018 | 5.105 | | 100 | 2 | 1.699 | 6.364 | 2.606 | | 140 | 2 | 1.721 | 5.629 | 1.34 |

大迟滞渠道水位 PID 失控与振荡仿真图：

### 1.3.5	实验验证与结果剖析

这组数据完美再现了控制理论中最经典的时延致震（Delay-induced Oscillation）现象： - 盲目开大的关键 10s：看图表下方的红线（阀门指令）。在 t=0∼10s 的死区时间内，水位（蓝线）纹丝不动。PID 看着巨大且不变的误差，直接把阀门严格顶在了最大输出 10m3/s。积分项在此期间累积了 0.5×1.5×10=7.5 的积分量，进一步加剧了后续的超调。 - 滞后涌入的水流：等到 t=10s 之后，之前大幅开启的水流终于到达了下游（绿线 Delayed Inflow 开始快速上升至 10）。这股大流量瞬间让水位急剧上升，在 t=30s 时，水位竟然升到了 2.817m，远超 2.0m 的设定值。超调量达到 σ=(2.817−2.0)/2.0×100%=40.9%。 - 过度关闸与振荡：发现水位超调后，PID 又陷入了另一个极端，在 t=30s 时立刻把阀门全关（降到 0）。但别忘了，还有 10s 之前放出来的水正在路上！这就导致水位在经历了高峰后，又跌入低谷（1.7m）。整个系统因此陷入了长达百秒的持续振荡中。

从频域角度分析，该振荡的周期约为 Tosc≈4Ldelay=40s，这与纯滞后系统的理论预测一致。振荡并未衰减，说明系统处于临界稳定或不稳定的边界。

进一步分析仿真数据可以提取以下关键性能指标： - 上升时间：从 0.5m 到首次达到 2.0m（约 t=20s），上升时间约 20s。 - 首次超调峰值：2.817m，对应超调量 σ1=40.9%。 - 振荡衰减比：首次正向超调 0.817m，首次负向偏差 0.3m，衰减比约 0.37。衰减比接近但小于 1，说明振荡有微弱的衰减趋势，但在工程时间尺度内（150s）远未收敛。 - 稳态误差：由于 PID 含有积分项，理论稳态误差为零。但剧烈振荡使得系统在 150s 内未能达到稳态，实际平均偏差约 0.28m。

这些数据充分说明了纯滞后对闭环性能的毁灭性影响，也为后续章节中高级控制策略的引入提供了明确的性能基准。

### 1.3.6	工业部署与运行建议

- 绝对禁止纯 PID 直接控制：在控制长明渠这种带有巨大死区（有的甚至长达几十分钟）的对象时，用纯净的 PID 控制器是违背工程常识的。再温和的参数，要么慢得无法满足调度要求（几个小时达不到目标），要么就会引发上述的剧烈振荡漫堤。

- 参数整定的理论指导：如果因工程条件限制不得不使用 PID，应严格按照 Kp<πAs/(2Ldelay) 的约束设定比例增益，并采用 Lambda 整定法或 IMC 整定法来确保足够的相位裕度。对于本案例，Kp 应控制在 7.0 以下，并大幅减小积分增益 Ki。

- 算法重构的刚需：为了解决这种长渠道输水问题，工业界必须摒弃单向的 PID 调节。接下来的章节中，我们将引入前馈控制（Feedforward）来抵消已知干扰，引入串级控制（Cascade）来加快局部响应，以及最终采用史密斯预估器（Smith Predictor）或 MPC 来对死区时间进行数学层面的”降维剥离”。

- 实际工程中的缓解措施：在短期内无法升级控制算法的情况下，可以通过以下工程手段部分缓解纯滞后问题：（a）在渠道中间增设调节水库或缓冲池，将长渠道分割为多个短渠段，每段的纯滞后时间显著减小；（b）采用下游常水位控制（Downstream Constant Level Control）代替上游控制，利用渠池本身的蓄水容积提供缓冲；（c）在闸门处安装快速液压驱动系统，缩短执行器的动作时间，虽然不能减少水流传播延迟，但可以改善执行器环节的响应速度。在国内南水北调中线工程的早期调试阶段，就曾因长渠段（50∼80km）的巨大纯滞后导致 PID 控制器频繁振荡，最终不得不将控制策略升级为前馈+反馈的混合模式。

## 1.4	4. 本章小结

- 长距离明渠输水系统的核心动力学特征是”积分环节 + 纯滞后”，可用集总参数模型 Asdhdt=Qin(t−L)−Qout(t) 进行降维描述。

- 纯滞后时间来源于重力波传播延迟和流体质量传输延迟，在大型渠道中可达数十分钟甚至数小时。

- 传递函数 G(s)=e−Ls/(As⋅s) 揭示了纯滞后引入的相位滞后随频率线性增长，严重压缩了闭环系统的相位裕度。

- PID 控制器的临界增益与滞后时间成反比：Kp,cr=πAs/(2L)，滞后越大，允许的增益越小。

- 仿真案例定量验证了 PID 在大滞后系统中的振荡灾难：超调量达 40.9%，振荡周期约 4Ldelay。

- 工程实践中必须采用前馈、串级或预测控制等高级策略来克服纯滞后问题。在短期内无法升级算法时，可通过设置中间调节池、采用下游常水位控制等工程措施部分缓解纯滞后的影响。

## 1.5	5. 思考题

- 临界增益计算：某渠段等效水面面积 As=80m2，纯滞后时间 Ldelay=300s（5分钟）。（a）计算 PID 比例控制器的临界增益 Kp,cr；（b）若采用 Kp=0.3Kp,cr 并加入积分项 Ki=Kp/(4Ldelay)，估算闭环系统的阶跃响应上升时间和超调量级别；（c）讨论该参数设定在实际工程中是否可以接受。

- 集总参数建模：某梯形渠道底宽 b=6m，边坡系数 m=1.5，正常水深 y0=2.5m，渠长 L=8km，曼宁糙率 n=0.015，底坡 S0=0.0002。（a）计算等效水面面积 As；（b）估算重力波传播速度和纯滞后时间；（c）写出该渠段的集总参数状态方程和传递函数。

- 振荡周期分析：从仿真数据中观察到 PID 控制的水位振荡周期约为 40s，而纯滞后时间为 10s。试从奈奎斯特稳定性判据的角度解释为什么振荡周期近似等于 4Ldelay。提示：考虑积分环节在穿越频率处的相位贡献。

- 抗积分饱和设计：在本章案例中，PID 控制器采用了输出限幅作为抗积分饱和机制。试分析：（a）如果不加限幅，积分项在 t=0∼10s 内会累积到多大？（b）比较”条件积分法”（当输出饱和时冻结积分）和”反馈抑制法”（将饱和差值反馈回积分器）两种抗积分饱和策略的优缺点；（c）讨论为什么即使采用了完美的抗积分饱和机制，仍然无法根本解决纯滞后带来的振荡问题。提示：从相位裕度的角度思考积分饱和与相位滞后的本质区别。

## 1.6	6. 参考文献

[1] Litrico X, Fromion V. Modeling and Control of Hydrosystems [M]. London: Springer, 2009.

[2] Malaterre P O. PILOTE: Linear quadratic optimal controller for irrigation canals [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1998, 124(4): 187-194.

[3] Schuurmans J, Bosgra O H, Brouwer R. Open-channel flow model approximation for controller design [J]. Applied Mathematical Modelling, 1995, 19(9): 525-530.

[4] 雷晓辉, 龙岩, 许慧敏, 等. 水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 761-769+904. DOI: 10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[5] Astrom K J, Hagglund T. PID Controllers: Theory, Design and Tuning [M]. 2nd ed. Research Triangle Park: ISA, 1995. [6] Clemmens A J, Kacerek T F, Grawitz B, et al. Test cases for canal control algorithms [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1998, 124(1): 23-30.