Table of Contents

# 1	第6章　胶东调水工程——长距离水网的自主运行探索

迁移来源：原T1-CN《水系统控制论：原理与架构》第十七章。T1-CN重构为15章纯理论体系后，完整工程案例迁入本书。

与本书前序章节的关系：第1-5章建立了渠道水动力学、串级控制、数据驱动MPC和混合流态理论。本章以571 km胶东调水工程为案例，展示这些理论在网状系统中的完整落地。

引导案例：一次停水，没有人动一道闸门

2024年7月8日，山东省调水工程运行维护中心调度大厅。按照年度运行计划，当日需在供水状态下完成明渠段停水工况切换。调度人员在数字孪生平台上确认方案参数，点击执行。

此后数小时，从王耨泵站至胶莱河倒虹闸、全长约60公里的明渠试点段，沿线闸门依照模型计算指令依次动作，各渠池水位平稳降至停水目标值。潍河西堤穿涵闸最终稳定于11.00m，与目标水位完全吻合；东黄埠节制闸稳定于9.31m，偏差1cm；入吴沟河节制闸稳定于9.05m，偏差5cm。全程无人工干预调整任何闸门。

这是胶东调水工程在实际供水条件下完成的第一次全自动停水操作。工程全长571公里，水源来自黄河、长江和当地水库，沿线分水口39处，管理站13个——这样一个跨流域、多水源、长距离的复杂水网，实现任意渠段无人化切换运行，意味着什么？本章将从控制工程的视角，完整解析这一过程背后的技术体系。

表17-1　2024年7月8日停水工况测试结果（来源：联合调度测试报告，2024年7月11日）

| 控制节点 | 设计水位(m) | 停水目标(m) | 实测稳态(m) | 偏差(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 潍河西堤穿涵闸 | 11.45 | 11.00 | 11.00 | 0 |
| 东黄埠节制闸 | 10.08 | 9.30 | 9.31 | +1 |
| 入吴沟河节制闸 | 9.77 | 9.00 | 9.05 | +5 |

图17-1 胶东调水工程的全貌与分段自主运行

图17-1 胶东调水工程的全貌与分段自主运行

[合规说明]：关于工程落地、测试覆盖率量化指标与合规审查的详细要求，请参阅本丛书 T3 卷《标准与工程治理》。

## 1.1	17.1　工程概况与历史沿革

### 1.1.1	17.1.1　工程基本情况

山东省胶东调水工程是国家南水北调东线工程山东”T”字型调水大动脉的重要组成部分，也是中央和山东省为缓解胶东地区水资源短缺、实现水资源跨流域优化配置而实施的战略性工程。

工程由两段组成。引黄济青工程以打渔张进水闸为起点，依次经打渔张泵站（含沉沙池）、王道泵站、宋庄泵站、王耨泵站、亭口泵站、棘洪滩泵站，终点为棘洪滩水库，全长约265km，各段距离分别为：打渔张引水闸至打渔张泵站1km，打渔张泵站至北堤穿涵闸30km，北堤穿涵闸至王道泵站37km，王道泵站至宋庄泵站19km，宋庄泵站至王耨泵站68km，王耨泵站至亭口泵站59km，亭口泵站至棘洪滩泵站48km。胶东地区引黄调水工程以宋庄分水闸为起点，经灰埠泵站、东宋泵站、辛庄泵站至黄水河泵站，由黄水河泵站沿暗渠管道经温石汤泵站、高疃泵站、星石泊泵站延伸至米山水库，全长约306.4km。两段合计全线约571km，是国内已建成的最长调水工程之一。

水源构成多元：主水源为从打渔张引黄闸调引的黄河水；另从小清河子槽上节制闸承接南水北调东线一期工程调来的长江水；从宋庄分水闸承接黄水东调工程调来的黄河水；并在潍河滩地分水闸和引黄济峡节制闸处与峡山水库实现水资源双向调剂，形成”多水源联合调度、丰枯互补”的供水格局。

工程共设分水口门39处，供水范围涵盖青岛、东营、烟台、潍坊和威海等地。截至2021年底，累计引水112.55亿 m3，其中通过打渔张泵站调引黄河水65.49亿 m3，通过小清河上节制闸调引长江水（含东平湖）30.63亿 m3，通过黄水东调工程调引黄河水4.07亿 m3，通过峡山水库和大沽河调引当地水12.36亿 m3。累计向胶东四市配水77.08亿 m3，其中青岛55.23亿 m3、潍坊11.04亿 m3、烟台6.86亿 m3、威海3.95亿 m3，工程年平均引水量约3.60亿 m3。

从供水保障角度看，胶东四市GDP占山东省全省的40%以上。在干旱年份，胶东调水可提供青岛城区95%、烟台全市80%以上的供水量，是保障胶东经济社会持续发展的水资源安全基石。

### 1.1.2	17.1.2　运行管理机构与信息化基础

工程由山东省调水工程运行维护中心统一管理，该机构由山东引黄济青工程管理局和山东省胶东调水局沿革而来，实行省中心—分中心—管理站三级垂直管理体制。省中心内设调度运行部等9个部室，下设滨州、东营、潍坊、青岛、烟台、威海6个分中心，分中心下设博兴、寿光、寒亭、昌邑、平度、胶州、棘洪滩水库、莱州、招远、龙口、蓬莱、福山及牟平13个管理站，形成覆盖全线的三级管理网络。

在信息化基础设施方面，工程已完成全线自动化系统建设 [17-5]，包括13座泵站、95座闸站、46座阀站的自动化改造，接入7万余个信息采集点，完成全线2700路视频监控接入，敷设光缆2034公里。系统建成运行以来，以建设总投资3%的年运维费用维持设备在线率>98%的高可用水平，实现了以低成本维持高可靠运维的目标。

### 1.1.3	17.1.3　从自动化到数字孪生的演进

工程信息化建设经历了三个阶段。第一阶段建成自动化调度系统，实现全线数据采集、远程监控和基础闸阀自动化，解决了”看得到、测得准”的问题。第二阶段建成山东省水网综合调度平台，融合骨干调水工程、主要引黄口门等的多源数据，初步构建”四预”（预报、预警、预演、预案）体系，解决了”汇得全、看得全”的问题。第三阶段（2022年起）启动数字孪生胶东调水先行先试项目，目标是解决”算得准、控得住”的核心问题。

先行先试项目按照”横向协同、纵向融合”的建设思路，采用”1+5”架构推进：“1”是搭建一套覆盖全线、向前可兼容、向后可成长的孪生底座平台，实现多源数据统一管理、各类模型动态优化、预警告警智能推送、知识经验融合贯通；“5”是针对胶东调水”水量均衡调配难、优化调度控制难、安全运行管理难”三大核心难题，开展全线水量调度、明渠闸泵联合调控、水库矩阵管理、泵站智慧运维、管道优化调控5项应用试点建设。

## 1.2	17.2　“五多”特征：网状系统的控制复杂性

### 1.2.1	17.2.1　五多特征的工程含义

胶东调水工程在控制论视角下的本质特征是”网状系统”。与前两章的点状（沙坪水电站）和链状（大渡河梯级）系统相比，网状系统的控制复杂性来源于五个维度的叠加，可归纳为”五多”特征。

多水源：工程同时调引黄河水、长江水和当地水，三种水源的可引时机、水质特征和引水成本不同，水量分配决策需在多水源之间动态协调。水量调度模型必须将多水源联合优化纳入统一框架，以”三水四线”格局实现配置最优。

多结构：工程兼含明渠段（引黄济青及胶东引黄干线）、有压管道段（黄水河泵站以东），以及若干调蓄水库（棘洪滩水库、峡山水库）。明渠、管道、水库三种水力结构的动力特性根本不同：明渠为缓变无压自由面流，水流响应时间以小时计；有压管道为快速瞬变流，水锤风险突出；水库调蓄周期以天到旬计。三种结构共存要求控制系统具备多模型切换能力。

多目标：工程同时追求供水保证率、分水口门精度、泵站能效、输水损失和调水成本等多个目标，且各目标在不同时间尺度上的权重不同（年尺度以供水保证为主，旬尺度以水位精度和能效为主，实时尺度以安全和精确控制为主），多目标协调机制必须贯穿三个时间尺度。

多模式：工程存在常规输水、充水、停水、冰期运行、应急调度等多种运行模式，各模式下的水位目标值、流量约束、闸门动作策略差异显著。尤其是冰期运行，根据历年经验，过流能力将下降约三分之一，需提前将各渠段水位抬升至冰期目标水位，并维持更高水位以稳定冰盖。模式切换是自主运行能力的核心检验之一。

多层级：工程管理实行省中心—分中心—管理站三级架构，与调度控制的全线旬调度—明渠段短期调度—闸泵实时调控三层结构并存。行政层级与技术层级的双重叠加要求控制指令能够在空间（全线→渠段→单闸）和时间（旬→日→分钟）两个维度上逐层分解和精准传递。

### 1.2.2	17.2.2　三大核心难题

上述五多特征最终集中体现为三大实际操作难题，也是数字孪生先行先试项目的核心攻关方向。

水量均衡调配难：全线571km，39处分水口，多水源可用窗口不确定，各市需水时空分布不均。传统人工编制旬调度方案需要数天，且难以同时兼顾多水源最优配置、各渠段水量平衡和分水口门精确保证率。尤其是年度末期，往往面临水量亏缺时如何优先保障重点用户的决策困境。

优化调度控制难：明渠段上下游水力响应具有时滞性，王耨泵站至胶莱河倒虹闸段约60km，水力波动传递时间约4-6小时；分水口门随机取水形成持续扰动；泵站开停机引起流量阶跃变化；全线39处分水口的取水过程同步变化，无法由人工实时跟踪。传统”经验+观察”的调控方式在高精度目标下已接近人力极限 [17-10]。

安全运行管理难：全线管理站点多、线路长，泵站设备故障具有随机性，部分渠段存在不均匀沉降导致水位基准偏移，冰期特殊运行条件下传感器精度下降。同时，管道段存在水锤风险，水库存在渗漏安全隐患。多风险源并存，要求安全监测和预警体系具备全覆盖能力。

### 1.2.3	17.2.3　从点到链到网：维数灾难的跃变性分析

将胶东水网与前两章案例的控制复杂度进行横向对比，可以定量感受”维数灾难”的跃变性质（表17-2）。

表17-2　三类水利系统控制复杂度对比

| 维度 | 沙坪水电站（点） | 瀑深枕梯级（链） | 胶东调水（网） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间尺度 | ~0.1k m2 库区 | 60km河段 | 571km干线+分支 |
| 控制节点数 | 6台机组+3道闸 | 14台机组+集控 | 13泵站+95闸站+46阀站 |
| 水力时延 | 70-85分钟（单段） | 100-190分钟（3段串联） | >24小时（全程） |
| 状态变量数量 | O(102) | O(103) | O(105)（7万传感器） |
| 主导控制难题 | 时间约束（库容极小） | 空间传播（站间时延协调） | 维数爆炸（全局可控性） |
| 可行的控制架构 | 单站MPC | 两级EDC+时序补偿 | 三层分布式HDC |
| 最大预见期 | 80分钟 | 240分钟 | >24小时（跨日相位差） |

胶东水网的状态空间维数与前两章的本质差别在于：沙坪和梯级的控制节点数量允许集中式或两级分布式求解，而胶东的13座泵站+95座闸站+46座阀站+7万个传感器点构成的状态空间，若采用集中式优化，状态矩阵维度将达到 104 至 105 量级，实时求解的计算开销远超工程可行边界。

进一步，全线水力传播的跨日相位差引入了另一维度的复杂性：上游王耨泵站的调整，至少要24小时后才能在下游胶莱河产生完整影响——这意味着控制器的”预见期”需要超过一个完整昼夜，期间系统状态受到多个分水口随机取水的持续扰动，任何局部的集中优化控制都面临”预测误差随预见期指数放大”的本质困难。这正是胶东案例必须采用”全局宏观优化（旬/日尺度）+局部实时反馈（分钟尺度）“双层解耦架构的物理根因，也是CHS原理三（分层分布式控制，P3）在网状系统中的核心工程驱动力 [17-7]。雷晓辉等 [17-1] 在水系统控制论的技术框架中将这种分层分布式架构作为应对维数爆炸的根本策略，胶东调水工程的实践为这一理论判断提供了最大规模的工程验证。

图17-2 胶东调水的”多水源联合调度”模式

图17-2 胶东调水的”多水源联合调度”模式

## 1.3	17.3　模型体系：三时间尺度的层级结构

数字孪生胶东调水先行先试项目构建了以三个时间尺度为骨架的层级模型体系，各层模型功能明确、接口规范，形成了从水量宏观配置到闸门毫米级精度控制的完整调控链条。

### 1.3.1	17.3.1　全局水量调度模型（年/月/旬尺度）

水量调度评价模型是宏观决策的基础支撑，对全线调水量、各分水口门实际分水量与计划值的偏差、各泵站运行效率和能源单耗进行统计评估。评价指标体系分三层：一级指标为效率、安全、效益；二级指标为方案完成情况、供水保证率、供水效率；三级指标包括供水计划完成率（PCR）、分水口门达标率（WOR）、供水保证率等具体量化指标，采用层次分析法（AHP）确定权重，最终加权得到综合评分。

年月水量调度模型以胶东调水工程全线为对象，以沿线各泵站为节点，以供水总缺额最小为主要目标函数，以分水口门最低供水保证率最高和棘洪滩水库水位偏差最小为次要目标，采用优化模型求解年度引水窗口、各水源引水量以及各分水口分水过程。约束体系包括渠段过流能力约束、分水口取水能力约束、外调水源引水能力约束、冰期运行约束（12月至次年2月各渠段过流量须在规定上下限之间）以及水库水位约束。决策变量为各分水口的取水开始时间、结束时间以及取水流量削减比例。

旬水量调度模型是全线水量配置与实时闸泵控制之间的衔接层。模型基于水力学恒定流计算得到的不同工况下渠池流量—水位—蓄量—水头差曲线，构建考虑水力响应特性的水量平衡模型作为快速仿真核心，实现替代一维水动力学的快速工况演算。在此基础上，采用渠池蓄量短期优化调度模型，对闸泵群渠池的最优目标状态进行空间分配，确定各级泵站的最优运行水位和流量区间，并将调度计划指令下传至明渠段闸泵实时调控模型。

旬模型的关键创新在于引入了”闸泵群渠池最优目标状态计算”：泵站实际工作扬程随用户需水量变化而波动，若不主动干预则水泵工作点易偏离高效区。该计算将工程首末节点的总扬程在闸泵群之间进行空间优化分配，在满足供水目标的同时最大化全线泵站运行效率。

### 1.3.2	17.3.2　状态感知模型（实时尺度前置）

感知层在实时控制启动之前，尽可能准确地重构渠道当前水情状态，为控制模型提供可靠的初始条件。感知模型接入沿线水位计、流量计等自动化监测数据，结合数据清洗（异常值去除、插值、滑动平均）和卡尔曼滤波状态估计，对各渠池的实时蓄量和水面线进行动态反演。

感知模型在实际应用中暴露出的主要问题是流量测量缺失造成蓄量计算偏差：潍河滩地分水口没有流量监测设施，导致该段感知模型流量计算误差较大，进而影响下游控制模型的预热精度。这一问题在多次测试中被识别和记录，推动了后续的技术优化——将上游控制模型计算的闸门流量过程作为下游控制模型的上游流量计划入参，形成控制模型间的直接数据传递链，绕开感知模型的流量测量盲区。

同时，针对王耨泵站—胶莱河段，开发了基于数据驱动方法的水情实时预测模型，对关键断面未来2-6小时的水位、流量变化过程进行滚动预测，为闸泵实时调控模型提供提前量信息，以减少因水力时滞导致的响应滞后。

### 1.3.3	17.3.3　明渠梯级闸泵实时调控模型

实时调控模型是整个技术体系中精度要求最高的核心层，其本质是基于模型预测控制（MPC）框架、以一维圣维南方程为预测模型的闭环优化控制系统。

预测模型：采用一维明渠非恒定流圣维南方程组作为水动力内核，描述渠道水位和流量的时空演变过程 [17-4]。连续方程为：

B∂Z∂t+∂Q∂x=q

动量方程为：

∂Q∂t+∂∂xαQ2A+gA∂Z∂x+gASf=0

式中， B 为过水断面表面宽度（m）， Z 为水位（m）， Q 为流量（m3/s）， x 为沿主流向距离（m）， q 为旁侧入流（m3/s）， A 为过水面积(m2)， g 为重力加速度， Sf 为摩阻比降（通过曼宁公式计算， Sf=nc2Q2/(A2R4/3) ，糙率系数 nc 为需率定参数）。采用收敛速度快、稳定性好的Preissmann四点带权隐式差分格式对方程组进行离散求解。

目标函数：控制目标综合考虑三个子目标，通过加权惩罚系数构成：控制变量（闸门开度/泵站流量）最小化、水位与目标水位的偏差平方和最小化、水位偏差变化率最小化。其中水位偏差和最小准则在第二轮测试后正式引入，用以替代早期依赖单次预测最优的选优逻辑，显著改善了控制精度。

约束体系：包括闸门开度物理上下限、各渠段输水能力约束（过闸流量不超过设计过流能力）、各渠段水位上下限约束，以及水位最大小时变幅约束（ ΔZ≤0.15 m/h ，第二轮测试后引入）。水位变幅约束的加入解决了早期测试中因控制动作过于激进导致相邻渠段水位剧烈波动的问题。

闸门开度计算：在确定目标过闸流量后，通过闸门过流公式将流量目标转换为开度指令：

Q=m⋅b⋅e⋅2g(H0−H2)

式中， Q 为过闸流量（m3/s）， m 为闸门综合流量系数， b 为过水断面宽度（m）， e 为闸门开度（m）， H0 为闸前水深（m）， H2 为闸后水深（m，自由出流时设为0）。闸门流量系数 m 是需通过稳态历史数据持续率定的重要参数，实际工程中不同流量区间的 m 值存在差异，动态率定是提高开度计算精度的关键。

滚动优化策略：模型采用15分钟计算周期、30分钟调令下发间隔的运行方式。在每个计算周期内，读取最新的实测水位、流量和上游边界条件，对未来3小时（预见期）内的渠道状态进行预测，求解使目标函数最优的控制序列，仅执行下一计算时步的控制动作，然后在下一时刻重新预测和优化。这种”预测—优化—执行—反馈”的滚动机制使模型能够持续修正对扰动的响应，是明渠自动控制领域广泛采用的标准范式 [17-11]。

闸泵实时调控模型在每个主要闸泵建筑物各部署一个独立实例，以串联方式衔接，各实例接入前一渠池上游实时流量和后一渠池下游实时水位作为边界条件，形成全段覆盖的分布式控制网络。

### 1.3.4	17.3.4　全局水量优化的DE+POA双算法架构

旬水量调度模型面临的核心数学困难是：在超大维度决策空间（39个分水口×31天×多水源组合）中，寻找满足复杂非线性约束的全局最优方案。传统梯度类优化算法极易陷入局部最优，而穷举搜索的计算量超出工程可接受边界。为此，系统采用差分进化算法（Differential Evolution, DE）与逐步优化算法（Progressive Optimality Algorithm, POA）串联的两阶段求解策略，两者的互补性构成了全局—局部双层解耦的优化架构。

第一阶段：DE全局粗搜索

差分进化算法是一种基于种群的随机全局优化算法 [17-9]，通过变异、交叉和选择三个操作迭代进化。其核心操作是差分变异：对于每个个体 xi ，从种群中随机选取三个不同个体 xr1 、 xr2 、 xr3 ，产生变异向量：

vi=xr1+F(xr2−xr3)

式中， F∈[0,2] 为缩放因子，控制变异幅度。变异向量与原个体进行二项交叉产生试验向量，若试验向量的目标函数值更优则替代原个体，否则保留原个体，形成”强者生存”的选择机制。

DE在全局搜索中的优势是无需梯度信息、天然适应非线性非凸问题，且对初始解质量不敏感。在胶东旬调度场景中，DE的种群个体代表一组”全线31天的分水口流量组合方案”，目标函数为总缺水量最小（加权考虑各用户优先级）叠加总能耗最小，约束包括各分水口流量上下限、各渠段水量平衡和冰期约束。经过若干代进化，DE给出若干组在全局尺度上”足够好但未必最优”的候选方案，有效排除了大量明显劣质的决策空间区域。

第二阶段：POA局部精细化

逐步优化算法（POA，也称为动态规划的顺序分解方法）从DE输出的候选方案出发，在时间维度上逐步推进，对每一时步的决策变量进行贝尔曼最优化精雕。POA的本质是将多阶段优化问题分解为一系列单阶段子问题：在已知当前状态的条件下，只需找到当前时步的最优决策，而不必同时考虑所有时步。这使得计算量从 O(NT) （穷举）降低至 O(N⋅T) （线性递推），大幅提升了计算效率。

在POA精细化阶段，安全约束以硬约束形式直接嵌入子问题求解，一旦某决策路径在任一时步触碰约束边界（如某渠段水位超过上限），立即剪枝丢弃，不进入后续计算。这种”边推演边剪枝”的机制，使POA在保证约束满足的前提下，将DE的粗粒候选方案精炼为满足全时序水力平衡约束的可执行精细方案。

两阶段架构的工程价值：DE负责”宏观破局”，突破传统梯度算法无法跳出局部最优的桎梏，在高维空间中快速定位全局最优区域；POA负责”精细落地”，在DE锁定的候选区域内，以确定性方式推算出满足物理约束的精准可执行序列。两者串联，实现了计算效率与优化质量的双重满足——DE的种群进化为POA提供优质初始点，POA的约束可行性保障为DE的进化目标函数提供现实基础，形成良性互补。

图17-3 长距离供水网络的维数爆炸与分解策略

图17-3 长距离供水网络的维数爆炸与分解策略

## 1.4	17.4　智能运维与认知AI：突破机理模型的能力边界

前三节构建的三层模型体系（全局调度→短期调度→实时控制）解决的是”水往哪里流、闸门怎么动”的物理优化问题。然而，胶东调水工程在实际运营中还面临两类机理模型难以覆盖的问题：设备健康状态的隐性劣化监测（机械疲劳不遵守圣维南方程）和复杂工况下的认知辅助决策（历史经验无法线性化）。针对这两类问题，数字孪生平台引入了数据驱动的智能运维体系和大语言模型认知引擎。

### 1.4.1	17.4.1　泵站设备健康诊断：VMD + CNN的双重信号处理

胶东调水13座大型泵站长期在高扬程、大流量条件下连续运行，水泵叶轮受含沙水流冲蚀，轴承在交变载荷下逐渐劣化。这类机械疲劳损伤是高维非线性过程，早期征兆表现为振动信号中极其微弱的特征频段能量变化，依靠传统阈值报警无法在损伤累积到安全临界前提前发现。

信号分解层：变分模态分解（VMD）。VMD将采集到的轴承摆度、水泵振幅等混合时序信号分解为若干本征模态函数（IMF），每个IMF代表一个频率集中的固有振动分量。相比传统的经验模态分解（EMD），VMD具有自适应性强、无模态混叠的优势，能够将早期空化气蚀（高频，2-4 kHz）、轴承点蚀（中频，500-1500 Hz）和叶轮磨损（低频，10-200 Hz）等不同类型的损伤信号有效分离。将各IMF的频段能量比作为特征向量，构成可描述当前设备健康状态的低维特征表示。

分类识别层：卷积神经网络（CNN）。将VMD提取的特征向量输入定制化三维CNN，CNN在历史标注数据（正常→早期退化→中度退化→严重故障的全劣化曲线样本）上训练，学习从特征向量到健康状态等级的非线性映射。在实际部署中，CNN可实现毫秒级在线推理，将当前时刻的设备状态归类到四个健康等级之一，并给出置信度估计。

工程意义：这一双层诊断架构将原本依赖老厂长”听音辨障”的经验知识转化为可量化、可复制的数据驱动诊断，实现了从”事后维修”向”状态预知性维修”的转变，预计可将泵站非计划停机率降低30%-50%，并提前至少四周发出叶轮严重磨损预警，为主动安排检修创造时间窗口。

### 1.4.2	17.4.2　全线视觉巡检：无人机 + CV大模型

胶东调水全线近600公里，传统依靠徒步或车辆巡线的方式，30公里重点渠段的巡视周期长达半天以上，且夜间和暴风雨条件下存在大量不可达盲区。工程部署了搭载计算机视觉（CV）大模型的智能巡飞无人机（UAV），实现了”天空地”一体化的全线视觉感知。

巡检目标与模型选型：巡检任务涵盖明渠水面异常（浮筏漂浮物、水华暴发）、渠坡结构损伤（混凝土护坡裂缝、滑坡迹象）和机电设备外观故障（闸门锈蚀、电缆破损）三大类。系统采用YOLO系列目标检测模型进行实时图像推理，在边缘算力有限的无人机平台上实现”飞行即推理”，无需将视频流传输至云端集中处理。

精度与效率：实测表明，CV模型可识别混凝土护坡面板上宽度0.2mm以上的微裂缝，且推理延迟在1秒以内，识别结果自动附带GPS坐标标注并实时推送调度中心。原本需要12小时完成的30公里重点渠段全面巡视，无人机+CV系统可在约30分钟内完成，效率提升约24倍。

数据闭环：巡检发现的异常事件以工单形式自动录入运维管理系统，工单包含问题位置（GPS）、问题类型（CV分类结果）、现场视频截图和建议处理措施，形成从巡检发现到处置完成的全流程数字闭环。积累的历史工单同时成为认知AI引擎（17.4.3节）知识库的重要数据来源。

### 1.4.3	17.4.3　认知AI引擎：大语言模型的水网”参谋”角色

胶东数字孪生平台试验性部署了经过水利领域专有知识微调的大语言模型（LLM）作为高级辅助认知引擎，为调度人员提供自然语言交互式的决策支持。这一部署代表了认知AI在国家水务调度领域的首批工程级实践之一。

知识库构建与RAG架构：系统将工程三十年积累的历史调度工单、应急预案、设备图纸、水力运行规程等非结构化文档向量化，构建专属知识图谱。在推理阶段采用检索增强生成（RAG）架构：当调度人员提出问题时，系统首先从知识图谱中检索最相关的历史案例和规程片段，将其作为上下文注入LLM提示词，再由LLM综合知识库信息和当前SCADA实时告警数据生成回复。这一设计兼顾了LLM的语言生成能力和专业知识的可验证性，避免了纯LLM推理的”幻觉”风险。

实际应用场景：当综合看板出现”上游含沙量骤增+某泵站前池水位异常接近空载警戒线”的复合告警时，传统控制系统面临两个不良选项：按规程触发硬约束停机（造成全线供水中断）或等待调度员手动翻阅历史案例（响应迟滞）。认知AI引擎在毫秒级内追溯类似历史事件，以自然语言输出多条分级决策建议，将调度员从”记忆者”转变为”决策者”：AI完成历史知识检索和方案初筛，调度员聚焦于风险研判和最终确认，实现了人机认知互补。

技术局限与工程边界：认知AI引擎当前定位于辅助决策而非自主决策——所有建议均需调度员确认后才能执行，系统不具备直接驱动闸门动作的权限。这一设计与CHS原理七（人机共融，P7）完全一致：在技术可信度尚未经过系统HIL验证的阶段，保留人工确认环节是安全自主化路径上不可跳过的过渡阶段。随着知识图谱持续扩充和历史推荐方案的效果积累，认知AI引擎的置信度评估体系将逐步完善，为未来更高程度的自主化奠定可信基础。

### 1.4.4	17.4.4　智能AI体系与物理模型的角色分工

综合三类AI技术（VMD+CNN、CV大模型、LLM）与机理模型（圣维南方程、MPC、DE+POA）的对比，可以清晰看出两者在胶东调水数字孪生体系中的互补定位（表17-3）。

表17-3　机理模型与AI技术在胶东调水中的角色分工

| 能力维度 | 机理模型（圣维南/MPC/DE+POA） | AI技术（CNN/CV/LLM） |
| --- | --- | --- |
| 适用场景 | 水力动态预测、优化调度决策 | 设备健康诊断、视觉巡检、知识推理 |
| 核心优势 | 物理可解释、外推能力强 | 处理非结构化信息、识别隐性模式 |
| 主要局限 | 无法描述设备疲劳、人员经验 | 可解释性弱、训练数据依赖 |
| 安全角色 | 直接驱动控制执行 | 辅助决策，不直接执行控制 |
| P原理对应 | P1-P4（建模-优化-安全） | P6（认知增强）、P7（人机共融） |

这一分工体现了CHS理论的一个核心判断：水利系统的自主化不是用AI替代物理模型，而是用AI弥补物理模型的能力盲区，用物理模型为AI提供可信的约束边界。两者在不同能力维度上形成互补，共同支撑胶东调水向更高自主运行等级演进。

图17-4 胶东调水自主运行的三级验证与部署步骤

图17-4 胶东调水自主运行的三级验证与部署步骤

## 1.5	17.5　在环测试：四轮迭代的系统调试过程

从2023年11月至2024年7月，项目组在实际调水运行条件下开展了四批次现场测试，覆盖充水、水位调控、流量调整和停水四种典型工况。这一过程是理论模型在真实物理边界约束下的系统性调试，也是在环验证方法论在长距离调水工程上的完整实践。

### 1.5.1	17.5.1　第一批：充水工况（2023年11月）

第一批测试以2023-24年度第二阶段充水期为背景，测试区段为王耨泵站至胶莱河倒虹闸，共7座控制闸门。测试前各渠池蓄量低（王耨泵站至夹沟河段蓄量仅6.39万 m3），目标是在王耨泵站逐阶段开机过程中，自动控制各渠段水位达到充水目标值。

充水方案基于短期调度模型和闸泵实时控制模型联合计算。控制策略为”蓄量差驱动时序下发”：基于各渠池当前蓄量与目标蓄量的偏差 ΔW ，结合王耨泵站各阶段流量 Q王 ，按照公式 ΔT=ΔW/Q王+T退 （ T退 为退水口退水时间，如有）依次推算各闸的调整时间，形成自上而下的时序闸控方案。

第一阶段实测结果见表17-4，各关键节点的实际稳态水位与目标值偏差多在0.1-0.3m量级，时序控制逻辑有效，各闸门均在计算预测时刻前后完成开度调整。这轮测试确认了整套模型—软件—终端调控链路的基本可用性。

表17-4　2023年11月充水工况第一阶段测试结果（来源：充水期明渠段模型测试报告）

| 闸站 | 稳态目标(m) | 实际稳态(m) | 调整开度(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 夹沟河倒虹闸 | 10.80 | 10.60 | 0.8 |
| 潍河西堤穿涵闸 | 10.00 | 10.08 | 3（全开） |
| 潍河中堤穿涵闸 | 9.90 | 9.91 | 0.65 |
| 东黄埠节制闸 | 9.50 | 9.65 | 0.60 |
| 入吴沟河节制闸 | 9.20 | 9.10 | 0.45 |
| 北胶新河倒虹闸 | 8.90 | 8.32 | 1.30 |

### 1.5.2	17.5.2　第二批：水位调控工况（2024年5月-6月）

第二批测试于2024年5月30-31日和6月26-27日分两轮进行，工况分别为水位抬升（在维持泵站流量的情况下，通过闸群联动将各节点水位提升至目标值）和水位调控（在泵站流量调减条件下，维持各节点水位稳定在目标值）。

2024年5月31日测试结果见表17-5。6月26日和27日两次测试的控制偏差均控制在15cm以内。

表17-5　2024年5月31日水位调控工况测试结果（来源：联合调度测试报告，2024年6月29日）

| 工况 | 站名 | 设计水位(m) | 目标(m) | 实测稳态(m) | 偏差(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位抬升 | 潍河西堤穿涵闸 | 11.45 | 11.00 | 11.13 | +13 |
| 水位抬升 | 东黄埠节制闸 | 10.08 | 9.80 | 9.82 | +2 |
| 水位抬升 | 入吴沟河节制闸 | 9.77 | 9.40 | 9.33 | −7 |
| 水位调控 | 潍河西堤穿涵闸 | 11.45 | 11.00 | 10.92 | −8 |
| 水位调控 | 东黄埠节制闸 | 10.08 | 9.80 | 9.71 | −9 |
| 水位调控 | 入吴沟河节制闸 | 9.77 | 9.33 | 9.25 | −8 |

第一轮测试暴露的主要问题涉及四个层面：调度模型与控制模型建模范围不一致（调度按8km一个闸门考虑4个控制点，控制模型含6个控制点）；两层模型的水位-流量-蓄量基础数据不匹配；感知模型至控制模型的数据传输接口开发不规范；调令下发方式有缺陷（仅能逐闸下发、无法多闸同时下发）。

两轮测试间隙的改进措施：统一调度/控制模型的建模范围（均按4个控制点）；基于最新地形断面资料统一基础数据；加入0.15 m/h水位变幅约束；将模型预见期从24h压缩至3h；引入水位偏差和最小准则替代原有选优逻辑；开发多闸同时下发功能；系统梳理各模块数据传输接口并规范化。

6月26-27日第二轮测试验证了上述改进的有效性，各节点控制偏差均缩减至15cm以内，测试团队认为已达到进入实战应用的条件。

### 1.5.3	17.5.3　第三批：流量调整工况（2024年7月5日）

第三批测试于7月5日进行，工况为在年度调水运行期流量调整条件下的水位抬升控制，涵盖东黄埠节制闸、入吴沟河节制闸和胶莱河倒虹闸三个控制节点，结果见表17-6。

表17-6　2024年7月5日水位抬升测试结果（来源：联合调度测试报告，2024年7月11日）

| 站名 | 设计水位(m) | 目标(m) | 实测稳态(m) | 偏差(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东黄埠节制闸 | 10.08 | 9.80 | 9.89 | +9 |
| 入吴沟河节制闸 | 9.77 | 9.20 | 9.22 | +2 |
| 胶莱河倒虹闸 | 8.96 | 8.28 | 8.34 | +6 |

本次测试暴露的新问题主要包括：潍河滩地分水闸无流量监测导致上游边界估算偏差；闸门过流系数无法动态反演，预热期计算水位与实测存在差异；比选逻辑中残差和计算步长为30分钟，难以精准跟踪短周期扰动（后续将计算步长改为与水力学模型计算步长一致）。

### 1.5.4	17.5.4　第四批：停水工况（2024年7月8日）

第四批测试为本章引导案例所述的停水工况。在实际供水运行条件下，通过全自动闸群调控将明渠段各渠池水位降至停水目标值，全程无人工干预。三个测试节点的控制偏差分别为0cm、+1cm、+5cm（见表17-1），达到了迄今为止的最高控制精度。

四批测试构成了一个完整的”测试—发现问题—改进—再测试”在环迭代过程。从2023年11月到2024年7月，历时约8个月，系统经历了2轮大规模参数率定和模型重构，控制精度从0.1-0.3m偏差量级逐步收敛至1-9cm量级，实现了近一个数量级的精度跃升。这一迭代验证路径是雷晓辉等 [17-2] 提出的自主运行智能水网在环测试体系（MIL→SIL→HIL→PIL）在长距离调水工程场景下的完整实践。

表17-7　四批次在环测试问题分类与处置记录

| 批次 | 工况 | 问题类型 | 具体表现 | 处置措施 | 下次复现率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一批 | 充水 | 接口问题 | 调令仅能逐闸下发 | 开发多闸并发下发功能 | 消除 |
| 第一批 | 充水 | 建模不一致 | 调度4点/控制6点建模范围差异 | 统一建模范围 | 消除 |
| 第一批 | 充水 | 数据不匹配 | 调度/控制层水位-流量基础数据不统一 | 重新统一基础数据集 | 消除 |
| 第二批(一) | 水位抬升 | 控制策略 | 水位变幅过大引发相邻渠段波动 | 加入0.15m/h变幅约束 | 消除 |
| 第二批(一) | 水位抬升 | 优化准则 | 预见期24h导致近期动作迟滞 | 压缩预见期至3h | 消除 |
| 第二批(一) | 水位抬升 | 优化准则 | 单次最优选优逻辑精度不足 | 引入水位偏差和最小准则 | 消除 |
| 第二批(二) | 水位调控 | 参数率定 | 部分闸门流量系数偏差大 | 基于测试数据率定 | 改善 |
| 第三批 | 流量调整 | 感知盲区 | 潍河滩地分水口无流量计 | LSTM软测量补偿 | 部分改善 |
| 第三批 | 流量调整 | 计算步长 | 比选逻辑30min步长跟踪短周期扰动差 | 步长与水力模型同步 | 消除 |
| 第四批 | 停水 | 无新增问题 | 全程偏差0-5cm，系统稳定 | — | — |

注：冰期测试（2023年12月）暴露的管理协调问题未列入上表，见17.6.2节。

## 1.6	17.6　冰期运行：极端工况下的自主挑战

冰期运行是胶东调水工程每年12月至次年2月的特殊运行阶段，也是对自主控制能力最严峻的挑战之一，其控制逻辑与常规输水工况存在根本性差异。

### 1.6.1	17.6.1　冰期控制的特殊约束

冰期运行面临三项特殊约束。其一是流量约束：渠道结冰后冰盖下的水流湿周增加、水力阻力加大，在同等坡降和截面下的过流能力较非冰期下降约三分之一，最不利情况下需将计划引水量同比例压减，各市水量分配随之同比例调减。其二是水位约束：冰期需将各渠段运行水位提前抬升至冰期目标水位（通常高于常规运行水位），使渠道在较高水位下稳定结冰，冰盖形成后水流在冰盖下稳定流动；冰期运行期间一般不对流量和分水做较大调整，以维持冰盖完整性。其三是传感器可靠性约束：冰期低温导致部分水位计和流量计示数偏差较大，需以视频实时监控画面辅助判别，但夜间视频识别能力受限，形成数据质量缺口。

### 1.6.2	17.6.2　2023年12月冰期水位抬升控制实践

2023年12月11日，工程启动冰期目标水位抬升控制，目标是在12月16日降温到来之前将全线各关键控制工程水位抬升至冰期目标值。方案综合利用短期水量调度模型和闸泵实时控制模型编制，12月11日下午14时召开全线调度会议下发方案，15时从小清河上节制闸起全线自下游至上游依次执行。

这次冰期控制全程记录了方案执行中暴露的多类问题。在方案计算层面，初版方案因未按全线各工程实际参数计算（部分渠道因不均匀沉降导致设计水位与实际水位存在偏差）而结果偏差较大；明渠试点段的调控模型在冰期工况（以稳态目标驱动的渠池水量分配模式）与常规输水模式的控制策略不完全匹配，导致模型偏差偏大，需多次滚动更新计算。在调令下达层面，出现部分管理站自行调控（如徐林庄节制闸提前1日调整开度检修传感器）、部分渠段由现地人员按经验操作的情况，暴露了技术系统与运营管理规范之间的协调问题。

最终，全线冰期目标水位抬升控制阶段于12月15日8时完成，成功抵御了12月16日的大幅降温。这次实践揭示了若干需持续改进的方向：冰期目标水位需结合渠道沉降实测数据定期更新；全线水位计和流量计需定期精度校核；渠道流量-水位-蓄量曲线需结合实际运行数据持续更新；调度纪律需进一步强化，建立配套的调令执行反馈和偏差报告机制。

### 1.6.3	17.6.3　冰期工况的控制模式切换机制

冰期控制面临的核心问题不只是参数适应，更是控制模式的根本转换。常规输水期，控制目标是”维持水位稳定在目标值”，属于调节型控制（regulation control）；冰期水位抬升阶段，控制目标是”在规定时间窗口内将水位从当前值驱动至冰期目标值”，属于轨迹跟踪控制（trajectory tracking control）。两种模式对MPC框架的参数设置要求不同：调节模式下惩罚偏差方差，目标是减小稳态误差；跟踪模式下惩罚目标轨迹偏差，目标是减小动态跟踪误差，允许一定超调以加快水位达标速度。

冰期控制模式转换规则：系统根据以下逻辑自动识别并切换控制模式。当任意渠段实测水位与冰期目标水位偏差超过0.20m且当前日期处于冰期抬升窗口期（每年12月1日至12月15日）时，触发”轨迹跟踪模式”，目标函数权重切换：水位偏差惩罚系数 wz 提升2倍，控制量最小化权重 wu 降低50%，允许更积极的闸门动作以加快水位驱动速度；当各渠段水位偏差均小于0.10m（抬升完成后稳定阶段），切换回”调节模式”，恢复常规参数设置。

冰期运行的不确定性处理：冰期传感器数据质量下降是客观问题，应对策略为三层冗余设计。首层：自动化水位计提供基础数据，但冰期误差带扩大至±0.05m（非冰期±0.01m）；二层：视频AI图像识别对关键断面水尺实施自动读数（夜间降级为人工巡视确认），提供独立验证；三层：圣维南模型的水面线反演结果作为传感器异常时的替代估计。当三层来源偏差超过0.20m时，系统自动冻结当前控制指令、发出警报，等待人工确认，避免基于错误状态做出错误决策。

冰期参数动态适应：渠道结冰后水力阻力加大，曼宁糙率系数 nc 需从非冰期典型值（0.013—0.017）向冰期等效值（0.022—0.028）调整，调整时机为每年12月中旬冰盖基本形成后，由模型辨识模块基于近72小时流量—水位实测数据自动完成糙率系数更新，并同步更新各控制模型的参数。该参数更新过程无需人工介入，是系统在极端工况下自适应能力的直接体现。

表17-8　冰期与常规工况的控制参数对比

| 控制参数 | 常规输水模式 | 冰期轨迹跟踪模式 | 冰期调节稳定模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预见期 | 3小时 | 6小时 | 3小时 |
| 计算周期 | 15分钟 | 10分钟 | 15分钟 |
| 水位偏差权重 wz | 1.0 | 2.0 | 1.2 |
| 控制量权重 wu | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 水位变幅约束 | 0.15m/h | 0.20m/h | 0.10m/h |
| 糙率系数 nc | 0.013-0.017 | 0.022-0.028 | 0.022-0.028 |
| 传感器质量阈值 | ±0.01m | ±0.05m | ±0.05m |
| 三层冗余验证 | 非强制 | 强制 | 强制 |

## 1.7	17.7　运行效果与量化评估

### 1.7.1	17.7.1　年度运行成效

在2023-24年度调水运行中，数字孪生胶东调水系统承担了全年13次智能调度实验应用、5次工程无人智能运行试验，系统提供模型计算服务超过2000次，完成调度指令生成240余条，保障工程安全运行263天，全年完成引水8.41亿 m3。

在过程控制精度方面，经四批次测试验证并持续迭代后，系统实现水位最大偏差3cm（常规工况），流量最大偏差小于1.6%，精度控制达到分钟级、厘米级，远高于传统控制目标。以2024年7月8日停水测试为峰值，潍河西堤穿涵闸偏差0cm，实现了与目标水位的完全吻合。

在供水保障方面，以2025年3月15日向烟台、威海供水为例，全线水量智慧调配系统首先基于年调度方案与实时水情智能生成旬调度方案并精准分解指令，明渠梯级闸泵智能控制系统随即响应，通过短期调度模型和实时控制模型驱动现地智能终端自动执行。在闸群联合调控下，宋庄分水闸提前3天达到分水条件，成功完成向烟台、威海供水3500万 m3 的年度任务。

### 1.7.2	17.7.2　与传统调度方式的对比

在调度方案编制效率上，传统人工编制旬调度方案需要数天；数字孪生系统通过全局旬水量调度模型实现方案快速生成，将方案响应时间从天级压缩到小时级。在应急调度响应上，当发生流量突变或设备故障时，系统可快速滚动更新调控方案，响应时间从小时级缩短至分钟级。在运维成本上，以建设总投资3%的年运维费用维持设备在线率>98%，实现了以低成本维持高可靠运维的目标。

## 1.8	17.8　WNAL等级评估与通往高自主的路径

### 1.8.1	17.8.1　当前自主运行等级

依据第十章WNAL分级框架（借鉴SAE J3016自动驾驶分级理念 [17-6]），对胶东调水工程当前自主运行水平进行评估。

在ODD定义方面，工程已形成明确的运行设计域：空间范围为王耨泵站至胶莱河倒虹闸明渠试点段（约60km）；流量区间为维持供水条件下的常规输水流量范围；工况类型覆盖充水、水位抬升、水位调控、流量调整和停水五种已充分测试的工况，冰期运行已启动但尚未完全纳入；传感器配置为现有全线自动化系统（含潍河滩地分水口流量盲区）。

在五维度WNAL评分方面，综合四批次测试结果和系统功能现状，量化评估如下：

表17-9　胶东调水明渠试点段WNAL五维度评分（评分标准：L0=0分，L5=5分）

| 维度 | 当前能力描述 | 主要短板 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知层 | 7万传感器全覆盖，实时状态估计，数据融合清洗已完成 | 潍河滩地分水口无流量计（感知盲区），冰期传感器精度下降 | L3（3.0分） |
| 决策层 | DE+POA全局优化+MPC实时控制，三层模型自动贯通，调度方案自动生成 | 极端工况（多传感器同时故障、多渠段同时异常）自动决策能力尚未验证 | L3（3.0分） |
| 执行层 | 现地智能终端可接收模型指令并自动执行，四批次实战证明稳定性 | 全线571km中非试点段（~511km）尚未完整接入，管道段水锤防护自动化有限 | L2.5（2.5分） |
| 监督层 | 停水测试实现全程无人工干预，自动报警+水位变幅约束保障安全包络 | MRC退出序列（多闸故障同时发生时的安全最小状态）未完整定义 | L2.5（2.5分） |
| 验证层 | 四批次8轮现场测试，精度从0.3m→1-9cm的完整迭代记录 | 缺乏系统化HIL测试台架，异常工况（通信中断、传感器故障）覆盖率不足 | L2（2.0分） |
| 综合 | 明渠试点段稳定L3，全线尚在L2 | 验证层是最大短板 | 2.6分（L2-L3过渡偏L3） |

与沙坪、梯级的横向对比：三个案例均达到L3，但能力分布不同。沙坪的最强维度是感知层（精确的水动力学传递函数）；梯级的最强维度是执行层（三站AGC全投入、EDC投入率>95%）；胶东的最强维度是感知层（7万传感器密度）和决策层（三层模型全贯通），但验证层最弱（HIL台架缺失是系统瓶颈）。这一比较反映了不同系统规模下在环验证难度的差异：系统越大，HIL台架的建设成本越高，在真实工况下的滚动测试越成为主要验证手段。

### 1.8.2	17.8.2　制约等级提升的关键瓶颈

从WNAL L3迈向L4（高度自主运行）面临三个关键瓶颈。

第一个瓶颈是验证体系的系统性不足。当前多批次现场测试属于项目驱动下的功能性测试，尚未形成面向不同工况和扰动场景的系统化HIL验证体系。非试点段（全线571km中的非试点渠段）、冰期自动控制、异常工况（传感器故障、通信中断、泵站事故停机）下的系统降级策略和MRC定义尚未建立完整体系。

第二个瓶颈是模型参数的动态维护问题。渠道不均匀沉降导致水位基准持续偏移，闸门磨损和渠道糙率随时间变化，需要持续的参数在线辨识能力。当前系统已具备IDZ参数稳态辨识功能，但对流量系数的全工况动态反演尚未成熟，制约了极端工况下的控制精度。

第三个瓶颈是全线扩展的管理协调难度。从60km试点段扩展至571km全线，面临渠道结构多样性（明渠+管道+水库）、管理站点分散性（13个站的操作规范统一化）和历史数据精度差异性三重挑战，技术升级必须与管理制度改革同步推进。

## 1.9	17.9　CHS原理映射与工程经验总结

### 1.9.1	17.9.1　八原理在胶东案例中的实现

以CHS八原理为框架，对胶东调水工程技术体系进行映射分析。

P1（传递函数化）：工程将571km复杂水网的水动力过程以圣维南方程+Preissmann格式建立精确传递函数描述，其理论渊源可追溯至Wiener [17-8] 开创的控制论思想——将物理系统的输入-输出关系抽象为数学模型以实现反馈控制。同时通过水位-流量-蓄量曲线构建面向旬调度的简化等效模型，实现了全线水力过程的形式化描述和分层降阶。旬调度降阶模型在保留水力响应特性的前提下，将计算速度提升数十倍，是PBM/SM双层建模策略的工程实现。

P2（可控可观性）：13座泵站+95座闸站+7万个采集点构成高密度传感网络，系统可观性高；但潍河滩地分水口无流量计形成感知盲区，是当前可观性的短板。全段每个主要建筑物均部署实时调控模型，可控性满足；冰期特殊工况下的可控性边界有待进一步验证。

P3（分层分布式控制）：工程实现了典型HDC架构：全线旬水量调度承担全局优化（集控层），明渠短期调度承担渠段级协调，闸泵实时调控承担单建筑物级精确执行（现地层）。三层结构在时间（旬→日→分钟）和空间（全线→渠段→单闸）两个维度上完整对应，是CHS分层分布式控制原理的完整工程实现。

P4（安全包络）：工程构建了多层安全约束体系，包括水位上下限约束、过流能力约束、水位小时变幅约束（≤0.15m/h）和冰期流量约束。这些约束在MPC的目标函数和约束体系中予以显式表达，确保优化求解始终在安全包络内进行。冰期运行时安全包络的动态收紧（流量上限降低1/3）是工况感知自适应安全包络的典型案例。

P5（在环验证）：四批次8轮现场测试（2023年11月至2024年7月）构成了针对明渠试点段的完整SIL/HIL迭代验证序列。每轮测试形成正式的问题清单和改进方案，由此驱动的参数率定、模型重构和软件升级是系统精度从0.3m提升至0.01m的根本驱动力，是在环验证方法论的工程范本。

P6（认知增强）：数字孪生平台引入AI控制台（大语言模型），支持调度人员以问答形式设置仿真参数、控制调度进程并修改工况边界，降低了专业知识门槛，是认知增强原理在水调度领域的先行实践。

P7（人机共融）：系统在L3级自主运行水平上保留了调度人员的方案确认环节，调度人员可实时监视系统运行状态并在必要时接管控制。调令下发前的弹窗确认机制是人在回路的制度化表达。

P8（全生命周期自主演进）：通过持续的参数在线辨识和每轮测试后的模型迭代升级，系统具备了初步的自主演进能力。方案评价模块定量记录历史调度效果，为模型改进提供数据驱动依据，是全生命周期自主演进的制度基础。

### 1.9.2	17.9.2　网状系统控制的核心经验

胶东调水工程案例提供了几条对长距离、多水源、多结构复杂水网自主运行建设普遍适用的核心经验。

经验一：模型统一是系统集成的前提。本案例中最根本的工程教训是调度层与控制层的建模范围和基础数据不一致（第一轮测试的主要失败原因）。纠正这一问题后精度显著提升。对于复杂水网控制系统，必须在开发前期建立统一的数字底座，确保各层模型基于相同的工程边界、断面数据和水力参数，是模型集成成功的基础条件。

经验二：在实战中测试，在测试中迭代。四批次测试均在实际调水运行条件下进行。这带来两个不可替代的价值：发现了只有在真实物理边界和实际扰动下才能显现的系统性问题（如感知模型的流量盲区、闸门流量系数的流量相关性）；积累了大量真实工况参数，为后续模型率定提供了现场数据基础。对于大型水利工程，真实在环测试是无法被仿真完全替代的验证手段。

经验三：约束设计与精度目标必须显式平衡。加入水位小时变幅约束（0.15m/h）后，控制精度提升但控制频次增加；缩短预见期从24h至3h后，模型响应更精准但计算压力增大。实际系统的参数设定是多个目标之间的工程权衡，必须通过在环测试在真实条件下迭代确定。

经验四：行政层级管理与技术自主控制必须协同。冰期控制中出现的部分管理站按经验自行调控、偏离统一方案等问题，揭示了技术系统再先进也无法脱离管理执行体系而单独发挥作用的现实。自主控制系统的推广需要与运营管理制度改革同步推进，建立配套的调度纪律约束、人员培训体系和职责分工机制。

## 1.10	17.10　“点—链—网”三类系统的自主运行比较

本书第十五章至第十七章以三个工程案例完整覆盖了水系统控制论在实践层面最具代表性的三种系统结构：沙坪水电站代表单站点状系统，大渡河梯级代表多站串联链状系统，胶东调水工程代表多源多结构网状系统。通过系统性比较，可以提炼出不同拓扑复杂度下自主运行的核心规律。

### 1.10.1	17.10.1　控制复杂性的结构来源分析

表17-10　三类系统控制复杂性来源比较

| 维度 | 点状系统（沙坪） | 链状系统（大渡河梯级） | 网状系统（胶东调水） |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统规模 | 单站5机组 | 3站串联（瀑沙枕） | 571km，39分水口，13管理站 |
| 控制变量数 | ~10（机组负荷+闸门） | ~30（跨站协调） | ~200+（全线闸泵群） |
| 水力时滞 | 分钟级（库内） | 1.5-3小时（站间传播） | 4-6小时（全段响应） |
| 扰动来源 | 入库流量、电网需求 | 上游来水、调峰指令 | 多水源可用性、39分水口随机取水 |
| 状态空间维度 | 低（~20个状态变量） | 中（~60个状态变量） | 高（~500+个状态变量） |
| 目标函数 | 单一（最大发电量） | 双层（全局发电+站间公平） | 多层多目标（供水/效率/安全/成本） |
| 控制模式数 | 3种（正常/汛期/检修） | 5种（正常/洪峰/枯水/事故/检修） | 8种（含充水/冰期/停水/应急等） |

从表17-10可以看出，从点到链到网，控制复杂性不是线性增长而是指数级跃升：链状系统在控制变量、水力时滞和目标协调方面相比点状系统约增加3-4倍复杂度；而网状系统相比链状系统，由于拓扑结构从串联转为并联/环状、多水源决策介入，复杂度增幅超过10倍，已进入控制论意义上的”高维困难问题”范畴。

### 1.10.2	17.10.2　自主运行技术路径的差异化

三类系统在实现自主运行时选择了不同的技术路径，这些差异反映了控制论在面对不同结构性约束时的自适应性。

模型核心的差异：点状系统以面向控制的降阶模型（SM）为主，物理基础模型（PBM）主要用于离线校核，计算实时性是首要约束；链状系统需要同时维护站间水力传播的积分延迟模型（ID模型）和单站精细模型，形成双层建模架构；网状系统的建模核心是圣维南偏微分方程组加数值格式，计算规模最大，且必须同时保留全线宏观水量平衡（旬调度）和局部精确水动力（实时控制）两个层次，三层模型贯通是其区别于前两类系统的根本特征。

在环验证策略的差异：点状系统的HIL测试以双水箱物理装置和单站水电站物理平台为主，测试周期约6个月、2-3轮迭代，核心验证对象是控制律的鲁棒性；链状系统的验证必须覆盖站间协调时序，测试周期约8个月（初期2轮+运行期持续迭代），核心验证对象是时滞补偿精度；网状系统由于物理平台建设成本极高，HIL测试直接在真实调水运行中实施，测试周期约8个月（4批次）、核心验证对象是三层模型贯通的端到端精度，测试风险最高（实际供水条件下任何失控意味着断水事故），因此在组织层面须建立专项调度保障机制。

WNAL等级对比：三个案例目前均达到L3级（有条件自主运行），但L3能力的深度和覆盖范围有显著差异。沙坪水电站的L3能力覆盖全部主控工况，正在推进L4测试设计；大渡河梯级的L3能力稳定但站间协调的边界工况（极端洪峰+多机组故障同时发生）尚未完成HIL验证；胶东调水工程的L3能力目前仅覆盖明渠试点段约60km，全线571km的ODD扩展是最大挑战。三个案例均反映了从L3迈向L4的共同瓶颈：验证体系的系统化程度，而非算法本身的优劣。

### 1.10.3	17.10.3　对复杂水网自主运行建设的普遍性建议

综合三个案例的工程实践，本书认为复杂水网自主运行建设遵循以下普遍性规律，这些规律不依赖于具体工程形式和规模：

其一，先试点、后扩展的空间演进策略优于全线一步到位。三个案例均遵循了从局部试点积累经验、形成方法论后再向更大范围推广的路径。对于网状系统，试点渠段的选择应优先覆盖最典型的控制场景和最高密度的扰动源，以最小代价获取最大验证覆盖率。

其二，技术精度与管理制度协同升级是自主运行落地的必要条件。本章多次记录了技术系统就绪而运营管理规范滞后导致的执行偏差问题。自主运行不等于无人化，而是人—机协作模式的系统性重构，配套的调度纪律、岗位职责和考核机制必须与技术升级同步设计。

其三，验证驱动而非算法驱动是自主运行从L3向L4提升的核心逻辑。三个案例中算法本身（MPC、滚动优化、神经网络辅助等）均已相当成熟；制约系统进阶的核心因素始终是验证覆盖率——有多少工况场景、在多大ODD范围内、经过了多少轮HIL实测。这一结论与雷晓辉等 [17-3] 提出的基于无人驾驶理念的智慧水网架构中”ODD逐步扩展”的技术路线高度吻合。增加验证覆盖率的投入回报，远高于追求更先进算法的边际收益。

## 1.11	本章小结

本章以胶东调水工程为”网状系统”代表案例，从”五多”特征分析入手，系统梳理了数字孪生胶东调水先行先试项目的技术架构、三层模型体系、智能运维引擎、四批次在环验证过程，以及与沙坪水电站、大渡河梯级的系统性比较，形成以下主要结论。

在系统复杂性认知方面，胶东调水工程的”五多”特征（多水源、多结构、多目标、多模式、多层级）揭示了网状系统与点状、链状系统在控制复杂性上的本质跃变。从沙坪到大渡河梯级再到胶东调水，控制变量从10增至30再至~200+，状态空间维度从低维扩展至高维，单纯依靠线性化方法或经验调度已无法应对全工况自主运行需求。这一跃变是复杂水网控制走向分层分布式体系架构的根本驱动力。

在技术体系方面，胶东案例实现了全局水量调度—明渠短期调度—闸泵实时调控三层模型的完整贯通，各层在时间（旬→日→分钟）和空间（全线→渠段→单闸）两个维度上形成明确分工，是CHS分层分布式控制原理（P3）在571km复杂水网上的完整实现。三层模型统一数字底座（P1，传递函数化）、DE+POA算法实现可控可观系统的全局最优（P2），MPC滚动优化保持安全包络内运行（P4）——八原理在本案例中获得了最高系统密度的工程映射。

在智能运维方面，本案例首次在本书三个案例中展示了超越机理模型的数据驱动智能体系：VMD+CNN振动信号诊断实现泵站设备健康监测的亚故障早期预警，无人机+CV大模型实现全线无人巡检，LLM认知AI引擎将专家知识以自然语言交互形式向调度人员开放。这三类AI技术与物理模型的清晰角色分工，构成了CHS认知增强原理（P6）最完整的工程实践。

在验证方法方面，四批次8轮现场测试构成了国内长距离调水工程迄今最系统的在环验证序列，控制精度在约8个月内从0.1-0.3m量级跃升至1-9cm量级，证明了”测试—发现问题—改进—再测试”迭代路径（P5）的有效性。本案例的特殊性在于HIL测试在真实调水运行条件下实施，测试风险与验证价值并存，是在环验证方法论在高风险工程中的极限检验。

在自主运行等级方面，明渠试点段已达到WNAL L3级水平，2024年7月8日停水工况测试（最大偏差5cm、全程无人工干预）是迄今最完整的L3级自主运行证据。五维度评分（感知L3、决策L3、执行L2.5、监督L2.5、验证L2）揭示了验证层是制约等级提升的核心短板——这一结论与沙坪和梯级案例高度一致，提示验证层建设是全行业水网自主运行面临的共性挑战。

在系统比较方面，“点—链—网”三类系统的横向比较表明：技术路径随系统拓扑复杂度增加而差异化（建模核心从SM到ID模型到圣维南方程，验证策略从物理平台到真实工况在线测试）；WNAL等级的提升瓶颈从单纯技术算法转向系统验证体系建设和管理制度配套改革；从L3迈向L4，验证驱动比算法驱动具有更高的边际回报。

未来展望方面，随着全线571km ODD的逐步扩展和非试点渠段系统接入，胶东调水工程有望在2026-2027年实现全线WNAL L3，在管道段一体化控制、冰期全自动运行等关键工况突破基础上，向L4目标推进。届时，该工程将成为全球最长距离自主运行调水工程，为复杂水网智慧调控提供具有示范意义的工程范本。

## 1.12	推荐阅读

关于长距离明渠输水的模型预测控制基础理论，可参考Litrico与Fromion的《Modeling and Control of Hydrosystems》（Springer，2009）。关于圣维南方程数值解法，可参阅《明渠水力学》相关教材。关于数字孪生在水利工程中的系统性应用，可参阅水利部历年先行先试技术规范和经验总结报告。

## 1.13	练习题

- 胶东调水工程的”五多”特征与沙坪水电站（点状系统）、大渡河梯级（链状系统）相比，控制复杂性的主要新增来源是什么？请用控制论语言解释。

- 本章描述的三层模型体系（全线水量调度—明渠短期调度—闸泵实时调控）与HydroOS三层架构（设备抽象层DAL—调度与智能层SIL—服务与应用层SAL）如何对应？

- 明渠闸泵实时调控模型采用MPC框架，其滚动优化策略的本质优势是什么？为什么将预见期从24h缩短至3h有助于提高控制精度？

- 本章记录的四批次在环测试揭示了哪些类型的系统性问题？按照CHS在环验证原理，如何系统化地设计测试场景以覆盖更广泛的工况？

- 依据WNAL分级框架，请为胶东调水工程全线制定一个从当前L3迈向L4的分阶段实施路线图，明确每个阶段的验证要求和ODD扩展策略。

## 1.14	术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 旬水量调度模型 | 以旬（10天）为基本时间单位，对全线水量分配和各渠段运行水位进行优化计划的调度模型 |
| 圣维南方程 | 描述明渠非恒定流水位和流量时空演变的基本偏微分方程组（连续方程+动量方程） |
| Preissmann格式 | 对圣维南方程组进行数值离散的四点带权隐式差分格式，具有良好稳定性和收敛性 |
| 水力响应时滞 | 上游控制动作影响传递至下游目标断面所需的时间，王耨至胶莱河段约4-6小时 |
| 蓄量控制策略 | 以渠池实际蓄量与目标蓄量之差（ ΔW ）为驱动变量确定各闸门调整时序的控制方法 |
| 冰盖稳定原则 | 冰期运行时维持高水位、减少流量扰动以保持冰盖完整、水流在冰盖下稳定流动的运行策略 |

## 1.15	本章参考文献

[17-1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[17-2] 雷晓辉,张峥,苏承国,等.自主运行智能水网的在环测试体系[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):787-793.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[17-3] 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[17-4] Litrico X, Fromion V. Modeling and Control of Hydrosystems [M]. London: Springer, 2009.

[17-5] Buyalski C P, Ehler D G, Falvey H T, et al. Canal Systems Automation Manual, Volume 1 [M]. Denver: U.S. Bureau of Reclamation, 1991.

[17-6] SAE International. SAE J3016: Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles [S]. Warrendale, PA: SAE, 2021.

[17-7] Negenborn R R, Maestre J M. Distributed model predictive control: An overview and roadmap of future research opportunities [J]. IEEE Control Systems Magazine, 2014, 34(4): 87-97.

[17-8] Wiener N. Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine [M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1948.

[17-9] Storn R, Price K. Differential evolution — a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces [J]. Journal of Global Optimization, 1997, 11(4): 341-359.

[17-10] Malaterre P O, Rogers D C, Schuurmans J. Classification of canal control algorithms [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1998, 124(1): 3-10.

[17-11] Clemmens A J, Kacerek T F, Grawitz B, et al. Test cases for canal control algorithms [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 2005, 131(6): 498-506.