Table of Contents

# 1	第 4 章：恒流-恒压（CC-CV）充电策略

上一章介绍了 EKF 状态估计方法，使 BMS 能够精确跟踪电池 SOC。本章将利用这一信息，深入探讨储能系统中最经典、应用最广泛的充电控制策略——恒流/恒压（CC/CV）切换逻辑。

## 1.1	1. 学习目标

储能变流器（Power Conversion System, PCS）是电池与电网之间的功率变换枢纽。充电过程的核心挑战在于：既要以尽可能高的速率向电池灌注能量（缩短充电时间），又不能使端电压超过截止阈值（否则将导致锂枝晶生长、电解液分解甚至热失控）。CC-CV 策略在这两个矛盾目标之间取得了工程上最实用的平衡。

读者需要掌握： 1. Buck 降压斩波器的拓扑结构与占空比方程：Vout=D⋅Vin。 2. CC 阶段与 CV 阶段的物理意义、数学描述及切换判据。 3. 一阶戴维南电池模型在 CC/CV 仿真中的应用。 4. 占空比 D 随 SOC 上升的动态调节规律及其工程含义。 5. PQ 解耦控制与构网型储能的基本概念。

CC/CV充电策略与Buck变换器

## 1.2	2. 教材理论：从”开关波形”到”充电曲线”

### 1.2.1	2.1 DC/DC Buck 降压斩波器

储能系统通过 PCS 与直流母线连接。当直流母线电压 Vbus 高于电池组电压 Vpack 时，需要 Buck（降压）拓扑将母线电压降至电池可接受的范围。Buck 变换器的核心元件包括高频开关管（MOSFET 或 IGBT）、续流二极管、电感和电容。在稳态连续导通模式（CCM）下，输出电压与输入电压的关系由 PWM 占空比 D 唯一确定：

Vpack=D⋅Vbus, D∈[0,1]

这一关系的推导基于电感的伏秒平衡原理。在开关管导通期间（0≤t≤DTs），电感两端电压为 Vbus−Vpack，电流线性上升；在开关管关断期间（DTs≤t≤Ts），电感通过续流二极管放电，两端电压为 −Vpack，电流线性下降。稳态条件要求一个开关周期内电感电流的净变化为零：

$$
    (V_{bus} - V_{pack}) \cdot DT_s = V_{pack} \cdot (1-D)T_s \tag{4.2}
    $$

化简即得式 (4.1)。随着电池 SOC 上升、OCV 升高，Vpack 持续增大，D 必须同步增大以维持恒定充电电流。当 Vpack 逼近截止电压 Vcutoff 时，D 趋近上限——这正是 CC 阶段结束、CV 阶段开始的物理信号。

### 1.2.2	2.2 CC/CV 两阶段充电策略的数学描述

锂电池充电的工业标准策略分为两个紧密衔接的阶段：

CC（恒流）阶段：以固定电流 Icc（通常 0.5C 至 1C）向电池灌注能量。此阶段 SOC 以恒定斜率上升：

dSOCdt=IccQn

端电压随 OCV 上升而近似线性增长。充电功率 P=Vt⋅Icc 近似恒定，是”快速灌注”阶段。CC 阶段的终止判据是端电压达到截止值：

Vt=VOCV(SOC)+Icc⋅R0+U1≥Vcutoff

CV（恒压）阶段：当端电压触及截止电压 Vcutoff（单体 4.2 V）时，控制器切换为恒压模式，将端电压钳位在 Vcutoff。此阶段的充电电流由电池模型被动决定：

Icv=Vcutoff−VOCV(SOC)−U1R0

随着 SOC 继续上升，VOCV 逼近 Vcutoff，分子趋近于零，电流呈指数衰减。当电流降至 C/20 以下时，视为充满。CV 阶段的充电功率 P=Vcutoff⋅Icv 持续递减，是”涓流收尾”阶段。

### 1.2.3	2.3 Buck 变换器的电感电流纹波与滤波设计

式 (4.1) 给出的是稳态平均值关系。实际上，电感电流在每个开关周期内呈锯齿形波动。电感电流纹波的峰-峰值为：

ΔIL=(Vbus−Vpack)⋅DL⋅fs=Vpack(1−D)L⋅fs

其中 L 为滤波电感值，fs 为开关频率。该纹波叠加在平均充电电流之上，流入电池内部产生额外的脉动热损耗 Qripple=(ΔIL)212⋅R0（假设三角波有效值为峰-峰值的 1/(23) 倍）。

工程设计中，通常要求电流纹波不超过平均电流的 10%-20%，据此可确定最小电感值：

Lmin=Vpack(1−D)fs⋅ΔIL,max

以本章案例参数为例：Vpack≈370 V，D≈0.925，fs=20 kHz，ΔIL,max=0.1×25=2.5 A，代入得 Lmin=370×0.075/(20000×2.5)≈0.56 mH。工程上取 L=1 mH 留有裕量。

输出端并联电容 Cout 的作用是平滑电压纹波。电容电压纹波近似为：

ΔVout≈ΔIL8fsCout

对于锂电池充电场景，电压纹波需要控制在 ±50 mV 以内（避免影响 BMS 的电压采样精度），据此选择 Cout。

### 1.2.4	2.4 CC 与 CV 阶段的时长比例分析

CC/CV 两阶段的时长比例取决于电池参数和充电倍率。在典型的 0.5C 充电工况下：

- CC 阶段：SOC 从 10% 充至约 70%-80%，充入约 80% 的总能量，耗时约占总充电时间的 2/3。

- CV 阶段：SOC 从 80% 充至 94%（截止电流为 C/20 时），充入约 20% 的总能量，耗时约占 1/3。

CC 与 CV 的时长比约为 2:1，这一比例是锂电池充电的普遍经验规律。若采用 1C 快充，CC 阶段时长缩短，但 CV 阶段几乎不变（因为 CV 阶段的衰减速度由 R0 和 OCV 曲线斜率决定，与 CC 倍率无关），导致 CV 占比增大。

### 1.2.5	2.5 CC-CV 切换的控制实现

从控制工程的角度，CC-CV 切换本质上是一个双模式控制器（Dual-Mode Controller）的模式切换问题。在 CC 阶段，控制器以充电电流为被控量，通过调节占空比 D 来维持 Icharge=Icc；在 CV 阶段，控制器以端电压为被控量，通过调节 D 来维持 Vt=Vcutoff。

CC 阶段的闭环电流控制可采用 PI 控制器：

Dcc(t)=Kp,I⋅eI(t)+Ki,I0teI(τ)dτ, eI=Icc−Imeasured

CV 阶段的闭环电压控制同样采用 PI 控制器：

Dcv(t)=Kp,V⋅eV(t)+Ki,V0teV(τ)dτ, eV=Vcutoff−Vmeasured

切换逻辑为：当 CC 阶段检测到 Vt≥Vcutoff 时，控制器从式 (4.5a) 平滑切换至式 (4.5b)。为避免切换瞬间的电流阶跃（可能损伤电池），工程上通常采用”防积分饱和”（Anti-Windup）技术：在切换前将 CV 控制器的积分项初始化为当前占空比值 Dcc,last，确保输出连续。

在数字控制器（MCU）实现中，上述 PI 控制器以离散差分形式运行，更新周期与 PWM 载波周期同步（通常 50-100 μs），远快于电池的电化学动态（秒级），因此控制带宽充裕。

### 1.2.6	2.6 PQ 解耦控制与构网型储能

在交流侧，DC/AC 逆变器需要实现有功功率 P 和无功功率 Q 的独立控制。传统跟网型（Grid-Following）逆变器依赖锁相环（PLL）跟踪电网频率，在 dq 旋转坐标系中实现电流解耦控制：

P=32(vdid+vqiq), Q=32(vqid−vdiq)

当 vq=0（PLL 锁定后），有功功率完全由 id 控制，无功功率由 iq 控制，实现了 PQ 解耦。

构网型（Grid-Forming）逆变器通过虚拟同步发电机（VSG）算法，主动建立电压和频率基准，使储能可以在孤岛模式下独立运行。这是第 1 章虚拟惯量概念在变流器控制层面的直接工程实现。VSG 的核心方程模拟了同步发电机的转子运动方程：

Jvirdωdt=Pref−Pout−Dp(ω−ω0)

其中 Jvir 为虚拟转动惯量，Dp 为阻尼系数，ω0 为额定角频率。Jvir 越大，频率变化越平缓，但动态响应越慢——这与第 1 章式 (1.3) 的摇摆方程在数学结构上完全一致。

在微电网孤岛运行场景中，多台构网型储能逆变器通过下垂特性自动分配有功和无功负荷，无需上层通信协调。这种”即插即用”的自主运行能力是构网型技术相比跟网型的根本优势。

### 1.2.7	2.7 多阶段充电策略的比较

除了经典的 CC-CV 策略外，工业界和学术界还发展了多种改进策略：

阶梯恒流（Multi-Step CC, MSCC）：将 CC 阶段细分为多个递减电流阶梯（如 1C→0.8C→0.6C→0.4C），每个阶梯以固定电压阈值切换。MSCC 的优势在于降低了充电后期的极化损耗，使电池温升更均匀。数学上，第 j 阶梯的切换判据为：

Vt≥Vswitch,j=Vcutoff−(n−j)⋅ΔVstep

其中 n 为总阶梯数，ΔVstep 为电压阶梯间距。

脉冲充电（Pulse Charging）：以固定频率交替施加充电脉冲和静置（或短暂放电），利用静置期间消除极化过电压，使后续充电脉冲能以更高电流注入。脉冲充电可在不超过截止电压的前提下提高平均充电电流，但需要更复杂的控制逻辑和更高的功率变换器带宽。

恒功率充电（CP）：保持充电功率 P=Vt⋅I 恒定。随着 Vt 上升，I 自动下降，比 CC 策略更温和。CP 模式常用于储能电站的功率调度场景——电网侧关注的是恒定的功率消纳能力，而非恒定的充电电流。

这些策略在充电时间、温升、寿命损耗等维度上各有优劣。CC-CV 因其实现简单、效果可靠，在短期内仍将是工业主流。

## 1.3	3. 案例分析：CC/CV 充电过程全链路仿真

### 1.3.1	3.1 案例背景 (Context)

某储能电站的 BMS 团队需要验证 96 串锂电池组（额定电压 355 V，截止电压 403.2 V）在 0.5C 恒流充电策略下的完整 CC/CV 切换过程。电池组通过 400 V 直流母线经 Buck 变换器充电。

### 1.3.2	3.2 问题描述 (Problem)

- 电池组：96 串 1 并，单体容量 50 Ah，R0=0.008 Ω/cell，R1=0.005 Ω/cell，C1=3000 F。

- 充电参数：CC 电流 25 A（0.5C），CV 截止电压 403.2 V，CV 终止电流 2.5 A（C/20）。

- 直流母线：Vbus=400 V，Buck 变换器效率理想化。

- 初始条件：SOC = 10%，环境温度 25°C。

- 任务：绘制完整的电压-电流-SOC-占空比时间曲线，标注 CC→CV 切换点。

### 1.3.3	3.3 解题思路 (Solution Approach)

- OCV-SOC 曲线：三阶多项式拟合，Vcell=3.0+1.0⋅SOC+0.2⋅SOC2−0.05⋅SOC3。

- CC 阶段：固定电流 25 A，每步更新极化电压 U1 和 SOC，计算端电压。

- 切换判据：当 Vterminal≥Vcutoff 时，进入 CV 阶段。

- CV 阶段：固定 Vterminal=Vcutoff，反算电流 I=(Vcutoff−OCV−U1)/R0。

- 占空比：D=Vterminal/Vbus，直接反映 Buck 变换器的调制状态。

### 1.3.4	3.4 代码执行与图表

学习提示：请关注上方子图中红色电压曲线和蓝色电流曲线的”交叉时刻”——那就是 CC→CV 的切换点。CC 阶段电流恒定、电压线性上升；CV 阶段电压恒定、电流指数衰减。

Source: assets/ch04/ch04_ccv_charging.py

CC/CV 充电过程关键性能指标：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| CC 阶段时长 (min) | 81.7 |
| CV 阶段时长 (min) | 38.2 |
| 总充电时间 (min) | 120.0 |
| 终止 SOC (%) | 94.4 |
| 总充入能量 (kWh) | 15.6 |
| 峰值充电功率 (kW) | 10.1 |

CC/CV 充电全过程电压-电流-SOC-占空比仿真图：

### 1.3.5	3.5 代码解读

本仿真脚本（assets/ch04/ch04_ccv_charging.py）实现了”恒流转恒压”充电的全链路仿真。核心是将电池等效为一阶戴维南模型，在离散时间步内执行模式切换。主循环每秒执行一次：先由当前 SOC 计算开路电压，再按当前模式（CC 或 CV）计算端电压与充电电流。

恒流阶段固定电流为 I_cc（25 A），端电压按”开路电压 + 欧姆压降 + 极化电压”叠加；一旦端电压达到电池包上限 V_pack_max（403.2 V），立即切入恒压阶段。恒压阶段将端电压钳在上限，用反算公式 I=(Vcutoff−OCV−U1)/R0 得到充电电流，随电池逐步充满而自然衰减；当电流降到 I_cv_cutoff（2.5 A）以下即判定充电完成。每一步还同步更新极化支路状态 U1、用库仑计量更新 SOC、按 D=Vpack/Vbus 计算 Buck 占空比。

关键参数物理含义：V_bus（400 V）决定变换器可用调节空间；R0（0.768 Ω 全包）表征瞬时内阻，越大则 CC 阶段越早触顶转入 CV；R1（0.48 Ω）和 C1（3000 F）描述极化动态；I_cc（25 A）决定充电速率；I_cv_cutoff（2.5 A）是充电终止判据。

建议读者修改的实验参数：提高 I_cc 至 1C（50 A）观察快充下更早进入 CV 与更高峰值功率；调大 R0 比较内阻老化对充电时长的影响；改变 I_cv_cutoff 体会更严格截止条件带来的更长尾充时间；修改初始 SOC 比较不同起点下 CC 与 CV 阶段占比变化。

### 1.3.6	3.6 实验验证与结果剖析

这组仿真完整呈现了锂电池充电的两阶段动力学：

- 上方子图（电压与电流）：红色电压曲线在 CC 阶段（0~81.7 min）近似线性上升，反映了 OCV 随 SOC 增长的单调特性。蓝色电流在 CC 阶段保持 25 A 恒定。在 t=81.7 min 处，电压触及 403.2 V 截止线，控制器切换至 CV 模式——电压被钳位，电流开始指数衰减。CC 与 CV 的时长比约为 2:1，与工程经验一致。

- 中间子图（SOC 与功率）：CC 阶段 SOC 以恒定斜率上升（功率恒定），CV 阶段 SOC 增速放缓（功率递减）。最终 SOC 达到 94.4%——剩余 5.6% 需要更长时间的涓流充电，工程上通常不等待。

- 下方子图（Buck 占空比）：占空比 D 从初始的 ~75% 逐步上升至接近 100%。当 D 逼近 1.0 时，Buck 变换器几乎失去调节余量——这正是 CC 阶段必须终止的根本原因。该现象揭示了一个重要的工程约束：母线电压 Vbus 必须高于电池满充电压，否则 CC 阶段将提前中止。

### 1.3.7	3.7 工业部署与运行建议

- CC 电流选择：0.5C 可在 2 小时内完成充电，但 1C 快充会导致极化内阻产热增加 4 倍（Q=I2R），需配合液冷系统（见第 7 章）。

- CV 阶段截止判据：工程上通常以 C/20（本例 2.5 A）为终止条件。过早截止会损失 5-10% 的容量利用率，过晚截止会延长充电时间且对寿命无益。

- 母线电压裕度：Vbus 应至少高于 Vcutoff 的 5-10%，以确保 CV 阶段仍有调节余量。本例 Vbus=400 V 略低于 Vcutoff=403.2 V，在实际工程中应适当提高。

### 1.3.8	3.7 充电效率的全链路分析

从电网到电池的充电过程涉及多级功率变换，每一级都存在效率损耗。全链路效率为各级效率的乘积：

ηtotal=ηAC/DC⋅ηDC/DC⋅ηcell

其中： - ηAC/DC：交流-直流整流效率，通常 95%-97%。 - ηDC/DC：Buck 变换器效率，通常 95%-98%，主要损耗来自开关管导通电阻和开关损耗。 - ηcell：电池充电效率（库仑效率），锂电池通常 >99%，但在低温或高倍率下可能降至 95%。

以本案例为例：ηtotal≈0.96×0.97×0.995=92.6%。充入电池的 15.6 kWh 能量，实际从电网消耗约 15.6/0.926=16.8 kWh。这 1.2 kWh 的损耗以热量形式释放在 PCS 和电池内部，是热管理系统（第 7 章）必须考虑的热源。

在储能电站的全生命周期经济分析中，充放电往返效率（Round-Trip Efficiency, RTE）= ηcharge×ηdischarge 是决定套利收益的关键参数。RTE 每降低 1%，年化收益将减少约 1%-2%。

## 1.4	4. 本章小结

- Buck 降压斩波器通过占空比 D 调节输出电压，是储能充电的核心功率变换拓扑。其工作原理基于电感的伏秒平衡。

- CC/CV 两阶段充电策略兼顾了充电速度和电池安全，CC 与 CV 时长比约为 2:1。CC 阶段充入约 80% 能量，CV 阶段完成剩余 20%。

- 占空比 D 逼近 1.0 是 CC→CV 切换的物理信号，反映了 Buck 变换器调节裕度的耗尽。

- CV 阶段的电流衰减速度由 R0 和 OCV 曲线斜率决定，与 CC 阶段的充电倍率基本无关。

- 代码锚点：assets/ch04/ch04_ccv_charging.py

## 1.5	5. 思考与练习

- Boost 升压拓扑：当电池组电压高于直流母线电压时，需要 Boost 拓扑。请推导 Boost 变换器在 CCM 下的占空比方程 Vout=Vin/(1−D)，并说明其在放电场景中的应用。

- 快充策略对比：查阅文献，比较 CC-CV、阶梯恒流（Multi-Step CC）和脉冲充电（Pulse Charging）三种策略在充电时间、容量利用率和电池寿命方面的优劣。

- 热约束整合：在 CC 阶段，若电池表面温度超过 40°C，应如何动态降低充电电流？请设计一个基于 PID 控制的温度限流逻辑，给出控制框图。

- 母线电压设计：请分析为什么本例中 Vbus=400 V 略低于 Vcutoff=403.2 V 会导致工程问题，并计算满足 CV 阶段全程可控的最低母线电压。

## 1.6	6. 拓展视野

恒流-恒压切换策略的本质是”先快后慢”的分段控制。在水利工程中，水库的分段调度规则（汛限水位以下快速蓄水、接近正常蓄水位后缓慢充蓄）与 CC-CV 的控制逻辑异曲同工，都是在效率和安全之间寻求最优平衡。

在掌握了单个电池的充电控制之后，下一章将视角扩展至串联电池组，探讨多电芯不一致性引发的”木桶效应”以及BMS 均衡控制的解决方案。

## 1.7	参考文献

[1] Mohan N, Undeland T M, Robbins W P. Power Electronics: Converters, Applications, and Design[M]. 3rd ed. Wiley, 2003.

[2] Plett G L. Battery Management Systems, Volume I: Battery Modeling[M]. Artech House, 2015.

[3] Luo F L, Ye H. Power Electronics: Advanced Conversion Technologies[M]. 2nd ed. CRC Press, 2018.