Table of Contents

# 1	第 6 章：微电网储能的经济调度与调频

上一章解决了电池组内部的电芯均衡问题。本章将视角提升至微电网系统层面，探讨储能系统如何在日前经济调度（小时尺度）与一次调频（秒级尺度）两个时间维度上实现多目标协同。

## 1.1	1. 学习目标

在现代综合能源系统架构中，储能变流器（PCS）与能量管理系统（EMS）共同构成了微电网调度的核心。储能节点在微电网中同时承担了经济套利与频率支撑的双重任务，这两个任务在时间尺度上相差三个数量级（小时 vs 毫秒），但必须在同一套硬件上协调运行。

读者需要掌握： 1. 分时电价机制下削峰填谷的数学优化模型。 2. 基于模型预测控制（MPC）的日前滚动优化方法。 3. 一次调频下垂控制（Droop Control）的物理机制与参数整定。 4. 宏观经济调度与微观调频响应的跨尺度协调策略。

微电网储能经济调度与调频双尺度控制

## 1.2	2. 教材理论：跨时间尺度的控制协同

### 1.2.1	2.1 分时电价与储能经济调度

在分时电价（Time-of-Use, TOU）机制下，一天被划分为谷电、平电、峰电三个时段，对应不同的购电单价。储能经济调度的本质是跨时段的能源套利——在低价时段充电存储廉价能量，在高价时段放电替代昂贵的电网购电。

设日调度周期划分为 N 个时段（如 N=24，每时段 1 小时），第 t 时段的电价为 λt，原始负荷为 Pload,t，储能功率为 Pess,t（正值放电，负值充电）。电网实际购电功率为：

Pgrid,t=Pload,t−Pess,t

经济调度的优化目标是最小化日购电成本：

$$
    \min_{P_{ess}} J = \sum_{t=1}^{N} \lambda_t \cdot \max(P_{grid,t}, 0) \cdot \Delta t \tag{6.2}
    $$

其中 max(⋅,0) 反映了”不允许向电网反向售电”的约束（部分电力市场规则）。

### 1.2.2	2.2 储能约束条件

优化问题的约束涵盖储能系统的物理极限：

SOC 动态方程：

$$
    E_{t+1} = E_t - P_{ess,t} \cdot \Delta t \tag{6.3}
    $$

SOC 上下限约束（防止过充/过放）：

$$
    E_{min} \leq E_t \leq E_{max}, \quad \forall t \tag{6.4}
    $$

功率上下限约束（PCS 额定容量）：

$$
    -P_{max} \leq P_{ess,t} \leq P_{max}, \quad \forall t \tag{6.5}
    $$

在实际优化求解中，SOC 约束 (6.4) 通常通过大权重的惩罚项（Soft Constraint）引入目标函数，将有约束优化转化为无约束优化问题，便于使用 L-BFGS-B 等梯度方法高效求解：

Jpenalty=J+μt=1Nmax(Emin−Et,0)2+max(Et−Emax,0)2

其中 μ 为惩罚系数，通常设为 105∼106 以确保约束满足。

### 1.2.3	2.3 模型预测控制（MPC）的滚动优化

在实际运行中，负荷预测存在不确定性，日前一次性优化的结果可能在日内偏离最优。MPC 方法通过滚动时域优化解决这一问题：

- 在每个控制时刻 t，基于当前 SOC 状态和未来 Np 步的负荷预测，求解式 (6.2) 的优化问题。

- 仅执行第一步的控制指令 Pess,t*。

- 在下一时刻 t+1，利用更新的负荷预测和实际 SOC 状态，重新求解优化。

MPC 的反馈纠偏机制使其天然具备对预测误差的鲁棒性，是储能经济调度的工业标准方法。

### 1.2.4	2.3a MPC 的数学公式化

将 MPC 滚动优化形式化表述。在时刻 t，给定当前储能电量 Et 和未来 Np 步的负荷预测 Pload,t+1,...,Pload,t+Np，MPC 求解如下有限时域优化问题：

min{Pess,τ}τ=tt+Np−1τ=tt+Np−1λτ⋅max(Pload,τ−Pess,τ,0)⋅Δt+μτ=tt+Npϕ(Eτ)

其中惩罚函数 ϕ(E)=max(Emin−E,0)2+max(E−Emax,0)2，约束条件为：

Eτ+1=Eτ−Pess,τ⋅Δt, −Pmax≤Pess,τ≤Pmax

求解后仅执行 Pess,t*=Pess,topt，丢弃 τ>t 的解。在下一时刻 t+1，以实测 Et+1（而非预测值）为初始状态，结合更新后的负荷预测重新求解。这种”闭环重规划”机制是 MPC 鲁棒性的根源。

预测时域 Np 的选择影响优化质量：Np 过短（如 4 小时）可能导致储能在谷电时段充电不足（因”看不到”后续的峰电时段）；Np 过长（如 48 小时）增加计算负担且远期预测误差较大。工程实践中 Np=12∼24 小时是常见选择。

### 1.2.5	2.3b 线性化近似与 LP/QP 求解

式 (6.2) 中的 max(⋅,0) 运算使目标函数非光滑。在实际求解中，可通过引入辅助变量 Pgrid,t+ 将其转化为线性规划（LP）或二次规划（QP）：

Pgrid,t+≥Pload,t−Pess,t, Pgrid,t+≥0

$$
    \min \sum_t \lambda_t \cdot P_{grid,t}^+ \cdot \Delta t \tag{6.2d}
    $$

这一等价变换将原问题转化为标准 LP，可使用单纯形法或内点法在毫秒级求解，满足 EMS 的实时性要求。对于大规模系统（数百个时段、多台储能），LP 的计算效率远优于通用非线性优化器。

### 1.2.6	2.3c 储能循环老化成本的量化

经济调度不能只看电费节省，还需考虑电池的循环损耗。每次充放电循环都会消耗电池的有限寿命。设电池总循环寿命为 Ncycle（如 6000 次），系统投资成本为 Cinvest（元），则每循环的折旧成本为：

Ccycle=CinvestNcycle

每日的等效循环次数可由储能日吞吐量估算：

neq=t=1N|Pess,t|⋅Δt2⋅Emax

分母乘以 2 是因为一次完整循环包含充电和放电两个过程。将老化成本纳入目标函数：

Jtotal=Jelectricity+neq⋅Ccycle

以本章案例为例：Cinvest=250 万元，Ncycle=6000，Ccycle≈417 元/次。若日均 0.8 次等效循环，老化成本约 333 元/天——与电费节省的 732.7 元/天相比，净收益约 400 元/天。这一分析对储能项目的经济可行性评估具有决定性意义。

### 1.2.7	2.4 一次调频的下垂控制

与小时级的经济调度不同，电网频率偏移是毫秒级的紧急事件。当系统频率 f 偏离额定值 fref 时，储能 PCS 必须在毫秒内自主响应，无需等待 EMS 的上层指令。下垂控制方程为：

Pdroop=−Kf⋅(f−fref)

其中 Kf 为下垂增益（单位：kW/Hz）。为避免储能在电网正常微小波动中频繁动作，引入频率死区 δf（通常 ±0.05 Hz）：

Pdroop=−Kf⋅(f−fref+δf)if f<fref−δf0if |f−fref|≤δf−Kf⋅(f−fref−δf)if f>fref+δf

### 1.2.8	2.5 跨尺度控制的协调架构

经济调度与调频控制运行在不同的时间尺度上，但共享同一套储能硬件。其协调架构为：

- 上层（EMS，分钟-小时级）：基于负荷预测和电价信息，通过 MPC 生成日内储能功率基准轨迹 Pbase,t。

- 下层（PCS 本地控制器，毫秒级）：在 Pbase,t 的基础上叠加下垂调频响应 Pdroop，最终输出为 Pess=Pbase+Pdroop。

这种”基准+偏差”的叠加架构保证了两个时间尺度的控制互不干扰：经济调度负责长期能量管理，调频控制负责短期功率平衡。

### 1.2.9	2.6 下垂系数的物理整定方法

下垂系数 Kf 的选择需要平衡两个矛盾需求：足够大以提供有效的频率支撑，又不能大到将储能容量快速耗尽。整定的出发点是：在最大频率偏差 Δfmax（如 0.5 Hz）下，储能输出功率不超过额定功率 Pmax：

Kf≤PmaxΔfmax−δf

以本章案例参数：Pmax=500 kW，Δfmax=0.5 Hz，δf=0.05 Hz，得 Kf≤1111 kW/Hz。取 Kf=1000 kW/Hz 留有 10% 裕量。

另一个约束来自 SOC 管理。在极端调频场景中，若储能持续以 Pdroop 输出功率 Tevent 秒，SOC 变化量为：

ΔSOC=Pdroop⋅TeventEmax

以 Pdroop=148.7 kW、Tevent=10 s 为例，ΔSOC=148.7×10/(2000×3600)≈0.02%——对日调度计划的影响可忽略。但若频率事件持续 10 分钟，ΔSOC 将达到 1.2%，需在 MPC 的下一轮优化中纳入补偿。

### 1.2.10	2.7 需量电费与削峰的经济驱动

除了电量电费（按 kWh 计价）之外，工商业用户还面临需量电费（按月最大需量 kW 计价，通常 20-40 元/(kW·月)）。假设需量电费单价为 λd=30 元/(kW·月)，储能削峰从 900 kW 降至 841.8 kW，每月节省需量电费：

$$
    \Delta C_d = \lambda_d \cdot (900 - 841.8) = 30 \times 58.2 = 1746 \text{ 元/月} \tag{6.11}
    $$

年化需量电费节省约 2.1 万元，加上年化电量电费节省 26.7 万元，总年化收益约 28.8 万元。这一综合收益显著改善了储能项目的投资回报率，使回收期从 8-10 年缩短至约 7-8 年。

### 1.2.11	2.8 二次调频与 AGC 的储能参与

除了一次调频（毫秒级响应），储能还可以参与二次调频（Automatic Generation Control, AGC），其响应时间尺度为秒至分钟级。AGC 信号由电网调度中心下发，指令储能在一定功率范围内跟踪频率偏差的积分项，以消除一次调频后的稳态频率误差。

AGC 参与的数学模型可表述为：

PAGC(t)=KAGC0t(fref−f(τ))dτ

储能参与 AGC 的优势在于其响应速度远快于传统火电机组（秒级 vs 分钟级），可以获得更高的 AGC 调节性能指标（如 KP 系数），从而在辅助服务市场中获得溢价收入。部分省份的 AGC 储能年收入可达系统投资的 15%-20%，显著优于纯峰谷套利模式。

储能 AGC 的核心挑战在于 SOC 管理：高频率的双向调节可能导致 SOC 快速偏离中值区间。解决方案是在 AGC 功率输出中叠加一个小幅的 SOC 回归项：

Ptotal=PAGC+Ksoc(SOCmid−SOC)

其中 SOCmid 为目标中值（通常 50%），Ksoc 为回归增益。该项在 SOC 偏离中值时产生一个缓慢的恢复力，将 SOC 拉回至调节能力最强的中间区间。

## 1.3	3. 案例分析：跨尺度控制算法协同仿真

!问题概化图

### 1.3.1	3.1 案例背景 (Context)

某工业园区部署了 2 MWh / 500 kW 储能系统。园区日负荷呈典型的白天高、夜间低的单峰特征（峰值约 900 kW）。电力公司执行三段式分时电价。调度团队需要评估：储能在实现日前经济调度的同时，能否在突发频率跌落时提供即时的功率支撑。

### 1.3.2	3.2 问题描述 (Problem)

- 储能系统：容量 2 MWh，最大充放电功率 500 kW，初始 SOC 50%，SOC 限幅 [10%, 90%]。

- 负荷曲线：24 小时，1 小时分辨率，峰值约 900 kW。

- 电价：谷电 0.3 元/kWh（0:00-7:00, 23:00-24:00），平电 0.6 元/kWh，峰电 1.2 元/kWh（10:00-15:00, 18:00-21:00）。

- 优化器：L-BFGS-B，SOC 越界惩罚系数 106。

- 调频场景：第 12 小时注入频率跌落事件（50 Hz → 49.8 Hz），下垂系数 Kf=1000 kW/Hz，死区 0.05 Hz。

### 1.3.3	3.3 代码执行与图表

Source: assets/ch06/ch06_dispatch.py

综合仿真性能测试矩阵：

| Metric | Without Storage | With Storage (MPC) | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Electricity Bill (CNY) | ¥10092.5 | ¥9359.8 | Saved ¥732.7 per day |
| Peak Grid Demand (kW) | 900.0 kW | 841.8 kW | Reduced transformer capacity needs |
| Frequency Drop (49.8Hz) | No Support | Instantly injects 148.7 kW | Prevents grid blackout |

!仿真结果

### 1.3.4	3.4 代码解读

本仿真脚本（assets/ch06/ch06_dispatch.py）的核心思想是将储能控制分成两条时间尺度。

经济调度部分：脚本先构造 24 小时负荷 load_base 与分时电价 price，再把储能功率序列 p_ess 作为优化变量。状态方程为 Et=Et−1−Pess,t−1⋅Δt。目标函数由两部分组成：购电成本 ∑(Pgrid⋅λ) 和 SOC 越界惩罚（大权重平方罚项）。并网功率定义为 Pgrid=max(0,Pload−Pess)，不允许反送电。使用 L-BFGS-B 在 [−Pmax,Pmax] 约束内求最优功率轨迹。

一次调频部分：单独模拟 10 秒频率跌落（50 Hz 向 49.8 Hz 过渡），按下垂律 ΔP=−Kf⋅Δf 并设置 0.05 Hz 死区：只有当频率低于 49.95 Hz 才快速注入功率，体现储能逆变器的快速支撑能力。

关键参数物理含义：E_max（2000 kWh）决定可搬移电量；P_max（500 kW）决定瞬时调节能力；soc_min/soc_max 对应安全窗口；price 反映峰谷套利驱动力；K_f（1000 kW/Hz）决定频率支撑”硬度”。

建议读者修改的实验参数：E_max 和 P_max（看容量/功率配置对收益与削峰的影响）；分时电价时段与价差（看套利敏感性）；K_f 和死区阈值（看频率支撑速度与注入幅值）；惩罚系数 106（看软约束松紧）。

### 1.3.5	3.5 结果物理解释

数据表明，储能在宏观经济层面和微观安全层面同时创造了价值：

- 经济效益：日购电费从 10092.5 元降至 9359.8 元，日均节省 732.7 元。储能在谷电时段（0.3 元/kWh）充电存储廉价能量，在峰电时段（1.2 元/kWh）放电替代昂贵购电。年化节省约 26.7 万元，对于一套 200-300 万元的储能系统，静态投资回收期约 8-10 年。

- 削峰效果：电网峰值需求从 900 kW 降至 841.8 kW，削减 6.5%。这降低了配电变压器的容量需求，避免了因峰值超限而产生的高额需量电费。

- 调频响应：在第 12 小时的频率跌落事件中，储能在毫秒内注入 148.7 kW 有功功率，成功支撑了电网频率。这一过程对 SOC 的影响微乎其微（仅消耗约 0.04 kWh），不影响经济调度的整体规划。

### 1.3.6	3.6 工业部署与运行建议

- 电价敏感性分析：峰谷价差是储能套利的直接驱动力。当峰谷价差小于 0.4 元/kWh 时（考虑充放电效率损耗），纯套利模式的经济性将大幅下降。此时储能的价值更多体现在削峰（避免需量电费）和调频（辅助服务收入）两个维度。

- MPC 预测时域选择：预测时域 Np 过短会导致储能”短视”（错过未来的高价时段），过长则计算负担重且远期预测不准。对于分时电价（价格已知），Np 应覆盖至少一个完整的峰谷周期（通常 12-24 小时）。对于现货市场（价格不确定），Np 通常取 4-8 小时。

- SOC 回归策略：在日调度结束时（如 24:00），储能的 SOC 应回归至预设值（通常 50%），以确保次日具备足够的双向调节能力。这可通过在 MPC 目标函数中添加终端 SOC 惩罚项实现：Jterminal=ωT(EN−Etarget)2。

## 1.4	4. 本章小结

- 储能经济调度的本质是分时电价下的能源套利，通过在低价时段充电、高价时段放电实现购电成本最小化。

- MPC 滚动优化在每个控制时刻利用最新预测重新求解，天然具备对负荷预测误差的鲁棒性。

- 一次调频下垂控制在毫秒级响应频率偏移，与小时级经济调度通过”基准+偏差”架构实现跨尺度协调。

- 仿真验证了储能在确保宏观经济收益（日均节省 732.7 元）的同时，能在频率跌落时瞬时注入 148.7 kW 支撑电网安全。

- 代码锚点：assets/ch06/ch06_dispatch.py

## 1.5	5. 思考与练习

- 优化建模：将式 (6.2) 的经济调度问题扩展为同时考虑电池循环老化成本的多目标优化。请构建一个包含度电寿命折损项 Cdeg=α⋅|Pess|2 的增广目标函数，并讨论 α 的取值如何影响最优充放电策略。

- 不确定性处理：若负荷预测存在 ±15% 的随机误差，请比较确定性优化（使用均值预测）和鲁棒优化（使用最坏情况预测）两种策略的经济性和安全性差异。

- 下垂系数整定：Kf 过大导致储能频繁被小扰动触发，过小则调频贡献不足。请分析 Kf 与频率死区 δf 的联合整定方法，使储能年均调频里程与电池寿命损耗达到最优平衡。

- 多储能协调：当微电网中部署了多套储能系统（如 3 套不同容量的电池），请设计一种基于容量比例分配的分布式调频策略，使各套系统的 SOC 消耗均衡。

## 1.6	6. 拓展视野

削峰填谷的 MPC 策略与下垂控制的快速响应，分别对应水利工程中日调度层和实时控制层的双时间尺度协同。在调水工程中，日前调度确定各泵站的开机计划（类似经济调度），而渠道水位的实时跟踪由 PID/MPC 控制器完成（类似调频）。这种”慢优化+快控制”的分层架构是复杂工程系统的通用设计范式。储能系统的 EMS-PCS 两层控制与调水工程的”日调度+实时控制”分层，在系统架构上高度同构——上层追求全局经济最优，下层保障局部物理安全，两者通过”基准+偏差”的信号叠加实现无缝协调。

在掌握了储能的经济调度与调频控制之后，下一章将转向储能系统最危险的失效模式——热失控与热管理。

## 1.7	参考文献

[1] Guerrero J M, Chandorkar M, Lee T L, et al. Advanced Control Architectures for Intelligent Microgrids—Part I: Decentralized and Hierarchical Control[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2013, 60(4): 1254-1262.

[2] Lasseter R H. Smart Distribution: Coupled Microgrids[J]. Proceedings of the IEEE, 2011, 99(6): 1074-1082.

[3] Camacho E F, Bordons C. Model Predictive Control[M]. 2nd ed. Springer, 2007.