Table of Contents

# 1	第2章 调速器PID/PID+前馈设计

## 1.1	2.1 导读

上一章建立了水轮机的特性模型，本章将在此基础上讨论如何设计调速器来控制机组转速和功率。调速器是水电机组最核心的控制环节，其性能直接决定机组在负荷扰动和电网频率波动下的动态品质。从1878年Fink和Watt发明离心式机械调速器，到20世纪中叶电液伺服调速器的普及，再到20世纪80年代以来微处理器数字调速器的广泛应用，水轮机调速技术经历了一个多世纪的发展。尽管控制器的硬件平台不断迭代更新，调速器的控制核心始终是PID算法及其变种。

水轮机调速系统有别于一般工业过程控制的显著特征在于：水力系统具有“反调节”现象——当导叶快速关闭以降低出力时，由于引水管道中的水锤效应，水压急剧上升，导致机组功率在初始瞬间不降反升。这种在控制理论中被称为“非最小相位”的特性，对闭环系统的稳定性和PID参数的整定提出了严格的约束，这也是本章讨论的核心议题。此外，水轮机的工作水头会随水库水位的升降而变化，使得被控对象的特性参数具有明显的时变性，固定参数的PID控制器在变工况运行时可能面临性能恶化的风险。本章首先建立调速系统的线性化传递函数模型，深入剖析非最小相位特性的数学与物理来源，随后分别讨论PID控制器的参数整定准则和前馈补偿策略，最后通过动态仿真对比不同控制方案在抑制水锤振荡和提升响应速度方面的实际效果。

## 1.2	2.2 调速系统建模与PID设计

### 1.2.1	2.2.1 水轮机线性化传递函数

在稳态工作点附近对水轮机与引水管道系统进行小偏差线性化，可建立经典的理想弹性水击模型。首先，根据流体力学的动量守恒定律，引水管道内水流的运动方程可表示为：

ρLdvdt=ρg(H0−H)

式中，ρ 为水的密度，L 为引水管道长度，v 为流速，H0 与 H 分别为稳态水头和瞬态水头。引入稳态流量 Q0=Apv0（Ap 为管道截面积），定义水击时间常数（水流惯性时间常数）Tw：

Tw=LQ0gApH0

Tw 的物理意义是：在额定水头 H0 的作用下，管道中的静止水柱加速到额定流速 v0 所需要的理想时间。短引水管道的坝后式电站 Tw 较小，通常在 1 s 以下；而长引水隧洞的电站 Tw 可达 3～5 s。将公式（2.1）作标幺化处理，得到管道水压与流量变化的关系为 Δh=−TwsΔq。

同时，理想水轮机的流量与导叶开度和水头的平方根成正比，机械功率与流量和水头成正比。将这些非线性关系在稳态点处线性化，可得 Δq=Δy+0.5Δh 以及 Δpm=Δq+Δh。联立上述方程组，消去中间变量，即可得到忽略弹性水击高频反射项后，水轮机机械功率对导叶开度的传递函数：

Gt(s)=ΔPmΔy=1−Tws1+0.5Tws

该传递函数具有三个关键数学特征：（1）低频增益为1，即稳态下功率相对变化量等于导叶开度相对变化量；（2）在复平面的右半平面存在一个零点 z=1/Tw，这是非最小相位特性的数学根源；（3）左半平面有一个稳定极点 p=−2/Tw，对应的时间常数为 0.5Tw。

为深刻理解“反调节”的物理过程，我们推导该传递函数在导叶开度发生单位阶跃变化（Δy(s)=1/s）时的时域功率响应。利用部分分式展开与拉普拉斯反变换可得：

ΔPm(t)=1−3e−2t/Tw

公式（2.4）清晰地揭示了暂态过程：在 t=0 瞬间，机械功率的响应值为 −2，即响应方向与指令方向完全相反，幅度为稳态值的两倍。随着时间推移，在 t≈0.55Tw 时功率曲线穿过零点，最终在 t→∞ 时趋向稳态值 1。物理上，这是因为导叶突开时，水流受惯性阻碍无法瞬间加速，但蜗壳内的压力急剧下降，导致水轮机水头骤降，初期功率不增反减。

### 1.2.2	2.2.2 发电机-电力系统模型

发电机与电力系统的转子动态过程由摇摆方程（Swing Equation）描述，将其简化并线性化后，可将机组与负荷的惯性及阻尼特性集总表示为：

Gg(s)=ΔωΔPm−ΔPe=12Hs+D

式中，H 为机组惯性时间常数（单位：s），代表机组转动部件在额定转速下储存的动能与额定视在功率的比值。水电机组由于转子直径大、质量重，其 H 值通常在 2.5～6.0 s 之间，为电网提供了宝贵的旋转惯量支撑。D 为负荷自调节系数（单位：pu/pu），典型值为 1～2，表示负荷消耗的有功功率随电网频率波动的固有敏感度。

### 1.2.3	2.2.3 伺服机构模型

调速器发出的控制信号需要通过电液伺服机构转化为导叶的机械位移。伺服系统包含电液转换器、引导阀、主配压阀和接力器等组件，其小信号动态特性可近似建模为一阶惯性环节：

Gs(s)=ΔyΔyref=11+Tss

其中 Ts 为伺服机构时间常数，现代电液伺服系统的 Ts 通常在 0.1∼0.3 s 范围内。伺服机构还受到严格的非线性物理约束：导叶开度行程限幅（0≤y≤1）和动作速率限幅（|y|≤ymax）。为防止快速关机引发引水管道水压爆管，导叶的关闭速率受到严格限制，典型值约为 0.1∼0.2 pu/s，这一非线性环节在大信号暂态（如甩负荷）中起着决定性作用。

### 1.2.4	2.2.4 PID调速器结构

水轮机数字调速器普遍采用并行式PID控制律，其传递函数为：

Gc(s)=Kp+Kis+Kds=Kp1+1Tis+Tds

其中 Kp 为比例增益，Ti=Kp/Ki 为积分时间常数，Td=Kd/Kp 为微分时间常数。在实际工程中，纯微分环节会无限放大高频传感器噪声（如齿盘测齿带来的转速毛刺），导致伺服机构频繁抖动。因此，必须为微分环节串联一个低通滤波器：

Gd(s)=Tds1+Tds/N

滤波器系数 N 常常取值为 5～10，确保系统对高频干扰具有良好的衰减特性。此外，调速器软件必须内置防积分饱和（anti-windup）算法。当导叶开度达到物理极限时，积分器应立即停止对同向误差的累积，以防系统在脱离限幅区后产生巨大的超调量。

### 1.2.5	2.2.5 PID参数整定方法

水轮机调速器的PID参数整定不能直接套用Ziegler-Nichols等面向最小相位系统的常规经验公式。右半平面零点 s=1/Tw 的存在，使得系统在高频段的相位急剧滞后，给闭环稳定性带来了严峻挑战。

比例增益 Kp 的上限受水击时间常数 Tw 和机组惯性 H 的双重制约。过大的 Kp 会扩展系统的闭环带宽，使控制器试图以超出水锤物理极限的速度调节导叶，从而激发持续的功率振荡。根据频域稳定性分析，纯比例控制下的系统临界稳定条件可近似表达为：

Kp≤2HTw⋅11+Tw/Ts

实际应用中，为保留足够的相位裕度（通常要求 ≥45∘），Kp 的取值通常设为理论上限的 50%～70%。

积分时间 Ti 决定了稳态误差的消除速率。若 Ti 取值过小，控制器的积分作用将与水击的反调节过程发生叠加：在反调节阶段转速持续跌落，快速积分器会累积出过大的控制量，待反调节结束后释放，引发深度超调。因此，积分时间必须足够长，跨越水锤瞬态过程，工程上一般要求 Ti=5Tw∼10Tw。

微分时间 Td 的核心作用是提供相位超前，以补偿 Tw 和 Ts 在中频段造成的相位滞后。合理配置的微分环节能够根据转速的变化趋势提前动作，部分抵消反调节带来的不利影响。其典型取值为 Td=0.5Tw∼Tw。

### 1.2.6	2.2.6 永态差与暂态差

在电力系统一次调频中，调速器需要呈现出一定的下垂特性，即永态频率调整率（droop）bp：

bp=Δf/f0ΔP/P0×100%

我国电网标准要求大中型水电机组的 bp 设定在 4%∼6%。在微机PID调速器中，bp 是通过在控制环路中引入与导叶开度相关的反馈网络来实现的，它决定了多台并列运行机组间的负荷分配比例。

为了限制暂态过程中的导叶动作幅度，旧式机械液压调速器设有缓冲器（dashpot），对应于暂态频率调整率 bt 和暂态恢复时间常数 Td′。在现代PID算法中，这些物理参数已等效转化为比例和积分增益的作用：bt≈1/Kp，而 Td′≈Ti。

### 1.2.7	2.2.7 前馈补偿策略

反馈控制天然存在延迟，因为必须等待误差产生后才能采取动作。为了克服非最小相位系统造成的响应滞后，可以在闭环回路之外引入前馈通道，直接基于扰动信号提前干预。

功率前馈：当电网调度下发负荷指令变化 ΔPref 时，通过预先计算的水轮机静态增益 Kt=∂Pm/∂y|0，直接将其转化为导叶开度指令的附加量：

Δyff=1KtΔPref

功率前馈使得导叶能够与指令同步动作，无需等待频率发生实际偏差，大幅削减了水流加速等待期的功率缺额。

水头前馈：对于库水位日变化显著的电站，工作水头的改变会导致相同导叶开度下的输出功率发生漂移。通过引入水头测量信号 ΔH，前馈补偿器可主动调整导叶以抑制功率波动：

$$ \Delta y_{ff,H} = -\frac{1}{K_t} \cdot \frac{\partial P_m}{\partial H}\bigg|_0 \cdot \Delta H \tag{2.12} $$

由于前馈信号直接注入伺服机构指令端，它不改变闭环特征方程的根分布，因而在提升系统跟踪响应速度的同时，不会破坏PID闭环确立的稳定性裕度。

## 1.3	2.3 仿真设置

为了量化不同控制策略的效果，我们以一台额定容量 PR=80 MW 的混流式（Francis）水轮机为研究对象。其核心物理参数如下：额定水头 H0=120 m，额定流量 Q0=75 m​3/s，引水管道长度 L=300 m，管道截面积 Ap=12.57 m​2（等效直径 4 m）。根据公式（2.2）计算可得，该水力系统的水击时间常数 Tw=1.52 s。发电机惯性时间常数 H=4.0 s，电液伺服系统时间常数 Ts=0.2 s。

在MATLAB/Simulink中构建包含导叶位置与速率限幅非线性的闭环系统模型。设定在 t=5 s 时刻系统遭遇幅值为 5% 的负荷增加阶跃扰动（ΔPe=0.05 pu）。仿真对比以下三种控制方案： - 方案A（激进PID）：Kp=3.0，Ti=8.0 s，Td=1.0 s。此参数组的比例增益逼近系统稳定边界。 - 方案B（保守PID）：Kp=2.5，Ti=12.0 s，Td=0.8 s。增益取值较为稳健，注重相位裕度。 - 方案C（保守PID+功率前馈）：反馈回路采用与方案B相同的PID参数，同时启用增益为 Kff=0.9 的功率前馈通道。

仿真步长设置为 0.005 s，总时长 60 s。评价指标涵盖：最大频率偏差 Δfmax、频率恢复时间 ts（进入并保持在 ±0.02 Hz 误差带内的时间）以及导叶动作总量 ∫|y|dt（用于评估执行机构的机械疲劳代价）。

## 1.4	2.4 结果分析

三种控制方案的动态仿真结果深刻揭示了水锤效应对控制性能的制约，以及前馈补偿的技术优势。

方案A（激进PID）的响应出现了强烈的振荡。其最大频率偏差为 -0.18 Hz，出现在扰动后约 2.5 s。尽管响应极速，但频率在首次回升穿过额定值后，又引发了高达 +0.08 Hz 的正向超调，恢复时间长达 12.5 s。从能量传递的物理机制来看，激进的 Kp 促使导叶在检测到转速下降时猛烈开启。这种高频动作在水流尚未及加速之前，造成了蜗壳水压的陡降，使得机械功率 Pm 出现了严重的初始深度跌落。调速器被这一扩大的误差误导，进一步指令导叶全开。当迟滞的水流最终加速涌入水轮机时，过大的导叶开度和动能释放导致了不可控的功率飙升，从而将系统推入水锤谐振的边缘。该方案的导叶动作总量高达 0.042 pu，机械磨损代价沉重。

方案B（保守PID）的暂态过程十分平滑。由于降低了增益并拉长了积分时间，闭环带宽被限制在水锤谐振频率以下，从根本上切断了激振源。然而，代价是频率最大偏差扩大至 -0.24 Hz，恢复时间延长至 18.0 s。系统通过牺牲动态抗扰速度换取了稳定的阻尼，导叶动作总量大幅降至 0.028 pu。但这种迟缓的响应速度在对电网一次调频有严格考核要求的场景中，往往难以达标。

方案C（PID+功率前馈）展现出了最优的综合动态品质。其最大频率偏差大幅缩减至 -0.15 Hz（较方案B改善 37.5%），频率恢复时间缩短至 9.5 s（较方案B加快 47%），而导叶动作总量仅为 0.030 pu，几乎未增加额外的机械损耗。性能飞跃的原因在于：在负荷突增的瞬间，前馈指令直接驱动导叶按比例开启，这一前瞻性动作与频率偏差的逐渐积聚并行发生，极大地压缩了水柱加速的死区时间。前馈通道在初始阶段提供了主导控制能量，反馈回路则负责平滑消除最终的残余误差。频域分析表明，方案C的相位裕度依然保持在稳健的 58∘，在不触碰非最小相位稳定性红线的前提下，成功突破了单一反馈控制的性能瓶颈。

## 1.5	2.5 仿真代码解读

本章配套的Python仿真脚本（ch02_sim.py）实现了上述仿真场景的核心算法，读者可在本地运行并修改参数以加深理解。以下对脚本的算法逻辑和关键参数进行解读。

本模型最关键的是水轮机环节 Gt(s)=(1−Tws)/(1+0.5Tws) 的右半平面零点 s=+1/Tw。它表示导叶先开、功率不一定立刻同向增加，会先出现反向变化，即反调节。物理上可理解为水流惯性与压力波传播共同作用：导叶动作改变流量与压头分配，短时内机械功率方向可能与最终稳态方向相反。正因如此，调速器不能只追求大带宽，否则会被非最小相位特性放大。

PID参数与 Tw 有直接约束：Tw 越大，系统可控速度上限越低。工程上通常让积分时间 Ti 明显大于 Tw（如本例8~12 s对1.5 s），避免积分过快追着反调节跑；微分时间 Td 不宜过大（常取不超过 Tw 同量级），否则会放大扰动瞬间的等效斜率，造成控制输出尖峰。激进PID（方案A）响应更快但更容易激发非最小相位的不利动态；保守PID（方案B）峰值更小但恢复略慢。

前馈（方案C）的作用是绕开误差形成过程：当已知负荷阶跃 ΔPL 时，直接按 uff=KffΔPL 预开导叶，先补机械功率，再由PID收尾修正。这样可明显减小初始频率下冲，对反调节起到部分抵消。读者可重点修改的参数包括 Tw,H,Ts,D（对象特性）和 Kp,Ti,Td,Kff（控制策略）。

## 1.6	2.6 工程启示

在水轮机数字调速器的现场调试与工程应用中，有若干理论模型容易忽略的细节需要特别关注。

首先，Tw 的强时变性是水电机组控制的固有难题。由公式（2.2）可知，Tw 与 Q0/H0 成正比。以某具有季调节能力的大型水电站为例，其水头变幅可达 61∼113 m。当水库处于枯水期，水头降至 61 m 时，为维持额定出力，机组必须大幅增加流量 Q0，导致 Tw 较额定水头时骤增约 40%。若此时依然沿用高水头工况下整定的固定PID参数，系统的相位裕量将急剧下降 15∘∼20∘，极易诱发低频功率持续振荡。因此，现代调速器必须实装“增益调度（Gain Scheduling）”功能，依据实时测量的水头和导叶开度，查表并动态平滑切换 Kp 与 Ti。

其次，数字控制器的采样频率必须与伺服机构的物理响应速度相匹配。根据香农采样定理及工程控制准则，调速器的控制周期 Tsample 应小于伺服时间常数 Ts 的十分之一，以限制零阶保持器带来的附加相位滞后。对于 Ts=0.2 s 的快响应电液系统，采样周期不得超过 20 ms，目前业界主流的PLC微机调速器通常将核心控制任务的循环周期设定为 5 ms 甚至更低。

最后，人为死区（Deadband）的设置是一把双刃剑。根据《并网电源一次调频技术规定及试验导则》，大中型水电机组的人工频差死区通常配置在 ±0.033 Hz 至 ±0.05 Hz 之间。若将死区设置过小（如 <0.01 Hz），电网中正常的微小频率背景噪声将被控制器捕捉，导致液压伺服系统的主配压阀持续发生微幅高频颤振。这不仅无法提供有效的功率支撑，反而会加速连杆机构磨损、导致油压装置频繁启动打压，严重缩减设备寿命。

## 1.7	2.7 本章小结

本章从流体力学的基本运动方程出发，严密推导了水轮机及引水管道的线性化传递函数模型，剖析了由水压瞬变引起的非最小相位特征及“反调节”时域现象。这一物理约束决定了调速系统必须在响应速度与稳定性之间进行艰难的折中。深入讨论了比例、积分、微分参数的整定准则以及伺服非线性的影响，并针对单一反馈控制的局限，引入了功率前馈机制。仿真验证表明，采用保守整定的PID结合精准前馈补偿的复合控制结构，能够在保障系统充足相位裕度的前提下，使得最大频率偏差减小37.5%，恢复速度提升47%，是兼顾安全性与调节品质的优选工程方案。下一章将跨越机械与水力领域，进入发电机的电气侧，探讨同步发电机的Park变换及电磁暂态建模。

## 1.8	思考与练习

- 理论推导：根据传递函数 Gt(s)=(1−Tws)/(1+0.5Tws)，推导在导叶开度发生幅值为 A 的阶跃变化时，机械功率响应的拉普拉斯逆变换过程，并计算功率越过初始稳态值（即穿越零点）的精确时间表达式。

- 稳定性分析：针对仅包含水轮机模型 Gt(s)、发电机摇摆方程 Gg(s)=1/(2Hs)（忽略负荷阻尼）及纯比例控制器 Kp 的简化闭环调频系统，利用劳斯-赫尔维茨判据，证明系统保持渐近稳定的临界 Kp 条件。

- 调频计算：某孤立运行的微型电网仅由一台额定容量 100 MW 的水电机组供电。机组设定永态频率调整率 bp=5%，额定频率为 50 Hz。当电网突增 12 MW 纯有功负荷时，计算在调速系统动作完毕重新达到稳态后的电网实际频率。

- 概念辨析：结合反调节的物理过程，论述为什么在水轮机PID参数整定中，积分时间 Ti 必须显著大于水击时间常数 Tw。如果违反这一原则，系统状态会在时域上表现出何种恶化特征？

- 编程与仿真：编写一段 Python 或 MATLAB 脚本，利用控制系统工具箱（如 scipy.signal 或 control），建立包含 Gt(s)（Tw=1.5 s）、Gg(s)（H=4.0 s, D=1.0）和 Gc(s)（设 Ti=10 s, Td=0 s）的闭环传递函数模型。绘制 Kp 分别取 1.0、2.5、4.5 时闭环系统对负荷阶跃的响应曲线，并自动计算输出各自的最大频率偏差值。

## 1.9	拓展视野

水轮机调速器面临的核心难题——非最小相位系统的控制——在跨流域调水工程的渠道运行中同样广泛存在。例如，在南水北调中线工程中，明渠的水位对上游节制闸的开度响应也呈现出类似的反调节现象：当开启闸门试图增加下泄流量时，由于闸门瞬间过流能力激增，紧靠闸门上游的渠段内蓄水被快速抽空，导致局部水位在初期先发生瞬态下降；随后上游来水逐渐补充，水位才开始回升并最终达到更高的稳态值。在CHS（水系统控制论）理论框架中，这种动态行为被统一归纳为 Family α 传递函数 G(s)=(1+τms)e−τds/(As⋅s) 中的时滞与积分强耦合特性。得益于这种数学本质的同构性，水轮机调速系统积累了半个多世纪的PID鲁棒整定经验和前馈解耦策略，目前正在被创新性地跨界迁移到长距离明渠的水位-流量协同控制算法设计中，展现了控制科学的底层普适魅力。

## 1.10	参考文献

[1] IEEE Working Group. Hydraulic turbine and turbine control models for system dynamic studies. IEEE Transactions on Power Systems, 1992, 7(1): 167-179. [2] Kishor N, Saini R P, Singh S P. A review on hydropower plant models and control. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2007, 11(5): 776-796. [3] Kundur P. Power System Stability and Control. New York: McGraw-Hill, 1994. [4] Hagihara S, Yokota H, Goda K, et al. Stability of a hydraulic turbine generating unit controlled by PID governor. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1979, PAS-98(6): 2294-2298. [5] 雷晓辉. 水系统控制论：基本原理与理论框架. 南水北调与水利科技(中英文), 2025a.