Table of Contents

# 1	第3章 同步发电机建模(Park变换)

## 1.1	3.1 导读

在上一章中，我们详细探讨了水轮机调速器的控制机理与参数整定方法，解决了水力发电系统中机械侧的功率分配与转速调节问题。然而，要建立完整、精准的水力发电系统全动态数学模型，必须深入刻画发电机的电磁暂态过程。同步发电机作为连接水动力系统与电力网络的枢纽级设备，其将水流蕴含的机械能高效转化为电能。该设备的数学模型精度，直接决定了电力系统暂态稳定分析、励磁控制系统设计以及大规模电网并网策略制定的可靠性。

水轮发电机在机械结构与电磁特性上与火电厂常用的汽轮发电机存在根本性差异。受限于水轮机的最佳水力效率工作点，水轮发电机的额定转速通常较低（一般在 75∼300 r/min 之间）。为了在较低转速下发出 50 Hz 的工频交流电，水轮发电机必须采用极对数众多的凸极转子结构（通常为 14∼72 对极）。这种结构特征使得转子直径十分庞大（如白鹤滩水电站百万千瓦机组转子外径超过 16 m），而轴向长度相对较短，呈现出典型的“伞形”或“半伞形”外观。

凸极结构引发的电磁后果是：发电机气隙在空间上分布极不均匀。直轴（d轴，即磁极中心线方向）气隙较小，磁阻低；交轴（q轴，即相邻两磁极对称中心线方向）气隙较大，磁阻高。这种空间磁路的不对称性，导致定子绕组的自感和互感系数随着转子的机械旋转而发生强烈的周期性变化。此时，描述发电机动态过程的微分方程组不仅阶数高，而且包含大量复杂的时变系数。

为了破解这一数学分析难题，美国学者 R.H. Park 于 1929 年创造性地提出了一种坐标变换理论。该理论将固定在定子上、随空间呈 120∘ 对称分布的三相绕组物理量，投影到一个与转子同步旋转的正交坐标系（d-q坐标系）中。在此参考系下，观察者与转子保持相对静止，气隙磁导的时变特征被彻底消除，原本极其复杂的时变系数微分方程组被成功转化为常系数微分方程组。Park变换至今仍是电力系统动态分析的理论基石，所有主流电力系统仿真软件（如 PSS/E、BPA、PSCAD 等）的发电机核心计算模块均构建于该理论之上。本章将从发电机最基础的三相绕组物理方程出发，严密推导Park变换的数学表达式，详细解析d-q轴模型各参数的物理意义，并通过短路故障仿真展示其在电力系统暂态分析中的核心应用价值。

## 1.2	3.2 同步发电机数学建模

### 1.2.1	3.2.1 三相绕组方程与时变电感问题

同步发电机的电气回路主要由静止的定子三相绕组（a、b、c相）和旋转的转子绕组构成。为了精确描述阻尼效应，转子回路不仅包含位于直轴的励磁绕组 f，还引入了等效阻尼绕组：直轴等效阻尼绕组 kd 与交轴等效阻尼绕组 kq。在发电机惯例（规定定子电流以流出电机为正方向）下，定子侧的电压微分方程可以表示为：

vabc=−Rsiabc−dψabcdt

式中，vabc=[va,vb,vc]T 为定子三相端电压列向量；iabc=[ia,ib,ic]T 为三相电流列向量；ψabc=[ψa,ψb,ψc]T 为三相绕组的总磁链列向量；Rs=diag(Rs,Rs,Rs) 为定子绕组的对称电阻矩阵。方程右侧的第一项为电阻压降，第二项的负号来源于法拉第电磁感应定律在发电机惯例下的规定，表示磁链变化所感应出的电动势方向与电流正方向一致。

系统磁链与各绕组电流之间满足线性叠加关系（假定未进入深度磁饱和）：

ψabc=Lss(θ)iabc+Lsr(θ)idq

式中，转子位置角 θ 定义为转子d轴与定子a轴之间的电角度。由于定子固定而转子旋转，定转子之间的气隙磁导 Λ(θ) 随 θ 呈现周期性起伏。对于凸极水轮发电机，气隙磁导可以近似展开为常数项与二次谐波项的叠加：Λ(θ)≈Λ0+Λ2cos2θ。由此导致定子自感系数包含强烈的二次谐波脉动分量，例如a相自感可表示为：

Laa(θ)=Ll+L0+L2cos2θ

式中，Ll 为不随转子位置变化的漏电感；L0 为气隙平均基波互感分量；L2 是纯粹由凸极效应引发的电感脉动幅值。同理，任意两相（如a、b相）之间的互感也会受到气隙变化的影响：

Lab(θ)=−12L0+L2cos(2θ+120∘)

此外，定子绕组与转子绕组之间的互感 Lsr(θ) 则包含 cosθ 的基波分量。若将式（3.2）代回式（3.1），在对时间 t 求导时，不仅需要对电流求导，还必须依据复合函数求导法则对位置角 θ 求导，从而产生诸如 ωr∂Lss∂θiabc 这样非线性且时变的交叉耦合项。直接在三相静止坐标系下进行数值积分求解，极易引发刚性计算发散，且无法直接应用基于常系数线性系统的经典控制理论进行励磁器设计。

### 1.2.2	3.2.2 Park变换的定义与物理推导

为了消除电感矩阵中的角度相关项，我们需要改变观察参考系。Park变换的物理本质是一个旋转坐标系的投影矩阵。设想站在与转子同速旋转的平台上观察定子三相电流，原本交变的 50 Hz 电流将表现为稳定的直流量（在系统稳态下）。

标准的等幅值Park变换矩阵 TP 定义如下：

TP=23cosθcos(θ−120∘)cos(θ+120∘)−sinθ−sin(θ−120∘)−sin(θ+120∘)1/21/21/2

其中转子电角度 θ=0tωr(τ)dτ+θ0，ωr 为转子电气角速度。该矩阵第一行实现了将三相物理量投影到d轴（与主磁极中心线对齐），第二行投影到q轴（超前d轴 90∘ 电角度），第三行则用于提取可能存在的不平衡零序分量。

物理量从三相静止坐标系到旋转坐标系的变换关系为 fdq0=TPfabc，其对应的逆变换为 fabc=TP−1fdq0。公式（3.5）前置乘子 2/3 的引入，是为了保证变换前后物理量的峰值不变（即等幅值变换）。在此约束下，稳态运行时 d 轴或 q 轴的直流分量幅值，恰好等于原来交流三相系统中的相电压或相电流峰值。需要补充说明的是，另一种常用于有限元分析和现代电机控制的“功率不变”形式采用系数 2/3。在该正交形式下，矩阵满足 TP−1=TPT，变换前后的瞬时功率在数值上完全相等，无需在功率计算中额外增加常数修正系数。两者在物理本质上一致，工程选用依惯例而定。

### 1.2.3	3.2.3 d-q轴电压微分方程

将逆变换 ψabc=TP−1ψdq0 及 iabc=TP−1idq0 整体代入基本方程式（3.1）中，两边同乘 TP 矩阵，可得：

vdq0=−Rsidq0−TPddtTP−1ψdq0

对括号内包含乘积的项应用链式求导法则，并利用三角恒等式化简 TPd(TP−1)dt 项，最终解耦出各轴向的定子电压方程：

$$
    v_d = -R_s i_d - \frac{d\psi_d}{dt} - \omega_r \psi_q \tag{3.7}
    $$

$$
    v_q = -R_s i_q - \frac{d\psi_q}{dt} + \omega_r \psi_d \tag{3.8}
    $$

v0=−Rsi0−dψ0dt

上述方程清晰展现了机端电压的两种物理起源。以 q 轴方程（3.8）为例，−dψqdt 称为变压器电势，反映空间磁通密度大小随时间变化感应出的电动势，仅在暂态过程中存在；ωrψd 称为旋转电势（或速度电势），反映定子导体切割相对旋转的磁场而产生的电动势。在发电机额定稳态运行工况下，各轴向磁链不再随时间变化（时间导数项为零），转子主磁场在d轴产生的磁链 ψd 经过旋转切割效应，主要在q轴感应出巨大的电势分量 Eq=ωrψd，构成了水轮发电机对外输出电压的绝对主导成分。

对于本身就在转子坐标系上物理存在的转子绕组而言，其方程无需再做矩阵坐标变换。励磁绕组（f）的电压方程为：

vf=Rfif+dψfdt

阻尼绕组因在物理结构上两端自短路，输入电压始终为零：

0=Rkdikd+dψkddt, 0=Rkqikq+dψkqdt

### 1.2.4	3.2.4 d-q轴磁链方程与电感解耦

实施Park变换最为核心的成效在于：变换后的磁链与电流之间形成了纯线性常系数代数关系，电感的角度时变特征被彻底消灭。各绕组的磁链代数方程组为：

ψd=−Ldid+Lafif+Lakdikd

ψq=−Lqiq+Lakqikq

ψf=−32Lafid+Lffif+Lfkdikd

ψkd=−32Lakdid+Lfkdif+Lkkdikd

ψkq=−32Lakqiq+Lkkqikq

在上述方程中，最具特征的参数是直轴同步电感 Ld=Ll+32(L0+L2) 和交轴同步电感 Lq=Ll+32(L0−L2)。两者之间的差值 Ld−Lq=3L2 是衡量电机凸极效应强弱的标尺。在现代巨型水轮发电机设计中，为了保证充足的机械强度与合理的通风散热风道结构，转子极靴形状被设计得高度突出。典型的水轮发电机 Ld 与 Lq 之比（凸极比）可达 1.3∼1.8；相比之下，高速旋转的汽轮发电机采用隐极圆柱形转子，L2≈0，因此其 Ld 与 Lq 几乎相等。

### 1.2.5	3.2.5 电磁转矩与摇摆方程

依据电磁能量转换基本原理，将发电机的三相电磁功率表达式转换到 d-q 坐标系下，可推导出同步发电机电磁转矩 Te 的计算式：

Te=32p2(ψdiq−ψqid)

式中 p 为发电机磁极总数。将式（3.12）和式（3.13）在稳态条件下的表达式代入上式，并进行代数重组，电磁转矩可以解耦为物理意义截然不同的两大分量：

Te=32p2Lafifiq+(Ld−Lq)idiq

括号内第一项 Lafifiq 称为主磁场转矩，它是由转子励磁绕组产生的励磁磁场与定子q轴电流相互作用而生成的，与励磁电流成严格正比，这是发电机功率输出的绝对主力。第二项 (Ld−Lq)idiq 称为磁阻转矩，其物理根源在于凸极转子旋转时，气隙磁导力图寻找磁阻最小路径所引发的切向拉力。在大型水轮发电机满载工况下，磁阻转矩可贡献总转矩的 10%∼20%。由于磁阻转矩与功角 δ 的正弦两倍角（sin2δ）成正比，它不仅提高了电机在稳态运行时的静态稳定极限，还在功角大幅摆动时提供了至关重要的附加恢复力矩。

电气侧的电磁动态必须与机械侧的运动学过程相耦合。描述水轮发电机组轴系动态的转子运动方程（摇摆方程）为：

2Hωsdωrdt=Tm−Te−D(ωr−ωs)

$$
    \frac{d\delta}{dt} = \omega_r - \omega_s \tag{3.20}
    $$

式中，δ 为发电机功角（发电机暂态内电势与无穷大系统参考电压向量的夹角）；Tm 为水轮机主轴传递过来的机械转矩；H 为机组惯性时间常数（综合表征水轮机转轮与发电机转子的总转动惯量）；ωs 为同步角速度参考值；D 为阻尼转矩系数。当发生电网故障导致电磁转矩 Te 骤降时，恒定的机械转矩 Tm 会使得右侧出现巨大不平衡加速功率，迫使转子转速 ωr 偏离同步转速，导致功角 δ 不断拉大。

### 1.2.6	3.2.6 等效电路与全频段响应参数

工程实践中，很难直接测量由匝数和漏磁决定的内部基值电感，而是倾向于使用通过外部端口短路/开路试验测量出的“操作参数”。这些操作参数能够直观地反映发电机在扰动后不同时间尺度的衰减特性：

- 同步电抗 xd,xq：刻画定子电枢反应磁通能完全穿过转子磁路时的稳态阻抗。

- 暂态电抗 xd′：发生电气扰动后的数秒内，转子励磁绕组依据楞次定律感应出阻碍磁通变化的强大反向电流，形成“磁屏蔽”效应，此时对应的等效电抗较小，反映了暂态过程的抗扰能力。

- 次暂态电抗 xd″,xq″：在故障发生的极短瞬间（前几个工频周期内），表层阻尼绕组也产生强烈的感应电流。所有的转子绕组共同构成致密的磁屏蔽层，迫使电枢磁通全部被挤压到漏磁通道中。此时等效电抗降至极低水平，决定了短路发生初期的最大电流峰值。

- 特征时间常数：暂态时间常数 Td0′（约为 3∼10 s）决定了励磁回路自由电流的衰减速率；次暂态时间常数 Td0″（约为 0.03∼0.08 s）决定了阻尼绕组电流的快速衰减速率。

### 1.2.7	3.2.7 模型阶次的选择与适用边界

基于应用场景的需求与算力约束，发电机 Park 模型可以灵活裁剪成不同阶次： 1. 经典模型（2阶）：忽略所有电气暂态过程，假设发电机内部暂态电势 E′ 恒定，仅保留机械摇摆方程（式 3.19 和 3.20）。其物理假定是励磁绕组时间常数无限大。此模型适用于电力系统宏观规划阶段的系统级暂态稳定性初筛。 2. 一阶磁链衰减模型（3阶）：在摇摆方程基础上，加入直轴暂态电势 Eq′ 的微分方程（刻画励磁绕组 ψf 的慢速动态），忽略极速衰减的阻尼绕组动态。这是电力行业中长期动态稳定分析以及多机系统仿真最经典的工程选择。 3. 完整暂态模型（5-7阶）：保留励磁绕组与全部阻尼绕组微分方程（甚至包括定子变压器电势的快速暂态）。适用于发电机近区三相不对称短路、轴系扭振、柔性直流送端次同步谐振等精细化电磁分析场景。

## 1.3	3.3 仿真设置与系统配置

为验证各类模型的保真度，设定一台大容量凸极水轮发电机组进行单机无穷大系统（SMIB）时域仿真。机组基准容量 200 MW，额定电压 15.75 kV，极对数 p/2=28（对应额定转速 107.1 r/min）。标幺值下的核心电气参数设定为：xd=1.05，xq=0.65，xd′=0.35，xd″=0.28，xq″=0.30；时间常数 Td0′=5.0 s，Td0″=0.04 s，Tq0″=0.06 s；机组惯性时间常数 H=3.5 s，定子等效电阻 Rs=0.003。

初始稳态工况设定为：机组满发有功功率 P=1.0 pu，以 0.9 的滞后功率因数向阻抗为 xe=0.3 pu 的外部网络输送功率。

仿真事件序列：在 t=1.0 s 时刻，发电机升压变高压侧母线发生极其恶劣的三相金属性短路；故障持续时间为 0.1 s，随后线路保护动作跳开断路器隔离故障。仿真通过 5 阶完整模型与 2 阶经典模型分别进行对比计算。定子电磁暂态的数值积分采用隐式梯形法（适应刚性特征），机械摇摆方程采用四阶龙格-库塔法计算，仿真步长为 1 ms。

## 1.4	3.4 仿真结果及其物理关联分析

完整模型的仿真波形生动复现了发电机在面临极度扰动时的多重电磁-机械耦合特征，可以从以下维度进行深度剖析：

首先观察定子侧的三相短路电流。故障瞬时，a相电流骤升，其首波峰值高达额定电流的 8.2 倍。将该复杂非正弦波形进行分解，明显呈现出三种物理衰减成分。第一是急剧衰减的次暂态交流分量，它由阻尼绕组强行感应的反向电流支撑，以时间常数 Td″≈0.032 s 迅速滑落，仅维持约 0.15 s 即告消失；第二是暂态交流分量，由巨大的短路励磁电流支撑，时间常数 Td′≈1.67 s，在故障被切除的瞬间依然保有较高幅值；第三则是由于磁链守恒定理在短路瞬间强制生成的直流偏置分量。

在 Park 变换的观察视角下（d-q 轴电流波形），三相静止系统中复杂的基波交流分量与指数衰减现象，被完美映射为 d 轴电流发生跳变后的缓慢平滑衰减，而静止坐标系中为了维持初始磁链不突变而产生的直流偏置分量，在旋转的 d-q 坐标系中则被调制成了频率为 50 Hz 的交流脉动。这种变换将需要微秒级步长才能精确追踪的交流快速波动，转化为可以采用数毫秒大步长平稳求解的直流暂态过程，这清晰地展示了 Park 模型在全网仿真中不可替代的数值优势。

聚焦于转子机械功角的演变轨迹：短路发生期间机端电压暴跌至接近零点，输出有功电磁功率 Pe≈0；此时水轮机调速系统的液压接力器受限于数秒级的迟滞响应特性，导叶开度尚未关小，巨大的机械转矩 Tm 毫无保留地驱动庞大的转子加速。发电机功角从故障前的 28∘ 初始平衡点急剧攀升至故障切除瞬间的 52∘。故障隔离后，电网电压恢复，电磁转矩重新建立并发挥制动作用，功角最高冲刺到 65∘（第一摆峰值）后开始回落。由于该峰值未逾越 90∘ 临界线，系统成功维持了暂态稳定。

当对比完整 5 阶模型与经典 2 阶模型的功角演化曲线时，物理机理的差异显露无遗。在最初的 0.5 s 内（第一摆期间），两种模型轨迹高度重合，峰值误差不超过 3∘。这意味着在判断系统是否会因为单次剧烈冲击而直接失稳时，简单的 2 阶模型已经能够提供可靠定论。然而，在故障切除后的多次摇摆衰减阶段，经典模型的振幅比完整模型大 15% 以上，且随时间衰减极其迟缓。其根本原因在于 2 阶模型完全剥离了阻尼绕组方程，抹杀了转子在电网频率和转子机械频率滑差作用下由阻尼绕组感应出的正阻尼转矩贡献。因此，当工程任务转向抑制机组低频功率振荡或优化设计电力系统稳定器（PSS）参数时，必须无条件选用 5 阶以上的完整动态模型。

## 1.5	3.5 仿真代码解读

本章配套的Python仿真脚本（ch03_sim.py）实现了上述仿真场景的核心算法，读者可在本地运行并修改参数以加深理解。以下对脚本的算法逻辑和关键参数进行解读。

本脚本的核心思想是：先在理论上通过Park变换把abc三相时变系统转到dq0旋转坐标系，再在数值上只求解dq坐标下的常系数动态方程。这样做的价值在于，原来电感矩阵随转子角度周期变化，直接仿真会很”硬”；而在dq坐标里，时变性被吸收到坐标旋转项中，电磁方程结构更规整，便于与机械摇摆方程耦合。

摇摆方程部分，2Hωsω=Pm−Pe−D(ω−ωs) 反映功率不平衡导致转速变化：Pm 是水轮机输入，Pe 是发电机电磁输出，二者差值是加速功率；H 越大，机组越”重”，同样扰动下加速度越小；D 提供与速度偏差成正比的阻尼转矩。第二式 δ=ω−ωs 表示功角是转速偏差的时间积分。故障期间机端电压塌陷，Pe≈0，转子被 Pm 持续加速，功角上升；切除故障后 Pe 恢复，系统进入减速和振荡。

经典2阶模型把内部电势 E′ 视为常数，仅保留机电摆动，适合快速稳定性筛选；完整5阶模型额外保留暂态和次暂态电势的电磁动态，能描述励磁和阻尼绕组对振荡频率与衰减的影响，所以通常会给出更真实的阻尼。脚本输出的第一摆峰值、振荡频率和阻尼比，正是工程中最常用的暂态稳定指标。

## 1.6	3.6 行业工程应用启示

在大型水利枢纽与电力工程仿真分析中，对发电机模型的应用需关注以下关键数据与实践规律：

第一，大容量水轮发电机的凸极效应绝不可被强行等效或忽略。以我国白鹤滩水电站 1000 MW 巨型机组为例，其直轴同步电抗 xd≈1.15 pu，而交轴同步电抗 xq≈0.72 pu，凸极比达到 1.6。如果在工程建模中为了图简便而采用隐极机假定（令 xq=xd），不仅会使满载稳态功角的计算结果出现 8∘∼12∘ 的系统性偏差，更会直接抹除占总转矩近 15% 的磁阻转矩在功角大范围摆动时提供的恢复缓冲能力，从而得出偏于悲观的稳定性错误评估。

第二，大型水轮发电机的转动惯量配置对维系受端弱电网的频率底线发挥着定海神针般的作用。为了在低转速下依然获得足够飞轮效应以满足水轮机水力调节的保证计算要求（如蜗壳水压上升率与转速上升率限制），水轮发电机的转子被设计得异常沉重。以三峡电站 700 MW 机组为例，其机组惯性时间常数 H 达到 4.2∼4.5 s 之间，显著高于同等容量火电汽轮发电机的 2.0∼2.5 s。这种大惯量特征赋予了系统更强的抗频率波动能力，使得在遭遇严重故障引发大规模潮流转移时，频率变化率（RoCoF）更为平缓，为调速器的机械液压作动系统争取了宝贵的反应时间窗口。

第三，在极度恶劣的近区短路故障中，高达数倍额定值的强电枢反应电流会将发电机铁芯推入深度饱和区。工程实测与反演计算表明，严重暂态下发电机的实际等效电抗（xd,xq）会比出厂试验报告提供的线性标称值下降 10%∼20%。因此，在电网规划校核的仿真作业中，必须将关键参数（特别是 xd′,Td0′,H）按 ±15% 的幅度拉偏进行边界敏感性校验，以确保所制定的稳控切机策略不会因为参数漂移而失效。

## 1.7	3.7 本章小结

本章系统性剖析了同步发电机建模的数学与物理内核。首先从三相绕组空间分布的电磁学源头出发，揭示了时变电感矩阵对系统分析带来的巨大屏障。随后，详尽推导了能够完美破解这一屏障的 Park 变换矩阵，并在此坐标体系下建立了包含电压、磁链与转矩的 d-q 轴常系数全维动态方程组。通过对巨型水轮发电机在典型短路故障下的仿真研究，我们深刻验证了多阶次模型在不同工程精度要求下的适用边界，并证实了阻尼绕组在抑制机组振荡方面的物理必要性。同步发电机建模是后续一切高级电力系统控制的承台，下一章将基于本章建立的 d-q 传递函数矩阵，全面探讨如何通过先进的励磁控制算法（如 PSS 和非线性最优励磁）来灵活操纵式（3.10）中的机端励磁电压 vf，以捍卫复杂互联电网的电压生命线与功角稳定红线。

## 1.8	思考与练习

- 数学推导： 假设一台发电机的转子为绝对的隐极圆柱形结构（即 Ld=Lq）。请根据 d-q 轴磁链代数方程（式 3.12 与 3.13），严格推导并证明其电磁转矩表达式将简化为 Te=32p2Lafifiq，并据此分析该结构下磁阻转矩消失的物理本质。

- 理论对比： 写出“功率不变形式”的 Park 变换矩阵（即前置系数为 2/3 的形式）。通过矩阵乘法验证此时该变换矩阵具有正交属性（TP−1=TPT），并详细阐述它与“等幅值形式”在机端有功功率 P 表达式上的具体数值差异。

- 工程计算： 已知某水电站发电机机端电压 Vt=1.05 pu，稳态负载电流 I0=0.8 pu，功率因数 cosϕ=0.9（滞后），次暂态电抗 xd″=0.25 pu。如果忽略定子电阻造成的有功损耗，请采用近似公式 E″≈Vt+xd″I0sin(ϕ+δ) 估算机端发生三相突然短路初始瞬间的次暂态冲击电流峰值 Isc″。

- 机理分析： 结合水轮发电机的典型低额定转速运行工况，论述其为什么必须配置数量庞大的极对数（例如 28 对）。并探讨这种多极分布在机械结构尺寸（长径比）、d-q轴空间电抗差异度以及对机组总惯性常数 H 的深远影响。

- 编程实践（Python/MATLAB）： 编写一段代码以实现标准的三相静止坐标与旋转 d-q 坐标的相互转换功能。

  - 输入：设定三相对称电流输入为 ia=cos(314t)，ib=cos(314t−120∘)，ic=cos(314t+120∘)，转子角度 θ=314t+30∘。

  - 要求：1. 使用代码计算并绘制 0∼0.05 s 内的 id,iq 波形，验证其是否为恒定直流；2. 在输入侧给 ia 强制叠加一个幅值为 0.5 的常数直流偏置项，重新绘制此时的 id,iq 波形，观察并解释输出端出现的交流脉动现象的物理成因。

## 1.9	拓展视野

Park变换的核心哲学是：通过主动切换观测坐标系，将被控对象内部的周期性剧烈变化“冻结”，将一个动态非定常的观察客体降维转化为静态定常结构。这种寻求最优描述空间以化简系统阶次的科学方法论，在更广泛的水利系统控制理论中有着极为深刻的映射。例如，明渠水流过渡过程的非恒定流动态原本由极其复杂的双曲型偏微分 Saint-Venant 方程组统御（这是一个随着上下游水位和过闸流量不断变化的时变分布参数系统）；而在水系统控制理论（CHS）框架下，研究者通过空间集总化手段与工作点泰勒级数线性化技术，将其成功降维为高度凝练的 IDZ（积分器-延迟-零点）定常传递函数模型。无论是电气视角的坐标旋转移植，还是水力学视角的空间集总映射，两者都在践行同一条科学公理——控制器的设计前提，在于寻找一个能够使得被控系统呈现最简线性关联的数学表达域。这种通过变换视角来破局复杂非线性动态的方法论，正是跨学科控制科学长盛不衰的智慧结晶。

## 1.10	参考文献

[1] Park R H. Two-reaction theory of synchronous machines — generalized method of analysis, Part I. Transactions of the AIEE, 1929, 48(3): 716-727. [2] Kundur P. Power System Stability and Control. New York: McGraw-Hill, 1994. [3] Anderson P M, Fouad A A. Power System Control and Stability. 2nd ed. Hoboken: Wiley-IEEE Press, 2003. [4] IEEE Std 1110-2002. IEEE guide for synchronous generator modeling practices and applications in power system stability analyses. IEEE, 2003. [5] 雷晓辉. 水系统控制论：基本原理与理论框架. 南水北调与水利科技(中英文), 2025a.