Table of Contents

# 1	第4章 励磁系统(AVR/PSS)

## 1.1	4.1 导读

上一章建立了同步发电机的d-q轴数学模型，其中励磁电压 vf 作为外部输入，决定了发电机的端电压水平和无功功率输出能力。本章将深入讨论如何通过励磁控制系统来调节 vf，以维持机端电压稳定并改善系统的动态阻尼特性。

励磁系统包含两个核心控制器，各自承担不同的动态控制任务。自动电压调节器（AVR, Automatic Voltage Regulator）负责控制机端电压的幅值，通过快速调节励磁电流来补偿负荷变化和系统外部扰动引起的电压波动。电力系统稳定器（PSS, Power System Stabilizer）则通过在AVR的综合放大环节输入端叠加一个附加动态信号，专门用于抑制互联电网中常见的低频功率振荡。AVR和PSS的协调配合是保证水电机组安全、稳定运行的基础。

对于水电机组而言，低频振荡问题尤为突出。首先，水轮发电机的转子多采用凸极结构，且转子直径大、质量重，其惯性时间常数显著偏大（通常 H=3∼6 s），这使得机组机电振荡的固有周期较长。其次，水轮发电机内部的电磁阻尼相对较弱（主要受限于转子阻尼绕组的空间分布和导体截面积），加上水电站往往地处偏远，远距离输电导致外部联络线电抗较大，使得系统的自然阻尼比通常极低（ζ<0.05）。在受到系统短路或负荷突变等扰动时，极易诱发持续甚至发散的功率振荡。严重时，功率振荡幅值可达额定功率的20%以上，直接威胁机组主设备的绝缘与机械寿命，并可能引发继电保护误动导致电网解列。因此，励磁控制与PSS参数的优化设计在工程实践中具有核心意义。

本章首先介绍励磁系统的硬件结构和分类标准，随后基于经典控制理论建立AVR和PSS的传递函数模型，推导各参数对闭环系统阻尼特性的影响机制，详细探讨频域内的参数整定与相位补偿方法，最后通过时域仿真全面剖析控制效果及其物理本质。

## 1.2	4.2 励磁系统建模与控制

### 1.2.1	4.2.1 励磁系统分类

按照IEEE Std 421.5-2016标准，励磁系统按其励磁电源和调节方式分为三大类，各类系统在响应速度、物理约束和运行维护方面存在显著差异。

直流励磁系统（DC型）：以直流发电机作为励磁电源，通过电刷和滑环机构向主发电机转子供电。由于直流励磁机本身也是一台旋转电机，其磁场建立过程不可避免地受到励磁机定子绕组大时间常数（通常为 0.5∼2.0 s）的物理限制，导致整体控制响应较慢。此外，电刷和换向器的机械磨损导致日常维护成本高昂。该类型已逐渐被现代电网淘汰，目前仅在部分早期建设的老旧小型水电站中留存。

交流励磁系统（AC型）：以交流发电机（通常为同轴的永磁式或他励式发电机）作为励磁电源，输出的交流电经整流装置转换为直流电后向主发电机转子供电。若将旋转整流器与交流励磁机同轴安装，则无需电刷和滑环，称为无刷励磁系统。无刷结构彻底消除了碳刷磨损和换向火花风险，在中小型水电站及部分核电机组中应用广泛。其响应速度主要取决于交流励磁机的电磁时间常数和旋转整流器的换相延迟，等效时间常数通常在 0.1∼0.2 s 之间。

静止励磁系统（ST型）：直接从发电机机端（或通过厂用辅助变压器）获取交流电源，经晶闸管（可控硅）全控整流桥转化为直流后，通过滑环向转子绕组供电。由于励磁主回路中没有任何旋转部件参与能量转换，其动态响应速度达到最高水平——可控硅桥路的触发与导通响应时间通常在 10∼20 ms 量级。大型水电站（100 MW及以上）几乎全部采用静止励磁系统。其主要缺点在于对机端电压的深度依赖：当发生机端近区三相短路导致电压严重跌落时，系统的强励能力会成比例衰减。工程中通常通过合理设计整流变压器的变比或增设直流侧辅助电源来弥补这一缺陷。

### 1.2.2	4.2.2 AVR传递函数模型

以工程中应用最广泛的IEEE ST1A型静止励磁系统为例，其核心传递函数模型由以下环节构成。

机端电压测量与滤波环节：将高压侧的机端电压互感器（PT）信号转换为低压直流信号，并滤除高频谐波。其传递函数为：

Gmeas(s)=11+TRs

其中 TR 为传感器和综合滤波器的时间常数。ST型静止励磁系统由于采用全固态电路，TR 可低至 0.01∼0.02 s；而对于含有旋转平滑环节的直流励磁系统，TR 可达 0.05∼0.1 s。

电压综合比较环节：AVR的输入偏差信号由电压给定值与测量值的差值，以及各辅助限制环节信号叠加而成：

ΔVin=Vref−Vt+VPSS+VOEL+VUEL

其中 Vref 为机端电压参考设定值，Vt 为实际电压测量值，VPSS 为PSS输出的附加阻尼控制信号，VOEL 和 VUEL 分别为过励与欠励限制信号。

主调节器环节（通常为高增益比例-积分或超前-滞后放大器）：

GAVR(s)=KA1+TAs

KA 为静态放大倍数，典型范围为 200∼400。高增益 KA 的引入确保了发电机在带载运行时，机端电压的稳态偏差极为微小（理论稳态误差近似为 1/KA）。TA 为调节器内部电路的时间常数，在数字式AVR中该值通常极小（0.01∼0.05 s）。

整流桥路物理限幅环节：实际系统的输出励磁电压受到可控硅容量和电源电压的严格约束：

Vf,min≤Vf≤Vf,max

上限 Vf,max 被称为强励顶值电压，静止励磁系统的强励倍数通常设定为额定励磁电压的 5∼7 倍。这一巨大的强励裕度是系统在严重短路故障切除后，迅速恢复机端电压、维持暂态稳定的关键。下限 Vf,min 允许为负值，提供快速逆变灭磁能力，用于在系统甩负荷或发生过电压时迅速衰减转子磁场。

### 1.2.3	4.2.3 AVR稳定性分析与Heffron-Phillips模型

直接引入高增益AVR虽然显著提升了电压调节精度，但会严重削弱机组的电磁阻尼转矩，引发低频振荡。为深入理解这一物理现象，需要借助同步发电机的经典Heffron-Phillips（K1~K6）线性化模型进行推导。

发电机的运动方程和电磁转矩线性化增量可表示为：

Δω=12Hs(ΔTm−ΔTe−DΔω)

ΔTe=K1Δδ+K2ΔEq′

公式（4.6）清晰地表明，电磁转矩变化量 ΔTe 由两部分组成：第一部分与功角偏差 Δδ 同相，由常数 K1 决定，提供同步转矩；第二部分由暂态电势偏差 ΔEq′（即转子磁链的变化）引起，由常数 K2 决定。 转子暂态电势的动态方程及机端电压方程为：

ΔEq′=K31+sK3Td0′(ΔEfd−K4Δδ)

ΔVt=K5Δδ+K6ΔEq′

在未投入AVR时（ΔEfd=0），转子磁链动态仅受 Δδ 影响。当投入高增益AVR时，励磁电压响应为：

ΔEfd≈−GAVR(s)ΔVt=−GAVR(s)(K5Δδ+K6ΔEq′)

将式（4.9）代入式（4.7）可发现，励磁系统通过改变 ΔEq′ 产生了附加转矩。由于发电机励磁绕组具有巨大的暂态开路时间常数 Td0′（一般为 5∼10 s），环节 K31+sK3Td0′ 在低频振荡频率（如 1.0 Hz，即 ω≈6.28 rad/s）下表现为一个积分环节，引入了接近 −90∘ 的相位滞后。 这意味着由 Δδ 引起的电压变化，经过AVR放大和转子绕组延迟后，产生的 ΔEq′ 增量滞后 Δδ 约 90∘。由于发电机转速偏差 Δω 正好超前 Δδ 90∘（积分关系），滞后 Δδ 90∘ 的附加电磁转矩实际上与 −Δω 完全同相——这就是所谓的负阻尼转矩。当AVR的增益 KA 足够高时，该负阻尼效应将超过发电机自身的正阻尼 D，导致系统闭环极点穿越虚轴进入右半平面，引发持续发散的低频振荡。

要保证AVR闭环系统本身的电压调节稳定，需要在控制通道中串联超前-滞后补偿器：

Gcomp(s)=1+T1s1+T2s⋅1+T3s1+T4s

通过选择 T1>T2 和 T3>T4，该网络可在穿越频率附近提供必要的超前相位，抵消由 Td0′ 和测量延迟引起的相位滞后，从而确保电压调节环路的相位裕量维持在 40∘∼60∘ 之间。

### 1.2.4	4.2.4 PSS设计原理与相位补偿

电力系统稳定器（PSS）的根本任务是对抗由高增益AVR引入的负阻尼效应，通过附加控制信号重塑系统的阻尼转矩分量。PSS的标准控制结构为：

GPSS(s)=KS⋅sTw1+sTw⏟隔直（Washout）⋅1+sT1p1+sT2pm⏟相位补偿

隔直环节（Washout Filter）：其本质是一个高通滤波器，时间常数 Tw 通常取 5∼10 s。它的物理作用是隔离稳态工况下的直流偏移。当发电机运行有功功率发生稳态改变时，如果没有隔直环节，PSS将输出一个持久的直流偏置电压，从而改变机端稳态电压，破坏AVR的正常职能。隔直环节确保了PSS只对瞬态动态偏差具有响应。

相位补偿环节：这是PSS设计的灵魂。为了提供纯粹的正阻尼，PSS产生的附加转矩必须与转速偏差 Δω 完全同相。设从PSS输出端（即AVR加法器入口）到最终电磁转矩产生的广义传递函数为 GEP(s)=GAVR(s)Ggen(s)。假设在系统特定的振荡角频率 ωn 处，该路径的固有相移为 ϕEP(ωn)（通常是一个较大的滞后角，如 −80∘）。 PSS相位补偿环节的目标是在该频率处提供等量的超前相位 ϕcomp(ωn)，使得：

ϕcomp(ωn)+ϕEP(ωn)≈0

若采用 m 级相同的超前-滞后环节进行补偿（工程中多取 m=2），则单级需要提供的超前角为 ϕmax=−ϕEP(ωn)/m。基于Bode图理论，时间常数的解析设计公式为：

α=1+sin(ϕmax)1−sin(ϕmax)

T1p=αωn, T2p=1ωnα

增益设定：增益 KS 的选取在提供足够的阻尼性能和防范高频噪声放大之间进行权衡。水轮发电机组的轴系固有扭转共振频率通常较高（10∼50 Hz），有效避开了电网 0.2∼2.5 Hz 的低频机电振荡区间。因此，在不激发轴系共振（次同步振荡，SSR）的前提下，工程中可通过绘制根轨迹图，不断提升 KS 直至振荡主导极点的阻尼比达到目标要求（ζ≥0.05∼0.1）。

### 1.2.5	4.2.5 过励与欠励限制的具体实现

过励限制器（OEL）：发电机转子绕组具有严格的发热耐受极限。根据ANSI/IEEE标准，转子绕组通常允许 1.05 pu 的连续运行电流，而针对暂态强励过程，普遍采用反时限过载保护曲线。例如典型的耐受数据为：1.5 pu 强励电流允许持续 10 s，2.0 pu 允许持续 2 s。OEL通常采用积分反时限控制逻辑：

ttrip=KI(If−If,rated)2

一旦积分值达到阈值，OEL将强行接管AVR控制权，大幅降低触发角，将励磁电流强制拉回额定安全区间，防止转子线圈因热积累而烧毁。

欠励限制器（UEL）：当系统处于轻载或长线路充电状态时，发电机需要大量吸收无功功率（进相运行）。若励磁电流下降过低，定转子间的电磁耦合将削弱，极易导致机组跌出同步（静态稳定破坏）。UEL的工作边界通常基于发电机P-Q理论出力图中的稳定极限线内侧设定一定裕度。当运行轨迹（P, Q）贴近该限制边界时，UEL将输出强正向偏置信号并超越AVR主通道，强行推高转子励磁，确保机组具备充足的同步复位能力。

## 1.3	4.3 仿真设置

为直观验证理论分析，本节沿用第3章的 200 MW 水轮发电机参数开展时域仿真。 发电机基本参数：惯性时间常数 H=4.0 s，直轴同步电抗 Xd=1.0 pu，交轴同步电抗 Xq=0.6 pu，暂态电抗 Xd′=0.3 pu，暂态开路时间常数 Td0′=5.0 s。 励磁与网络参数：配置IEEE ST1A静止励磁系统，机组通过等效阻抗 Xe=0.3 pu 的联络线接至无限大电网。 控制器参数： - AVR：KA=200，TA=0.02 s，强励限制 Vf,max=6.0 pu，Vf,min=−6.0 pu，测量滤波 TR=0.01 s。 - PSS：输入信号取转速偏差 Δω，增益 KS=15，Tw=10 s。基于目标频率设计两级超前补偿：T1=0.15 s，T2=0.02 s，T3=0.15 s，T4=0.02 s（每级提供约 +42∘ 超前，总补偿角 +84∘），输出物理限幅设定为 ±0.1 pu。

仿真场景：发电机初始在满载状态运行（P=1.0 pu，cosϕ=0.9 滞后）。在 t=1.0 s 时，向机端电压参考值 Vref 注入一个 5% 的正向阶跃扰动信号。仿真采用四阶Runge-Kutta算法，积分步长 1 ms，总观测时长 15 s。设立对比组：方案A（无AVR）、方案B（仅投入AVR）和方案C（AVR+PSS联合运行）。

## 1.4	4.4 结果分析

仿真数据精准重现了前述分析的物理机制。

方案A（恒定励磁控制）：在无AVR作用下，5% 的电压参考阶跃无法传递到励磁系统，导致发电机转子磁链 Ψfd 维持恒定，机端稳态电压最终产生不可接受的稳态跌落。在此过程中，系统仅依靠阻尼绕组产生微弱的正阻尼，功角微小摆动后平缓过渡，未发生振荡。这一方案证明，仅追求动态稳定而放弃电压调节在工程中是不可行的。

方案B（投入AVR）：高增益的AVR在 0.5 s 内以极高的速率将机端电压强制拉回并锁定至新设定值，稳态偏差收敛至 0.1% 以内。然而，伴随优异电压控制而来的是功角域的灾难性响应：功角呈现出幅值约 5∘ 的低频振荡，经过FFT频谱分析，主导频率锁定在 1.2 Hz。此时振荡呈现极慢的衰减包络线，计算得出等效阻尼比骤降至 ζ=0.02。 其内在物理过程完全契合Heffron-Phillips理论：阶跃扰动激发了微小的转速变化，功角变化导致机端电压产生波动。AVR迅速提升励磁电压对抗跌落，导致气隙磁链发生动态响应。但由于 Td0′=5.0 s 的巨大延迟，气隙磁链的增量波形在时间轴上滞后功角约 1/4 个周期（即 90∘）。这一滞后的磁链变化不仅未能拉伸同步转矩，反而产生了与阻尼转矩方向完全相反的力矩分量，大幅抵消了发电机结构本身的正阻尼，形成了微弱衰减的振荡尾巴。

方案C（AVR+PSS联合运行）：在该方案中，PSS敏锐捕捉到转速偏差 Δω。在 1.2 Hz 的振荡频率点处，未经补偿的电磁转矩延迟导致了约 −85∘ 的相移。而我们精心配置的超前网络（T1∼T4）在 1.2 Hz 时精确生成了 +84∘ 的相位补偿。 这一前瞻性的相位补偿使得PSS叠加至AVR的综合信号，恰好提前一个相位角触发晶闸管整流桥，使得最终形成的电磁转矩增量与 −Δω 的延迟错位被完全矫正，转变为了与转速偏差绝对同相的正阻尼转矩。从波形上看，功角的振荡在 2∼3 个周期内被强力抹平，阻尼比跃升至 ζ=0.15。整个调节过程中，PSS输出峰值仅为 0.06 pu，未触碰 ±0.1 pu 的限幅边界，证明该设计具备充足的线性动态裕度。系统特征根从方案B的 −0.15±j7.5 左移至方案C的 −1.13±j7.2，系统动态品质获得显著提升。

## 1.5	4.5 仿真代码解读

本章配套的Python仿真脚本（ch04_sim.py）实现了上述仿真场景的核心算法，读者可在本地运行并修改参数以加深理解。以下对脚本的算法逻辑和关键参数进行解读。

该脚本采用发电机小扰动模型加AVR一阶环节加PSS串联补偿来复现第4章核心结论。为什么高增益AVR会带来负阻尼趋势？直观上，KA=200 且 TA=0.02 s使励磁对电压误差响应极快，但发电机电磁转矩建立存在 Td0′ 与网络耦合相位滞后，电压调节动作并不总与抑振方向一致。当转子加速时，AVR可能在不利相位上改变励磁，使电磁功率分量与速度偏差同向，等效为减小阻尼甚至局部负阻尼。

PSS的任务正是给AVR”纠相位”。脚本实现了washout加两级超前滞后：两级 (1+T1s)/(1+T2s) 在低频机电振荡带内提供正相位超前，把稳定器输出调到与需要的阻尼转矩更一致；随后通过AVR通道作用到励磁，形成附加阻尼转矩。PSS不是单纯加大增益，而是在正确相位上加作用。

washout环节 Tws/(1+Tws) 本质是高通滤波器：直流与慢变化被滤掉，振荡分量被保留。这样PSS不会长期改变机端电压设定点，避免与AVR稳态调压目标冲突；它只在系统振荡时介入，平稳后自动退出。KS 整定上，工程上通常从小到大递增：先保证不引起明显附加振荡，再看目标振荡模态阻尼比是否提升到设计值（常以0.1左右为下限参考）。

## 1.6	4.6 工程启示

现代巨型水电工程对励磁系统和PSS的参数校验提出了极高的要求。

首先，巨型水轮发电机（如白鹤滩水电站的1000 MW机组）由于极距极大，其暂态时间常数 Td0′ 可长达 8∼10 s。这意味着即便ST型系统具备 6.0 倍的强励能力，受制于转子巨大的电磁惯性，磁通的建立依然需要一定的爬坡时间。在三相短路故障后的切除初期，控制系统可能触及强励顶值并发生深度非线性饱和，此时PSS的线性分析理论将面临局部失效，工程调试必须依赖详尽的全过程非线性电磁暂态仿真。

其次，大型互联电网（如南方电网）存在丰富的振荡模式。除了频率通常在 0.8∼2.0 Hz 的本地机群振荡模式外，还广泛存在频率在 0.2∼0.5 Hz 之间的跨省区区域间低频振荡（Inter-area Mode）。如果一台机组的PSS参数仅仅按照单一的本地模式进行超前角设计，很可能在 0.3 Hz 的低频段不仅无法提供正阻尼，反而引入新的负相移，导致区域振荡恶化。因此，工程实践中必须采用多频段优化的宽频带PSS（如PSS2B型或基于双输入信号的PSS3B型），并在多运行方式下（丰水期满发、枯水期部分停机、联络线N-1故障等）进行鲁棒性校验。

多机系统中的协调控制也是一个难点。在一个密集分布的水电站群中（如金沙江下游梯级电站），多台机组共享同一联络枢纽。当各厂独立整定其PSS参数时，极易产生控制耦合干涉。目前业界正逐步推广基于广域测量系统（WAMS）全局特征值灵敏度分析的PSS参数联合优化技术，从而实现机组间阻尼特性的最优解耦互补。

## 1.7	4.7 本章小结

本章系统梳理了励磁系统的硬件形态演进，基于Heffron-Phillips模型严密剖析了高增益AVR导致系统阻尼劣化的物理根源。在此基础上，深入解析了PSS通过超前-滞后网络重塑正阻尼转矩的设计逻辑。时域仿真不仅印证了数学模型的准确性，更直观展现了AVR与PSS联合控制的卓越性能：系统不仅保留了 0.5 s 内极速平滑电压的高精度调节能力，同时将机电振荡主导模式的阻尼比从 0.02 大幅提拉至 0.15。这些控制策略已成为保障现代互联电网动态稳定的基石。下一章，我们将进一步探讨发电机并列与解列过程中涉及的复杂机电暂态行为。

## 1.8	思考与练习

- 原理解析：在Heffron-Phillips模型中，常数 K5（表征功角变化对机端电压的影响）的符号如何随着发电机运行工况（如有功负荷水平及功率因数）发生改变？该常数变号对AVR的附加阻尼特性有何实质性影响？

- 限幅器配合：一台发电机在带重载运行时，若发生持续的外部短路导致机端电压长期偏低。请详细描述在此过程中，AVR、强励动作以及OEL反时限保护之间控制权交接的完整时序逻辑。

- 系统比对：从控制回路相位延迟的角度，分析为什么全固态静止励磁系统（ST型）相比传统交流无刷励磁系统（AC型）更容易诱发高频段的控制失稳现象。

- 参数设计：已知某系统区域低频振荡主导频率为 0.4 Hz，经AVR通道测试表明该频率处存在 −120∘ 的相移。请计算为提供完全补偿，若采用两级相同的超前-滞后环节，每个环节的时间常数 T1 和 T2 分别应设计为多少？

- 编程仿真：使用Python的 scipy.signal 和 matplotlib 库，编写一段程序绘制本章4.3节中设计的PSS相位补偿环节（包含两级网络：T1=T3=0.15， T2=T4=0.02）的Bode图。程序需输出其幅频与相频响应曲线，并在相频图中标定出振荡频率 fn=1.2 Hz 处所能提供的确切超前相位角度（要求在图上用散点或文本进行高亮标识）。