Table of Contents

# 1	第5章 并网/解列暂态过程

## 1.1	5.1 导读

前两章分别建立了同步发电机的电磁模型和励磁控制系统，使我们具备了分析发电机在各种运行状态下动态行为的能力。本章将讨论水电机组从孤立运行到并入电网、以及从电网解列的暂态过程。这是机组投入运行和退出运行的两个关键操作环节，涉及到电磁与机械的多物理场耦合。

并网（synchronization）是将独立运行的发电机组接入电力系统的过程。这一看似简单的“合闸”动作，实质上要求发电机的机端电压在幅值、频率和瞬时相位上与电网母线电压精确匹配。任何物理量显著的失配，都会在合闸瞬间产生巨大的冲击电流。该冲击电流的峰值可达短路电流量级，伴随的冲击电磁转矩不仅可能损坏发电机定子绕组、断路器触头和主变压器，还可能激发转子轴系的剧烈扭振，甚至引起局部电网电压和频率的剧烈波动。在水电站的实际运行中，特别是承担调峰调频任务的机组，并网操作每天可能进行数次。因此，自动整步装置的可靠性和控制精度直接关系到核心设备的寿命和电网的整体安全。

解列（disconnection）则是将运行中的机组从电网物理隔离的过程。计划解列（如定期检修前的正常停机或负荷调度调停）相对平稳，机组在解列前已将有功和无功功率降至接近零；但紧急解列（如继电保护动作引起的甩负荷跳闸）则伴随着恶劣的动态环境。断路器断开瞬间，电磁转矩骤降为零，而水轮机的机械转矩受水流惯性影响无法突变，不可避免地导致转速飞升；同时，调速器为限制转速而紧急关闭导叶，又会在引水钢管内引发强烈的水锤压力。本章首先分析并网的三个必要条件和整步控制的数学模型，推导合闸冲击电流与电磁转矩的解析表达式，随后深入讨论计划解列和紧急跳闸两种场景下的暂态动力学特征，并提出工程上的协调应对措施。

## 1.2	5.2 并网与解列理论

### 1.2.1	5.2.1 并网的三个必要条件

同步发电机并入电网前，必须通过调节原动机转速和发电机励磁，使机端三相电压与系统三相电压在相序一致的前提下，同时满足频率、电压幅值和相位三个匹配条件。

频率匹配：发电机频率 fg 与电网频率 fs 的偏差必须控制在极小的范围内：

|Δf|=|fg−fs|≤Δfmax

国家标准（GB/T 7409.3）规定，Δfmax 的取值取决于机组容量和系统要求：对于 100 MW 及以上的大型机组，通常要求 Δfmax≤0.1 Hz；中小型机组可略微放宽至 0.2～0.5 Hz。频率差越小，两侧电压相量相对滑行的速度越慢，合闸前后的暂态功角变化越平缓，机械冲击越小。然而，若频率差设定得过小，会导致整步过程耗时过长。差频信号的拍周期 Tbeat=1/|Δf|，若 Δf=0.05 Hz，拍周期长达 20 s，不仅降低了机组响应调度的效率，在系统频率波动的工况下甚至可能无法捕捉到合闸窗口。

电压匹配：发电机机端电压 Vg 与电网母线电压 Vs 的幅值偏差应满足：

Vg−VsVs≤5%∼10%

电压幅值不匹配的主要后果是合闸后在发电机与系统之间产生稳态无功功率环流。电压偏高的一方将向另一方输送无功功率，导致机端电压产生阶跃波动，严重时可能引发自动电压调节器（AVR）的无功振荡。机组并网前，通过 AVR 的自动或手动模式调整励磁电流，可以快速满足这一条件。

相位匹配：两侧电压的瞬时相位差 Δδ 应在合闸触头闭合瞬间无限接近于零：

|Δδ|≤5°∼10°

相位差是决定合闸冲击程度最核心的因素。因为冲击电流的大小与 sin(Δδ/2) 近似成正比。当 Δδ=0° 时，合闸冲击电流为零（理想并网）；若在反相情况（Δδ=180°）下合闸，冲击电流将达到最大值，其幅值等效于机组在两倍额定电压下发生三相短路，产生毁灭性的破坏。

### 1.2.2	5.2.2 整步控制原理

自动整步装置（Auto-synchronizer）的核心任务是实时计算上述三个偏差，并在它们同时落入允许窗口时，精确预测相位重合点并发出合闸指令。该过程的数学基础是对差频电压信号的包络分析。

定义发电机侧 A 相瞬时电压为 ug(t)=Vgsin(ωgt+δg)，系统侧 A 相瞬时电压为 us(t)=Vssin(ωst+δs)。整步装置提取的两侧电压之差即为差频电压：

ubeat(t)=ug(t)−us(t)

当电压幅值调节至 Vg≈Vs=V 时，利用三角函数和差化积公式，可得差频电压的近似表达式：

ubeat(t)≈2VsinΔωt+Δδ02cos(ωg+ωs)t+(δg+δs)2

其中 Δω=ωg−ωs 为角频率差，Δδ0=δg−δs 为初始相位差。由于 Δω 远小于 (ωg+ωs)，该高频振荡信号的包络线为 2VsinΔωt+Δδ02。该包络以差频 |Δf|=|Δω|/(2π) 周期性脉动，每次包络线过零点，即代表两侧电压瞬时相位完全重合，这是理论上最理想的合闸时刻。

但是，断路器从接收到电信号到机械机构动作、主触头完全闭合，存在一个固有的合闸时间 tclose（高压 SF6 断路器通常为 50～100 ms）。因此，整步装置绝不能在包络过零时才发出指令，而必须提前发出，使得经过 tclose 时间后，触头恰好在相角差为零的瞬间闭合。这个提前的角度称为合闸提前角：

α0=Δω⋅tclose=2πΔf⋅tclose

举例说明，若当前差频 Δf=0.1 Hz，断路器合闸时间 tclose=60 ms，则 α0=2π×0.1×0.06=0.0377 rad ≈2.16°。提前角看似微小，但如果系统频率波动导致 Δf 达到 0.5 Hz，则 α0≈10.8°。若不加补偿直接合闸，10.8° 的偏差将引发不可忽视的电流冲击。现代微机整步装置通过高频采样精准拟合 Δω，实现了 α0 的自适应动态补偿。

### 1.2.3	5.2.3 并网冲击电流与冲击转矩的推导

由于断路器机械特性的离散性（通常存在 ±5∼10 ms 的动作误差）以及控制算法的采样延迟，实际合闸瞬间很难做到零误差，必然残留一定的相位差 δ0。在发电机次暂态周期内，系统可等效为两个电压源通过电抗相连。合闸瞬间产生的冲击电流峰值 Irush 可通过对等效电路进行戴维南等效分析得出：

Irush≈(Vgcosδ0−Vs)2+(Vgsinδ0)2xd″+xe

其中 xd″ 为发电机直轴次暂态电抗，xe 为包含升压变压器和输电线路的系统等效电抗。假设合闸前电压已完全匹配（Vg=Vs=V），上式可通过代数化简为：

Irush≈2Vxd″+xe⋅sinδ02

由式（5.8）可见，当 δ0=0 时冲击电流为零。若存在 10° 的相位偏差，则 sin5°≈0.087，冲击电流约为短路电流（2V/(xd″+xe) 的一半）的 17.4%。若 δ0 扩大至 30°，sin15°≈0.259，冲击电流将达到短路水平的 50% 以上，定子绕组端部将承受巨大的电动力。

伴随电流冲击，气隙中还会产生巨大的暂态电磁转矩，其近似值为：

Trush≈VgVsxd″+xe⋅sinδ0

冲击转矩 Trush 具有阶跃特性，直接作用于发电机转子上。水轮发电机组的轴系是包含水轮机转轮、主轴和发电机转子的多质量弹簧系统。如果该暂态转矩的频谱中包含与轴系一阶扭振频率（通常在 10～50 Hz）接近的成分，将会激发强烈的机械共振，长期累积会导致轴系疲劳甚至断裂。

### 1.2.4	5.2.4 并网后的功率-频率调整

平稳并网后，发电机输出功率为零，处于空载同步运行状态。此时需通过调速器逐步提高有功功率给定值 Pref 以承担系统负荷。在一次调频作用下，以永态频率调整率 bp 运行的调速器控制方程为：

Pe=Pref−1bp⋅Δff0

随着机械功率的输入，转子相对于同步旋转磁场加速，发电机功角 δ 随之拉开。稳态有功功率与功角遵循经典特性曲线（忽略电阻和凸极效应）：

Pe=VgVsxdsinδ

通常水轮发电机额定运行时的功角设计在 20°～35° 之间，以保留充足的暂态稳定裕度（静态极限功角理论上为 90°，实际由于继电保护限制，允许的最大值在 60°～70° 左右）。增载操作必须设定合理的速率限制（典型工程推荐值：每分钟增加额定容量的 5%～10%）。过快的加负荷等效于在转子上施加阶跃力矩扰动，容易诱发低频功率振荡，严重时可能突破暂态稳定极限导致机组失步。

### 1.2.5	5.2.5 计划解列与紧急跳闸暂态

计划解列是水电站常规调度的标准流程。解列前，操作人员或 AGC 系统先缓慢减小 Pref，将有功负荷平滑转移至系统内其他机组，直至发电机功率 Pe 与功角 δ 双双归零；同时通过 AVR 将无功功率调至零。在功率完全平衡的状态下断开断路器，机组实现无扰动退出，随后调速器平滑切换至空载转速闭环控制模式，引导导叶缓闭至停机开度。

紧急跳闸则发生于满载或重载运行期间，通常由电气故障触发主保护动作引起。在断路器跳开的毫秒级时间内，发电机的输出电磁功率 Pe 突降为零。由于水轮机导叶受伺服系统速率限制，以及水柱的流体惯性无法瞬间停止，机械功率 Tm 依然保持原值。基于转子运动的摇摆方程：

$$
    \frac{2H}{\omega_s}\frac{d\omega}{dt} = T_m - P_e = T_m \tag{5.12}
    $$

巨大的不平衡力矩将导致转子剧烈加速。调速器检测到转速飞升或功率骤降后，立即触发紧急停机程序，控制导叶以最大速率关闭。假设在导叶关闭时间 Tc 内，水轮机平均有效力矩衰减为跳闸前初值 P0 的一半，则通过对式（5.12）积分，可估算转速最大飞升量：

Δωmaxω0≈P02H⋅Tc2

以某典型机组为例（P0=0.8 pu，H=4 s，Tc=8 s），转速飞升比例 Δωmax/ω0≈0.8×8/(2×4×2)=0.4，表明转速峰值将达到额定值的 1.4 倍。

为了抑制转速上升，直观的做法是大幅缩短 Tc（快速关机）。然而，流体力学基本原理表明，导叶急剧关闭会切断水流，在压力钢管内激发出破坏性的水锤波。这就形成了水电机组控制中经典的矛盾：快关导叶有利于控制转速飞逸，但会导致水锤压力严重超标，危及钢管安全；慢关导叶能有效限制水锤压力，但转速飞升可能损坏发电机转子结构。工程中通常引入“两段关闭规律”作为破局策略：导叶先以较快速度关闭至某个折点（如 30% 开度），迅速削减大部分机械转矩；随后转入较慢的速度关至全闭，以平缓流速变化率，抑制水锤压力峰值。

## 1.3	5.3 仿真设置

本节依托 MATLAB/Simulink 平台，采用与前两章相同的 200 MW 水轮发电机及控制系统参数进行全过程仿真验证。主要参数配置如下：发电机惯性时间常数 H=4 s，直轴次暂态电抗 xd″=0.28 pu；系统侧等效电抗 xe=0.3 pu；水轮机采用能够准确描述大范围工况变化的非线性 Suter 特性曲线模型；引水系统采用特征线法（MOC）求解的弹性水锤模型；断路器标称合闸时间 tclose=60 ms，机械分散性设定为 ±5 ms。

场景一：并网过程验证 机组初始处于孤立运行状态，经调频调压已达到准同步：频率超前系统 0.05 Hz（处于微正滑差状态，有利于并网后直接带少许正向有功），电压幅值高出 2%。自动整步装置计算出提前角后下达合闸指令。重点对比分析三种合闸相位残差下的动态响应：δ0=0°（理想合闸）、δ0=10°（典型工程容差极限）与 δ0=30°（极端误动工况）。仿真步长 0.001 s，总时长 10 s。

场景二：带载紧急跳闸 机组初始在 80% 额定有功负荷（Pe=0.8 pu）下稳定运行，系统在 t=2.0 s 处模拟保护装置发出跳闸指令。调速系统配置了典型的两段式关闭规律：全关时间基准 Tc=8 s；其中快关段将开度从 100% 降至 30%，耗时 3.2 s；慢关段将剩余的 30% 开度降至 0，耗时 4.8 s。仿真时长 30 s，以完整捕捉转速飞升与水锤压力的恢复过程。

## 1.4	5.4 结果分析与物理机制

并网仿真结果深度解析

合闸相位差直接决定了并网暂态过程的剧烈程度，其本质反映了机网之间初态电磁能量的不平衡度。 在 δ0=0° 的理想条件下，合闸瞬间的等效电势差为零，没有暂态电流冲击和转矩冲击产生。机组平滑接入系统后，调频器与 AVR 开始发挥作用，0.05 Hz 的微小频率差在约 5 s 内被消除，2% 的电压偏差被 AVR 在 0.3 s 内迅速平抑。发电机功角单调平稳地趋向于与当前轻载相对应的新平衡点。

在 δ0=10° 的典型工况下，由于存在初始相位偏差，合闸瞬间两侧电压向量差导致了明显的冲击。仿真显示冲击电流峰值达到了额定电流的 1.5 倍，同时产生了幅值约 0.18 pu 的交变冲击转矩。尽管产生了冲击，但该电流远低于发电机动稳定允许的短路电流极限（通常为 5～8 倍额定值），机组结构绝对安全。并网后，由于转子位置不在平衡点，功角开始出现振荡。在系统固有阻尼与电力系统稳定器（PSS）的联合作用下，转子动能与电磁能之间的交替转换被迅速消耗，功角振荡在 3 s 内平息。

当模拟恶劣条件 δ0=30° 并网时，暂态现象呈现出破坏性趋势。冲击电流峰值飙升至额定电流的 4.2 倍，瞬间冲击转矩高达 0.52 pu。强大的交变电动力导致定子绕组端部产生剧烈形变力，而 0.52 pu 的电磁转矩施加在转子上，会在大轴上激发强烈的高频扭转应力。在并网后的功率振荡阶段，功角最大摆幅达到近 8°，如果此时系统网络较弱或机组处于重载状态，极易诱发失步。虽然 PSS 能够在 5 s 内将振荡收敛，但在实际工程中，此类大角度合闸应被保护系统绝对闭锁。

紧急跳闸仿真结果深度解析

跳闸仿真的核心在于观察系统在失去电气制动转矩后的机械响应，以及水锤与转速之间此消彼长的动态博弈。 断路器断开后（t=2.0 s），转速曲线立即呈现陡直上升趋势。在 3.2 s 的快关段内，导叶迅速切断了大量进水，水轮机的有效驱动力矩被削减了近 80%。由于惯性迟滞，转速在 t≈4.1 s 时才达到最高点，峰值为额定转速的 1.28 倍，随后在缓慢减小的负向阻力矩下开始回落。

引水钢管的压力波形清晰地反映了水击特性的两个阶段。在快关段，流速的大幅降低导致动能剧烈转化为压强能，蜗壳入口处的压力迅速攀升，最大水锤压力达到了静水头的 1.28 倍（即升压 28%）。进入慢关段后，由于阀门动作变得平缓，流速变化率（dv/dt）显著下降，二次产生的水击压力峰值仅为 8%。综合来看，最大系统压力完全由快关段决定，28% 的升压不仅满足了相关国家标准（要求最大压力升高率不超过 30%～40%），且成功地将转速飞升限制在了 1.28 倍。

为了对比说明两段关闭的必要性，如果改用 Tc=5 s 的单段快速关闭策略，仿真显示转速峰值虽然被压低到了 1.18 倍，但蜗壳水锤升压高达 58%，这将直接导致压力钢管焊缝爆裂或引发严重的结构破坏。反之，如果采用 Tc=12 s 的全过程慢关策略，水锤压力虽降至安全的 15%，但转子飞逸转速将冲高至 1.48 倍，非常逼近离心力破坏的机械极限。两段式控制巧妙地利用了暂态前期的水击容限来换取转速控制，是机电耦合系统多目标优化的经典范例。

## 1.5	5.5 仿真代码解读

本章配套的Python仿真脚本（ch05_sim.py）实现了上述仿真场景的核心算法，读者可在本地运行并修改参数以加深理解。以下对脚本的算法逻辑和关键参数进行解读。

本脚本把第5章核心结论落成两个可计算场景。场景1直接使用并网冲击近似式 Irush=2Vsin(δ0/2)/(xd″+xe)，因此在参数固定时，冲击电流只由相位差决定，并呈半角正弦增长；δ0 从0度增到30度时，电流不是线性增加，而是按正弦曲线抬升。冲击转矩按 Trush∝sinδ0 计算，用于体现轴系受冲击风险。脚本还给出整步合闸提前角示例 $lpha_0 = 2\pi \Delta f \cdot t_{close}$，其物理意义是提前发令、准时闭锁——断路器有机械闭合延迟，所以指令必须提前一个电角度发出。

场景2采用简化甩负荷模型：跳闸后电磁功率 Pe 骤降为零，机械功率 Pm 由导叶开度线性项与水锤反调节补偿项组成。导叶按两段关闭从100%在3.2 s降到30%，再用4.8 s关至零。快关段优先快速卸除力矩、抑制转速飞升；慢关段降低流量变化率、抑制水锤压升，体现转速安全与水力安全的折中。可调参数集中在相位差列表、次暂态电抗、惯性时间常数、快关和慢关时间等，读者可据机组和引水系统特性进行调整。

## 1.6	5.6 工程启示

在水电机组并网与解列控制的实际工程中，理论分析必须与现场设备的物理限制紧密结合。

现代微机型自动整步装置通过内置的高精度锁相环（PLL）能够精确计算自适应合闸提前角。但其运算基准依赖于电压互感器（PT）采集到的二次侧信号质量。白鹤滩等巨型电站的运行经验表明，如果厂用电网络中存在高频谐波（如变频器或励磁可控硅换相产生的纹波），会导致差频过零点检测产生毫秒级的抖动。工程规范要求整步装置前端必须配置硬件带通滤波器，并在逻辑上设置“相角连续性校验”窗口，以防止畸变信号导致的误发令。

电网短路容量（即系统强度）对并网暂态有着深刻影响。在偏远地区或高海拔地区的弱电网中（等效阻抗 xe 较大），虽然大阻抗限制了并网冲击电流的绝对值，但发电机并网产生的瞬时功率冲击会导致该节点母线电压发生深度跌落。例如，某 50 MW 机组接入短路比仅为 3 的弱系统时，一次 10° 相位差的并网操作曾导致母线电压瞬降 8%，触发了同母线其他敏感设备的低压保护。

抽水蓄能电站的并网控制更为复杂。蓄能机组在由发电态切换至抽水态时，无法依靠水流提供原动力。工程上通常采用静态变频器（SFC）拖动启动，或利用厂内另一台机组通过电气回路进行背靠背同步拖动。在拖动至接近同步转速后，需要 SFC 装置极为精密地微调输出频率与相位，完成机网对接后再退出拖动回路，其并网算法的复杂度远超常规水轮发电机。

多台机组顺序并网时，每并入一台机组都会改变母线的等效阻抗和短路容量。后续并网机组面对的系统条件与第一台不同，应根据实际系统强度重新计算合闸冲击预期值。合理的调度策略是优先并入单机容量最大的机组，利用其较大的转动惯量和无功支撑能力增强系统强度，再依次并入小容量机组。

## 1.7	5.7 本章小结

本章系统阐述了同步发电机并网与解列的暂态物理过程及其控制理论。明确了频率、电压与相位匹配的三个并网必要条件，推导了差频信号的数学模型与最佳合闸提前角计算方法。通过严格的公式推导和多场景仿真表明，合闸残余相位差对冲击电流和扭振转矩具有决定性的影响。对于满载解列后的甩负荷工况，剖析了转速飞升与水锤压力升高之间的物理矛盾，并验证了两段式导叶关闭策略在平衡机组机械安全与管道结构安全方面的有效性。下一章我们将视角从机电系统转向水力系统，深入剖析引水管系中水锤现象的波动力学机制及调压室的阻尼设计原理。

## 1.8	思考与练习

- 某水电站的高压 SF6 断路器固有合闸时间为 80 ms，由于机械磨损，动作时间存在 ±8 ms 的分散性误差。当电网与发电机差频控制在 0.15 Hz 时，计算自动整步装置应设定的合闸提前角 α0（单位：度）。在此基础上估算，受机械分散性影响，可能产生的最大合闸相位差是多少？

- 结合公式（5.8）深入分析：在水轮发电机设计阶段，如果为了提高稳态运行的经济性，调整定子槽形使得发电机直轴次暂态电抗由 xd″=0.28 pu 增大至 0.35 pu，这对机组并网时的冲击电流幅值有何具体影响？这种设计对机组及电网的抗扰动能力有哪些利弊？

- 详细推导紧急解列后转子转速飞升的近似公式（5.13）。要求在推导过程中明确指出所有物理量的量纲和基准值，并讨论该近似公式在哪些特定工况下会产生较大的计算误差。

- 对比大型水轮发电机组和燃煤汽轮发电机组在满载紧急甩负荷跳闸后的动态行为差异。请从水击时间常数 Tw 与蒸汽容积时间常数的影响、转子惯性时间常数 H 的典型差异，以及调速系统作动器的响应速度三个维度进行综合论述。

- 编程题：基于 MATLAB 或 Python 编写一段仿真程序，模拟并网前的电压差频拍频现象。 要求： （1）设系统电压 us(t)=1.0sin(2π×50t)，发电机电压 ug(t)=1.02sin(2π×50.1t+π/6)，步长取 0.001 s，总时长 20 s。 （2）绘制两侧电压之差 ubeat(t) 的波形图，并利用信号处理方法（如 Hilbert 变换或求包络函数）提取包络线。 （3）编写逻辑自动识别所有包络线过零点的时间坐标，并在此基础上，若断路器合闸时间设为 70 ms，请在图中标注出最佳合闸指令发出时刻。

## 1.9	拓展视野

水电机组的并网过程——通过调整频率、电压和相位使之与电网一致后实现无缝合闸——在控制理论本质上是一个典型的多变量同步控制问题。在跨流域调水工程（如南水北调工程）中，长距离输水渠道被泵站或节制闸分割成多个子渠段。相邻渠段之间的水流衔接配合，同样面临着“上游流量供给与下游水位需求精确匹配”的同步耦合问题。当两段渠道分别由独立的本地控制器管理时，物理衔接点处的水力协调过程，在动力学行为上等效于两个电气子系统的“并网”。

分层分布式协调控制（HDMPC）正是解决此类多个自治子系统同步耦合运行的前沿通用方法：在底层，每个子系统优先通过本地闭环控制达到自身状态的稳定；在上层，通过协调优化层的信息交互与预测控制，实现跨子系统边界状态的一致性（详细架构请参见 T2a 第 12 章 DMPC 控制策略）。这种控制思想从电力系统的自动整步技术中汲取了灵感，展现了控制科学在不同工程领域之间一脉相承的方法论之美。

## 1.10	参考文献

[1] Kundur P. Power System Stability and Control. New York: McGraw-Hill, 1994. [2] IEEE Std C50.12-2005. IEEE standard for salient-pole 50 Hz and 60 Hz synchronous generators and generator/motors rated 5 MVA and above. IEEE, 2005. [3] Machowski J, Bialek J W, Bumby J R. Power System Dynamics: Stability and Control. 2nd ed. Chichester: Wiley, 2008. [4] GB/T 7409.3-2006. 同步电机励磁系统 大中型同步发电机励磁系统技术要求. 中国标准出版社, 2006. [5] 雷晓辉. 水系统控制论：基本原理与理论框架. 南水北调与水利科技(中英文), 2025.