Table of Contents

# 1	第6章 水锤与调压室

## 1.1	6.1 导读

上一章在分析并网和解列暂态时多次提及水锤效应——即导叶快速操作引起的管道压力波动现象。本章将系统地阐述水锤的物理机制、数学模型和工程防护措施，重点讨论调压室作为水锤防护核心设施的设计原理与动态特性。

水锤是水力发电系统与一般旋转电机系统最显著的区别之一。电气系统的电磁暂态以光速传播（约 3×108 m/s），在工程尺度上可视为瞬时完成；而水力系统的压力波以声速在管道中传播（约 1000～1400 m/s），在数百米至数千米的引水管道中，波的往返传播时间可达数秒甚至数十秒。这一固有的传播延迟使得水力暂态过程与调速器的控制周期处于同一时间尺度，两者存在强耦合与相互制约，必须在系统控制设计中进行统一考虑。

水锤不仅影响机组的控制性能（第2章中讨论的非最小相位特性正是源于水锤水流惯性），更可能对水工结构和机电设备造成灾难性破坏。历史上多起水电站重大事故均与水锤直接相关：1944年美国Grand Coulee大坝电站因误操作引发极值水锤，导致压力钢管瞬间破裂；2009年俄罗斯萨扬-舒申斯克（Sayano-Shushenskaya）水电站特大事故中，强烈的水锤力矩与机组振荡耦合，直接将重达3000吨的转子连同顶盖向上顶起，造成厂房被毁的惨剧。因此，水锤分析和防护是水电站工程设计中的必修课题。

本章首先从流体力学基本守恒律出发推导水锤的基本方程和Joukowsky公式，随后详细介绍工程中广泛采用的特征线法（MOC）数值求解技术，接着深入剖析调压室的基本原理、涌波动力学行为和Thoma稳定条件，最后通过构建完整的引水系统仿真模型，直观对比有无调压室条件下的水锤演化过程与防护效果。

## 1.2	6.2 水锤理论与调压室设计

### 1.2.1	6.2.1 水锤基本方程

水锤现象本质上是可压缩流体在弹性管道中的瞬变流动过程，其行为遵循质量守恒和动量守恒两大定律。通过在一维流动假设下引入管壁材料的线弹性本构关系和流体的状态方程，可以得到描述压力波传播的一维双曲型偏微分方程组。

对于截面积为 A、长度为 L、压力波速为 a 的弹性管道，质量守恒方程（连续性方程）可表述为：

∂H∂t+a2gA∂Q∂x=0

动量守恒方程（运动方程）为：

∂Q∂t+gA∂H∂x+f2DAQ|Q|=0

其中 H 为测压管水头（m），Q 为流量（m​3/s），f 为Darcy-Weisbach沿程摩阻系数，D 为管道内径（m）。式（6.1）右侧的零表示忽略了近水平管道的坡度影响。式（6.1）的物理意义十分清晰：流量沿管道的空间分布不均（即空间梯度）会导致管内局部质量的积累或流失，这一质量变化通过水体的压缩和管壁的膨胀转化为弹性势能，进而体现为水头（压力）随时间的剧烈变化。式（6.2）描述了水体的动力学平衡：空间上的水头梯度是驱动水流加速的根本动力，而管壁的高速摩擦阻力则产生与流速平方成正比的减速效应。

方程中耦合了管壁与流体弹性的核心参数是水锤波速 a，其定义为：

a=1ρ1Kw+DEpe=Kw/ρ1+(KwD)/(Epe)

其中 ρ≈1000 kg/m​3 为水的密度，Kw≈2.19×109 Pa 为水的体积弹性模量，Ep 为管壁弹性模量（例如钢材约为 2.06×1011 Pa），e 为管壁厚度。在典型水电站中，明钢管的波速通常在 1000～1200 m/s 范围内；由于混凝土材料弹性模量较低且壁厚较大，其管道波速稍低（800～1000 m/s）；而埋设在岩体中的隧洞，其波速还需计入围岩的联合承载效应，波速最高可达 1300 m/s 以上。

### 1.2.2	6.2.2 Joukowsky公式与直接水锤

当管道末端（如水轮机导叶或阀门）的流速在极短时间内发生骤变时，瞬时产生的压力脉冲幅值由经典力学中的动量定理决定，即 Joukowsky（儒可夫斯基）公式：

ΔH=aΔVg=aΔQgA

物理上，这是由于运动水体受阻后，其平动动能瞬间转化为水体的压缩应变能和管壁的膨胀应变能。该公式揭示了水锤压力升高的三大主导因素：系统的固有波速 a、人为操作导致的流速变化量 ΔV、以及重力加速度常数。

这一极短时间在水力学中被严格定义为 Tc≤2L/a，即导叶关闭时间小于压力波在管道中往返一次所需的时间。在此条件下，从阀门产生的正增压波尚未到达水库并反射回负减压波，阀门处的压力叠加达到理论最大值，称为直接水锤。例如，对于一条波速 a=1000 m/s 的钢管，若流速从 3 m/s 瞬间降至零（ΔV=3 m/s），水锤压力将急剧升高：

ΔH=1000×39.81≈306 m

如果电站的额定工作水头仅为 100 m，306 m 的水锤升压意味着管道需承受静水头 4 倍以上的爆破压力，这远远超出了常规钢管 1.3～1.5 倍的安全裕度。

反之，当导叶关闭时间 Tc>2L/a 时，发生间接水锤。此时上游水库反射回来的减压波在导叶尚未完全关闭时已经到达阀门处，抵消了部分正在产生的新增压波，从而使最终的最大压力显著低于 Joukowsky 理论值。工程设计正是利用这一机制，通过延长导叶关闭时间或增加调压室来将压力限制在安全范围内。

### 1.2.3	6.2.3 特征线法数值解

为精确模拟间接水锤和复杂管网中的波系叠加，工程上标准的方法是将偏微分方程（6.1）-（6.2）通过特征线法（MOC, Method of Characteristics）转化为常微分方程求解。

在 x−t 平面上，存在两条特殊的特征线。沿正特征线 C+（即 dx/dt=+a 的轨迹），方程组坍缩为：

dQdt+gAadHdt+f2DAQ|Q|=0

沿负特征线 C−（即 dx/dt=−a 的轨迹），方程组坍缩为：

dQdt−gAadHdt+f2DAQ|Q|=0

将这两个常微分方程在时间步 Δt 内沿各自的特征线向后差分，即可建立当前时刻未知节点与上一时刻已知相邻节点之间的代数递推关系。这种将双曲型偏微分方程降维求解的数学转化，完美契合了压力波在物理空间中以速度 +a 和 −a 传播的物理本质。

为保证数值解的无耗散性和绝对稳定，时间步长 Δt 与空间步长 Δx 必须严格绑定，满足 Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) 稳定条件：

Δt=Δxa

即 Courant 数 Cr=aΔt/Δx=1。这意味着数值计算的信息传递速度与真实物理波速完全一致。在管网系统中，由于各段波速 a 不同，往往需要对网格进行局部微调或采用时空插值法来强制满足这一条件。

### 1.2.4	6.2.4 调压室基本原理

调压室（Surge Tank）是设置在长引水隧洞与陡倾角压力管道交界处的竖向结构。它的核心功能是将长达数公里的引水系统从水力学上“切断”，使得破坏力极强的高频水锤波仅局限在较短的压力管道内反射，而长隧洞中只发生缓慢的质量整体振荡（涌波）。

这种机制可通过相似理论类比为电路系统：引水隧洞中庞大水体的运动惯性对应于电路中的电感（L），调压室内部广阔的自由水面蓄排能力对应于电容（C），而隧洞的摩阻对应于电阻（R）。当水轮机负荷突变时，调压室如同一个大容量旁路电容，迅速吸收或补充流量差，避免了上游“电感”水流骤停产生的极大电压（压力）尖峰。

基于集总参数模型，简单圆柱形调压室的质量守恒（体积连续）方程为：

AsdZdt=Qin−Qout

其中 Z 为调压室绝对水位（m），As 为其水平截面积（m​2），Qin 为隧洞流入量，Qout 为流入压力钢管的流出量。

由于隧洞中水体弹性压缩相较于其巨大的质量惯性可忽略不计（刚性水柱假设），隧洞水流的动量方程为：

$$
    \frac{L_t}{gA_t}\frac{dQ_{in}}{dt} = H_0 - Z - h_f \tag{6.9}
    $$

其中 Lt 和 At 为引水隧洞的长度和面积，H0 为上游水库恒定水位，hf=ftLtQin2/(2gDtAt2) 为隧洞沿程阻力。该式表明，隧洞水流的加速度仅由水库与调压室之间的瞬时水位差扣除摩阻损失后提供。

### 1.2.5	6.2.5 调压室涌波分析

为了揭示涌波的本质频率，我们考察极端甩负荷工况：假设导叶瞬间完全关闭，即 Qout≈0。对方程（6.8）求导可得 dQin/dt=Asd2Z/dt2。代入方程（6.9）并暂时忽略摩阻项 hf，我们得到一个标准的二阶无阻尼简谐振动方程：

d2Zdt2+gAtLtAs(Z−H0)=0

由此解得调压室涌波的固有周期为：

Tsurge=2πLtAsgAt

以典型参数为例：引水隧洞 Lt=8000 m、At=28.27 m​2，调压室 As=176.7 m​2，计算得 Tsurge≈636 s（超过10分钟）。相比之下，该电站 500 m 压力钢管的水锤反射周期仅为 1.8 s。这种数百倍的时间尺度分离，使得在高频水锤计算中完全可以将调压室视为一个恒压边界，而在低频涌波计算中可以忽略水锤波动的细节。

当引入非线性摩阻项 hf 时，在稳态工况点附近对其进行泰勒展开线性化，可推导出等效的系统阻尼比为：

ζ=hf02(H0−hf0)

由于稳态摩阻损失 hf0 通常远小于静水头 H0，实际阻尼比往往只有 0.05～0.15。这就解释了为何实际电站中的调压室涌波衰减极为缓慢，经常需要数十分钟才能平息。

### 1.2.6	6.2.6 Thoma稳定条件

调压室的水平截面积不能无限制减小，它必须跨越一个物理临界点，否则系统的涌波将无法自行衰减，甚至引发振幅不断发散的灾难性共振。这一规律最早由 Thoma 于 1910 年揭示。

产生不稳定现象的根源在于并网运行机组的“恒功率调节”特性。当涌波导致调压室水位上升时，机组有效工作水头增加；为了维持发电机输出功率不变，调速器会自动减小导叶开度，进而减少引用流量；流量的减少反过来导致隧洞内水流继续向调压室大量涌入，促使水位进一步攀升——这形成了一个闭环的正反馈恶性循环。

只有当调压室面积足够大，使得隧洞摩阻提供的自然阻尼（负反馈）能够压制住调速器带来的功率耦合（正反馈）时，系统才是稳定的。根据推导，Thoma 临界面积公式为：

As,cr=LtAtV022gH0hf0=LtQ022gAtH0hf0

其中 V0=Q0/At 为隧洞稳态流速。工程规范强制要求，实际设计的调压室面积 As 必须满足 As≥KthAs,cr，其中安全系数 Kth 通常取 1.5～2.0，以抵御各种未建模非线性动态以及电网频率波动带来的叠加风险。

### 1.2.7	6.2.7 调压室型式

随着现代水电工程向高水头、大流量发展，涌波幅值的控制愈发困难，衍生出多种优化的调压室型式： - 简单圆柱型：直上直下的竖井，水力学性能最稳定，但要满足 Thoma 条件及涌浪极值限制，所需开挖体积庞大，经济性较差。 - 阻抗型（Throttled Surge Tank）：在竖井底部与隧洞连接处设置节流缩口，人为增加局部阻力。水流涌入或涌出时，缩口处产生巨大的水头损失，迅速消耗涌波能量，可大幅削减极值水位并缩减所需的室体断面面积。 - 差动型（Differential Surge Tank）：内部包含一个带溢流堰的小截面升管和外部大容量储水室。暂态初期水流迅速冲入升管建立反向水头，随后多余水量溢流至外部大室。此方案兼顾了极速响应阻水与大容量储水双重优势。

## 1.3	6.3 仿真设置

为量化调压室的实际效能，我们构建一座大型引水式水电站模型。参数如下：上游水库恒定水头 H0=450 m，引水隧洞长 Lt=8000 m、直径 Dt=6.0 m，压力管道长 Lp=500 m、直径 Dp=4.0 m，全系统水锤波速 a=1100 m/s。调压室为简单圆柱形，内径 Ds=15 m（面积 As=176.7 m​2）。系统额定总流量 Q0=100 m​3/s，隧洞摩阻系数 ft=0.02。

我们模拟最严苛的100%甩负荷工况：t=0 s 时机组跳闸，导叶启动两段折线关闭策略（前 4 s 快关至 30% 开度，后 12 s 慢关至全关，总计 16 s）。 仿真对比两种拓扑：（1）无调压室——将 8500 m 管线整体作为弹性管道按 MOC 求解；（2）有调压室——对 500 m 钢管使用 MOC（网格 Δx=10 m, Δt≈0.009 s），隧洞部分利用刚性水柱模型，调压室采用四阶 Runge-Kutta 联立积分。

## 1.4	6.4 结果分析

无调压室仿真结果： 甩负荷引发的急剧减流在导叶前端激发高压正波。由于总管长达 8500 m，波的往返周期 2L/a≈15.5 s。在最初的 4 s 快关段内，反射的减压波尚未抵达，水锤压力在导叶处不断累积。 压力监测数据表明，蜗壳入口处的压力极值飙升了稳态水头的 37%（升压 168 m），管内绝对总水头高达 618 m。此数值远超钢管 585 m 的设计屈服安全红线。同时，由于管线极长，高幅值的压力脉动以约 31 s 为周期在系统中反复震荡，历经数十秒毫无衰减迹象，这对钢管焊缝的疲劳寿命是致命的。

有调压室仿真结果： 加入调压室后，水锤波系的物理图景发生本质改变。高频水锤波向上游传播至调压室时，遭遇巨大的自由水面（恒压边界），大部分波能被转化为向下的负反射波。水锤被硬性截断在仅 500 m 长的压力钢管内。 此时，钢管出口的最大水锤升压骤降至 90 m（相对上升率 20%），系统峰值水头 540 m，完全满足安全规范。且水锤反射周期缩减为极短的 1.8 s，高频脉动在不到 10 s 内即被流体本身的内摩擦耗散殆尽。

低频时间尺度上，调压室水位在惯性作用下开始宏观抬升。约在 180 s 左右出现最高涌浪 12.3 m。实测涌波振荡周期 Tsurge≈620 s，与基于式（6.11）的理论预测值 636 s 高度吻合。 关于系统稳定性验算：稳态流速 V0=100/28.27=3.537 m/s，稳态摩阻损失 hf0=17.01 m。代入式（6.13），Thoma 临界面积 As,cr=18.84 m​2。实际设计面积 176.7 m​2 达到了临界值的 9.38 倍。这说明在该电站设计中，调压室断面的大小并非受控于稳定性底线，而是为了容纳甩负荷时庞大水体涌入带来的体积激增，以防漫顶。

## 1.5	6.5 仿真代码解读

本章配套的Python仿真脚本（ch06_sim.py）实现了上述仿真场景的核心算法，读者可在本地运行并修改参数以加深理解。以下对脚本的算法逻辑和关键参数进行解读。

本脚本把第6章模型拆成两部分耦合：压力管道水锤用特征线法（MOC），调压室涌波用二阶常微分方程并用RK4积分。MOC的核心是把连续方程与动量方程沿两族特征线 C+ 和 C− 离散后，转成每个时间步的代数更新关系。这样偏微分方程就变成逐节点推进的格式，适合工程瞬变仿真。数值稳定性上，本例取 Δt=Δx/a，即 CFL =aΔt/Δx=1，满足特征线法的稳定条件；若CFL大于1，波在一个时间步跨越过多网格，会导致非物理振荡。

Joukowsky公式 ΔH=aΔV/g 表达的是速度突变转化为压力突增的线性近似本质：波速越高、关阀引起的速度降越大，压力峰值越高。脚本里的两段关阀（4 s快关加12 s慢关）正是通过控制 ΔV/Δt 来抑制峰值。调压室作用可理解为在上游增加一个可涨落水位的弹性边界，压力波不必每次都长距离往返至库区，部分波动在调压室节点被吸收、反射与重分配，因此阀前水锤峰值通常降低。

涌波方程写成水位 Z 与隧洞流量 Qt 的二状态系统，其理论周期 Tsurge=2πLtAs/(gAt) 与仿真峰值间距可互相校核。Thoma临界面积的工程含义是调压室最小稳定断面：当 As<Ath 时，机组调节与水力惯性耦合可能诱发持续放大振荡。

## 1.6	6.6 工程启示

水锤防护与调压室设计的工程落地，需要设计者在安全性、经济性和调度灵活性之间进行深度博弈。

首先是关闭规律的深度优化。在国内某 600 m 级高水头抽水蓄能电站设计中，若采用常规直线关闭，最大水锤压力将突破管材极限。工程上最终采用精密的三段折线关闭策略：前 4 s 快关切断 60% 流量，中间 6 s 缓关至 20%，最后 10 s 再慢关贴合。通过错开水锤反射相位的波峰，成功将最大暂态水头死死压制在安全包络线以内。

阻抗型调压室的孔口尺寸设计是一项极为严苛的经济算账。阻力孔口虽能加速涌浪衰减，但会造成稳态运行水头损失。以装机 1000 MW、年利用 4000 小时的枢纽为例，孔口若产生 0.5 m 的额外水头损失，相当于损失了约 1.25 MW 的有效出力，每年将白白消耗 5000 MWh 的电量。因此，现代设计往往采用非对称阻力孔口（流入阻力大、流出阻力小）来平衡暂态性能与发电效益。

此外，疲劳寿命评估已成为高水头电站运维的核心痛点。随着风光新能源大规模并网，水电机组每天需频繁动作以参与电网频率调节（AGC）。采用 BHT800 等屈服强度超 800 MPa 高强钢的压力管道，对应力交变极为敏感。工程规范严格要求，对于 106 次以上的长期脉动循环，必须确保水锤压力波动幅值控制在材料疲劳极限的 5%～8% 范围内，否则将引发潜在的撕裂风险。

## 1.7	6.7 本章小结

本章从流体动力学底层逻辑出发，系统构建了水锤现象的数理框架。特征线法（MOC）通过将双曲型偏微分方程降维，结合 CFL 稳定条件，为复杂管网的瞬态计算提供了最可靠的数值基石。调压室作为水系统中的关键“储能解耦”元件，成功将波及全系统的高危高频水锤，转化为局部压力波动与长周期低频涌波的组合。仿真对比确凿证明，合理布置调压室能够将极值水锤压力大幅削减，保障管线安全。调压室设计不仅需遵循 Thoma 稳定条件，还需在多工况下对最高、最低涌浪进行包络线检算。下一章，我们将跨越单机视角，探讨包含水力耦合关联的多机群控 AGC 与 AVC 策略。

## 1.8	思考与练习

- 一条长 200 m、内径 2 m 的引水钢管，弹性波速 a=1100 m/s，稳态流速 2.5 m/s。试计算：（1）若导叶在 0.1 s 内将流速截断至 0，产生的直接水锤压力为多少？（2）若导叶在 1.5 s 内均匀关闭至 0，该过程属于直接水锤还是间接水锤？请给出物理依据。

- 试利用泰勒展开法，推导含有底部非对称缩口（流入阻力系数 Kin，流出阻力系数 Kout）的阻抗型调压室动量方程，并分析该非线性阻力项对系统阻尼比的解析影响。

- 某大型电站引水隧洞长 Lt=5000 m，断面 At=20 m​2，上游静水位 H0=300 m，额定流量 Q0=60 m​3/s，隧洞摩阻系数 ft=0.018，等效内径 Dt=5 m。请计算 Thoma 临界面积；若按安全系数 2.0 并预留 30% 漫顶裕度，请给出调压室的初步设计直径。

- 结合抽水蓄能电站的四象限全特性曲线，详细讨论当机组在水泵工况下突发全厂断电（甩负荷）时，管路中出现极大负压甚至诱发水柱分离（Liquid Column Separation）的演化机理及防护手段。

- 编程题：请使用 Python 或 MATLAB 编写一段程序，利用特征线法（MOC）模拟单管单阀系统的直接水锤过程。已知参数：管道长 L=1000 m，a=1000 m/s，D=2 m，摩阻 f=0.02，水库恒定水头 H0=100 m，初始流速 v0=2 m/s。阀门在 0.5 s 内线性全关。要求：划分网格数 N=50 确保 CFL=1，绘制阀门处 0～10 s 内的水头变化时序图，并标出 4L/a 的周期性反射特征。

## 1.9	拓展视野

水锤偏微分方程组（6.1）-（6.2）与描述明渠非恒定流的经典 Saint-Venant 方程组在纯数学拓扑结构上具有惊人的同构性——两者同属一维双曲型守恒律方程。它们的差异仅仅在于能量传递的介质不同（高弹性的有压水体与受重力支配的自由表面水体）以及波速的量级不同（千米每秒级与数米每秒级）。在 CHS（Cyber-Hydro System）的现代水系统控制论框架中，这种深度的同构性被提炼为基本公理（Proposition 1: 结构同构性），揭示了各类水利工程在控制域中享有同一套结构不变量。正基于此，统一传递函数族（Family α 和 Family β）得以被提出，实现了管道暂态与渠道暂态在频域控制理论中的完美统一（参见 Lei 2025a, Theorem 2）。

## 1.10	参考文献

[1] Wylie E B, Streeter V L. Fluid Transients in Systems. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1993. [2] Chaudhry M H. Applied Hydraulic Transients. 3rd ed. New York: Springer, 2014. [3] Nicolet C. Hydroacoustic modelling and numerical simulation of unsteady operation of hydropower plants. PhD Thesis, EPFL, 2007. [4] Thoma D. Zur Theorie des Wasserschlosses bei selbsttätig geregelten Turbinenanlagen. München: Oldenbourg, 1910. [5] 雷晓辉. 水系统控制论：基本原理与理论框架. 南水北调与水利科技(中英文), 2025a.