Table of Contents

# 1	第7章 小水电群控(AGC/AVC)

## 1.1	7.1 导读

前六章聚焦于单台水电机组的建模与控制，涵盖了从水轮机水力特性、调速器设计到水锤防护的完整技术链条。然而，在现代电力系统的实际运行中，水电站极少作为孤立节点存在。中小型水电站通常以集群或级联的形式接入区域配电网，多台机组必须协调运行，以精准响应电网调度中心下达的有功功率和无功功率调控指令。本章将控制视野从单机拓展至多机群控层面，系统论述自动发电控制（AGC, Automatic Generation Control）和自动电压控制（AVC, Automatic Voltage Control）的底层理论与工程实施策略。

中国拥有庞大的小水电资源，已建成的小水电站（装机容量5万千瓦及以下）超过4.7万座，总装机容量约8000万千瓦。这些广泛分布于山区流域的小型电站大多采用径流引水式布置，呈现出水头低、单机容量小、数量庞大且地理位置分散的特点。过去，小水电多采用“发电即上网”的粗放运行模式；但在构建以新能源为主体的新型电力系统背景下，风电与光伏的强随机性要求电网必须挖掘一切可用资源的调节潜力。小水电群凭借水轮机响应迅速的物理优势，正逐步转变为提供系统惯量和频率支撑的高效调节资源，其统一调控成为一个迫切的工程课题。

小水电群控面临着特殊的系统级挑战：第一，各机组的物理参数差异巨大（额定水头从几米到数百米不等，水击时间常数相差数倍），导致其动态响应特性各异；第二，水力耦合效应复杂，同一流域的梯级电站之间存在显著的上下游流量与水头约束；第三，通信网络基础设施薄弱，小水电多依赖4G/5G公网或微波通信，其数据传输的延迟和丢包率远高于高电压等级电网的专用光纤通信网。应对这些挑战，要求群控策略既要实现全局范围内的水能经济优化，又必须具备抵御通信故障和设备降级运行的强鲁棒性。

## 1.2	7.2 AGC与AVC理论

### 1.2.1	7.2.1 区域控制偏差与AGC基本原理

自动发电控制（AGC）是互联电力系统实施二次调频的核心技术手段。在互联系统中，全网频率的一致性依赖于各控制区域的有功功率实时平衡。每个控制区域均需承担自身的负荷波动，并通过调节本区域发电机的出力，将区域频率偏差和联络线交换功率偏差抑制为零。

区域控制偏差（ACE, Area Control Error）是衡量区域功率不平衡程度的决定性控制变量，其数学定义为：

$$
    ACE = \Delta P_{tie} + B \cdot \Delta f \tag{7.1}
    $$

式中，ΔPtie=Ptie,actual−Ptie,scheduled 为区域联络线有功功率偏差（实际传输值减去计划调度值，规定正值代表向外送出的功率超出计划）；Δf=f−f0 为系统实际频率与额定频率（如50 Hz）的偏差；B 为本区域的频率偏差系数（单位：MW/Hz，工程上取正值）。

系数 B 具有明确的物理意义：当系统频率发生 1 Hz 的偏移时，本控制区域应当承担并补偿的有功功率调节量。为使各个区域公平、合理地分担调频责任，B 的理想设定值应当严格等于本区域的自然频率响应特性系数 β：

B=β=i=1NgPR,ibp,i⋅f0+Dload

式中，bp,i 和 PR,i 分别为区域内第 i 台发电机组的永态转差系数（频率调整率）和额定功率；Dload 为负荷频率阻尼系数，反映了区域内电动机等感性负荷随频率下降而自然减少的功率消耗量。当设定 B=β 时，计算出的 ACE 能够真实剥离外部电网扰动的影响，纯粹反映本区域内产生的源荷不平衡量。若 ACE>0，表明本区域发电量过剩或负荷意外降低，需下达减发指令；反之则需增发。

AGC控制器通常采用比例-积分（PI）控制律对 ACE 信号进行无差调节：

ΔPAGC(t)=Kp⋅ACE(t)+Ki0tACE(τ)dτ

式中，Kp 项提供针对突发偏差的快速反向作用力，Ki 积分项则持续累积微小偏差直至 ACE 彻底归零，从而恢复系统额定频率和联络线计划功率。AGC计算出的区域总调节量 ΔPAGC 随后必须通过特定的算法，拆解并分配给区域内各台具备调节能力的机组。

### 1.2.2	7.2.2 机组负荷分配策略

负荷分配是群控系统的执行中枢，直接决定了调频响应的敏捷性、水能利用的经济性以及水轮机过流部件的机械磨损程度。主流的分配策略包含以下三种范式。

一、 等比例分配策略 这是最为基础和工程化应用最广的策略。每台参与AGC的机组按照其额定容量或当前可用调节容量的比例，线性分摊总调节量：

ΔPi=PR,ij=1NPR,j⋅ΔPAGC

该方法计算简便，能保证各机组承担的负荷相对均衡。但其核心缺陷在于忽略了水电机组非线性的效率特性和实时的运行状态。当部分机组接近满载或处于振动区边缘时，纯粹的等比例分配容易引发越限报警。

二、 等微增率分配策略（经济调度准则） 该策略的数学目标是在满足总功率需求的前提下，使得整个水电机群的综合耗水量最小。根据拉格朗日乘子法，最优解的必要条件是：所有参与调节的机组，在其当前运行点处的耗水微增率必须相等：

$$
    \frac{dF_i}{dP_i} = \lambda, \quad i = 1, 2, \ldots, N \tag{7.5}
    $$

式中，Fi(Pi) 为第 i 台机组的耗水特性函数（单位通常为 m​3/s 或 m​3/kWh），λ 为系统公共的拉格朗日乘子。物理上，微增率代表机组每增加 1 kW 出力所需要额外消耗的水流量。若两台机组微增率不等，系统总可通过降低高微增率机组的出力、提升低微增率机组的出力来保持总功率不变的同时减少总耗水。

对于水电机组，其耗水率受瞬态效率 ηi(Pi) 的严格制约：

Fi(Pi)=PiρgHiηi(Pi)

对式（7.6）应用求导法则，可得考虑效率非线性时的微增率表达式：

dFidPi=1ρgHiηi(Pi)−Pi⋅dηidPiηi(Pi)2

式（7.7）深刻揭示了水头 Hi 的重要性：高水头电站的基准微增率天生较低，因此在经济调度中往往被优先安排增加出力。此外，当机组运行在最高效率点右侧（dηi/dPi<0）时，强行增加出力会导致微增率急剧飙升，算法会自动遏制这种不经济的分配。

三、 优先级与动态响应分配策略 针对小水电机组水击时间常数 Tw 差异巨大的特点，系统按机组的物理响应极限量设定优先级。引水管道短、水锤效应弱的机组（Tw<1.0 s）优先承担高频、大前馈的调节任务；长引水隧洞机组（Tw>2.5 s）则限制其出力变化率（MW/min），仅跟随平缓的低频负荷波动或承担基荷。这种基于动态性能的分配能有效避免系统因水力惯性引发的反调现象和功率振荡。

实际运行中，现代群控系统多采用混合分配架构：面对突发扰动，优先调用快速机组平抑频率；待系统度过暂态进入准稳态后，再通过后台的经济调度算法按等微增率缓慢重分配各机组出力，实现控制速度与运行经济性的兼顾。

### 1.2.3	7.2.3 AGC性能评价指标

为量化考核各区域AGC的调频贡献，北美电力可靠性协会（NERC）制定了经典的控制性能标准CPS1和CPS2，目前已被中国电网广泛借鉴并本地化。

CPS1标准从统计学角度衡量控制区域在长期运行中对互联系统频率偏差的顺向贡献度：

CPS1=(2−CF)×100%

合规因子 CF 的计算式为：CF=avg12monthsACE1⋅Δfϵ12，其中 ACE1 是一分钟平均偏差，ϵ1 是系统允许的目标频率偏差均方根。若区域的 ACE 符号与 Δf 符号相反（即在系统频率跌落时，本区域发电过剩提供正向功率支撑），则该乘积为负，CF 减小，CPS1 得分上升。要求 CPS1 ≥ 100% 才视为合格。

CPS2标准则旨在限制短时间尺度内ACE的绝对偏移幅度，防止对联络线造成过载冲击：

CPS2: avg10min(|ACE|)≤L10

式中，L10 是基于正态分布 95% 置信区间设定的最大允许偏差边界。要求在一个考核月内，必须有至少 90% 的十分钟时段满足该不等式。

### 1.2.4	7.2.4 AVC基本原理与优化模型

自动电压控制（AVC）的核心使命是将电网各关键母线的电压维持在安全限值内，并通过统筹无功功率分布来最小化全网的有功传输损耗。电网电压的基本硬约束为：

Vi,min≤Vi≤Vi,max, i=1,2,…,Nbus

国家标准规定，110 kV及以上母线电压偏差不得超出标称值的 ±5%，35 kV及以下网络不超过 ±7%。对于水电机群，AVC通过广域通信网络下发目标电压指令 Vref，由各机组本地的自动励磁调节器（AVR）改变转子励磁电流，进而改变发电机定子侧发出的无功功率。

AVC的稳态寻优可建模为以全网有功网损最小化为目标的非线性规划问题：

minPloss=k=1NLGkVi2+Vj2−2ViVjcos(θi−θj)

约束条件除了常规的潮流方程和节点电压界限外，还受限于发电机自身的P-Q运行极限（定子电流过热极限、转子励磁过热极限及进相运行的静稳定极限）：

QG,i,min(Pi)≤QG,i≤QG,i,max(Pi)

求解该非凸优化问题，中小型网络通常采用灵敏度矩阵法。通过对潮流方程求导，提取雅可比矩阵的无功-电压分块，计算出敏感度矩阵 SQV=[∂V/∂Q]。群控主机优先调度对电压越限节点敏感度最高的机组注入无功，从而以最小的无功增量实现电压的快速恢复。

### 1.2.5	7.2.5 AGC/AVC协调与时间尺度分离

发电机内部存在着固有的有功与无功物理耦合：有功负荷的剧增会增大定子电流的有功分量 Id，由于电枢反应和内部电抗压降 IdXq 的存在，在恒定励磁下必然导致机端电压 Vt 下降。在小水电接入的弱阻抗配电网中，这种“动有功必扰电压”的耦合现象尤为剧烈。

解耦协调的核心在于时间尺度分离原理。由于水轮机调速系统的惯性时间常数通常在几秒到十几秒，而励磁系统的电气时间常数仅为毫秒级至秒级，工程控制上通常设定：AGC 的控制刷新周期为 2～4 s，紧跟一次调频步伐；而 AVC 的控制周期设定为 15～60 s，或者以死区触发模式运行。这种相差一个数量级的时间尺度确保了动态解耦——在 AVC 启动新一轮无功优化计算时，AGC 驱动的有功暂态过程已经平息。

## 1.3	7.3 仿真设置

本节构建一个包含6台水电机组的小型区域配电网作为仿真对象。机群汇集于35 kV母线后并入110 kV主网。各机组物理属性及水力参数如下表所示：

| 机组 | 额定功率(MW) | 水头(m) | 水击常数 Tw(s) | 峰值效率 ηmax | 调节角色 | 通信延迟(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 50 | 120 | 1.2 | 0.93 | AGC主力 | 50 |
| G2 | 30 | 85 | 1.8 | 0.91 | AGC参与 | 80 |
| G3 | 20 | 200 | 0.8 | 0.94 | AGC主力 | 50 |
| G4 | 15 | 60 | 2.5 | 0.89 | AGC参与 | 120 |
| G5 | 10 | 45 | 3.0 | 0.87 | 基荷运行 | 200 |
| G6 | 8 | 30 | 3.5 | 0.85 | 基荷运行 | 200 |

区域初始总负荷为 100 MW，联络线外送调度计划为 20 MW。区域自然频率阻尼经辨识，设定系统频率偏差系数 B=22 MW/Hz。群控系统 AGC 步长设为 4 s，AVC 步长设为 30 s。G5、G6 因通信条件恶劣且水击时间常数过大，将其状态锁定为基荷运行，不响应 AGC 动态指令。

仿真场景激扰：在 t=0 时刻，区域内接入大容量负荷，导致有功需求产生 10 MW 阶跃突增。我们将平行对比等比例分配与等微增率分配两种控制策略下的瞬态物理演变过程，并观察随后的 AVC 电压恢复机制。

机组水轮机采用带弹性水击特性的传递函数模型。效率曲线按二次函数拟合：ηi(Pi)=ηi,max−ci(Pi/PR,i−0.75)2，假设各机组最高效率点均落在 75% 额定负荷处。通信系统通过纯延迟环节 e−τs 叠加零阶保持器进行数学建模。仿真基于 MATLAB/Simulink 环境，定步长 0.01 s 积分求解。

## 1.4	7.4 结果分析

一、 瞬态过程与等比例分配解析 10 MW 的负荷缺口初期引发系统频率快速跌落。仿真曲线显示，扰动后 0~3 秒区间为典型的一次调频主导段，各机组调速器感受 Δf 下降自动开大导叶。频率在 t=3.2 s 时触底，最大瞬态偏差达到 -0.12 Hz。

在此阶段，机组的水力学特征暴露无遗：Tw=0.8 s 的 G3 机组正向出力响应最快；而 Tw=2.5 s 的 G4 机组由于严重的水锤效应（非最小相位系统的右半平面零点特征），其机械功率在导叶开启的最初 1 秒内反而出现反向跌落，短暂恶化了系统功率平衡。

t=4 s 后，AGC 开始接管系统。在等比例分配模式下，总可调容量 115 MW（G1至G4）按额定容量线性分摊 10 MW 缺口。分配结果为：G1 增发 4.35 MW，G2 增发 2.61 MW，G3 增发 1.74 MW，G4 增发 1.30 MW。经过 AGC 积分环节的持续修正，ACE 曲线在约 40 s 时平滑收敛至 ±1 MW 的死区带以内，系统频率完全复归 50 Hz。

二、 等微增率分配的经济效益推演 切换至等微增率分配算法后，群控主机实时重算矩阵。由于 G3 机组拥有最高的设计水头（200 m）且效率曲线较为平坦，计算得出其当前工况下的微增率远低于 G2 和 G4。优化求解器随即打破线性比例，将重任向高能效机组倾斜。最优分配向量调整为：G1 增发 3.8 MW，G2 降至 1.5 MW，G3 激增至 3.5 MW，G4 降至 1.2 MW。

从物理能量转换角度解释，将1 MW 的发电负荷从水头 85 m 的 G2 转移到水头 200 m 的 G3，相同发电量所消耗的势能（即水体积）大幅缩减。数据集成表明，完成相同的 10 MW 功率支撑，等微增率策略比等比例策略少消耗了 3.2% 的水流量。若按该水电群年等效运行 6000 小时外推，这 3.2% 的效率微增折合全年多发电约 150 万千瓦时，经济效益极其显著。

然而，控制轨迹也揭示了优化的代价。由于 G3 承担了过多的突加指令，其导叶动作幅度逼近机械速率限制，导致系统整体 ACE 的收敛时间比等比例策略延长了约 5 秒。这体现了群控中“经济性”与“敏捷性”的内生矛盾。

三、 AVC电压支撑机理 在无功层面，10 MW 的有功阶跃伴随着无功电流在变压器漏抗和线路电抗上的巨大压降，导致 35 kV 汇集母线电压瞬间下挫 0.03 pu（约跌落 1.05 kV）。AGC 调节期间，受制于发电机定子电枢反应，电压持续低迷。

t=30 s 时，AVC 周期触发。根据预置的电压-无功敏感度矩阵 SQV，控制系统识别到 G1、G3 电气距离距母线最近，无功支撑效率最高。AVC 下达指令，将 G1、G3 的 AVR 电压给定值分别上调 0.02 pu 和 0.015 pu。两台机组强行增大转子激磁，向网络注入容性无功功率，抵消了线路感性压降。约 15 秒后，母线电压被稳稳托举回 0.99 pu 的优质区间，同时由于无功就地平衡，干线有功网损同步降低了 0.15 MW。

## 1.5	7.5 仿真代码解读

本章配套的Python仿真脚本（ch07_sim.py）实现了上述仿真场景的核心算法，读者可在本地运行并修改参数以加深理解。以下对脚本的算法逻辑和关键参数进行解读。

ACE是AGC的核心误差信号，定义为 ACE=ΔPtie+B⋅Δf。其中 ΔPtie 表示联络线交换功率偏差，B⋅Δf 把频率偏差折算为等效功率失衡。负荷突增后频率下降，ACE变负，AGC通过PI产生正向增发指令。PI参数决定动态品质：Kp 主要影响响应速度和初期纠偏力度，过小会慢、过大易振荡；Ki 消除静差，但过大可能导致积分饱和和超调。工程上通常先调 Kp 到快而不振，再逐步加 Ki 抑制残余ACE。

两种分配策略的差异在于如何把总AGC指令分给机组：等比例按容量占比分摊，实现简单、通信需求低；等微增率通过统一边际水耗进行经济分配，使各机组的 dF/dP 相等，优先调用高效率机组，从而在满足同等总功率调节下减少水耗。脚本中的节水率即基于该指标积分对比得到。

通信延迟会削弱AGC闭环相位裕度：控制器看到的是过时ACE，常导致恢复变慢、超调增大，严重时出现低频振荡。因此群控系统应控制采样与传输时延、使用时间戳与预测补偿，并在PI整定时保留足够稳定裕度。

## 1.6	7.6 工程启示

将上述理论框架应用于真实的小水电群控工程，必须前瞻性地应对以下硬性约束，本节提供相关经验数据供工程设计参考。

通信延迟对闭环稳定性的侵蚀 采用 4G 公共网络的小水电监控系统，其端到端指令延迟通常在 150~300 ms 波动，偏远山区丢包率可达 2%~5%。在控制理论中，延迟 τcomm 等效于给开环传递函数增加了一个 −τcommω 的相位滞后。若仍采用光纤网的 PI 参数，系统极易陷入等幅振荡。工程设计上，AGC 的增益必须保守降级，经验判据要求 Kp⋅Ksys<π2τcomm，以保留至少 45 度的相位裕度。对于丢包，须在下位机配置零阶保持与超时软降级逻辑，超过 3 个控制周期未收到新指令则锁定当前出力。

水轮机避振区（Forbidden Zones）约束处理 水轮机在部分负荷（通常为额定功率的 40%~60%）运行时，尾水管内易产生偏心涡带，引发剧烈的低频压力脉动和机组强振。因此，群控分配算法不能简单将指令平滑停留在该区间。等微增率优化必须升级为混合整数非线性规划（MINLP），引入逻辑离散变量，一旦检测到某机组目标功率落入避振区，算法应立即强制其“跨越”至安全的高负荷区，或退回低负荷区，这要求群控软件具备极强的约束求解求解能力。

枯水期调控能力的枯竭与动态限幅 径流式小水电的可用容量高度依赖自然来水。丰水期机组可满载运行，但在长达数月的枯水期，入库流量可能锐减至设计值的 10%~20%。此时若群控主机未能实时更新可用容量上限并下达了超出水情的 AGC 增发指令，将导致水库（前池）水位急速跌破死水位，引发进水口吸气甚至停机事故。因此，基于上游水位监测的前馈限幅保护是群控系统的必选项。

数据采集的数字抗混叠滤波 水电站厂房内电磁环境复杂，采集到的原始频率与功率信号往往混杂有高频毛刺。由于 AGC 依赖极微小的频率偏差（如 ±0.02 Hz）进行控制演算，直接引入噪声会导致调节阀门频繁非必要震颤，加剧机械磨损。在送入 ACE 计算单元前，必须对实测信号施加时间常数不小于 0.5 s 的一阶惯性低通数字滤波。

## 1.7	7.7 本章小结

本章完成了从单机稳定到群控优化的理论跨越。深入解析了以区域控制偏差（ACE）为核心的 AGC 负荷协调机制，对比论证了等比例分配的快速鲁棒性与等微增率分配的节水经济性。揭示了自动电压控制（AVC）通过无功敏感度矩阵实现电网减损提质的物理本质。依托时间尺度分离原理，系统实现了有功与无功指令的无冲突破局。针对小水电群固有的通信延迟长、水力惯性大、具有避振约束等工程痛点，本章给出了降增益、加限幅、强滤波等具体化解方案。这些多机协同技术为下一章通过实际水电站案例进行综合应用验证奠定了坚实的理论与工程算法基础。

## 1.8	思考与练习

- 理论推演：根据互联系统的转子运动方程，详细推导区域控制偏差公式（7.1）与（7.2）。分析当设定的频率偏差系数 B 小于区域实际响应特性 β 时，将对整个互联电网的频率恢复过程造成何种负面干扰？

- 动态特性剖析：若仿真中 G4 机组引水管道加长导致水击时间常数增至 Tw=4.0 s，从非最小相位系统的极点-零点分布角度，定性分析其参与 AGC 对系统暂态频率偏差最大深度的影响。

- 编程实践（核心算例）： 编写一段 Python 或 MATLAB 程序，实现基于等微增率准则的小水电机组经济调度。已知三台机组额定功率分别为 50 MW, 30 MW, 20 MW；耗水特性曲线均简化为二次多项式 Fi(Pi)=aiPi2+biPi+ci，假设系数数组 a=[0.02,0.03,0.04]，b=[1.5,1.8,2.0]，c=[10,8,5]。当前区域总负荷调度指令为 75 MW。要求算法考虑机组出力上下限硬约束（安全下限均为额定容量的30%，上限为100%），迭代求解并输出三台机组的最优出力分配具体数值及系统总耗水微增率。

- 无功优化计算：简述牛顿-拉夫逊潮流计算中雅可比矩阵的构造方法。说明如何从中提取 SQV 子矩阵，并设计一种基于该敏感度矩阵的简易启发式 AVC 控制律规则。

- 系统前瞻：在构建涵盖光伏、储能与小水电群的多能互补微电网中，储能电池具有毫秒级无惯性响应特点。试论述应如何重新设计 AGC 优先级分配策略，将电池的快速充放电与小水电的迟滞水力响应完美互补，以提升系统综合的 CPS1 考核指标。

## 1.9	拓展视野

本章讨论的小水电群 AGC 负荷分配策略，在数学本质上属于典型的大规模系统分层分布式控制（Hierarchical Distributed Control）问题：区域调度层（上层）通过 ACE 计算总调控需求，电站执行层（下层）基于本地水力物理边界及效率特性进行最优化响应。这种“全局宏观协调—局部微观寻优”的控制架构，与长距离跨流域调水工程中多级泵站与水闸的梯级流量协调控制具有高度的同构性。在渠道水力学（CHS）的广义框架下，这种复杂的水-机-电多场耦合调度被统一抽象为分层分布式模型预测控制（HDMPC）范式。通过提取水电调频的功率积分方程与渠道调水的体积水量守恒方程的数学共性，控制理论学者实现了跨学科算法的共享与迁移。读者若希望深入探究此类分层优化算法的严格收敛性证明及在水利网络中的应用，可参阅 T2a 册第12章的进阶论述。