Table of Contents

# 1	第8章 案例：沙坪水电站控制

## 1.1	8.1 导读

前七章从水轮机特性、调速器设计、发电机建模、励磁控制、并网暂态、水锤防护到多机群控，逐步构建了水力发电系统建模与控制的完整知识体系。本章以沙坪水电站为实际工程案例，综合运用前述理论和方法，展示从多物理场耦合系统建模到高阶控制策略部署的全过程。

沙坪水电站位于四川省嘉陵江支流上，是一座典型的中型引水式调峰电站，总装机容量为3台×50 MW = 150 MW。作为区域电网的主力调峰调频电源，该电站不仅承担基荷发电任务，还需要频繁响应电网的自动发电控制（AGC）指令，以维持电力系统的频率稳定。该电站三台机组共用一条长约6.2 km的引水隧洞和一座大型阻抗式调压室，在调压室下游分为三条等长的压力管道分别接入三台水轮发电机组。这种“一洞三机”（共用长隧洞+独立压力管道）的复杂水工物理架构在工程上具有突出的经济优势，大幅减少了地下工程开挖量并降低了项目建设投资；但在运行控制层面，这种物理架构带来了异常复杂的动态特性——三台机组之间存在强烈的水力耦合作用。任何一台机组的负荷发生突变，都会引发调压室水位的剧烈波动，进而通过静水头变化直接干扰其他机组的出力稳定。

沙坪水电站同时也是河北工程大学雷晓辉团队的工程研究与技术落地基地，在自主运行控制技术和在回路测试（Hardware/Software-in-the-Loop, xIL）验证方面积累了数年的实测数据与实践经验。团队依托该电站建立了一套包含水力、机械、电气多物理场的高精度数字孪生测试平台。该电站的底层调节系统经历了从传统分散式PID控制到全局模型预测控制（MPC）的跨越式迭代，大量多工况对比测试结果提供了极其珍贵的工程样本。本章将从电站的物理拓扑和参数解析出发，深度剖析水力耦合的物理机制，建立MPC协调控制的多维数学模型，最后通过正常调度、事故跳闸及极限爬坡三个典型运行工况的仿真验证，全方位展示先进控制技术在抑制水压振荡和提升响应精度方面的综合效能。

## 1.2	8.2 电站概况与建模

### 1.2.1	8.2.1 电站基本参数

沙坪水电站的主要设计参数汇总如下表所示：

| 参数类别 | 参数名称 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机组 | 装机台数 | 3 | 台 |
| 机组 | 单机额定容量 | 50 | MW |
| 机组 | 总装机容量 | 150 | MW |
| 水力 | 额定水头 H0 | 108 | m |
| 水力 | 单机额定流量 Q0 | 52 | m​3/s |
| 水力 | 最大/最小水头 | 118 / 92 | m |
| 机械 | 转轮直径 D1 | 3.0 | m |
| 机械 | 额定转速 nR | 214.3 | r/min |
| 机械 | 转动惯量(含发电机) | 8.5×105 | kg⋅m​2 |
| 引水 | 引水隧洞长度 Lt | 6200 | m |
| 引水 | 隧洞直径 Dt | 5.5 | m |
| 引水 | 压力管道长度(每支) | 380 | m |
| 引水 | 压力管道直径 Dp | 3.8 | m |
| 引水 | 调压室内径 / 面积 | 12 / 113.1 | m / m​2 |
| 引水 | 水锤波速 a | 1050 | m/s |
| 电气 | 额定电压 UN | 13.8 | kV |
| 电气 | xd / xq | 1.12 / 0.72 | pu |

结合上述参数，可以计算出反映系统动态惯性的关键物理量。隧洞截面积 At=π(5.5/2)2=23.76 m​2，单机管道截面积 Ap=π(3.8/2)2=11.34 m​2。在三机满发工况下，引水隧洞的水流惯性时间常数 Twt=Lt×3Q0gAtH0≈38.5 s，而单支压力管道的水流惯性时间常数 Twp=LpQ0gApH0≈1.6 s。这揭示了该电站控制面临的根本物理矛盾：极大的隧洞惯性导致总体来水难以快速改变，而极小的管道惯性使得单机流量可以迅猛调节。两者之间巨大的动态响应级差，必须完全依靠调压室的充放水过程来缓冲。

### 1.2.2	8.2.2 子系统模型

基于第一至第七章的理论体系，沙坪水电站的全系统仿真模型由以下子系统构成：

水轮机模型（第1章）：三台机组均为混流式水轮机，采用非线性Suter四象限模型进行表达。通过引入无量纲力矩 WM 和无量纲水头 WH，将其表示为相对转速 n 和相对流量 q 组成的相角 θ=arctan(n/q) 的连续函数。由于机组投运年限与磨损情况不同，三台机组的实际效率曲面存在差异——G1（投运最早）的峰值效率比大修后的G3低约0.8%，在建立优化分配模型时该微小差异被作为惩罚权重纳入考虑。

调速器模型（第2章）：均采用数字电液调速系统，核心控制律为常规PID配合功率前馈补偿。其传递函数形式为 Gc(s)=Kp+Kis+Kds1+Tds。PID参数根据单机 Twp 现场整定为：Kp=2.8，Ki=0.1 s​−1（对应积分时间 Ti=10 s），微分时间 Td=0.7 s，前馈系数 Kff=0.85。伺服系统执行机构包含一阶惯性环节（Ts=0.15 s）及开向12 s、关向8 s的非对称速率限幅。

发电机与励磁模型（第3、4章）：采用Park变换的5阶暂态模型反映机电耦合动态，包含d-q轴上的定子电压方程与转子磁链方程。励磁系统采用IEEE ST1A型静止励磁标准模型，包含电压测量变送器、放大器（增益 KA=250）及底层限幅器，并配备了双输入（转速及电功率）的PSS2B电力系统稳定器，为系统在0.4 Hz和1.1 Hz附近提供正阻尼转矩。

水力系统模型（第6章）：基于特征线法（MOC）求解纳维-斯托克斯偏微分方程。将单支压力管道划分为40个计算微段，考虑了 a=1050 m/s 的弹性水锤波反射与透射过程。长隧洞则采用集总参数刚性水柱模型进行简化，因弹性水锤波大部分已被调压室反射阻断。

### 1.2.3	8.2.3 水力耦合建模

在“一洞三机”结构中，调压室水位 Z 的演化规律是水力耦合的核心。根据质量守恒，水位变化率由隧洞来流量与机组耗流总量的差值决定：

$$
    A_s \frac{dZ}{dt} = Q_{tunnel} - \sum_{i=1}^{3} Q_i \tag{8.1}
    $$

引水长隧洞的动量守恒方程反映了上游水库定水头 H0、调压室水位 Z 以及隧洞沿程阻力 hf 共同驱动的流态演化：

LtgAtdQtunneldt=H0−Z−hf(Qtunnel)

式中 hf=ftLtQtunnel|Qtunnel|2gDtAt2。每台机组工作所获得的实际有效水头计算式为：

Hi=Z−hf,i(Qi)−ΔHwh,i

其中 hf,i 为对应支管的水力摩阻，ΔHwh,i 为水锤瞬变压力分量。

结合式（8.1）与（8.2），可计算该耦合系统由于质量与动量交替转换而固有的低频涌浪周期理论值：Tosc=2πLtAsgAt。代入电站实际数据，得 Tosc≈344 s。

为量化水力串扰的物理强度，设G1突然甩掉50 MW全负荷，其对应流量 Q1≈52 m​3/s 瞬时归零。由于隧洞惯性极大（Twt=38.5 s），Qtunnel 在初始几秒内几乎不变，多出的52 m​3/s 流量全部涌入调压室，导致水位上升率为 dZ/dt=52/113.1≈0.46 m/s。在调速器发生显著动作前的初始5 s内，Z 将猛增约2.3 m。根据水轮机功率近似公式 ΔPi/P0≈1.5ΔHi/H0，G2和G3的水头 H2,3 增加了2.3 m（约占额定水头的2.1%），这将自发引起这两台机组各自的出力增加约 50×1.5×2.1%≈1.6 MW。这种通过水体传递的扰动是经典单机PID控制理论完全盲区。

### 1.2.4	8.2.4 MPC协调控制模型

为抑制上述水力串扰并保证系统全局最优，本方案将三台机组的导叶开度指令重构为向量 u=[u1,u2,u3]T，采用模型预测控制对全域状态演化进行前瞻性干预。

通过在稳态运行点对机组及水文系统进行小扰动线性化，提取出包含7个核心状态变量的状态空间模型 x=[Δq1,Δq2,Δq3,Δz,Δqtunnel,ΔPsum,∫ΔPsumdt]T（其中包含管道流量、水位、隧洞流量偏差，以及总功率跟踪偏差及其积分态以消除稳态静差）：

x(k+1)=Ax(k)+Bu(k)

MPC算法将其转化为带约束的有限时域二次规划（QP）问题，在每个控制周期最小化如下代价函数：

minΔUk=1NpPsum(k)−Pref(k)Q2+k=0Nc−1Δu(k)R2+wFi=13Fi(k)

其中 Np=20 为预测时域，Nc=5 为控制时域。第一项惩罚总体功率偏差，第二项抑制导叶高频动作，第三项引入基于机组各自微增率差异的耗水量 Fi 经济惩罚（权重为 wF）。

在求解QP时，严格映射各类物理安全包络线作为线性不等式约束 AineqΔU≤bineq：包括导叶位置开度限制 y∈[0,1]、最大操作速率限制 Δy≤Δymax、调压室涌浪安全水位区间 Z∈[Zmin,Zmax]（上防溢流、下防吸气），以及支管最大瞬态水锤压力约束。该优化在1 s的离散控制步长内滚动求解，工业控制器实测单步计算耗时不足45 ms，完全满足实时闭环要求。

## 1.3	8.3 仿真设置

为严谨验证所设计的控制策略效能，基于MATLAB/Simulink构建了高保真全维非线性物理模型。微分方程求解采用 ode4（四阶龙格-库塔）定步长算法，基础步长设为0.001 s以捕捉电气电磁暂态细节，水力学MOC特征线插值周期为0.005 s。设定三种具备代表性的实战级工况：

工况一（正常调度）：初始全厂稳态出力为120 MW。t=10 s时，AGC下达140 MW总指令阶跃。比较分散式单机PID与全局MPC对负荷分配及暂态过程的响应差异。

工况二（单机甩负荷事故）：初始总出力120 MW。t=5 s时G1突发故障跳闸（电功率归零），G2、G3保持并网。重点监测水体剧烈反射对无故障机组的二次冲击及MPC的主动阻尼补偿能力。

工况三（极限协调爬坡）：满负荷极限大跨度指令。要求总出力在300 s内由90 MW平稳推升至145 MW（增幅约60%），在此期间严令调压室水位偏离不得突破 ±3 m 的安全红线。

## 1.4	8.4 结果分析

### 1.4.1	工况一：正常调度

面对20 MW的总阶跃增量，基于机组效率特性曲线的微增率等值法则（∂F1∂P1=∂F2∂P2=∂F3∂P3=λ），稳态寻优算法将增量分配为：G1承载8.5 MW，G2承载6.8 MW，G3承载4.7 MW。

分散PID控制的物理表现为：当各机组导叶同步开大以提升出力时，三条管道的流量骤增。然而受制于长隧洞 38.5 s的巨大惯性，隧洞来流迟滞，系统被迫从调压室内抽取预存水量，导致水位在15 s内深跌0.8 m。这种水位下挫直接削弱了全部机组的水头，使得出力曲线在上升途中出现约0.3%的轻微反向跌落并伴随后续残余波动。

MPC协调控制展示了卓越的前瞻能力。模型在第10秒便预测到同步加速将导致严重的水位下挫，从而自发生成了一套“错峰调节”指令序列：优先拉高参数更佳、对水位扰动相对不敏感的G3出力，同时有意放缓大容量G1的开启斜率。这种基于全状态重组的策略，将调压室水位最大跌幅控制在0.4 m以内，出力跟进时间从15 s缩短至10 s，均方根误差由1.2 MW锐减至0.4 MW。

### 1.4.2	工况二：单机甩负荷

G1甩去40 MW负荷诱发的暂态冲击可解耦为0~30 s的弹性水锤阶段和30~1000 s的质量涌波阶段。G1自身通过两段式关闭规律成功将蜗壳极值压力拦截在额定水头的1.25倍安全区间内。

分析表明，对无故障的G2、G3而言，其面临的扰动是极其恶劣的。在常规PID方案下，巨量的阻滞水体无处释放，调压室水位持续飙升，实测最高涌浪峰值达4.2 m。这一静水头的非预期攀升直接顶起了G2与G3的有效出力，使其各自偏离指令值约1.6 MW。在严格的AGC考核标准下，这种长周期的功率越线将直接触发电网罚单。水位涌波在缺乏外部阻尼的情况下，经历了3个完整的震荡周期（实测耗时约1035 s，与前文理论计算的 3×344 s 高度吻合）才逐渐收敛衰减。

MPC方案则创新性地利用了“负荷逆向调制”机制来提供主动物理阻尼。当控制器通过状态观测器侦测到调压室水位向正向偏离（Z>0）时，主动下发指令命令G2与G3微幅开大导叶增加耗水（将出力限制在指令容许偏差的上限边界）；当水位跌落时反向操作。这种从涌浪中动态“抽水除能”的操作，等效于为方程引入了强力的正阻尼项 DdZdt。最终，MPC将受扰机组的功率波动压制在 ±0.3 MW以内（抑制率达81%），并将调压室最高涌浪削减至3.1 m，涌波消散时间缩短了整整一个周期。

### 1.4.3	工况三：极限协调爬升

在此极限场景下，电站总引水流量需在300 s内激增近57 m​3/s。控制该工况的核心物理瓶颈在于隧洞流速最大加速度受限于水位底线：根据式（8.2），要迫使长隧洞水流加速，必须创造负值的水头差（即压低 Z）。但在 Z≥−3 m 的铁律下，隧洞的最大容许物理加速度被锁死在约 gAtLt×(3−hf)。如果导叶开启导致的耗流速率超过这一刚性补水极限，水位必将“击穿”负3米防线。

PID方案无法识别此隐性物理边界，固执地驱动导叶呈线性全速扩张。由此导致管道耗水率严重脱离隧洞补水能力，水位在第300 s深度探底至 −4.5 m，彻底打破安全红线，并引发后续剧烈的反向涌水振荡，出力均方根偏差高达1.8 MW。

MPC方案则通过滚动优化，自动搜寻到了一条贴合隧洞逆动力学的“S型曲线”：在0~100 s起步区压低爬坡率以建立初时水头差并激活隧洞水柱；100~250 s中段利用已成势的引水惯量进入全速爬坡冲刺；最后50 s再次柔和收油，让惯性充水自然填平水位缺口。此“慢-快-慢”的精妙策略将全过程水位严格锁扣在 ±2.1 m之内，实现了0违约记录的完美调度。各项指标对比见下表：

| 评估指标 | PID常规方案 | MPC优化方案 | 优化幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率均方根误差 (RMS) | 1.8 MW | 0.6 MW | 提升66.7% |
| 调压室极限水位偏差 | ±4.5 m | ±2.1 m | 压缩53.3% |
| 导叶累积动作位移总量 | 0.85 pu | 0.70 pu | 减少17.6% |
| 安全包络约束破坏次数 | 2 次 | 0 次 | 消除100% |

## 1.5	8.5 仿真代码解读

本章配套的Python仿真脚本（ch08_sim.py）实现了上述仿真场景的核心算法，读者可在本地运行并修改参数以加深理解。以下对脚本的算法逻辑和关键参数进行解读。

这段程序把沙坪水电站的共用引水系统抽象成隧洞流量 Qt、调压室水位 Z、三台机组流量 Qi 的耦合结构，核心方程是 As⋅dZ/dt=Qt−∑Qi。当系统从120 MW升到140 MW时，三台机组都会增大导叶开度，∑Qi 先升高；但长隧洞存在惯性，Qt 不能同步提高，于是调压室水位先下降。水位下降会降低有效水头，脚本用线性项表示这一影响。水头变小后，即使导叶不变，机组功率也会被拉低，因此水位变化、水头变化、功率扰动形成了典型的水力耦合链条。

分散PID中，每台机组只看本机功率误差并独立调节，难以显式考虑本机动作会通过调压室影响其他机组这一跨机组耦合，所以在负荷跃迁时更容易出现抢调和重复补偿，表现为水位波动偏大、导叶动作偏多。

脚本里的MPC采用简化实现：先按当前水位做前馈补偿，估算满足目标总功率所需流量；再用一步预测模型和优化算法，在目标函数中同时最小化功率跟踪误差、导叶动作量和耗水量（并附加水位偏差惩罚），得到三机协调导叶指令。这样控制器会主动折中快响应和小扰动，通常能降低功率RMS误差并减轻调压室水位偏差。

## 1.6	8.6 工程启示

沙坪水电站的研发改造历程提供了详实且极具指导意义的工程实测数据：

首先，在大型多机枢纽中，水工耦合约束起到了决定性作用。“共用引水”模式虽然为沙坪电站节约了约40%的地下开挖土石方量，折合初始建设投资成本降幅超12亿元人民币，但随之带来的水力耦合在非稳态下可能导致严重的群机共振。单纯的底层PID在面对大幅动态越限时完全失效，全局MPC则证明了算力替代传统硬件（例如扩建调压室）的巨大经济可行性。

其次，高阶控制对感知层件提出了严苛的精度要求。MPC中涉及长时预测的状态量 Δz 容错率极低。沙坪电站通过加装冗余军工级雷达液位计（静态分辨精度达 ±3 mm），并嵌入更新频率达10 Hz的卡尔曼滤波在线观测器，才确保了全维状态重构的无偏性。这也表明控制算法落地必须配备与之对等的高质量传感基建。

第三，在通信构架上，通道的冗余设计是核心所在。沙坪现场布设了端到端延迟小于10 ms、误码率 <10−4 的工业光纤环网作为主干，辅以时延100~200 ms的4G/5G无线宽带作热备用。一旦主通道受损，控制器能在50 ms内无缝切换至降级模式，并将MPC控制步长自适应延展至2 s，以牺牲部分调节速率换取系统的绝对保底安全。

最后，沙坪水电站的控制模型与水系统控制论（CHS）形成了完美的理论呼应。水力耦合网络实质上构成了典型的MIMO系统，其控制流映射了CHS中分层分布式控制（HDC）的金字塔结构：L1层本地PID兜底硬件底线安全；L2层MPC实施水力-电力多目标解耦；L3层响应电网AGC调度，有力印证了CHS理论的广阔工业适用性。

## 1.7	8.7 本章小结

本章将沙坪水电站作为一个完整的控制工程系统实体，贯通了单机多物理场建模、空间水力网格耦合与高阶优化算法设计的全流程。通过对正常调度、机组甩负荷与极限爬坡三种工况的详实比对论证，得出核心结论：（1）水力系统的低频涌波与机组电气高频暂态必须通过刚弹耦合模型予以联合呈现；（2）MPC通过“以软代硬”的前瞻错峰机制，可将出力跟踪精度提升超66%，并彻底消除传统算法下无法规避的水位越限顽疾；（3）数字孪生与在回路仿真验证是在复杂水电枢纽部署前沿控制算法的必由之路。

全书至此已形成水力发电系统控制工程的完整闭环。该领域横跨流体力学、非线性控制及电力系统动力学，工程从业人员需在掌握基础理论的基础上，深刻理解物理机制，方能驾驭大容量水电机组的复杂动态行为。

## 1.8	思考与练习

- 若将沙坪电站目前的“一洞三机”结构改造为每台机组独立配备从水库直达机组的引水隧洞（废除调压室与共用段），对本章所述的水力耦合现象与控制系统架构有何直接影响？请结合土建成本投入和控制算法复杂度，定性评估两者的综合利弊。

- 针对本章8.2.4节中的MPC代价函数（式8.5），若控制器的预测步长 Np 由20 s缩短至10 s或拉长至40 s，将对控制器抑制调压室涌浪的前瞻效能和工业PLC的处理延迟产生怎样的具体影响？是否存在计算出的理论最优 Np 值？

- 请为沙坪电站设计一套完整的通信故障降级安全响应策略：当主干光纤及备用无线网络同时瘫痪（MPC控制器丢失与L1层控制器的连接）时，现场机组该如何平滑退回单机PID控制模式？在该切换瞬间，如何确保导叶不会发生突跳并守住调压室水位的安全底线？

- 实测数据显示水轮机的效率曲面会随投运年限而发生漂移（如G1机组效能退化0.8%）。试探讨应如何采集运行数据，设计一种在线参数辨识算法对MPC底层的预测模型进行自适应动态校正。

- [编程题] 请使用MATLAB或Python编写一段仿真程序，基于刚性水锤理论和简单圆柱形调压室连续性方程（忽略机组调速器的高频动态，假设电站总引水流量 Q 在 t=5 s 时刻于2秒内由满载线性归零），独立计算并绘制单机跳闸后调压室水位的自由波动曲线。 要求：（1）建立包含引水隧洞动量方程和调压室质量守恒方程的常微分方程组（ODE）；（2）代入沙坪电站的基础几何参数；（3）采用四阶龙格-库塔法（如MATLAB的ode45或Python的scipy.integrate.solve_ivp）求解 0∼1500 s 的时域响应；（4）在绘制的输出波形上标注首个水位峰值，并通过代码自动计算其涌浪振荡周期，验证其是否逼近理论值344 s。