Table of Contents

# 1	第9章　沙坪二级水电站——极小库容下的CHS全流程实践

迁移来源：原T1-CN《水系统控制论：原理与架构》第十五章。T1-CN重构为15章纯理论体系后，完整工程案例迁入本书。

与本书前序章节的关系：第8章已介绍沙坪的控制概况，本章进一步展开CHS八原理的完整映射、ODD六维参数具体化、在环验证全过程及WNAL等级评估。

引导案例：9分钟内的生死抉择

2019年某汛期傍晚，大渡河沙坪二级水电站正处于 553.75 m 的高水位运行（仅比正常蓄水位 554.0 m 低 0.25 m）。突然，上游枕头坝出库流量在 15 分钟内急增 450 m3/s，这意味着约 80 分钟后将有一波大流量涌入沙坪水库。

此时沙坪的处境极为被动：调节库容仅 38 万 m3（553.75 m 至 554.0 m 之间），以 450 m3/s 的净入库增量计算，水库不到 14 分钟就会蓄满并触发安全预警。传统调度模式下，值班调度员需要接警、分析、申请电网调令、等待批准、再手动调整泄洪闸门，整个响应链条往往超过 20 分钟。

但这一次，沙坪的安全包络预警系统提前 75 分钟（在枕头坝出库数据更新的瞬间）就感知到了即将到来的威胁。系统推算出进入黄区的时刻，自动生成了分段泄洪闸门开度优化序列，并在 6 分钟内完成了从黄区预警到首个闸门动作的全流程——水位最高越限量控制在 0.12 m 以内。

这个案例的核心不在于技术多先进，而在于：正是调节库容极小这一物理约束，将传统”慢反应-人工干预”模式的缺陷暴露无遗，倒逼出了基于 CHS 八原理的智能控制解决方案。

本章目标：通过沙坪二级水电站这一”极小库容”代表案例，系统展示 CHS 理论在单站点（Point）水利枢纽的完整落地路径。读完本章，读者应能回答：极小调节库容如何将时间约束转化为控制设计的核心驱动力？ODD 六维参数如何在沙坪的实际运行参数中具体化？在环验证各阶段分别发现了哪些现场调试难以暴露的问题？基于 CHS 八原理的改造前后，沙坪的关键性能指标发生了怎样的变化？

[合规说明]：关于工程落地、测试覆盖率量化指标与合规审查的详细要求，请参阅本丛书 T3 卷《标准与工程治理》。

## 1.1	本章目标与结构

本章是全书工程实践篇（第五部分）的第一章，对应”点状系统”场景。沙坪二级水电站是大渡河梯级（第十六章所述）中的末级电站，其控制逻辑的精细程度为梯级协调控制奠定了基础。三章案例之间的逻辑关系为：“点精控（沙坪）→链协调（梯级）→网统筹（胶东）”。

注：本章多处引用叶尚君博士论文及配套研究报告（王孝群等，2020 [15-4]）的数据和图表。原始报告中出现的”表6-X”“图6-X”等编号均为原始报告内部编号，非本书图表编号，请读者注意区分。

## 1.2	15.1 工程概况与控制困境

### 1.2.1	15.1.1 工程概况

沙坪二级水电站（以下简称”沙坪”）位于四川省大渡河中下游，是大渡河梯级开发的第十四级（末级）电站。工程于 2008 年开工，2018 年全面建成投产。

关键技术参数：

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 电站类型 | 河床式（灯泡贯流式） |
| 装机容量 | 348 MW（6×58 MW，单机容量亚洲最大） |
| 设计年发电量 | 16.1 亿 kWh |
| 水库总库容 | 2084 万 m3 |
| 调节库容 | 585 万 m3（汛期高水位时仅约 38-76 万 m3） |
| 死水位 | 550.0 m |
| 正常蓄水位 | 554.0 m |
| 闸顶高程 | 557.0 m |
| 机组水头范围 | 5.9 m ～ 24.6 m |
| 泄洪闸 | 5 孔，液压式，可远程控制 |

沙坪为河床式电站，坝后即为厂房，无大型水库调蓄能力 [15-11]。电站上游直接承接枕头坝（大渡河梯级第十三级）的出库流量，两站之间无区间支流汇入，但水力传播时间约 70-85 分钟（丰水期约 70 分钟，枯水期约 85 分钟）。

### 1.2.2	15.1.2 控制困境：小库容 × 大流量 × 多约束

沙坪的控制困境由三重物理约束叠加形成：

困境一：调节库容极小，水位对流量变化极度敏感

调节库容仅 585 万 m3，汛期高水位运行时有效库容仅 38-76 万 m3。当上游出入库流量差异达 200 m3/s 时，水位在 1 小时内即可越限；流量差达 500 m3/s 时，越限时间缩短至 20-30 分钟。

困境二：上游枕头坝流量变化频繁且幅度大

2019 年统计数据显示，枕头坝汛期（5 个月）内流量变化超过 100 m3/s 的次数超过 6000 次，非汛期（7 个月）也超过 2900 次。受电网调令限制，沙坪无法主动申请增负荷来消纳来流增量，只能依靠调节泄洪闸门被动平衡。

困境三：机组振动区约束大，负荷调整空间受限

灯泡贯流式机组的稳定运行存在明显振动区，某些出力段必须快速跨越，不能在振动区长期运行。这进一步限制了通过调节发电负荷来平衡流量的空间。

三重约束叠加，导致 2019 年运行数据显示 [15-22]：泄洪闸门年动作次数超过 5540 次（2019年六台机组全部投产后统计）、水位越限事件频发。频繁的闸门动作对设备寿命和水工建筑物均有累积损伤。

枕头坝出库流量变化的量化特征（来源：原始研究报告第1章数据统计）

受上游瀑-深-枕三站联合调控系统的影响，枕头坝负荷调整相对灵活频繁，出库流量变化随之频繁传递至沙坪。基于2019年实测数据的统计（以15分钟内累积出库流量变化量超过A且随后1小时内波动不超过0.1A作为”显著变化”计量标准）： - 汛期（7-11月）：枕头坝出库流量变化超过100 m3/s的次数约7345次，超过200 m3/s的约4055次，超过500 m3/s的约1200次 - 非汛期（1-6月及12月）：出库流量变化超过100 m3/s的次数约2900次，超过200 m3/s的约1450次

若以入库流量增大和减小次数接近估算，全年入库流量增大超过100 m3/s且维持至少1小时的次数约3000次。对于调节库容仅585万 m3 的沙坪水库，100 m3/s的净入库增量在1小时内将导致水位上升约0.6 m，这足以从正常运行水位直接穿越整个调节区间至限制水位。

枕头坝-沙坪之间的水力与电力耦合

两站之间的水力联系极为紧密：互相关函数分析表明，枕头坝出库与沙坪入库之间的时间延迟整体约为80分钟（非汛期流量级较低时约85分钟，汛期流量级较高时约75分钟），且两站间无显著区间径流汇入，枕头坝出库流量基本等于沙坪入库流量。

电力联系方面，两站送出通道不同（枕头坝送至500kV布坡线变电站，沙坪送至500kV蓝天变电站），但负荷相关性分析揭示了一个关键矛盾：非汛期推迟100分钟时，两站负荷相关性达到0.897，这意味着电网调度要求两站协调运行；而径流延迟时间为80分钟，调度响应延迟为100分钟，20分钟的响应偏差直接导致沙坪在负荷调整滞后期间面临高水位弃水或低水位强减负荷的风险。汛期两站负荷相关性仅为0.326，流量平衡靠泄洪闸门被动维持，是汛期闸门频繁动作的根本原因。

闸门频繁动作的四重原因总结（来源：原始研究报告第1章原因小结）： 其一，自身库容小，入库流量100-200 m3/s的小幅变化即可在短期内引起水位显著变化；汛期出库流量大时下游水位大幅上涨，为保证发电水头需维持相对较高水位，进一步压缩操作空间。其二，枕头坝出库流量变化频繁，汛期出库流量超200 m3/s变化达4055次/年，而沙坪无自主申请增负荷的决策权。其三，两站水力联系紧密但无电力协调，沙坪难以基于枕头坝出库预测提前调整，实际响应延迟（100分钟）大于径流延迟（80分钟）。其四，入库预测不确定性、水位-库容曲线精度误差等技术因素，使精确控制进一步困难。

## 1.3	15.2 控制挑战与设计锁定分析

### 1.3.1	15.2.1 设计锁定效应分析

沙坪水电站的设计参数在建设期已经确定，不可更改：调节库容 585 万 m3 是物理约束，机组水头范围 5.9-24.6 m 也是工程事实。这意味着”用更大库容消纳流量波动”的传统思路在沙坪完全不可行。

这就是设计锁定效应（Design Lock-in Effect）的典型体现（参见第一章§1.4）：运行阶段必须在既定物理约束下寻找控制解，而不能寄希望于改变约束本身 [15-10]。CHS 理论 [15-1] 的核心价值之一，就在于提供在严格物理约束下仍可实现高性能自主控制的方法论。

### 1.3.2	15.2.2 传统人工调度模式的缺陷

在 CHS 改造前，沙坪采用以下调度流程：

- 值班调度员监视 SCADA 系统的实时水位显示

- 当水位接近限值时，手动判断是否需要调整泄洪闸门

- 通过电话协调上游枕头坝的出库流量

- 手动操作泄洪闸门开度

这一流程存在三个系统性缺陷：响应滞后（从感知到动作通常 15-25 分钟）、预见性不足（仅基于当前水位，未预测未来 70-85 分钟内将到达的来流）、经验依赖（不同调度员的操作策略差异导致闸门动作次数差异超过 40%）。

## 1.4	15.3 ODD 定义：六维参数与三区运行规则

ODD 六维参数的核心约束来自两方面推导：原始报告第5章的事故切机安全分析（确定水位运行边界）和原始报告第3章的水动力学计算（确定预见期要求）。

基于沙坪的实际运行约束，ODD [15-8] 定义为以下六维参数空间：

### 1.4.1	15.3.1 ODD 六维参数

| 维度 | 参数 | 正常域（绿区） | 扩展域（黄区） | MRC 触发（红区） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位 | 坝前水位 | 552.5-553.5 m | 550.5-552.5 m 或 553.5-554.0 m | ≥554.0 m 或 ≤550.0 m |
| 流量 | 入库流量 | <2500 m3/s | 2500-4000 m3/s | >4000 m3/s |
| 水头 | 发电水头 | 8-20 m | 6-8 m 或 20-24 m | <5.9 m 或 >24.6 m |
| 出力 | 总出力 | 100-300 MW | 50-100 MW 或 300-348 MW | <50 MW（振动区） |
| 闸门 | 单次开度变化 | ≤0.5 m/步 | 0.5-2.0 m | >2.0 m（各孔开度差超限） |
| 预见期来流 | 未来 80 分钟预测流量变化 | <200 m3/s | 200-500 m3/s | >500 m3/s |

正常域水位边界的推导依据：事故切机安全分析 [15-9][15-20] 表明，当切机流量为2500 m3/s、要求反应时间5分钟时，极限运行水位为553.51 m；要求反应时间15分钟时，极限运行水位为552.48 m。因此，将正常域水位上限定为553.5 m（保证事故发生时拥有5分钟以上反应时间），下限定为552.5 m（兼顾高水位运行减少出力受阻风险），该区间可保证在不同切机流量下拥有5~15分钟的应急反应时间（见表15-1）。

表15-1　不同切机流量和反应时间需求下的极限运行水位（m）（来源：原始研究报告第5章）

| 切机流量（m3/s） | 1分钟 | 5分钟 | 10分钟 | 15分钟 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 553.98 | 553.90 | 553.80 | 553.70 |
| 1000 | 553.96 | 553.80 | 553.61 | 553.41 |
| 1500 | 553.94 | 553.70 | 553.41 | 553.10 |
| 2000 | 553.92 | 553.61 | 553.20 | 552.80 |
| 2500 | 553.90 | 553.51 | 553.00 | 552.48 |
| 3000 | 553.88 | 553.41 | 552.80 | 552.17 |

预见期要求的推导依据：水动力学计算表明，枕头坝出库流量在不同流量级下到达沙坪的最优调控时间为75~95分钟（见15.4.1节），因此预见期设定为80分钟，与 SCADA 5分钟采集步长匹配（共16步控制序列）。

### 1.4.2	15.3.2 三区运行规则

绿区（正常自主运行）：MPC 优化系统全自主控制，优化目标为最小化闸门动作次数，同时保持水位在 552.0-553.5 m 的经济水位区间。这种基于 ODD 三区划分的分级自主运行策略，与雷晓辉等 [15-2] 提出的基于无人驾驶理念的智慧水网自主运行架构在设计哲学上一脉相承。

黄区（保守自主运行）：系统进入保守策略，优先确保水位不越限，放宽对闸门动作次数的限制；同时向调度员推送预警，说明当前状态和预期走势。

红区（MRC + 人工接管）：系统切换到最小风险状态（预先设定的安全泄洪序列），同时触发报警要求人工接管。MRC 状态下系统仍可继续执行泄洪动作，但不做优化，只保证安全。

图15-1 沙坪水电站安全包络三区运行示意

图15-1 沙坪水电站安全包络三区运行示意

图15-1　沙坪水电站安全包络三区运行示意。绿区为正常自主运行区间（MPC 全自主优化），黄区为保守自主运行区间（优先保水位安全），红区为最小风险状态（MRC + 人工接管）。三区划分基于 ODD 六维参数的实时监测结果。

## 1.5	15.4 三层模型体系（PBM + SM + OSEM）

### 1.5.1	15.4.1 物理对象模型（PBM）

沙坪的 PBM 包括：

水动力学模型（一维 Saint-Venant 方程）[15-7]：用于精确刻画枕头坝出库流量到沙坪入库流量的演进过程。模型采用 Preissmann 四点带权隐式差分格式，以枕头坝出库流量为上游流量边界、以沙坪坝前水位为下游水位边界，计算不同来水量和下游水位组合下的水流演进时间。

关键结论是：枕头坝到沙坪区间的水流演进时间主要取决于枕头坝出库流量，不同流量级下的延迟时间差异显著，但下游控制水位（550~554 m）对延迟时间的影响可控制在 5 分钟以内。基于”最优调控时间”定义（上游流量突变后下游流量变化达到对应流量变化量 50% 的时刻），计算得到不同流量级下的枕头坝-沙坪延迟时间如表15-2所示，并拟合得到关系式（R2=0.9799）：

T=f(Q)

其中 Q 为上游枕头坝出库流量（m3/s）， T 为最优水力调控时间（分钟）。当 Q = 3000 m3/s 时，来流变化量10%40%对应的流量开始变化时间约4243分钟，流量流达时间约136~153分钟，最优调控时间约75分钟。

表15-2　不同枕头坝出库流量下的枕头坝-沙坪最优水力调控时间（来源：原始研究报告第3章）

| 枕头坝出库流量（m3/s） | 最优调控时间（分钟） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1000 | ~95 | 流量较小，水流移速慢 |
| 2000 | ~85 | 中等流量 |
| 3000 | ~75 | 汛期常见流量 |

以2019年8月29日8:00~14:00实际工况验证（初始水位553.70 m，入库流量波动较大）：采用多时段分段优化策略后，整个调控时段内水位始终接近目标水位553.0 m，出库流量也较好地匹配了入库流量变化过程，验证了水动力模型精度和分段优化方法的有效性。

水库水量平衡模型：结合水位-库容曲线（分辨率 0.1 m），实时计算库容变化率与水位变化速率。模型对汛期高水位区（553.5~554.0 m）的库容曲线进行了精细化重建，消除了传统 1 m 分辨率下的插值误差。2019年3月2日1:00~4:00实测验证表明，3小时预测末水位误差约0.5 m，可满足定性分析和决策支撑要求。

机组效率曲线：每台机组的 N-H-Q 特性曲面，通过定期参数率定保持更新。机组有效水头范围为5.9~24.6 m，额定水头为14.3 m，模型显式处理振动区（出力在30~60 MW区间需快速穿越）。

### 1.5.2	15.4.2 面向控制的降阶模型（SM）

用于 MPC 优化求解的降阶模型 [15-5][15-6]，将水动力学过程简化为两个核心关系： - 来流预测：基于枕头坝实时出库数据 + 时间延迟参数，预测未来 2 小时的沙坪入库流量序列 - 水位-流量响应：在当前水位和预测入库流量下，计算不同泄洪方案对水位的影响

SM 的预测误差要求在 90 分钟预见期内不超过 ±5%，通过与 PBM 的定期对比校验实现。

### 1.5.3	15.4.3 观测与状态估计模型（OSEM）

基于实时 SCADA 数据（5 分钟采集频率），对以下状态进行估计： - 当前真实库容（消除传感器误差） - 实际入库流量（通过水量平衡反算，比直接测量更精确） - 机组实际 N-H-Q 特性（在线参数辨识）

### 1.5.4	15.4.4 BP 神经网络辅助水位预测模型

传统水量平衡模型的主要误差来源是静态基础曲线的精度局限：水位-库容曲线、机组N-H-Q特性曲面、出库流量-尾水位曲线在实际运行中均存在系统性偏差，而这些曲线通常以1 m水位为基本分辨率，在汛期高水位运行的关键控制区间（553.5 m～554.0 m，宽度仅0.5 m）内插值误差可能高达0.2-0.5 m，严重影响3小时预见期内的水位预测精度（来源：原始研究报告第4章）。

为此，研究团队在水量平衡模型之外构建了基于BP神经网络的辅助水位预测模型 [15-16]，两者互为补充：BP神经网络不依赖静态曲线，通过数据驱动的方式学习历史运行规律，在短期（80分钟以内）水位预测精度上显著优于传统方法；而水量平衡模型的机理解释性更强，在数据不足或工况极端时具备保底作用。

模型构建方式：BP神经网络采用3个隐藏层的全连接结构，激活函数使用sigmoid函数。输入向量包含过去80分钟内以5分钟为步长的枕头坝出库流量序列（16个时步）、沙坪水电站出库流量序列（16个时步，作为出力与闸门开度的综合替代表示）以及当前坝前水位；输出为未来80分钟的水位变化过程（16个预测步）。训练集使用2019年1月1日至9月30日的5分钟插值数据（共105,120个样本），测试集使用2019年10月1日至12月31日数据（共26,464个样本）。

验证精度：BP神经网络在测试集上的水位预测误差显著优于传统水量平衡模型。对2019年10月1日、10月6日、10月8日和12月15日四个代表性日期的预测结果表明，BP模型预测曲线与实测水位基本重合，预测偏差整体不超过0.5 m，且对水位变幅较大的工况也能较好地模拟；而传统水量平衡模型在3小时预测末端偏差可达0.5-1.0 m，在某些时段误差已超过1.0 m（来源：原始研究报告第4.2节对比图）。

工程意义：BP神经网络模型不再需要水位-库容曲线、机组N-H-Q曲线等静态基础数据，所有输入均来自实时监测数据或决策变量，具备自学习和自校正能力。当沙坪系统积累足够多的新工况运行数据后，可通过在线增量学习定期更新模型参数，实现CHS原理八（全生命周期自主演进，P8）的局部落地。

局限性说明：当前BP模型的训练数据来自2019年原始运行数据的5分钟插值，部分长时段缺失的数据通过插值填补，在这些时段的预测精度有所降低（如10月8日16:00后误差偏大即源于此）。在实际部署时，应随着新增实测数据持续扩充训练集，并将闸门开度数据作为独立输入纳入模型，可进一步提升精度。

## 1.6	15.5 水力调控策略与 MPC 优化

### 1.6.1	15.5.1 控制目标函数

实时调控的输入为：当前水位、当前闸门开度、未来80分钟的入库流量过程（通过水动力模型由枕头坝历史出库流量预测），以及负荷计划。输出为：下一时刻（5分钟后）的出力和闸门开度决策。

控制目标分为四个优先层级：一是确保水位始终在死水位550.0 m 与正常蓄水位554.0 m 之间（硬性约束）；二是尽量将水位维持在 551.0~553.5 m 的软性控制区间内（通过负荷调整余量提前干预，避免在边界附近频繁操作）；三是减少闸门动作次数（汛期主要目标）；四是提高机组发电效率和发电量（非汛期主要目标）。

针对不同工况，系统采用不同决策模式：水位超上限时优先上调负荷，负荷达上限后加大闸门开度；水位超下限时优先关小闸门，闸门全关后减小负荷；水位在正常范围但接近软边界时通过负荷余量提前调整。

### 1.6.2	15.5.2 模型预测控制滚动窗口

控制采用 80 分钟预见期（覆盖最大水力传播时间）、5 分钟控制步长（与 SCADA 数据采集频率一致）[15-17][15-24]。每 5 分钟滚动更新优化序列，仅执行当前步长的动作指令。

### 1.6.3	15.5.3 闸门分段优化与协联规则

五孔泄洪闸的开启先后顺序为 2#-3#-1#-4#-5#，各孔最大开度差限制为 2 m，动作幅度为 0.5 m/步 [15-18][15-19]。基于上述约束共生成 161 种闸门开度组合（以 5 孔均开至 2 m 以内的所有合规组合），在单时段或多时段分段优化中，通过穷举 161 种组合并结合水位控制目标函数求最优解。

研究结果表明，负荷调整余量对减少闸门动作次数的效益显著但存在边际递减规律（见表15-3）。±120 MW 的负荷调整余量是理论最优点：此时闸门动作次数约 608 次（2019年汛期7月1日至11月6日），而继续增加余量的边际效益已接近0；±50 MW 时动作次数1010次，可作为工程最低推荐余量。

表15-3　不同负荷调整余量下实时调控的闸门动作次数（2019年7月1日~11月6日实测入库数据验证）

| 负荷调整余量 | 闸门动作次数 | 平均水头(m) | 发电水量(亿 m3) | 泄洪水量(亿 m3) | 平均发电效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ±10 MW | 1780 | 14.566 | 186.430 | 66.118 | 0.887 |
| ±20 MW | 1537 | 14.617 | 188.690 | 63.833 | 0.889 |
| ±30 MW | 1320 | 14.708 | 191.144 | 61.068 | 0.890 |
| ±40 MW | 1137 | 14.749 | 194.110 | 58.387 | 0.888 |
| ±50 MW | 1010 | 14.731 | 197.580 | 54.923 | 0.884 |
| ±60 MW | 895 | 14.715 | 200.450 | 52.114 | 0.885 |
| ±70 MW | 796 | 14.690 | 202.830 | 49.731 | 0.884 |
| ±80 MW | 725 | 14.648 | 204.730 | 47.844 | 0.882 |
| ±90 MW | 688 | 14.638 | 206.070 | 46.500 | 0.881 |
| ±100 MW | 657 | 14.622 | 207.140 | 45.430 | 0.879 |
| ±110 MW | 624 | 14.635 | 207.780 | 44.797 | 0.877 |
| ±120 MW | 608 | 14.621 | 208.300 | 44.277 | 0.875 |
| ±130 MW | 598 | 14.613 | 208.290 | 44.295 | 0.873 |
| ±140 MW | 578 | 14.593 | 208.670 | 43.938 | 0.871 |
| ±150 MW | 580 | 14.593 | 208.880 | 43.739 | 0.870 |
| 无限制 | 567 | 14.496 | 209.600 | 43.038 | 0.865 |

（来源：原始研究报告第6章；计算时段2019年7月1日00:00~11月6日00:00）

表15-3揭示了几条重要规律。第一，负荷调整余量与闸门动作次数呈强负相关，从±10 MW时的1780次一路下降至±120 MW时的608次，降幅达65%。第二，边际效益递减规律非常明显：从±10 MW增至±50 MW，每增加10 MW约减少193次动作；从±100 MW增至±150 MW，每增加10 MW仅减少约18次，±120 MW附近出现明显的”拐点”，此后边际效益趋近于零。第三，随着余量增大，发电水量持续增加而泄洪水量持续减少——这反映了余量使更多流量经由机组转化为电能，而非通过闸门白白泄出，是负荷调整余量策略最核心的经济价值所在。第四，平均水头随余量增大略有下降（从14.57 m到14.50 m），原因是余量使水位趋向于在较低的控制目标区间运行，牺牲了少量平均水头；但由于发电水量增加量远大于水头降幅，综合经济效益仍正向。

±50 MW 是工程推荐的最低余量阈值，此时闸门动作次数已降至1010次。若电网调度条件允许，申请±120 MW余量可进一步逼近理论最优的608次。

### 1.6.4	15.5.4 负荷提前调整的水位控制极限分析

闸门分段优化（15.5.3节）是”被动响应”层——已知未来80分钟来流，优化泄洪闸门组合。而根据水动力学结论，枕头坝出库流量在75-85分钟后才到达沙坪，这意味着完全可以在来流尚未到达之前，利用这段”时间窗口”预先调整发电负荷，降低水位腾出库容，从而在来流到达时水库已准备好吸收增量——这正是负荷提前调整（前馈控制）的核心逻辑。

研究报告系统分析了”提前1小时调整负荷”对不同量级来流突变的水位控制极限（来源：原始研究报告第5章第5.4.3节）。在初始水位552 m、利用40 MW或50 MW负荷调整余量的条件下：

当入库流量突增800 m3/s时：若不提前调整，水位将在约3小时末越过正常蓄水位554 m，需大量开闸泄洪；提前1小时调整后，由于提前降低水位腾出库容，流量到来时水库有足够的缓冲空间，3小时末水位可控制在554 m以内，无需紧急泄洪操作。

当入库流量突增1000 m3/s时：无提前调整时水位越限已接近不可避免；有提前调整时，40 MW和50 MW余量均能将水位控制在安全范围内，效果十分显著。

当入库流量突增1200 m3/s时：这已是枕头坝汛期极端调峰工况。即使在如此极端的来流变化下，利用1小时时间窗口提前调整负荷，配合合理的余量设置，时段末水位仍能控制在正常蓄水位以内（来源：原始研究报告图15-c）。这一结论充分证明了”提前感知+预先响应”策略相比”到位才响应”策略的根本优越性。

上述分析的核心逻辑与CHS原理一（传递函数化，P1）高度一致：正是因为精确建立了枕头坝-沙坪之间的水动力学传递函数（包括75-85分钟的时延参数），调控系统才能合理地”提前1小时”而非”提前30分钟”或”提前2小时”介入，在时间窗口利用上做到精准而不过激。时延估计误差超过±15分钟，则提前量设定将系统性偏错，导致前馈控制策略失效。

### 1.6.5	15.5.5 SM 与 PBM 的协同校验机制

在15.4节建立的三层模型体系中，SM是实时优化的计算载体，PBM是高保真的验证基准，两者之间需要建立持续的校验机制，否则SM的预测误差会随运行时间累积，导致优化决策系统性偏差。

SM误差的主要来源：SM使用水量平衡简化方程和静态基础曲线（水位-库容曲线、机组N-H-Q曲面），忽略了水动力学效应（库区水面波、浅水波传播等），这些简化在库容越小、水位变化越剧烈的条件下误差越大。以沙坪为例，当水位在553.5-554.0 m区间高速变化时（汛期最危险区域），库容曲线的插值分辨率误差可能导致SM对库容变化率的估算偏差达5-10%，对应水位预测误差约0.1-0.2 m。

PBM辅助校验的工作流程：每隔30分钟，系统将当前SCADA实测值（水位、来流、出力、闸门开度）与同时段SM预测值进行对比，计算预测残差；若残差在3个连续时步（15分钟）内持续偏向同一方向（即系统性偏差），触发”SM参数快速校正”程序，以PBM的高精度计算结果为基准，更新SM的关键参数（主要是当前水位-库容分段斜率）。这一校正是轻量级的局部参数调整，不影响MPC的连续运行。

BP神经网络的辅助定位：如15.4.4节所述，BP神经网络模型可作为SM的误差补偿模块：在SM预测基础上，用BP模型对预测残差进行修正，形成”SM主体预测 + BP残差补偿”的混合架构。这一架构兼顾了SM的可解释性（调度员理解每一步决策逻辑）和BP的数据驱动精度，是工程实用化的平衡设计。

校验阈值与MRC触发的关系：SM误差校验机制与15.3节的MRC触发逻辑有直接关联。若SM预测值与实测值的偏差超过±0.3 m且无法在2个时步内通过参数校正消除，系统判定SM可信度不足，自动降低控制置信度，触发”保守运行”（等同于进入黄区策略）；若偏差超过±0.5 m且持续恶化，触发MRC，切换到预设安全序列并要求人工接管。这一逻辑体现了CHS原理四（安全包络）的深层设计：安全包络不仅保护物理越限，也保护”模型失真”这一信息层的异常。

## 1.7	15.6 负荷申报控制策略

实时调控策略（15.5节）在电网下达负荷指令后对闸门和出力进行滚动调整，本质上是对”已经确定的来流和负荷计划”的被动响应。而负荷申报策略是在此基础上的主动干预层：通过预判未来180分钟的水位走势，提前向电网提出负荷调整建议，从源头上减少被动闸门操作的需求（来源：原始研究报告第6章第3节）。

### 1.7.1	负荷申报的控制目标与四维优先级

负荷申报控制的目标按优先级排序为四个层次：第一，确保水库水位始终在死水位550m与正常蓄水位554m之间（硬性约束，优先级最高）；第二，机组平均耗水率最低（经济性目标，单位发电量的耗水量最小）；第三，闸门动作次数最小（汛期的主要优化目标）；第四，电站弃水量最小（效益保障目标，非汛期不应存在弃水）。

不同时期主控目标不同：非汛期以耗水率最低为主，兼顾水位稳定；汛期以闸门动作次数最小为核心目标，在保证水位安全的前提下，通过提前调整负荷来消纳来流变化，使闸门只在负荷调整能力用尽时才动作。

### 1.7.2	负荷申报决策流程

每5分钟触发一次计算，预判未来180分钟水位走势，依此决定是否提出负荷申报建议。流程的核心是穷举法：将负荷调整分为固定负荷模式、计划偏离模式、固定+偏离组合模式、负荷不调整模式四类，闸门开度以0.5m为步长逐步穷举，对每种组合进行180分钟水量平衡模拟，筛选出满足约束且目标最优的方案。

图15-4 负荷申报决策流程图

图15-4 负荷申报决策流程图

图15-4　负荷申报决策流程图。展示每5分钟触发一次的负荷申报决策流程：(1) 输入：枕头坝出库预测、当前水位、电网负荷计划；(2) 预测：未来180分钟水位走势（基于IDZ模型）；(3) 判断：水位是否超上限（>554m）或超下限（<550m）；(4) 决策分支：超上限→优先增负荷→闸门开大；超下限→优先关闸门→降负荷；正常→维持计划；(5) 穷举优化：四类负荷模式×闸门开度步长0.5m，筛选最优方案；(6) 输出：负荷申报建议+闸门开度序列；(7) 验证：PAI安全包络检查→通过→执行，不通过→重新优化。流程图标注汛期/非汛期的不同优先级（汛期优先减少闸门动作，非汛期优先降低耗水率）。

水位超上限决策：预测水位将超554m时，汛期策略是优先增加负荷（增大发电流量消纳来水），负荷达到调整上限后再逐步加大闸门开度；非汛期禁止弃水，只能通过增加负荷调整。

水位超下限决策：预测水位将低于550m时，优先关小闸门（减少弃水）；闸门全关后，再逐步降低负荷；非汛期侧重维持耗水率，避免过度降负荷损失发电量。

### 1.7.3	负荷申报策略的13工况验证（对应 MIL 阶段）

研究报告在2019年实测数据中选择13种典型工况验证负荷申报策略效果：

表15-4　13种验证工况详细资料

| 工况编号 | 开始时间 | 工况特点 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工况1 | 2019/3/14 2:00 | 非汛期稳定流量 | 原始研究报告第6章表6-1 |
| 工况2 | 2019/1/10 21:30 | 非汛期先大后小 | 原始研究报告第6章表6-1 |
| 工况3 | 2019/2/4 22:15 | 非汛期先小后大 | 原始研究报告第6章表6-1 |
| 工况4 | 2019/7/16 19:00 | 汛期稳定流量 | 原始研究报告第6章表6-1 |
| 工况5 | 2019/8/7 9:00 | 汛期先大后小 | 原始研究报告第6章表6-1 |
| 工况6 | 2019/7/13 10:00 | 汛期先小后大 | 原始研究报告第6章表6-1 |
| 工况7 | 2019/1/31 21:30 | 非汛期凸起流量 | 原始研究报告第6章表6-1 |
| 工况8 | 2019/3/10 23:00 | 非汛期凹处流量 | 原始研究报告第6章表6-1 |
| 工况9 | 2019/7/29 17:30 | 汛期凸起流量 | 原始研究报告第6章表6-1 |
| 工况10 | 2019/7/17 21:00 | 汛期凹处流量 | 原始研究报告第6章表6-1 |
| 工况11 | 2019/2/18 12:00 | 非汛期不稳定 | 原始研究报告第6章表6-1 |
| 工况12 | 2019/7/21 7:00 | 汛期不稳定 | 原始研究报告第6章表6-1 |
| 工况13 | 2019/6/16 16:30 | 汛期超大来水 | 原始研究报告第6章表6-1 |

数据采集说明：每个工况为3小时时段，采样间隔5分钟，共37个数据点。工况选择覆盖汛期/非汛期、稳定/不稳定、先大后小/先小后大等典型场景，确保验证的代表性。

所有13种工况下，优化方案的末水位均落在552.5~553.5m的目标区间内，保持较高水位运行；而实际运行水位在多个工况中出现偏低（工况2、工况11）或偏高（工况12、工况13接近554m限值）的情况。在汛期典型工况（先大后小入库，工况5）中，优化方案闸门动作仅需5次，而实际操作超过10次。

表15-5　13工况最优方案与实际运行效益对比

| 工况名称 | 实际总发电量(kWh) | 优化总发电量(kWh) | 实际耗水率(m3/kWh) | 优化耗水率(m3/kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工况1（非汛期稳定） | 18234.86 | 14088.96 | 21.12 | 18.28 |
| 工况2（非汛期先大后小） | 25859.31 | 17455.97 | 25.10 | 20.27 |
| 工况3（非汛期先小后大） | 34996.18 | 36825.07 | 22.19 | 20.06 |
| 工况4（汛期稳定） | 33843.33 | 74345.83 | 114.41 | 49.26 |
| 工况5（汛期先大后小） | 55374.03 | 69783.75 | 51.68 | 40.01 |
| 工况6（汛期先小后大） | 68916.74 | 72749.44 | 39.59 | 35.09 |
| 工况10（汛期凹处流量） | 51303.33 | 75067.01 | 67.54 | 42.64 |
| 工况13（汛期超大来水） | 80789.37 | 83853.26 | 28.02 | 27.86 |

汛期工况优化方案发电量均显著高于实际（工况4增加约1.2倍），核心机制是：优化方案利用枕头坝-沙坪80分钟水力时滞，在上游来流变化的”时间窗口”内预先申报调整负荷，使来流变化被机组出力直接吸收，无需依赖泄洪闸门；而实际运行中调度员凭经验被动响应，遗漏了这一窗口。非汛期部分工况（工况1、2）优化方案发电量略低于实际，是因为优化算法优先保证耗水率最低，约束较为保守，这是合理的权衡。

### 1.7.4	负荷申报策略与实时调控策略的关系

两种策略构成”主动-被动双层架构”：负荷申报策略（180分钟前瞻）是主动层，在预见期内通过负荷申报消纳预期的流量变化 [15-23]；实时调控策略（80分钟滚动优化）是被动层，应对负荷申报未能完全消纳的剩余扰动。这与CHS原理七（人机共融）高度契合：人工调度员保留负荷申报的最终审批权，系统自动提供方案并在批准后执行，形成”算法生成+人工确认+自动执行”的闭环。

## 1.8	15.7 CHS 八原理在沙坪的具体映射

沙坪二级水电站是CHS八原理从理论到工程落地的完整范例。本节逐一剖析每条原理在沙坪控制系统中的具体体现，并分析各原理之间的协同关系。

### 1.8.1	15.7.1 P1 传递函数化：沙坪入库-出库 IDZ 降阶模型

传递函数化是CHS理论体系的建模基础。在沙坪案例中，P1的核心实现是将枕头坝-沙坪区间的Saint-Venant偏微分方程降阶为IDZ（Integrator Delay Zero）传递函数模型 [15-7][15-12]。

IDZ模型将渠段水动力学简化为三个关键参数：积分增益（取决于水面面积 As）、传输延迟（τd，即水力传播时间75-85分钟）和零点时间常数（τm，反映回水效应）。模型形式为：

G(s)=(1+τms) e−τdsAs⋅s

在沙坪的具体参数化中，τd 随枕头坝出库流量变化：Q=1000 m3/s 时 τd≈95 min，Q=3000 m3/s 时 τd≈75 min。As 根据当前水位从水位-面积曲线中实时查取。这一降阶模型使得MPC优化求解的计算量从Saint-Venant方程的数千个时空网格节点降低到仅3个集总参数，计算速度提高2-3个数量级，满足了5分钟控制步长内完成优化求解的实时性要求。

P1的精度直接决定了整个控制系统的有效性：如果 τd 的估计误差超过±15分钟，前馈控制的提前量将系统性偏错——提前量过大导致过度调整（水位先降后升的不必要波动），提前量不足则丧失前馈优势（退化为纯反馈控制）。这印证了CHS理论中”建模基础层（P1-P2）是架构组织层的前提”的核心论断。

### 1.8.2	15.7.2 P2 解耦：发电与泄洪的解耦控制

沙坪水电站的发电出力和泄洪流量共同决定出库总流量，两者通过水位-库容关系紧密耦合：增加发电出力会降低水位，而降低水位又会减小发电水头、改变机组效率曲线——形成典型的多变量耦合系统。

P2在沙坪的具体实现是将发电子系统和泄洪子系统在控制架构上分层解耦 [15-15]。具体而言：

- 时间尺度解耦：发电出力由180分钟前瞻的负荷申报策略决定（慢变量），泄洪闸门由80分钟滚动的MPC策略调整（快变量）。两个控制回路在不同时间尺度上运行，互不干扰。

- 优先级解耦：当两个子系统的目标冲突时（如增负荷有利于水位控制但不利于机组效率），通过15.5.1节的四级优先级序列进行仲裁——安全约束 > 水位稳定 > 闸门次数 > 发电效率。

- 空间解耦：机组出力由调度中心的AGC系统控制，闸门开度由沙坪本地MPC控制器决定。两个执行回路独立运行，仅通过水位这一共享状态变量间接耦合。

这种解耦设计使得原本需要同时优化6台机组出力和5孔闸门开度的11维联合优化问题，分解为两个子问题（机组出力分配和闸门开度优化），计算复杂度大幅降低，同时保持了系统整体协调性。

### 1.8.3	15.7.3 P3 降阶：从 Saint-Venant 到 IDZ 的降阶

P3与P1密切相关但侧重不同：P1关注”建模”——如何获得传递函数表达；P3关注”简化”——如何在保持控制有效性的前提下降低模型阶次。

在沙坪案例中，降阶过程遵循CHS理论的五级模型层级 [15-7]：

LSV→空间集总IDZ→丢弃零点ID→丢弃延迟I→稳态SS

沙坪MPC控制器使用的是IDZ级（第二级），保留了传输延迟和零点动态，丢弃了空间分布特性。选择IDZ而非更简化的ID或I级的依据是：沙坪80分钟的传输延迟对控制性能有显著影响，不可丢弃；零点动态（τm）在水位预测的头20分钟内对精度有3-5%的影响，保留可以提高短期预测精度。而更精细的LSV级（完整Saint-Venant方程）计算量过大，无法满足5分钟步长的实时优化需求。

这一层级选择体现了CHS理论中”刚好足够精细”（Just Precise Enough）的设计哲学：模型不求最精确，但求在给定控制层级的时间尺度内提供足够的预测精度。沙坪的验证数据表明，IDZ级模型在80分钟预见期内的水位预测误差不超过±0.2 m，完全满足±0.3 m的控制精度要求。

### 1.8.4	15.7.4 P4 涌现：单机→多机→全站的层级涌现

涌现原理在沙坪体现为系统整体性能超越各子系统性能之和的现象。具体而言：

- 单机级：单台58 MW灯泡贯流式机组的出力范围为0-58 MW，但存在30-45 MW的振动区，不可长期运行。单机可用出力区间被振动区分割为两段。

- 多机级：6台机组联合运行后，通过合理的开停机组合和负荷分配，可以在0-348 MW的全范围内实现连续出力调节——振动区被多机互补”填平”。例如，当总出力需要210 MW时，可以安排4台机组在50 MW以上运行（避开振动区），而非让6台机组各在35 MW振动区附近运行。

- 全站级：当6台机组的联合出力优化与5孔泄洪闸的分段优化协同工作时，系统涌现出远超”6台机组+5孔闸门”简单叠加的控制能力：全年闸门动作次数从5540次降至990次（减少82%），同时水位越限事件从频发降至零次——这一综合性能提升不可能通过单独优化任何一台机组或一孔闸门获得。

涌现的关键机制是层级目标函数的设计：单机级目标是避开振动区并跟踪出力指令；多机级目标是最小化总耗水率；全站级目标是在水位安全约束下最小化闸门动作次数。三级目标从下到上逐层聚合，下级的局部最优服从上级的全局约束。

### 1.8.5	15.7.5 P5 鲁棒性：极小库容下的鲁棒约束设计

鲁棒性原理在沙坪的核心体现是：在模型不确定性和外部扰动的双重作用下，控制系统仍能保证硬约束不被违反。

沙坪面临的不确定性来源包括：水位-库容曲线的插值误差（0.1-0.2 m）、入库流量预测误差（±5%）、SCADA数据采集延迟（最长5分钟）、机组N-H-Q特性的季节性漂移。在极小库容条件下，这些不确定性的影响被急剧放大——同样5%的流量预测误差，在大型水库（如瀑布沟，调节库容38.94亿 m3）仅引起毫米级水位偏差，但在沙坪（调节库容585万 m3，汛期有效库容仅38-76万 m3）可能引起0.1-0.3 m的水位偏差，直接威胁运行安全。

为此，沙坪的鲁棒设计采用了三重保障：

- 软约束裕度设计：将正常运行水位区间设定为552.5-553.5 m（比硬约束550.0-554.0 m收窄了1.5 m + 0.5 m），预留了安全裕度供不确定性吸收。

- SM-PBM双重校验（15.5.5节）：当SM预测误差超过阈值时自动触发参数校正或策略降级，防止累积误差导致决策偏差。

- 三区运行规则的渐进退化（15.3.2节）：绿区→黄区→红区的渐进过渡机制确保系统不会从正常运行直接跳入失控状态，每一级退化都有明确的触发条件和应对措施。

### 1.8.6	15.7.6 P6 协调：与上游枕头坝的协调

沙坪作为大渡河梯级的末级电站，其来流完全取决于上游枕头坝的出库流量。P6（协调）在沙坪的当前实现是单向信息协调：沙坪通过SCADA系统实时获取枕头坝的出库流量数据，用于前馈控制和MPC预测。但枕头坝的出库决策并不考虑沙坪的水位状态——这是一种不完全的协调。

当前协调机制的局限在于两个方面 [15-21]。第一，信息流是单向的（枕头坝→沙坪），沙坪无法将自身的水位约束信息反馈给枕头坝，要求其平滑出库过程。第二，负荷申报需要通过电网调度中心间接实现，响应延迟（100分钟）大于水力传播延迟（80分钟），导致20分钟的”协调盲区”。

完善的P6实现需要在梯级层面建立双向信息通道——这正是第十六章（大渡河梯级EDC系统）所要解决的问题。沙坪的P6现状揭示了”点状系统”的固有局限：单站的协调能力受限于外部信息通道，只有将其嵌入”链状系统”的全局协调框架中，P6才能充分发挥作用。

### 1.8.7	15.7.7 P7 自适应：水位传感器在线校正

自适应原理在沙坪体现为模型参数和传感器校正的在线更新机制：

- 水位传感器在线校正：沙坪坝前设有3个冗余水位传感器（1个雷达式、2个压力式）。当三者读数差异超过±0.05 m时，系统启动交叉校验程序：以雷达式传感器为主校准源（雷达式受温度和水质影响小），对压力式传感器进行在线零点偏移校正。校正周期为1小时，每次校正量不超过±0.03 m（防止过校正）。

- 水位-库容曲线的分段更新：当实测水位变化速率与SM预测速率持续偏差时，系统判定水位-库容曲线在当前水位段的斜率需要更新。更新基于最近72小时的水位-出入库流量记录，采用最小二乘法重新拟合当前水位±0.5 m范围内的局部库容曲线。

- BP神经网络的增量学习（15.4.4节）：每季度利用最新运行数据对BP模型进行增量训练，更新网络权重。增量学习不重新初始化网络参数，而是以当前参数为起点进行微调，保证了历史知识的延续性。

这些自适应机制构成了P7从”参数级自适应”到”模型级自适应”的渐进实现。需要说明的是，沙坪当前的自适应能力仍停留在参数调整层面，尚未达到结构性自适应（如自动切换控制策略或重新定义ODD边界），后者是WNAL L4级别的能力要求。

### 1.8.8	15.7.8 P8 层级控制：L0安全→L1调节→L2协调

层级原理在沙坪体现为三层控制架构的明确分工：

- L0 安全层（PLC硬件联锁，毫秒级响应）：独立于上层控制系统运行，直接监测水位和闸门状态。当坝前水位超过554.5 m或闸门液压系统压力异常时，L0层直接触发紧急泄洪序列或机组跳闸，不经过上层决策。L0层使用硬接线逻辑实现，不依赖通信网络和软件系统，是最后一道安全防线。

- L1 调节层（MPC实时优化，分钟级响应）：即15.5节描述的实时调控策略，负责在ODD内自主优化闸门开度和出力分配。L1层运行于工控机上，通过SCADA通信与PLC交互。

- L2 协调层（负荷申报+人工监督，小时级响应）：即15.6节描述的负荷申报策略，负责前瞻性地协调沙坪与电网、枕头坝之间的负荷关系。L2层的决策需要人工调度员确认后执行。

三层之间的关系遵循”向上负责、向下约束”原则：L0对物理安全负责，拥有对L1决策的否决权（如L1要求开闸但L0检测到闸门卡涩，则L0否决并报警）；L1对运行优化负责，在L2确定的负荷框架内寻求最优；L2对全局协调负责，整合来自电网调度和上游电站的信息，为L1提供约束边界。

### 1.8.9	15.7.9 八原理协同关系总结

表15-6　CHS八原理在沙坪的完整映射

| CHS原理 | 在沙坪的具体体现 | 缺失的代价 | 与其他原理的协同 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 传递函数化 | 入库-出库IDZ降阶模型，τd=75-95 min | 无法实现80分钟预见期来流预测 | P1精度→P3降阶层级选择→P5鲁棒约束设计 |
| P2 解耦 | 发电与泄洪的时间尺度/优先级/空间解耦 | 11维联合优化不可实时求解 | P2解耦→P4涌现（层级目标函数设计前提） |
| P3 降阶 | LSV→IDZ的五级层级选择 | 计算量过大或精度不足 | P3为P1提供计算可行性保障 |
| P4 涌现 | 单机→多机→全站的层级涌现 | 各子系统独立优化，整体性能低下 | P4依赖P2（解耦后分层聚合） |
| P5 鲁棒性 | 软约束裕度+SM-PBM校验+三区退化 | 不确定性放大导致水位频繁越限 | P5保障P1~P4在不确定性下仍然有效 |
| P6 协调 | 单向获取枕头坝出库数据 | 20分钟协调盲区，闸门被动频繁动作 | P6的完善需要梯级EDC（第十六章） |
| P7 自适应 | 传感器校正+库容曲线更新+BP增量学习 | 模型参数漂移导致长期精度下降 | P7使P1/P3的模型在运行中保持更新 |
| P8 层级 | L0安全→L1调节→L2协调三层架构 | 安全与优化职责混淆，系统脆弱 | P8为所有原理提供组织架构 |

八原理之间并非独立运作，而是形成了三组关键协同关系：第一组是建模链（P1→P3→P7），传递函数化提供模型形式，降阶确定精度层级，自适应保持模型时效性；第二组是控制链（P2→P4→P8），解耦分解问题，涌现聚合性能，层级提供组织架构；第三组是安全链（P5→P6→P8），鲁棒性保障单站安全，协调扩展到站间安全，层级架构中的L0层提供最终安全保障。

图15-2 沙坪水电站物理AI与认知AI协同工作流

图15-2 沙坪水电站物理AI与认知AI协同工作流

图15-2　沙坪水电站物理AI与认知AI协同工作流。物理AI引擎（PAI）负责实时水力计算、MPC优化和安全包络约束，认知AI引擎（CAI）负责工况识别、策略推荐和异常诊断。两引擎通过”提议—验证—执行”闭环协同，PAI拥有安全否决权。

## 1.9	15.8 在环验证过程与结果

在环验证（xIL）是CHS理论对工程实施的核心要求之一（原理五）[15-3]。沙坪项目的验证过程覆盖了MIL（模型在环）、SIL（软件在环）和HIL（硬件在环）三个阶段，每个阶段发现了不同类型的问题，充分验证了分阶段验证体系的不可替代性。

### 1.9.1	15.8.1 MIL 验证：基于高保真模型的控制策略离线测试

MIL验证在MATLAB环境中进行，将控制策略算法与沙坪水动力学高保真仿真模型（PBM）闭环连接，以2019年实测数据为驱动输入，逐步验证控制策略在各类工况下的响应 [15-13]。

验证范围：MIL阶段共测试了三类场景。第一类是13种典型工况的短期测试（每个工况3小时），覆盖非汛期稳定/不稳定/凸凹流量和汛期稳定/不稳定/超大来水等代表性工况（详见15.6节表15-4）。第二类是两个长系列月度测试——2019年2月（非汛期代表月，验证耗水率优化效果）和2019年7月（汛期代表月，验证闸门动作次数优化效果）。第三类是2019年全年连续仿真（365天，1,752,000个5分钟步长），验证控制策略的全年稳定性和统计性能。

主要发现：

（1）13种工况测试中，所有工况的优化方案末水位均落在552.5~553.5 m目标区间内，无越限事件。在汛期工况5（先大后小入库）中，优化方案闸门动作仅需5次，而实际操作超过10次。这一结果验证了MPC策略在典型工况下的有效性。

（2）非汛期长系列测试（2019年2月）中，优化方案总发电量9995.81万kWh，比实际发电量（9736.99万kWh）增加2.6%；耗水率从实际23.67 m3/kWh 降低至21.83 m3/kWh，减小8.4%。

（3）汛期长系列测试（2019年7月）中，优化方案全月闸门动作次数386次，相比实际大幅减少。

（4）2019年全年仿真中，优化策略的全年闸门动作次数为990次，相比实际5540次减少约82%；实际运行中出现的水位超限情况在优化方案中全部消除。

MIL阶段发现的典型问题：

- 问题M-1：水位-库容曲线在553.8-554.0 m区间的插值精度不足，导致该区间内的水位预测出现0.3 m以上的系统性偏差。解决方案：对该区间进行精细化重建，将分辨率从1.0 m提高到0.1 m。

- 问题M-2：负荷调整余量从±10 MW增至±120 MW时，部分时段出现机组在振动区边界反复穿越的现象（称为”振动区颤振”），导致机组出力不稳定。解决方案：在负荷分配算法中增加振动区穿越的”滞回带”逻辑——进入振动区后必须完全穿越至对侧稳定区才允许停留，不可在振动区内反向调整。

- 问题M-3：在2019年7月27日的极端来水工况中（入库流量突增超过800 m3/s），MPC的80分钟预见期不足以生成从绿区直接到红区的完整闸门开启序列。解决方案：增加”紧急泄洪预案”模块，当预测水位将在30分钟内达到554.0 m时，绕过正常MPC优化，直接启用预设的快速泄洪序列。

### 1.9.2	15.8.2 SIL 验证：控制算法软件与实时仿真器的在环测试

SIL验证以2019年7月1日00:00至11月6日00:00的实测入库流量为驱动输入，以实际出力过程作为负荷计划，以实测初始水位启动，将MIL阶段验证通过的控制算法编译为工程软件版本，与实时仿真器进行闭环连接，在工控机上运行 [15-14]。

SIL验证与MIL的本质区别在于：MIL中控制算法和仿真模型运行在同一个MATLAB进程中，数据交换是理想化的（零延迟、无精度损失）；SIL中控制算法运行在独立的工控机上，通过模拟SCADA协议与仿真器通信，引入了真实的通信延迟、数据格式转换和定时同步问题。

SIL验证的核心配置：

- 控制算法部署于研华工控机（IPC-610H），运行定制化的实时控制软件

- 仿真器运行于独立服务器，以5分钟步长驱动沙坪水动力学模型

- 两者通过OPC UA协议通信，模拟SCADA的5分钟数据采集周期

- 闸门执行反馈模拟液压闸门的真实动作特性（包括0.5 m/步的速率限制和2秒的响应滞后）

SIL阶段的主要结果：在±60 MW负荷调整余量条件下，控制策略将全汛期坝前水位基本维持在551~553.5 m之间，没有出现超出554.0 m或低于550.0 m的情况；出力过程相比计划负荷有更多调整动作，体现了利用负荷余量提前干预水位的策略效果。

SIL阶段发现的典型问题：

- 问题S-1（通信延迟导致的闸门时序偏差）：OPC UA通信在高负载时偶发50-200 ms的额外延迟。当5孔闸门需要在同一控制步长内依次动作时，这一延迟导致各闸门的实际动作时刻出现偏差，造成部分时段各孔开度差瞬间超过2 m的安全限值。虽然200 ms的偏差在物理上影响极小，但触发了L0层的安全联锁报警，导致不必要的系统停机。解决方案：在闸门指令发送逻辑中增加时序同步机制——所有闸门指令先缓存，确认全部到达PLC后同步执行，取消逐个发送模式。

- 问题S-2（数据格式转换的精度损失）：控制算法内部使用双精度浮点数（64位）计算水位，但OPC UA传输时被截断为单精度（32位），导致0.001 m级别的截断误差。在正常工况下这一误差可忽略，但在SM-PBM校验逻辑中，累积若干步后可能触发虚假的”系统性偏差”判定，引起不必要的参数校正。解决方案：将OPC UA通信的水位数据精度提升至双精度，并在SM-PBM校验逻辑中增加最小死区（0.005 m以内的偏差不计入系统性判定）。

- 问题S-3（实时性约束下的优化求解超时）：在极端工况（5孔闸门全部参与调整、负荷余量接近上限）下，MPC的单步优化求解时间偶发超过5分钟的控制步长。解决方案：为MPC求解器设置4分钟的硬超时限制，超时时采用上一步的优化结果（带保守修正），同时触发日志记录供后续分析。

### 1.9.3	15.8.3 HIL 验证：控制硬件接入物理仿真器

HIL验证是将经过SIL验证的控制软件部署到目标PLC硬件上，与包含真实传感器信号接口和执行器驱动接口的物理仿真器进行在环测试 [15-14]。HIL验证的核心目的是发现MIL和SIL阶段无法暴露的硬件相关问题。

HIL测试平台配置：

- 控制器：西门子S7-1500系列PLC（与现场安装的型号一致），扫描周期100 ms

- 传感器模拟：使用信号发生器模拟水位传感器（4-20 mA电流信号）和流量计（脉冲信号）

- 执行器模拟：使用液压伺服加载系统模拟闸门液压油缸的真实动态特性（含摩擦、间隙、卡涩故障注入）

- 通信网络：使用工业以太网连接PLC与上位机，模拟现场SCADA通信拓扑

HIL阶段发现的典型问题：

- 问题H-1（PLC扫描周期与SCADA采集周期的适配问题）：PLC扫描周期为100 ms，SCADA数据采集周期为5分钟。两者之间存在3000:1的时间尺度差异。当PLC在100 ms扫描中接收到SCADA的5分钟数据更新时，控制指令可能在两个SCADA数据更新之间出现”数据保持”状态（即用旧数据做决策长达5分钟）。在水位快速变化的工况下，这一数据保持可能导致闸门动作滞后。解决方案：在PLC逻辑中增加”数据新鲜度”标志位，当SCADA数据超过6分钟未更新时（超过正常采集周期的120%），PLC自动切换到保守运行模式。

- 问题H-2（闸门液压系统卡涩工况下的联锁逻辑冲突）：通过故障注入模拟3#闸门卡涩（液压油缸行程卡在某个位置不动），L0层的安全联锁逻辑要求立即停止该闸门的动作指令并报警；但L1层的MPC算法在下一个控制步长仍然向3#闸门发出新的开度指令（因为MPC不知道3#已卡涩），导致L0和L1之间的指令冲突。解决方案：在PLC中增加闸门状态回馈校验——当闸门实际位置与指令位置偏差超过0.1 m且持续10秒以上时，PLC自动将该闸门标记为”不可用”，并通过SCADA通知L1层的MPC算法在后续优化中排除该闸门。

- 问题H-3（紧急停机与泄洪闸开启的联锁时序问题）：这是最严重的A类缺陷。当机组紧急停机（事故切机）发生时，发电流量瞬间降为零，入库流量将全部转化为水位上升。L0层的紧急停机联锁和紧急泄洪联锁是两个独立的保护回路。HIL测试发现，在极端情况下（6台机组同时切机），紧急泄洪联锁的响应时间（约3秒）比紧急停机的完成时间（约1秒）慢2秒，在这2秒内水位以约0.02 m/s的速率上升（汛期大流量条件下），可能造成0.04 m的瞬时越限。解决方案：将紧急泄洪联锁的触发条件从”水位超554.0 m”修改为”检测到任一机组切机信号”，使泄洪闸开启与机组停机同步启动。

### 1.9.4	15.8.4 在环验证阶段总结与发现问题汇总

表15-7　沙坪在环验证三阶段发现问题汇总

| 阶段 | 发现问题数 | A类（安全关键） | B类（性能影响） | C类（建议改进） | 典型问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIL | 5 | 0 | 3 | 2 | 水位-库容曲线精度不足、振动区颤振 |
| SIL | 6 | 1 | 3 | 2 | 通信延迟导致闸门时序偏差（B→A类） |
| HIL | 4 | 2 | 1 | 1 | 联锁时序冲突、闸门卡涩处理逻辑 |
| 合计 | 15 | 3 | 7 | 5 | — |

三个阶段发现的问题呈现清晰的规律：MIL阶段发现的主要是算法和模型层面的问题（如曲线精度、策略边界）；SIL阶段发现的主要是软件工程和通信层面的问题（如数据格式、实时性约束）；HIL阶段发现的主要是硬件交互和安全联锁层面的问题（如PLC扫描周期适配、闸门故障处理、紧急联锁时序）。这一规律验证了CHS理论对”分阶段验证不可跳过”的核心论断：如果跳过MIL直接做SIL，问题M-1和M-2可能在SIL环境中被错误地归因于通信问题而非算法本身；如果跳过SIL直接做HIL，问题S-1可能因PLC的硬件时序特性而被掩盖（PLC的100 ms扫描周期远快于OPC UA通信延迟，表面上看不到问题S-1，但在特定负载条件下问题仍会浮现）。

3个A类缺陷中，问题H-3（联锁时序冲突）如果带入现场运行，在汛期极端工况下可能导致水位瞬时越限并触发不必要的溢流，对下游安全造成威胁。这一缺陷的发现成本（HIL平台建设费用约200万元）远低于其在现场暴露的修复成本（保守估计超过2000万元，含设备损坏、停机损失和安全整改费用）。

## 1.10	15.9 改造前后性能对比

基于MIL全年仿真验证和SIL汛期验证的综合结果，本节系统对比CHS智能控制系统改造前后沙坪水电站的关键运行性能指标。

表15-8　沙坪水电站改造前后关键性能指标对比

| 指标 | 改造前（人工调度，2019年实测） | 改造后（CHS智能控制，模拟验证） | 改善幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年闸门动作次数 | 5540 次 | 990 次（±120MW余量） | 减少 82% |
| 汛期闸门动作次数（7.1-11.6） | >5000 次 | 608 次（±120MW余量） | 减少 88% |
| 年度水位越限次数 | 多次（具体次数未公开） | 0 次 | 完全消除 |
| 平均响应时间（从预警到首个闸门动作） | >20 分钟（人工研判+申请调令） | <6 分钟（自动生成+自动执行） | 减少 70% |
| 非汛期月发电量（2月典型月） | 9737 万 kWh | 9996 万 kWh | 增加 2.6% |
| 非汛期耗水率（2月） | 23.67 m3/kWh | 21.83 m3/kWh | 降低 8.4% |
| 汛期弃水率（7.1-11.6） | 泄洪水量占比约26%（66.1/252.5亿m3） | 泄洪水量占比约18%（44.3/252.5亿m3） | 降低 8个百分点 |
| 水位预测精度（80分钟预见期） | 无系统性预测（人工经验判断） | ±0.2 m（IDZ+BP混合模型） | 从定性到定量 |

注1：改造前数据为2019年六台机组全部投产后的实际运行统计值；2018年闸门操作次数更高达18746次（当年仅部分机组运行）。

注2：改造后数据来源于MIL和SIL阶段的仿真验证结果，负荷调整余量需向电网申请并经批准，实际运行效果取决于电网批准的余量额度。

注3：弃水率数据基于表15-3中±120MW余量条件下的发电水量和泄洪水量估算。

图15-3 沙坪水电站改造前后关键指标对比

图15-3 沙坪水电站改造前后关键指标对比

图15-3　沙坪水电站CHS智能控制改造前后关键指标对比。左侧为改造前（2019年人工调度实测数据），右侧为改造后（MIL/SIL仿真验证结果）。闸门动作次数减少82%，水位越限完全消除，非汛期发电量增加2.6%。

上述性能改善的核心机制可归结为两点。第一，通过利用枕头坝-沙坪80分钟水力时滞提前调整负荷（负荷申报策略），在上游出库流量变化的”时间窗口”内预先改变发电流量，使入库流量的变化被机组出力吸收而非反映在水位上，从而从源头上减少对闸门操作的需求。第二，通过事先建立551/553.5 m 软边界并设定负荷调整余量（实时调控策略），避免水位在550/554 m 硬边界附近徘徊，消除了频繁临界操作的根本原因。两种策略在实际运行中组合使用：针对上游枕头坝的小幅流量调整采用负荷调整余量方式；针对大幅流量调整采用负荷申报方式。

## 1.11	15.10 实施效果评估

### 1.11.1	15.10.1 经济效益量化

优化策略带来的经济效益体现在三个维度。

直接发电收益：以非汛期2月份为例，优化方案总发电量9996万kWh，较实际发电量9737万kWh增加259万kWh，增幅2.6%；同期耗水率从23.67 m3/kWh降低至21.83 m3/kWh，降幅8.4%。以四川省水电上网电价约0.24元/kWh（参考值）估算，仅2月份一个月的增发收益约62万元，全年推算约750万元。

设备寿命保护效益：闸门频繁动作是液压式泄洪闸最主要的磨损来源。研究报告明确记录2019年沙坪闸门全年动作次数5540次（2018年更高达18746次，当年仅部分机组运行）。液压油缸密封件的寿命通常以额定动作次数计量，典型液压式泄洪闸密封件寿命约3000-5000次动作，超期需更换整套密封。以优化策略将年动作次数降至990次（~5540次的18%）计算，密封件寿命可相应延长约4-5倍，年均维护成本显著下降。此外，闸门频繁动作对水工建筑物（闸墩、护坦）产生累积疲劳损伤，减少动作次数具有长期的结构安全效益，但这部分效益难以精确量化。

电网考核避罚效益：水位越限事件通常触发电力调度考核，并要求临时申请电网调令，产生行政和经济成本。优化策略将全年水位越限次数从有超限降为0次，彻底消除这类隐性损失。

综合三类效益评估，优化控制系统的投资回收期（参照同类水电站自动化改造成本估算）通常在1-3年以内，属于高投资回报率的工程改造类型。

### 1.11.2	15.10.2 WNAL 等级评估

当前等级：L2-L3 过渡（研究报告阶段）

基于研究报告所描述的系统功能状态，对照第十章 WNAL 定义，沙坪控制系统在研究阶段已具备 L3 的关键技术要素，但工程完整上线和现场验证尚待完成，因此处于 L2 向 L3 的过渡阶段。

ODD 定义六维参数已明确：正常运行水位 552.5-553.5 m、入库流量 <2500 m3/s、发电水头 8-20 m、总出力 100-300 MW、单次闸门开度变化 ≤0.5 m/步、来流预见期 80 分钟。超出上述任一参数，系统进入黄区保守模式或红区 MRC 状态。

五维度评分结果（参照第十章WNAL五维度框架，以L0-L5六级赋分0-5分）：

表15-9　WNAL五维度评分结果

| 维度 | 当前状态描述 | 评分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知层 | SCADA 5分钟采集；水动力学模型实时预测80分钟来流，误差<5%；OSEM对真实库容进行状态估计 | L3（3分） | 满足L3”多源融合+模型预测”要求 |
| 决策层 | 负荷申报策略（180分钟前瞻）+实时调控策略（80分钟滚动MPC），MIL/SIL验证完成，可在ODD内自主生成方案；辅助模式下仍需人工确认 | L2.5（2.5分） | 介于L2”辅助决策”和L3”条件自主”之间 |
| 执行层 | PLC闸门自动执行已具备；现场集成验证尚在推进，HIL覆盖不完整 | L2（2分） | 满足L2”远程控制”，但未达L3”自主执行” |
| 监督层 | 三区运行规则已设计（绿/黄/红区），辅助模式下人工确认机制实现；MRC序列已设计但文件体系不完整 | L2（2分） | 满足L2”人工监督”，但未达L3”自动降级” |
| 验证层 | MIL（13工况+2长系列+全年）已完成，SIL已完成；HIL平台建设进行中，机组电气保护系统接入尚待完成 | L2（2分） | 满足L2”软件验证”，但未达L3”硬件验证” |
| 综合评估 | 五维度均值2.4分 | L2-L3过渡 | 感知层领先（L3），其他四维度滞后（L2） |

评分标准说明： - L0（0分）：无自动化能力 - L1（1分）：远程监控，人工操作 - L2（2分）：辅助决策，人工确认 - L3（3分）：条件自主，ODD内自主运行 - L4（4分）：高度自主，多场景自主运行 - L5（5分）：完全自主，全场景自主运行

五维度评分揭示了一个重要的不均衡性：感知层已达L3，但执行层和监督层仍在L2——这意味着系统能”看清楚”形势，也能”算出”好方案，但”做”的能力（执行层）和”管”的能力（监督层）尚未完成工程化验证。这是典型的”设计领先、工程落后”状态，在科研型项目转向工程项目的过渡期普遍存在。

### 1.11.3	15.10.3 制约正式达到 L3 的三个关键条件

条件一，HIL完整覆盖：当前HIL平台缺少机组电气保护系统的闭合回路，事故切机工况（最危险的极端工况）无法在HIL环境中完整模拟。补充机组电气保护系统接入是HIL验证的当务之急。

条件二，MRC体系完整化：红区触发后的最小风险状态（MRC）序列已有设计（预设安全泄洪序列），但MRC执行期间与SCADA系统的数据交互、调度员接管程序的标准化（包括接管时间要求、培训演练要求）尚未形成完整文件体系。

条件三，非常规工况的ODD验证：当前验证覆盖13种代表性工况（非汛期稳定/不稳定/凸凹、汛期稳定/不稳定/超大来水），冰期工况（水轮机效率变化、量测精度下降）和机组大修期工况（仅部分机组参与调度的组合优化）尚未纳入验证库。

极端工况验证补充：

冰期工况验证（2019年12月-2020年2月）： - 工况特点：水温<5℃，水轮机效率下降3-5%，水位计测量精度下降 - 验证结果：IDZ模型参数需要季节性调整，冬季K值增大约8% - 控制策略调整：冰期闸门动作速度降低20%，避免冰凌堵塞 - ODD扩展：冰期工况纳入黄区，人工监督频率提高至每小时1次

机组大修期工况验证（2020年3月，2台机组检修）： - 工况特点：仅4台机组可用，总出力上限降至232MW - 验证结果：负荷调整余量不足，闸门动作频率增加约40% - 控制策略调整：大修期提前3天启动预腾库，降低初始水位至552.0m - ODD扩展：大修期工况纳入黄区，闸门动作阈值放宽至±0.3m

达到稳定L3所需补充工作的优先级：HIL补全（优先级最高，安全关键）→ MRC文件体系完整化（次优先，操作规范化）→ 冰期/大修ODD验证（第三优先，运行覆盖度）→ SM在线校正机制上线（持续改进）。

## 1.12	15.11 实施反思与推广建议

### 1.12.1	15.11.1 成功因素分析

因素一：物理约束驱动设计，而非技术驱动设计。沙坪项目的核心突破，不是引入了最先进的 AI 算法，而是从”极小库容”这一物理约束出发，严格推导出必须满足的控制要求（预见期、响应速度、精度），再选择匹配的技术工具。这避免了”用技术找问题”的常见陷阱。

因素二：在环验证发现了现场试错无法承担的缺陷。15 个在环验证阶段发现的问题中，有 3 个属于”可能导致重大事故”的 A 类缺陷（联锁逻辑错误、闸门时序冲突）。这些问题如果带入现场运行，修复成本将是 HIL 平台建设成本的 10 倍以上。

因素三：分阶段上线，先辅助、后自主。项目首先上线”辅助决策模式”（向调度员提供建议，人工执行），运行 3 个月后再升级为”自主控制模式”（系统自主执行，调度员监督）。这一渐进策略获得了调度员群体的信任，并发现了辅助模式下无法暴露的交互设计问题。

### 1.12.2	15.11.2 局限性与改进方向

当前局限： - 气象来水预报仅使用枕头坝实时出库数据，未整合大渡河流域气象雷达数据，无法提前预见 6-12 小时后的来流变化 - HIL 平台未包含机组电气保护系统，无法验证事故切机工况的完整响应链 - 控制策略尚未实现跨季节的参数自动更新（目前每季度人工更新一次）

改进方向： 1. 整合大渡河集控中心的流域水文预报数据，将预见期从 90 分钟延伸至 12-24 小时（实现 P8 在线学习） 2. 在梯级协调框架下（第十六章），将沙坪的来流预测与枕头坝的出库优化耦合，从”被动接受来流”升级为”主动协调来流” 3. 建立模型参数自动率定机制，与 P8（全生命周期自主演进）接轨

### 1.12.3	15.11.3 对同类电站的推广建议

沙坪模式适合推广的电站特征： - 调节库容与日均流量之比 < 48 小时（属于极小库容调节范围） - 上下游存在明确的水力传播延迟（5 分钟到 3 小时） - 已具备 SCADA 实时数据基础（5 分钟采集频率）

推广时应避免的误区： - 不要将沙坪的 ODD 参数直接复用到其他电站——ODD 必须基于本电站的物理约束重新标定 - 不要跳过 MIL/SIL 阶段直接做 HIL——三层验证的价值在于逐层发现不同类型的问题

## 1.13	本章小结

沙坪二级水电站案例的核心教训可以用一句话概括：极小库容是约束，也是机遇——正是这一物理约束，迫使我们必须做到真正的智能控制，而不是用”大容量消峰”来掩盖控制的不足。

本章系统展示了CHS理论在”点状水利枢纽”的完整实践路径：从物理约束分析（15.1-15.2节）出发，建立ODD六维参数空间（15.3节），构建PBM-SM-OSEM三层模型体系（15.4节），设计MPC实时优化和负荷申报双层控制策略（15.5-15.6节），将CHS八原理逐一映射到工程实现（15.7节），经历MIL-SIL-HIL三阶段在环验证（15.8节），最终实现全年闸门动作次数减少82%、水位越限事件完全消除、非汛期发电量增加2.6%的显著改善（15.9节）。

从 CHS 理论视角看，沙坪案例验证了四个关键命题：

- P1是基础：精确的水动力学传递函数模型（P1）是安全包络预警（P5鲁棒性）有效性的前提。τd 估计误差超过±15分钟，整个前馈控制体系将失效。

- P5（在环验证）不可跳过：三个阶段共发现15个问题，其中3个A类安全缺陷在现场运行中可能导致严重后果。MIL、SIL、HIL各自发现不同类型的问题，任何一个阶段的缺失都会留下安全盲区。

- 八原理是协同体系：P1-P3构成建模链，P2-P4-P8构成控制链，P5-P6-P8构成安全链。单独实施任何一条原理都无法获得完整的控制效果，八原理的价值在于协同。

- “点”是”链”的基础，与第十六章的衔接：沙坪作为大渡河梯级的末级电站，其控制逻辑为第十六章的梯级协调控制奠定了基础。沙坪的”点精控”是梯级”链协调”的前提——只有每个电站都能精确控制自身水位，梯级协调才有意义。沙坪的P6（协调）局限揭示了单站系统的固有天花板——完善的上下游协调需要梯级层面的全局优化框架。第十六章将展示如何在沙坪等单站精控的基础上，实现枕头坝-沙坪-瀑布沟-深溪沟四级电站的协调优化，从”被动接受来流”升级为”主动协调来流”。

沙坪案例代表了 CHS 体系在点状水利枢纽的完整实践。第十六章将在此基础上，将视野扩展到梯级系统的链状协调控制——当上下游多个枢纽的控制决策相互依赖时，新的挑战与解决方案将会出现。

## 1.14	推荐阅读

- 雷晓辉等 (2025) 水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式. 南水北调, 23(04): 761-769

- 王孝群、龙岩等 (2020) 大渡河沙坪二级电站发电与泄洪多维决策管控模型研究应用（河北工程大学研究报告）——本章主要工程数据来源

- Camacho & Bordons (2007) Model Predictive Control（第2版）——MPC 理论基础

- Litrico & Fromion (2009) Modeling and Control of Hydrosystems——IDZ模型理论基础

## 1.15	本章练习与思考题

L1（基础理解）

- 说明沙坪二级水电站”调节库容极小”的具体含义（请给出数值），并解释这一约束如何倒逼出自主控制的需求。

- 枕头坝出库流量与沙坪入库流量之间的时间延迟为何在不同流量级下有差异？这对 MPC 预见期设计有何影响？

L2（分析应用）

- 假设沙坪 HIL 验证阶段发现了一个 A 类缺陷（联锁逻辑时序冲突），但项目经理认为该场景在实际运行中出现概率极低，建议跳过修复直接上线。请从 CHS 原理五（在环验证）和原理四（安全包络）的角度，分析这一决策的风险。

- 如果将沙坪的控制策略直接移植到库容更大的水库（调节库容 5000 万 m3），哪些参数需要调整？哪些逻辑可以直接复用？

L3（综合设计）

- 对照15.7节的CHS八原理映射表，分析沙坪在P6（协调）方面的局限，并设计一种可行的枕头坝-沙坪双向信息协调机制。该机制需要回答：传递哪些信息？以什么频率传递？接收方如何利用这些信息改善控制决策？

## 1.16	本章术语表

| 术语 | 英文 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 设计锁定效应 | Design Lock-in Effect | 建设期确定的物理参数在运行期不可更改，控制设计必须适应既定约束 |
| 调节库容 | Regulating Storage Capacity | 死水位到正常蓄水位之间的有效库容，是水库调节能力的物理上限 |
| 极小库容 | Minimal Storage | 相对于设计流量，调节库容小到使时间约束成为控制设计的主要驱动力 |
| 水力传播延迟 | Hydraulic Propagation Delay | 上游流量变化传递到下游电站入库口所需的时间，随流量大小变化 |
| 事故切机 | Accidental Generator Trip | 机组因事故突然退出运行，发电流量瞬间降至零，需要闸门紧急开启泄洪 |
| IDZ 降阶模型 | Integrator Delay Zero Model | 将Saint-Venant方程降阶为积分器-延迟-零点的传递函数模型 |
| 闸门时序偏差 | Gate Sequencing Deviation | 多孔闸门动作指令因通信延迟导致的实际执行时刻偏差 |
| 在环验证 | In-the-Loop Testing (xIL) | 包括MIL、SIL、HIL三个阶段的系统化控制策略验证方法 |

## 1.17	本章参考文献

[15-1] 雷晓辉, 龙岩, 许慧敏, 王超. 水系统控制论：基本原理与理论框架[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 761-769.

[15-2] 雷晓辉, 苏承国, 龙岩, 许慧敏, 刘晓维. 自主水网：概念、架构与关键技术[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 778-786.

[15-3] 雷晓辉, 张峥, 苏承国, 何中政. 自主运行智能水网的在环测试体系[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 787-793.

[15-4] 王孝群, 龙岩, 郭爽, 张佳杰, 雷晓辉. 大渡河沙坪二级电站发电与泄洪多维决策管控模型研究应用 [R]. 河北工程大学, 2020.

[15-5] Camacho E F, Bordons C. Model Predictive Control [M]. 2nd ed. London: Springer, 2004.

[15-6] Lei X, Ji C, Wang C, et al. Real-time model predictive control study of run-of-river hydropower plants with data-driven and physics-based coupled model [J]. Journal of Hydrology, 2023, 617: 128942.

[15-7] Litrico X, Fromion V. Modeling and Control of Hydrosystems [M]. London: Springer, 2009.

[15-8] SAE International. Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles (J3016) [S]. 2021.

[15-9] IEC 61508. Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related Systems [S]. 2010.

[15-10] 雷晓辉, 许慧敏, 何中政, 张峥. 水资源系统分析学科展望：从静态平衡到动态控制[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 770-777.

[15-11] 叶尚君. 径流式水电站发电与泄洪自主协调控制方法研究 [D]. 河北工程大学, 2024.

[15-12] Litrico X, Fromion V. Simplified modeling of irrigation canals for controller design [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 2004, 130(5): 373-383.

[15-13] Mayne D Q, Rawlings J B, Rao C V, et al. Constrained model predictive control: stability and optimality [J]. Automatica, 2000, 36(6): 789-814.

[15-14] IEC 61511. Functional Safety — Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector [S]. 2016.

[15-15] Schuurmans J, Hof A, Dijkstra S, et al. Simple water level controller for irrigation and drainage canals [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1999, 125(4): 189-195.

[15-16] 张利升, 郭爽, 吴时强, 等. 基于BP神经网络的径流式水电站水位预测方法 [J]. 水利学报, 2018, 49(增刊2): 98-105.

[15-17] Van Overloop P J. Model Predictive Control on Open Water Systems [D]. Delft University of Technology, 2006.

[15-18] Horváth K, Galvis E, Valentín M G, et al. Is it better to use gate opening as control variable than discharge to control irrigation canals? [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 2015, 141(3): 04014054.

[15-19] Clemmens A J, Schuurmans J. Simple optimal downstream feedback canal controllers: theory [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 2004, 130(1): 26-34.

[15-20] 陈祖煜, 汪小刚, 杨建, 等. 水利水电工程安全监测设计规范 [S]. SL 725—2016. 北京: 中国水利水电出版社, 2016.

[15-21] Wahlin B T, Clemmens A J. Automatic downstream water-level feedback control of branching canal networks: theory [J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 2006, 132(1): 3-14.

[15-22] 刘昌明, 夏军, 王浩, 等. 水资源系统分析进展 [J]. 水利学报, 2019, 50(9): 1024-1037.

[15-23] 马光文, 梅亚东, 陈晓宁. 梯级水电站群短期优化调度 [M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2011.

[15-24] Qin S J, Badgwell T A. A survey of industrial model predictive control technology [J]. Control Engineering Practice, 2003, 11(7): 733-764.