Table of Contents

# 1	第 3 章：云边端协同调度：打赢防汛的”立体战争”

## 1.1	1. 学习目标

!本章概念图

云边端协同调度概念图：预排空策略与防汛立体战争

本章探讨数字水网系统中最宏大、最复杂的系统架构——“云-边-端”协同（Cloud-Edge-Device Synergy）。我们将揭示在面对特大自然灾害时，这三层架构是如何分工、互补，最终挽救一座城市的。 读者需要掌握： 1. 端层（Device）：水泵、闸门等物理执行机构的局限性。 2. 边层（Edge）：PLC 或智能边缘盒子的”绝对可靠性”与”短视”。 3. 云层（Cloud）：省级/市级防汛大脑的”上帝视角”与”网络脆弱性”。 4. 协同战术（预排空）：如何利用云端的预知能力，打破边缘层的物理极限。 5. 模型预测控制（MPC）在预排空策略中的数学建模与求解。 6. 云边端三层架构的信息流设计与故障降级机制。

## 1.2	2. 教材理论：防汛是一场”信息战”

### 1.2.1	2.1 传统反应式控制的致命缺陷

在传统的城市防汛中，排水泵站是各自为战的。 一个装有水泵（端 Device）的地下车库，它的墙上挂着一个可靠的控制柜（边 Edge）。 这个控制柜的逻辑是写死的（叫做 Reactive Control 反应式控制）： > “只有当车库水位漫过 4.0m 时，我才开泵；当水位低于 1.0m 时，我关泵防干烧。”

用控制论的语言描述，这是一个带有滞回特性的开关控制器：

u(t)=1if h(t)≥hon=4.0m0if h(t)≤hoff=1.0mu(t−)otherwise

其中 u(t)∈{0,1} 为水泵开关状态，h(t) 为当前水位，hon 和 hoff 分别为开泵和关泵阈值。hon−hoff=3.0m 的滞回带用于防止水泵频繁启停。

这套”边缘逻辑”十分稳健，哪怕全市停电断网，只要有备用柴油发电机，它依然能忠诚地执行。 但是，它的致命弱点是”短视”。 如果今天下午将要爆发一场百年一遇的特大暴雨。因为还没下雨，当前水位是 3.5m（没到 4.0m 的开泵线）。边缘控制柜觉得”岁月静好”，依然按兵不动。 当暴雨真的砸下来时，由于雨量太大（进水远远大于水泵的极限抽水能力），水位会在几分钟内瞬间从 3.5m 飙升并击穿 5.0m 的灾难红线。此时边缘控制柜虽然全功率开泵，但也无力回天，车库被淹。 这就好比：你力气再大，如果等敌人的刀架在脖子上了才开始拔剑，就已经死定了。

### 1.2.2	2.2 云端的”上帝视角”

在现代数字水网中，市防汛指挥部有一个超级大屏幕（云端大模型）。它虽然离车库几十公里远，且控制指令有网络延迟，但它拥有“预知未来”的能力。 它接入了气象卫星雷达，它在暴雨来临前 40 分钟，就精准地预测到了这场灾难。 - 云端战略指令（Proactive Control）：云端直接向全城所有泵站的边缘盒子下发强制性的”越权指令”——“不管现在水位是多少，立刻给我全开水泵，把蓄水池全部抽干（预排空）！” - 边缘绝对服从：边缘盒子接到指令，立刻开泵，在暴雨来临前把原本 3.5m 的水位抽到了安全的底线 1.0m。 - 灾难降临：暴雨如约而至，即使瞬间雨量超过了水泵极限，但因为系统提前腾出了整整 2.5m 的巨大“缓冲空间（Buffer Zone）”。暴雨疯狂肆虐了半个小时，最高水位也仅仅涨到了 4.9m，刚好停在 5.0m 的生死线之下！

这就是“云边端协同”。云端用大脑（预测）创造战略空间，边缘用脊髓（反射）死守物理底线。

### 1.2.3	2.3 预排空策略的 MPC 建模

预排空策略的本质是模型预测控制（Model Predictive Control, MPC）。云端需要求解一个有约束的优化问题。

状态方程：蓄水池的水量平衡为：

$$
    V(t+1) = V(t) + \left[Q_{in}(t) - u(t) \cdot Q_{pump}\right] \cdot \Delta t \tag{3.2}
    $$

其中 V(t) 为蓄水池当前存储量（m3），Qin(t) 为预测的入流量（m3/min），Qpump 为水泵额定抽水能力（m3/min），u(t)∈[0,1] 为水泵开度。

将存储量转换为水位：h(t)=V(t)/Apool，其中 Apool 为蓄水池面积（m2）。

目标函数：在预测时域 Np 内最小化淹没风险，同时考虑能耗：

J=k=0Np−1w1⋅max(0,h(k)−hsafe)2+w2⋅u(k)2⋅ce(k)

其中 hsafe=4.5m 为安全水位上限，ce(k) 为时段 k 的电价（元/度），w1 和 w2 为权重系数。

约束条件：

$$
    0 \leq u(k) \leq 1, \quad \forall k \tag{3.4}
    $$

$$
    h_{min} \leq h(k) \leq h_{max}, \quad h_{min} = 0.5m, \quad h_{max} = 5.0m \tag{3.5}
    $$

|u(k)−u(k−1)|≤Δumax

式 (3.6) 是执行器变化率约束，防止水泵频繁大幅度调节导致机械损伤。

求解方法：该优化问题可以通过二次规划（QP）求解器在云端实时计算。当预测时域 Np=60（对应未来 60 分钟），控制时域 Nc=20 时，QP 问题的决策变量维数为 20，约束数量为 3×60+20=200。现代 QP 求解器（如 OSQP）可以在 10ms 内完成求解。

### 1.2.4	2.4 三层架构的信息流设计

云边端三层架构的信息流可以形式化为一个分层控制系统：

云层（战略层）： - 输入：气象雷达数据、水文模型预测、全域传感器汇总 - 输出：各泵站的预排空指令、调度方案、优先级排序 - 时间尺度：30min∼24h - 通信协议：HTTPS / MQTT over 5G

边层（战术层）： - 输入：本地传感器数据（100Hz）、云端下发指令 - 输出：水泵启停、阀门开度、本地报警 - 时间尺度：10ms∼5min - 通信协议：Modbus TCP / OPC-UA

端层（执行层）： - 输入：边缘盒子的控制信号 - 输出：物理动作（电机转速、阀门位移） - 时间尺度：1ms∼100ms - 通信协议：4-20mA 模拟信号 / Profinet

三层之间的权限关系遵循严格的优先级规则：

Priority: L0(Safety)>L1(Edge)>L2(Cloud)

即安全保护层（硬连线联锁）拥有最高优先级，任何来自云端或边缘的指令都不能覆盖安全联锁。边缘层的反应式控制优先于云端的优化控制——这保证了即使云端决策错误，边缘层的物理保底逻辑仍然有效。

### 1.2.5	2.5 预排空的博弈论视角

当一个城市有多个排水泵站时，预排空策略面临一个更深层的挑战：全局优化与局部利益的冲突。

假设 A 泵站和 B 泵站共享同一条排水干管。如果云端命令两个泵站同时全功率排水，干管可能因为超负荷而倒灌。云端必须对多个泵站的排水时序进行全局协调。

这本质上是一个多智能体协调问题。设有 N 个泵站，第 i 个泵站的排水量为 Qi，排水干管的最大承载能力为 Qmax。全局约束为：

$$
    \sum_{i=1}^{N} Q_i(t) \leq Q_{max}, \quad \forall t \tag{3.8}
    $$

云端的全局优化器需要在满足式 (3.8) 的前提下，为每个泵站分配排水配额。这可以通过分布式 MPC（DMPC）来实现：每个泵站的边缘控制器独立求解本地优化问题，同时通过与相邻泵站的信息交换来满足耦合约束。DMPC 的迭代格式为：

ui(l+1)=argminuiJi(ui)+ρ2j​Aijuj(l)−b2

其中 l 为迭代轮次，ρ 为惩罚参数，Aij 为耦合矩阵。当 l→∞ 时，DMPC 收敛到全局最优解。

## 1.3	3. 案例分析：理论与实践的桥梁（极端暴雨下的预排空与生死防线仿真）

### 1.3.1	案例背景 (Context)

某低洼的城市下穿隧道，配备了一台大型排水泵（容量 300m3/min）。隧道的淹水灾难线是 5.0m。 目前的积水较深，处于 3.5m。 气象局发出红色预警：在 40 分钟后，将有一场短促但猛烈的特大暴雨（长达 20 分钟），它将带来每分钟高达数百立方的恐怖入流。 作为智慧城市的总架构师，你需要分别跑两套代码向市长证明： 1. 如果只靠传统的”看水位开泵”（Edge-Only），即使水泵完全没坏，隧道也必定会被淹没。 2. 如果接入”云边协同（Cloud-Edge）“，水泵的物理性能完全没变，仅仅是因为云端下发了一道”预排空”指令，就能保住隧道不被淹没。

### 1.3.2	问题描述 (Problem)

- 环境强迫：t=0∼40 无雨；t=40∼60 爆发集中的钟形暴雨（导致水位剧烈拉升）。暴雨入流模型采用半正弦波：

Qin(t)=00≤t<40Qpeak⋅sinπ(t−40)2040≤t≤60

其中 Qpeak 的取值使得暴雨总入水量刚好超过水泵 20 分钟的总抽水量加 1m 缓冲容积。

- 物理约束：初始水位 H=3.5m。灾难红线 5.0m。水泵能力 300m3/min。水池面积 1000m2。

- 方案 A（Edge-Only）：死板的滞后控制。>4.0m 开泵，<1.0m 关泵。水位动力学方程为：

$$
    h(t+\Delta t) = h(t) + \frac{Q_{in}(t) - u(t) \cdot Q_{pump}}{A_{pool}} \cdot \Delta t \tag{3.11}
    $$

- 方案 B（Cloud-Edge）：

  - 0∼40 分钟：云端强制接管，强行开泵直到水位降至 1.1m。

  - 40 分钟后：云端任务完成。边缘节点重新用它的死板逻辑接管暴雨中的乱局。

- 任务：在一张图中重叠这两条截然不同的水位曲线，并标注出灾难的发生与避免。

物理场景与问题概化图 (Generated via Local Schematic)：

### 1.3.3	解题思路 (Solution Approach)

本研究构建了一个包含”指令介入（Command Override）“的离散水动力学演进模型： 1. 构建极具杀伤力的降雨序列：在代码中用高频半正弦波，生成一个积分体积刚好大于”水泵 20 分钟总抽水量 + 1 米缓冲容积”的致命洪峰。这是考验架构的极限测试。降雨总量验证：

Vrain=4060Qpeak⋅sinπ(t−40)20dt=2×20×Qpeakπ

令 Vrain>Qpump×20+Apool×1.0，即 Vrain>300×20+1000=7000 m3，解得 Qpeak>550 m3/min。

- 边缘状态机（Reactive）：编写简单的 if-elif-else 阈值触发器，代表底层坚不可摧的 PLC 逻辑。

- 云端战略覆写（Proactive）：建立一个最高优先级的 cloud_command 数组。在循环中，如果云指令为 1，则强行无视边缘的 4.0m 触发线，直接激活水泵强制排水（防干烧下限除外）。

- 可视化灾难区：利用 fill_between 函数，将任何突破 5.0m 警戒线的水位填成刺眼的红色，形成极具冲击力的视觉对比。

### 1.3.4	代码执行与图表 (Code & Charts)

学习提示：我们在后台执行了这套带有宏观战略预判的动力学微分方程。请极度关注中间那张子图，体会”未雨绸缪”四个字在工程学上的千钧之力。

Source: assets/ch03/ch03_cloud_edge.py

纯边缘被动防御与云边协同主动出击的生死对决矩阵： | Architecture | Pre-storm Level | Max Peak Level | Flood Disaster | |:———————–|:———————–|:—————————–|:———————-| | Edge-Only (Reactive) | 3.5 m | 5.80 m | YES (Overtopped) | | Cloud-Edge (Proactive) | 0.8 m | 4.90 m | NO (Safe Margin) | | Core Philosophy | AI created buffer zone | Edge secured the bottom line | Systematic Resilience |

上帝视角的预排空指令与底层水泵极限抽水的全息协同作战图：

### 1.3.5	实验验证与结果剖析 (Verification & Result Interpretation)

通过仿真对比，我们揭示了云计算与边缘计算结合后产生的化学反应（即 1+1≫2）： - 云端的大脑（上方子图）：看最上方的虚线（蓝线）。这是在第 0∼40 分钟、天上还没有下哪怕一滴雨的时候，云端大模型发出的果断的”预排空（Pre-empty）“指令。它像一个吹响战斗号角的指挥官。 - 边缘的悲剧与救赎（中间子图）： - 红线（只有边缘节点）：因为没有云端的通知，红线在前 40 分钟心安理得地躺在 3.5m 的位置睡觉。当第 40 分钟恐怖的暴雨（灰色阴影）砸下来时，它虽然立刻觉醒开泵，但为时已晚。水泵根本抽不赢老天爷倒水的速度。红线像火箭一样飙升，在第 50 分钟左右无可挽回地击穿了黑色虚线（5.0m 的灾难水位），最高飙到了 5.8m。隧道彻底被淹（大片红色阴影）。 - 绿线（云边协同的奇迹）：看那条绿线！在云端蓝线指令的逼迫下，它在前 40 分钟就开始疯狂抽水（你可以在最下方子图中看到绿色的水泵状态一直处于 ON）。等暴雨真正来临时，隧道里的水已经被抽干到了 0.8m！ - 随后，虽然暴雨十分猛烈，绿线也跟着暴涨。但是！因为它拥有整整 4.2m 的巨大缓冲空间，当暴雨停歇时，它的最高峰刚好停在了 4.90m！就差 10 厘米，它在绝境中守住了这条生死红线！ - 设备层的忠诚（下方子图）：看最下方的水泵启停图。红色的水泵（纯边缘）在暴雨来临前完全处于 OFF（浪费了整整 40 分钟的宝贵抽水时间）。而绿色的水泵在云端的指挥下，充分利用了战前的和平时期。

### 1.3.6	定量效益分析

预排空策略的效益可以从以下几个维度定量评估：

缓冲容积增益：

ΔVbuffer=Apool×(hinitial−hpre−empty)=1000×(3.5−0.8)=2700 m3

这 2700 m3 的额外缓冲空间等效于增加了一个”隐形蓄水池”，而实际上没有增加任何物理基础设施的投资。

能耗成本：预排空阶段的电耗为 Qpump×40 min=12000 m3 的抽水量。按水泵效率 η=0.75、扬程 Hlift=10m、电价 0.6 元/度计算：

$$
    E_{pre-empty} = \frac{\rho g H_{lift} \cdot V_{pump}}{\eta} = \frac{1000 \times 9.81 \times 10 \times 12000}{0.75} = 1.57 \times 10^9 \, J \approx 436 \, kWh \tag{3.14}
    $$

电费约 261 元。而一次隧道被淹事故的直接经济损失通常在百万元以上，间接损失（交通中断、人员伤亡）更是无法估量。

### 1.3.7	工业部署与运行建议 (Industrial Deployment Recommendations)

- 云端断网的”边缘退化（Graceful Degradation）“：市长可能会问：“如果暴雨太大，把 5G 基站冲毁了，云端失联了怎么办？” 在这套架构中，系统是安全的！一旦网络断开，边缘节点（Edge Box）会自动”退化”为一套独立的 PLC。虽然它失去了”提前排空”的超能力，但它依然会死板但可靠地执行”>4.0m 强制开泵”的物理保命逻辑，绝不会因为云端失联而导致整个泵站死机。

- 故障降级的数学表达为一个优先级选择器：

ufinal(t)=usafety(t)if safety interlock triggereducloud(t)if cloud connected and t<thandoffuedge(t)otherwise

- 大模型的数字推演（Digital Rehearsal）：在防汛前夜，云端的超级 AI 实际上会在内存里跑几十万遍这样的仿真。它不仅要算一个泵站，还要算全城 500 个泵站同时开启时，会不会导致下游河流的瞬间决堤？如果发现下游承受不住，大模型甚至会下达更精细的指令：“A 泵站先排，B 泵站憋水 30 分钟后再排”。这是单纯的底层硬件永远无法企及的文明高度。

- 预测不确定性的处理：气象预报本身存在不确定性。云端的 MPC 控制器应采用鲁棒优化或随机优化框架，考虑降雨预报的误差范围。设降雨量的预测区间为 [Qinlow,Qinhigh]，鲁棒 MPC 要求在最恶劣的降雨情景下仍然满足安全约束：

h(k)≤hmax, ∀Qin(k)∈[Qinlow(k),Qinhigh(k)]

这意味着控制器会偏向保守的预排空策略——宁可多抽一些水、多花一些电费，也不冒淹没的风险。

## 1.4	4. 本章小结

本章通过一个防汛预排空的完整案例，系统阐述了云边端三层协同架构的设计原理和工程价值。主要结论如下：

- 反应式控制在极端工况下必然失败：纯边缘的开关控制器（式 3.1）因无法预见未来，在暴雨来临时已丧失行动窗口。

- 预排空是 MPC 思想在防汛中的直接应用：云端通过求解有约束优化问题（式 3.3-3.6），在暴雨前创造缓冲空间，本质上是”用时间换空间”。

- 三层架构的优先级设计保证了系统鲁棒性：安全联锁 > 边缘反应式控制 > 云端优化控制（式 3.7、3.15），确保了任何单层故障都不会导致系统性灾难。

- 多泵站协调是分布式优化问题：当多个泵站共享排水管网时，需要通过 DMPC（式 3.9）或集中式 QP 来协调排水时序，避免干管过载。

- 预排空策略的经济效益显著：案例中 261 元的额外电费换取了价值百万元的灾害避免，投入产出比超过 1:3000。

## 1.5	5. 思考与练习

练习 1（预排空时间计算）：某蓄水池面积 A=2000 m2，当前水位 h0=4.0m，目标水位 htarget=1.0m。水泵额定流量 Qpump=500 m3/min。不考虑入流。 (a) 计算预排空所需时间。 (b) 如果气象预报显示暴雨将在 30 分钟后到达，判断预排空能否在暴雨前完成。 (c) 如果不能完成，计算预排空能将水位降低到多少？这个水位是否足以应对总入水量为 8000 m3 的暴雨？

练习 2（MPC 建模）：写出一个简化的 MPC 优化问题公式。蓄水池面积 A=1500 m2，水泵最大流量 Qmax=400 m3/min，预测时域 Np=30 步（每步 1 分钟），安全水位 hsafe=4.5m，最高水位 hmax=5.0m。给定一个预测的入流序列 Qin(0),Qin(1),...,Qin(29)，写出： (a) 状态方程。 (b) 目标函数（包含安全惩罚项和能耗项）。 (c) 约束条件。

练习 3（多泵站协调）：三个泵站 A、B、C 的最大排水能力分别为 200、300、250 m3/min。它们共享一条最大承载能力为 500 m3/min 的排水干管。假设三个泵站的当前水位分别为 3.8m、4.2m、3.6m，安全水位为 5.0m。 (a) 验证三个泵站能否同时以最大功率运行。 (b) 如果不能，设计一个排水时序方案，确保最危急的泵站优先排水。 (c) 讨论分布式 MPC 和集中式优化在该场景中的优缺点。

## 1.6	参考文献

[1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[2] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.自主水网：概念、架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[3] Camacho E F, Bordons C. Model Predictive Control[M]. 2nd ed. Springer, 2007.

[4] Litrico X, Fromion V. Modeling and Control of Hydrosystems[M]. Springer, 2009.

[5] Maestre J M, Negenborn R R. Distributed Model Predictive Control Made Easy[M]. Springer, 2014.

[6] Rawlings J B, Mayne D Q, Diehl M. Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design[M]. 2nd ed. Nob Hill Publishing, 2017.