Table of Contents

# 1	第 5 章：在环测试（xIL）：从仿真到现场的信任阶梯

## 1.1	1. 学习目标

本章探讨智能水网系统从”实验室算法”走向”现场部署”之间最关键的一道工程关卡——在环测试（X-in-the-Loop, xIL）。一个算法在 Python 里跑得再漂亮，如果没有经过系统化的分层验证，就直接部署到真实泵站上，后果可能是灾难性的。 读者需要掌握： 1. 模型在环（MiL）、软件在环（SiL）、硬件在环（HiL）、现场在环（PiL）四级验证体系的物理含义与递进关系。 2. 每一级验证解决什么问题、发现什么类型的缺陷。 3. ODD（运行设计域）如何定义算法的”合法工作边界”。 4. WSAL（水系统自主等级）L1-L5 的工程含义与升级路径。 5. 精度截断误差在 MPC 控制器中的累积放大机制。 6. 场景库构建与覆盖率评估方法。

!本章概念图

在环测试概念图：MiL-SiL-HiL-PiL四级验证阶梯

## 1.2	2. 教材理论：为什么不能直接把算法装上去？

### 1.2.1	2.1 从航空到水利的验证哲学

在航空领域，一套自动驾驶仪从设计到装机，必须经历严格的 DO-178C 认证流程。没有人会在一架波音 787 上直接运行未经验证的控制代码——哪怕这段代码在 MATLAB 仿真里表现完美。

水利工程面临同样的问题。第 3 章的云边协同算法在 Python 仿真中完美地保住了隧道，但真实世界有太多仿真无法覆盖的”魔鬼细节”： - 通信延迟：云端下发”预排空”指令到边缘 PLC，网络延迟可能从 50ms 波动到 3 秒。 - 传感器漂移：水位计在泥沙淤积后会产生 0.1-0.3m 的系统性偏差。 - 执行器非线性：水泵的实际流量-扬程曲线与铭牌参数存在 5-15% 的偏差，且随磨损加剧。 - 电磁干扰：变频器启动瞬间产生的高频干扰可能导致 A/D 采样跳变。

这些”魔鬼细节”中的任何一个，都可能使一个在仿真中完美运行的算法在现场彻底失败。xIL 验证体系的目的，就是在算法从实验室走向现场的每一步，系统性地发现和消除这些风险。

### 1.2.2	2.2 xIL 四级验证阶梯

水系统控制论（CHS）提出了四级递进验证体系（雷晓辉等, 2025c）：

第一级：模型在环（Model-in-the-Loop, MiL） - 环境：纯软件。控制算法和被控对象都是数学模型。 - 工具：Python/MATLAB/Simulink。 - 验证目标：算法逻辑是否正确？控制律的稳定性、收敛性是否满足理论要求？ - 能发现的问题：算法 Bug、参数配置错误、数值发散。 - 成本：最低（只需一台电脑）。 - 数学表达：设控制器为 C(s)，被控对象模型为 Pm(s)，MiL 验证的闭环传递函数为：

TMiL(s)=C(s)⋅Pm(s)1+C(s)⋅Pm(s)

MiL 阶段需要验证 TMiL(s) 的所有极点都在复平面左半平面（稳定性），以及闭环系统的增益裕度 GM>6dB 和相位裕度 PM>30°（鲁棒性）。

第二级：软件在环（Software-in-the-Loop, SiL） - 环境：将控制算法编译为目标平台的可执行代码（如 C/C++），但被控对象仍是数学模型。 - 工具：交叉编译器 + 实时仿真器。 - 验证目标：代码移植后是否引入了精度损失？定点运算是否溢出？实时性能是否达标？ - 能发现的问题：浮点→定点截断误差、内存泄漏、实时调度冲突。 - 精度损失模型：设原始算法使用 float64 精度，目标平台使用 float32 或定点数。量化误差可以建模为加性噪声：

xSiL(t)=xMiL(t)+ϵq(t)

其中 ϵq(t) 为量化噪声，其方差取决于字长和定标方案。对于均匀量化，ϵq 的方差为：

σq2=Δ212

其中 Δ 为量化步长。对于 float32，Δ≈10−7×|x|（相对精度）；对于 int16 定点数（Q15 格式），Δ=2−15≈3×10−5。

第三级：硬件在环（Hardware-in-the-Loop, HiL） - 环境：控制算法运行在真实的 PLC/嵌入式硬件上，但被控对象仍是实时仿真器模拟的。 - 工具：PLC + dSPACE/Speedgoat 实时仿真器。 - 验证目标：硬件 I/O 时序是否正确？通信协议（Modbus/OPC-UA）是否稳定？电磁兼容性如何？ - 能发现的问题：I/O 延迟、协议解析错误、硬件故障响应。 - 实时性约束：HiL 测试中最关键的性能指标是控制周期的抖动（Jitter）。设控制器的标称周期为 Ts，实际执行周期为 Ts+δ(t)，则必须满足：

$$
    |\delta(t)| \leq \delta_{max} = 0.01 \times T_s, \quad \forall t \tag{5.4}
    $$

即抖动不超过标称周期的 1%。对于 Ts=100ms 的控制器，δmax=1ms。

第四级：现场在环（Plant-in-the-Loop, PiL） - 环境：控制算法运行在真实硬件上，被控对象也是真实的物理系统（真水、真泵、真管道）。 - 工具：实际泵站 + SCADA 系统。 - 验证目标：在真实工况下，系统能否安全、稳定地运行？ - 能发现的问题：模型与现实的不匹配、未预见的工况组合、人机交互问题。 - 模型-现实不匹配：PiL 阶段的核心挑战是模型误差。设真实被控对象为 Pr(s)，模型为 Pm(s)，乘法不确定性为：

Pr(s)=Pm(s)⋅(1+W(s)⋅Δ(s)), ∥Δ∥∞≤1

其中 W(s) 为不确定性权重函数，Δ(s) 为归一化不确定性。鲁棒稳定性要求：

∥W(s)⋅TMiL(s)∥∞<1

这就是著名的小增益定理。在 PiL 阶段，需要通过在线辨识来估计 W(s)，并验证式 (5.6) 是否成立。

### 1.2.3	2.3 ODD：算法的”合法工作边界”

即使通过了全部四级验证，算法也不是在任何条件下都可以信任的。CHS 体系借鉴自动驾驶领域的 ODD（Operational Design Domain）概念，为每个控制算法划定严格的工作边界：

ODD={(x,d,u)∣x∈Xsafe,d∈Dverified,u∈Ufeasible}

其中 x 是系统状态（水位、流量），d 是扰动（降雨、需水），u 是控制输入（泵阀开度）。只有在 ODD 内，算法才被授权自主运行；一旦检测到系统状态逼近 ODD 边界，必须触发降级或人工接管。

ODD 的边界定义需要量化为具体的数值范围。以泵站控制为例：

| 状态变量 | ODD 范围 | 物理含义 |
| --- | --- | --- |
| 水位 h | [0.5m,4.5m] | 低于 0.5m 泵干烧，高于 4.5m 接近溢出 |
| 入流量 Qin | [0,600 m3/min] | 超过 600 为超设计标准暴雨 |
| 水泵开度 u | [0,1] | 物理约束 |
| 通信延迟 τ | [0,2s] | 超过 2s 控制器可能失稳 |
| 传感器偏差 ϵs | [−0.2m,0.2m] | 超范围需要人工校准 |

ODD 边界监测器是一个实时运行的守护进程，它不断检查所有状态变量是否在 ODD 范围内：

ODD_OK(t)=⋀ni=1ximin≤xi(t)≤ximax

当 ODD_OK(t)=false 时，系统自动从”自主模式”降级为”人工监督模式”，同时向操作员发送警报。

### 1.2.4	2.4 WSAL：水网智能化等级

CHS 提出了水系统自主等级（Water Systems Autonomy Level, WSAL）五级分类：

| 等级 | 名称 | 特征 | xIL 要求 | 典型 ODD 覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 远程监视 | 人工操作，SCADA 只看不动 | 无 | N/A |
| L2 | 辅助决策 | 系统推荐方案，人工确认执行 | MiL | <30% |
| L3 | 有条件自主 | 在已验证 ODD 内自主运行 | MiL + SiL + HiL | 30%∼70% |
| L4 | 高度自主 | MAS 处理大部分场景 | 全部 xIL + PiL | 70%∼95% |
| L5 | 完全自主 | 自扩展 ODD，无需人工 | 持续验证 | >95% |

从 L2 到 L3 的跨越是当前水利行业的关键里程碑，它要求系统必须通过完整的 xIL 验证流程。

ODD 覆盖率的定义为已验证工况占所有可能工况的比例：

CODD=|Sverified||Stotal|

在实践中，Stotal 是无穷大的连续空间，因此需要通过离散化场景库来近似。场景库的构建方法包括：

- 正交实验设计：对关键参数进行拉丁超立方采样（LHS），生成覆盖参数空间的代表性场景集。

- 极端工况枚举：基于历史记录和专家经验，列举所有可能的极端工况组合（如百年暴雨 + 设备故障 + 通信中断）。

- 对抗性生成：利用优化算法自动搜索使控制器性能退化最严重的工况组合。

### 1.2.5	2.5 场景库构建与覆盖率评估

场景库是 xIL 验证的核心资产。一个完整的场景库应包含以下维度：

环境扰动维度（d）： - 降雨强度：[0,200mm/h]，按 10mm/h 步长离散为 20 级 - 降雨时空分布：均匀型、前峰型、后峰型、双峰型，共 4 种 - 需水变化：[−30%,+50%]，按 10% 步长离散为 9 级

设备状态维度（u）： - 水泵故障：0∼3 台失效，共 4 种 - 传感器漂移：[−0.3m,+0.3m]，按 0.1m 步长离散为 7 级 - 通信延迟：[0,5s]，按 1s 步长离散为 6 级

总场景数为 20×4×9×4×7×6=120,960 个。假设每个场景的 MiL 仿真耗时 10s，全部场景的 MiL 验证约需 14 天的连续计算。

覆盖率评估采用通过率指标：

Rpass=NpassNtotal×100%

其中 Npass 为满足所有性能指标的场景数，Ntotal 为总场景数。WSAL L3 要求 Rpass≥95%，且所有不通过的场景必须被标记为 ODD 之外。

## 1.3	3. 案例分析：理论与实践的桥梁（MiL vs SiL 精度损失的量化检测）

### 1.3.1	案例背景 (Context)

某水务集团计划将 MPC 泵站调度算法部署到现场 PLC 上。 算法在 Python（64 位双精度浮点）中表现完美。但目标 PLC 只支持 32 位单精度浮点运算。 工程师需要验证：从 MiL（Python float64）到 SiL（模拟 float32）的精度截断，是否会导致控制性能的显著退化？如果退化超过阈值，是否会将系统推出 ODD？

### 1.3.2	问题描述 (Problem)

- 控制对象：地下调蓄池（容量 50 万 m3），配备最大 15 万 m3/h 排水泵。

- MiL 基准：Python float64 精度下的 MPC 优化轨迹（24 步时域）。

- SiL 模拟：将所有中间变量强制截断为 float32，模拟 PLC 的定点运算环境。

- ODD 安全边界：库容不得超过 48 万 m3（留 4% 安全裕度）；控制偏差 RMSE 不得超过基准的 5%。

- 任务：运行 24 步 MPC 仿真，对比 float64 与 float32 下的控制轨迹、截断误差累积、ODD 合规性。

### 1.3.3	解题思路 (Solution Approach)

- 构建 MPC 状态演进器：实现简化的泵站水量平衡方程 Vt+1=Vt+Qin,t−Ut，其中 Qin 包含昼夜降雨模式。入流量模型为：

Qin(t)=Qbase+Qamp⋅sin2πt24+Qnoise(t)

其中 Qbase=8 万 m3/h 为基础入流，Qamp=4 万 m3/h 为昼夜波动幅度，Qnoise 为随机扰动。

- 双精度基准：用 numpy float64 执行完整的 MPC 前馈优化。MPC 的代价函数为：

J=k=0Np−1wV(Vk−Vref)2+wuUk2⋅ce(k)+wΔu(ΔUk)2

其中 Vref 为目标库容，ce(k) 为分时电价，wV、wu、wΔu 为权重。

- 单精度模拟：在每一步将状态变量、控制输入、代价函数全部通过 np.float32() 截断，模拟 PLC 环境。截断操作为：

x=float32(x)=x+ϵq(x), |ϵq(x)|≤|x|223

float32 的尾数位数为 23 位，因此相对精度约为 1.2×10−7。

- 误差累积追踪：逐步记录截断误差 ϵt=|Vf64,t−Vf32,t|，观察误差是否随时间发散。在 MPC 的前瞻优化中，截断误差会通过状态预测方程被反复迭代放大：

ϵt+k|t=ϵt+k−1|t+ϵq(Vt+k−1|t)+ϵq(Qin,t+k−1)−ϵq(Ut+k−1)

最坏情况下，误差随预测步数 k 线性增长：ϵmax≈k⋅Δmax。

- ODD 合规判定：检查 SiL 轨迹是否突破 48 万 m3 安全线，计算 RMSE 退化率：

RMSEdegrade=RMSESiL−RMSEMiLRMSEMiL×100%

若 RMSEdegrade>5%，则 SiL 验证不通过。

### 1.3.4	代码执行与图表 (Code & Charts)

学习提示：请关注中间子图的误差累积曲线。在前 12 步，截断误差可能微不可查；但在后 12 步，误差可能像滚雪球一样放大。这就是为什么 SiL 验证不可跳过。

Source: assets/ch05/ch05_xil_validation.py

MiL 与 SiL 精度对比及 ODD 合规性评估矩阵：

MiL 与 SiL 精度对比 KPI 矩阵：

| KPI | MiL (float64) | SiL (int16) | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 峰值库容 (x万m³) | 45.63 | 43.20 | 均未溢出 |
| 最大量化误差 (x万m³) | - | 15.33 | 需复核 |
| RMSE 退化率 | - | 18.7% | >5% 不合格 |
| ODD 违规次数 (>48) | 0 | 0 | 合规 |
| 能耗费用 (CNY) | 31 | 45 | 偏差=13 |

### 1.3.5	实验验证与结果剖析 (Verification & Result Interpretation)

这组仿真数据揭示了一个容易被忽视但后果严重的工程陷阱：

- 上方子图（库容轨迹）：蓝线（MiL float64）与红线（SiL int16）在前 8 小时几乎完全重合——因为此时来水平稳，量化误差尚未累积。但从第一个用水高峰（t=8∼14h）开始，两条曲线逐渐分叉。MiL 的峰值库容为 45.63 万 m3，SiL 为 43.20 万 m3，差异达到 2.43 万 m3。虽然两者都没有触碰 48 万 m3 的 ODD 安全线，但这种偏差在更极端的工况下完全可能导致 SiL 控制器”看不见”溢出风险。

- 中间子图（量化误差柱状图）：这是最关键的警示图。在昼间高峰和夜间谷价时段，误差柱状图呈现出明显的”雪球效应”——量化误差并非恒定的 0.1（即分辨率），而是因为每一步的截断误差被 MPC 的 6 步前瞻反复叠加放大，最终在某些时刻累积至 15.33 万 m3。

- 误差放大机制可以用灵敏度分析来理解。设 MPC 的灵敏度矩阵为 S=∂u*/∂x，则状态误差 δx 导致的控制误差为 δu=S⋅δx。当 ∥S∥ 的谱范数较大时（即 MPC 对状态变化敏感），即使微小的量化误差也会被放大为显著的控制偏差。

- 下方子图（控制动作对比）：蓝色（MiL）和红色（SiL）的泵流量在高电价时段（橙色阴影区域 10-15h、18-21h）的调度策略出现了显著分歧。MiL 精准地在低电价时段加大抽水，高电价时段削减运行；SiL 因为量化后的代价函数分辨率不足（cost 使用 scale=1.0 的粗粒度量化），无法准确区分电价差异，导致错失了约 13 元的节电空间。

- RMSE 退化率 18.7% 远超 5% 的合格线，表明 16 位定点运算不足以支撑这套 MPC 算法。工程对策包括：

  - 将 PLC 升级为 32 位浮点处理器（推荐方案）；

  - 对 MPC 代价函数和状态变量采用更精细的定标方案（如 scale=100 而非 scale=10），将分辨率从 0.1 提升至 0.01；

  - 缩短 MPC 的预测时域，减少误差累积的步数。

### 1.3.6	工业部署与运行建议 (Industrial Deployment Recommendations)

- SiL 是部署前的最低门槛：任何从高级语言（Python/MATLAB）向嵌入式平台（PLC/FPGA）迁移的控制算法，都必须经过 SiL 验证。精度截断、定时器分辨率、中断优先级等细节，往往是”实验室成功、现场翻车”的元凶。

- ODD 边界必须量化写入代码：不能只在文档里写”水位不能太高”。ODD 的每一条边界都必须被编码为运行时断言（Runtime Assertion）。当系统状态逼近边界时，控制器必须自动降级——从 MPC 优化切换为保守的阈值控制，确保系统始终处于已验证的安全域内。

- HiL 验证的不可替代性：SiL 验证通过后，还必须进行 HiL 验证。原因在于 SiL 无法发现以下问题：

  - PLC 的任务调度与中断优先级导致的控制周期抖动

  - Modbus/OPC-UA 协议栈的实际延迟和丢包率

  - 模拟量输入/输出的电气噪声和零点漂移

  - 变频器启动瞬间的电磁干扰对 A/D 采样的影响

- HiL 测试台架通常由实时仿真器（如 dSPACE SCALEXIO 或 Speedgoat）充当”虚拟水厂”，它以 1ms 的步长运行被控对象的精确模型，通过真实的电气接口与 PLC 交互。

- PiL 的渐进式部署策略：现场在环测试不意味着直接让算法接管整个泵站。正确的做法是”影子模式（Shadow Mode）“：算法与现有控制系统并行运行，算法的输出仅用于记录和比较，不实际驱动执行器。当影子模式的对比数据积累足够（通常 3∼6 个月），且性能指标持续优于现有系统时，才逐步将控制权交给新算法。

## 1.4	4. 本章小结

本章系统阐述了 xIL 四级验证体系在水网控制算法部署中的核心作用。主要结论如下：

- xIL 四级验证是不可跳过的工程纪律：MiL 验证算法逻辑，SiL 验证代码精度，HiL 验证硬件兼容，PiL 验证现场适应性。每一级发现的问题类型不同，互不替代。

- 精度截断误差在 MPC 中会累积放大：本章案例表明，int16 定点数的量化误差在 MPC 的 24 步前瞻中累积至 15.33 万 m3，RMSE 退化率达 18.7%，远超 5% 的合格线。

- ODD 是控制算法的”合法工作边界”：每个控制算法的 ODD 必须被量化定义（式 5.7-5.8）并编码为运行时断言，越界时自动降级。

- WSAL L2→L3 的跨越要求完整的 xIL 验证：当前水利行业大多处于 L1-L2，向 L3 的跨越是近期最关键的里程碑。

- 场景库是 xIL 验证的核心资产：场景库的覆盖率（式 5.10）直接决定了验证结论的可信度。

- 代码锚点：assets/ch05/ch05_xil_validation.py

## 1.5	5. 思考与练习

练习 1（xIL 层级辨析）：以下故障分别在 xIL 的哪一级才能被发现？ (a) MPC 算法在某个极端工况下数值发散。 (b) PLC 的 Modbus 通信在水泵启动瞬间出现 200ms 的丢包。 (c) 将 Python 的 float64 矩阵运算移植为 C 语言 float32 后，矩阵求逆结果偏差 10%。 (d) 现场水位计因泥沙淤积产生了 0.15m 的系统性偏差。

练习 2（量化误差分析）：某 MPC 控制器使用 Np=12 步前瞻。状态变量范围为 [0,50] 万 m3，使用 int16 定点数（Q15 格式，范围 [−1,1)，需要除以 50 万进行归一化）。 (a) 计算量化步长 Δ（提示：Δ=50/215）。 (b) 计算单步量化误差的最大值。 (c) 假设误差线性累积，计算 12 步后的最大累积误差。 (d) 判断该累积误差是否会导致 ODD 违规（安全裕度为 2 万 m3）。

练习 3（ODD 设计）：为第 3 章的预排空控制器设计 ODD。需要定义以下边界： (a) 水位范围 [hmin,hmax]。 (b) 入流量范围 [Qin,min,Qin,max]。 (c) 通信延迟范围 [τmin,τmax]。 (d) 水泵健康状态（至少 k 台正常运行）。 (e) 针对每个边界被突破的情况，设计相应的降级策略。

练习 4（场景库规模估算）：某泵站控制系统有 5 个关键参数，每个参数离散为 8 个水平。 (a) 计算全因子实验的总场景数。 (b) 如果每个场景的 MiL 仿真耗时 30s，计算全部场景的仿真总时间。 (c) 如果采用拉丁超立方采样（LHS），取 200 个样本，计算相对于全因子实验的时间节省比例。 (d) 讨论 LHS 相对于全因子实验可能遗漏的极端工况类型。

拓展视野：在环测试（xIL）是水系统自治等级从 L2 跨越到 L3 的关键使能技术。水系统控制论强调，控制算法必须在部署前经历MiL→SiL→HiL→PiL四级递进验证。每完成一轮xIL验证，系统的运行设计域（ODD）就向外扩展一层，意味着更多的运行工况被纳入”已验证安全”范围。这种”先验证、后上线”的工程纪律，是水网自主运行区别于传统手动控制的根本标志。

## 1.6	参考文献

[1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[2] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统在回路测试体系：从MiL到PiL[J].南水北调与水利科技(中英文),2025.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[3] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.自主水网：概念、架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[4] Blanke M, Kinnaert M, Lunze J, et al. Diagnosis and Fault-Tolerant Control[M]. 3rd ed. Springer, 2016.

[5] Isermann R. Fault-Diagnosis Systems: An Introduction from Fault Detection to Fault Tolerance[M]. Springer, 2006.

[6] SAE International. J3016: Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles[S]. 2021.

[7] RTCA. DO-178C: Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification[S]. 2011.