Table of Contents

# 1	第 13 章 综合应用——全系统水力平差

## 1.1	1 学习目标

全系统水力平差概念图

本章是全书的综合应用高潮，将前面章节所学的泵站特性、有压管流、明渠恒定流、倒虹吸结构等各类水力元件拼装为一个完整的串联式调水系统（泵站-管道-明渠-倒虹吸）。读者需要掌握以下核心内容：

- 全系统能量守恒方程的建立——从取水源头到输水终点的完整能量链。

- 各段阻力公式的逐项展开：管道达西公式、明渠曼宁公式、倒虹吸沿程损失与局部损失。

- 水泵特性曲线（H-Q 曲线）与系统阻力曲线的交点匹配——工况点寻优。

- 水泵效率与功率的基本概念。

- 割线法求根的基本步骤与公式。

- 全景水力剖面图（水面线与能量线 HGL/EGL）的绘制方法。

## 2 教材理论

### 1.1.1	2.1 全系统能量方程

在大型调水工程中，水流从取水源头到输水终点经历多种水力结构的串联：

水源水库→水泵加压压力管道→出流高位水池→重力流明渠→下潜倒虹吸→排入终点水库

在这一系统中，流量 Q 是唯一的全局未知数。系统在某一平衡流量 Q* 下运行，满足总能量守恒：

Hpump(Q)=(Zdest−Zsource)+ΔHpipe1(Q)+ΔHchannel(Q)+ΔHsiphon(Q)

式中各符号含义如下：Hpump(Q) 为水泵在流量 Q 下提供的扬程（m）；Zsource 为水源水库水位（m）；Zdest 为终点水库水位（m）；ΔHpipe1(Q) 为压力管道总水头损失（m）；ΔHchannel(Q) 为明渠段总水头损失（m）；ΔHsiphon(Q) 为倒虹吸段总水头损失（m）。

系统将自动”试探”各种流量，直到找到使等式两端恰好平衡的唯一平衡点 Q*。定义残差函数：

F(Q)=Hpump(Q)−(Zdest−Zsource)+ΔHpipe1(Q)+ΔHchannel(Q)+ΔHsiphon(Q)=0

### 1.1.2	2.2 各段阻力公式逐项展开

#### 1.1.2.1	2.2.1 压力管道（达西公式）

ΔHpipe1=f1L1D1V122g=8f1L1π2gD15Q2

其中 f1 为管道达西摩擦系数（无量纲），L1 为管长（m），D1 为管径（m），V1=Q/(πD12/4) 为管内流速（m/s）。

#### 1.1.2.2	2.2.2 明渠段（曼宁公式）

明渠段的水头损失等于沿渠的水面高程差。在均匀流（正常水深）假设下，摩擦坡度等于渠底坡度 S0，总水头损失为：

$$
    \Delta H_{\text{channel}} = S_f \cdot L_c \tag{13-4}
    $$

其中 Lc 为明渠长度（m），Sf 为摩擦坡度。在均匀流条件下 Sf=S0，故 ΔHchannel=S0Lc。

需要指出，当渠道上下游受到水池水位的约束时，实际水面线可能偏离正常水深（如 M1 壅水或 M2 降水曲线），此时 ΔHchannel 需通过标准步长法逐步计算。

曼宁公式给出流量与水深的关系：

Q=1nAR2/3Sf1/2

其中 n 为曼宁糙率系数（m−1/3⋅s），A 为过水断面面积（m2），R=A/P 为水力半径（m），P 为湿周（m）。

对于本案例中的明渠段，ΔHchannel=6.0 m 的计算基础是均匀流假设：渠长 Lc=3000 m，底坡 S0=0.001，在渠道设计流量下 Sf≈S0，故 ΔHchannel=S0×Lc=0.001×3000=3.0 m。然而案例中实际计算得到 ΔHchannel=6.0 m，差异来源于：(a) 系统实际平衡流量 Q*=3.11 m3/s 下明渠摩擦坡度 Sf 大于底坡 S0（非均匀流）；(b) 渠道上下游水池水位约束导致的 M1/M2 曲线附加损失。因此，明渠段的水头损失不能简单取 S0Lc，而应通过水面线计算的首尾高差确定。

#### 1.1.2.3	2.2.3 倒虹吸管（沿程损失 + 局部损失）

倒虹吸管的总水头损失由沿程摩擦损失和局部损失两部分组成：

ΔHsiphon=hf,siphon+hm,siphon=8f2L2π2gD25Q2+Kminor8Q2π2gD24

其中 f2 为倒虹吸管达西摩擦系数，L2 为管长（m），D2 为管径（m），Kminor 为局部损失系数（无量纲）。

局部损失系数 Kminor=1.5 的分项说明：

倒虹吸管的局部损失通常包括以下几项：

| 局部构件 | 典型 K 值 | 物理机制 |
| --- | --- | --- |
| 进口（明渠收缩进入管道） | 0.5 | 水流从开放断面突然收缩进入管道，产生涡流分离 |
| 出口（管道扩散进入明渠） | 1.0 | 管道出流速度水头全部损失（突然扩大） |
| 弯头（如有） | 0.2∼0.5 | 水流方向改变产生的二次流 |

本案例取 Kminor=1.5=0.5 (进口)+1.0 (出口)，未计入弯头损失（假定管道无显著弯曲段）。若管道包含 90° 弯头，应额外增加相应的 K 值。

### 1.1.3	2.3 水泵特性曲线与效率

#### 1.1.3.1	2.3.1 H-Q 特性曲线

水泵的扬程-流量关系通常用二次抛物线近似：

Hpump(Q)=H0−kQ2

其中 H0 为关死扬程（m），即 Q=0 时水泵提供的最大扬程；k 为泵曲线系数（s2/m5）。

#### 1.1.3.2	2.3.2 水泵效率

水泵效率 η 是流量 Q 的函数，通常呈倒 U 形分布，在设计流量 Qd 附近达到最大值 ηmax（一般为 0.75∼0.90）。效率曲线可近似表达为：

η(Q)=ηmax−c(Q−Qd)2

其中 c 为曲线形状系数。

#### 1.1.3.3	2.3.3 轴功率公式

水泵的轴功率（输入功率）为：

P=ρgQHpumpη(Q)

其中 ρ 为水的密度（ρ=1000 kg/m3），g 为重力加速度（9.81 m/s2），Q 为流量（m3/s），Hpump 为水泵扬程（m），η 为水泵效率（无量纲）。

有效功率（水功率）为分子部分 Pw=ρgQHpump，其单位为 W。效率 η 反映了机械能向水能转化的比例。

### 1.1.4	2.4 系统工况点的确定

将水泵特性曲线 Hpump(Q) 与系统阻力曲线 Hsys(Q)=(Zdest−Zsource)+∑ΔHi(Q) 绘制在同一坐标系中，两条曲线的交点即为系统工况点（Operating Point），对应的横坐标为系统平衡流量 Q*。

数学上，工况点满足 F(Q*)=0（式 13-2），可用数值方法求解。

### 1.1.5	2.5 割线法求根

割线法（Secant Method）是求解一元非线性方程 F(Q)=0 的经典数值方法，不需要计算导数（与牛顿法不同），特别适合本类问题。

基本步骤：

第一步，选取两个初始猜测值 Q0 和 Q1（例如 Q0=1.0 m3/s，Q1=5.0 m3/s），计算 F(Q0) 和 F(Q1)。

第二步，用割线（连接 (Q0,F(Q0)) 和 (Q1,F(Q1)) 的直线）与横轴的交点作为新的估计值：

Qn+1=Qn−F(Qn)Qn−Qn−1F(Qn)−F(Qn−1)

第三步，将 Qn−1←Qn，Qn←Qn+1，重复第二步。

第四步，当 |F(Qn+1)|<ε（给定容许误差，如 ε=0.001 m）时停止迭代。

割线法的收敛阶约为 1.618（黄金比例），介于二分法（线性收敛）和牛顿法（二次收敛）之间，对于本类平滑单调函数通常 4∼6 步即可收敛。与牛顿法相比，割线法每步不需要计算目标函数的导数，在水力系统平差这类导数形式复杂的问题中具有明显的实用优势。

## 1.2	3 典型例题：两元件串联系统手算平差

### 1.2.1	3.1 题目

某简化调水系统由水泵和一根压力管道串联组成。水源水库水位 Zsource=10 m，终点水库水位 Zdest=50 m。水泵特性曲线为 Hpump=60−2Q2。压力管道参数：L=500 m，D=0.8 m，f=0.020。不计局部损失。

用割线法求系统平衡流量 Q*。

### 1.2.2	3.2 求解

第一步，建立残差函数。管道水头损失为：

ΔHpipe=8fLπ2gD5Q2=8×0.020×500π2×9.81×0.85Q2=8031.72Q2=2.522Q2

残差函数：

F(Q)=(60−2Q2)−[(50−10)+2.522Q2]=60−2Q2−40−2.522Q2=20−4.522Q2

第二步，选取初始值 Q0=1.0，Q1=3.0：

- F(Q0)=F(1.0)=20−4.522×1.0=15.478

- F(Q1)=F(3.0)=20−4.522×9.0=20−40.698=−20.698

第三步，割线法迭代：

Q2=Q1−F(Q1)Q1−Q0F(Q1)−F(Q0)=3.0−(−20.698)×3.0−1.0−20.698−15.478=3.0−(−20.698)×2.0−36.176

Q2=3.0−(−20.698)×(−0.05529)=3.0−1.144=1.856 m3/s

验证：F(1.856)=20−4.522×1.8562=20−15.58=4.42

第四步，继续迭代：Q2=1.856，Q1=3.0：

Q3=1.856−4.42×1.856−3.04.42−(−20.698)=1.856−4.42×−1.14425.118=1.856+0.201=2.057

验证：F(2.057)=20−4.522×2.0572=20−19.13=0.87

第五步，继续迭代收敛至 Q*≈2.10 m3/s。

精确解：20−4.522Q2=0⇒Q*=20/4.522=4.423=2.103 m3/s。

割线法经 4∼5 步迭代即可收敛到小数点后两位精度。

### 1.2.3	3.3 工况点校核

在 Q*=2.103 m3/s 时： - 水泵扬程：Hpump=60−2×2.1032=60−8.85=51.15 m - 静水位差：Zdest−Zsource=50−10=40 m - 管道损失：ΔHpipe=2.522×2.1032=11.15 m - 系统所需扬程：40+11.15=51.15 m

供需平衡，验证正确。

## 1.3	4 工程案例：泵站-管道-明渠-倒虹吸全景平差

### 1.3.1	4.1 案例背景

某高原干旱城市规划引水工程：在海拔 20 m 的山谷水库建泵站，通过 1000 m 压力钢管将水打至高山。水从管道出口进入高位水池，沿 3000 m 梯形明渠在山腰流淌，遇深沟时通过 800 m 倒虹吸管潜入谷底，最后排入海拔 120 m 的城市水库。设计期望输送 5.0 m3/s 的清水，选配水泵关死扬程 130 m。

### 1.3.2	4.2 问题参数

- 水源水库：Zsource=20.0 m。

- 水泵特性曲线：Hpump=130−0.5Q2（H 单位 m，Q 单位 m3/s）。

- 压力管道（段1）：L1=1000 m，D1=1.2 m，f1=0.02。

- 高位明渠：长 Lc=3000 m，底宽 b=4.0 m，底坡 S0=0.001，曼宁糙率 n=0.015，起点底高程 110 m。

- 倒虹吸管（段2）：L2=800 m，D2=1.0 m，f2=0.018，Kminor=1.5。

- 终点水库：Zdest=120.0 m。

问题概化图

### 1.3.3	4.3 求解方法

采用”逆向递推 + 割线法求根”策略：

第一步，假设系统流量 Q。

第二步，从终点水库逆推：以 Zdest=120 m 为基准，计算倒虹吸管在流量 Q 下的沿程损失和局部损失（式 13-6），得到明渠末端前池必须维持的水位。

第三步，明渠水面线逆推：利用标准步长法差分格式（式 12-9），从前池水位向上游逆推 3000 m，求得起点高位水池的绝对水面高程 Zpool。

第四步，管道阻力：计算压力钢管的摩擦损失 ΔHpipe1（式 13-3）。

第五步，水泵需求扬程：Hreq=Zpool−Zsource+ΔHpipe1。

第六步，残差比对：F(Q)=Hpump(Q)−Hreq(Q)。若 |F|>ε，则用割线法（式 13-10）更新 Q，返回第二步。

Source: assets/ch13/ch13_comprehensive.py

### 1.3.4	4.4 计算结果

全要素耦合稳态节点能量追踪矩阵：

| 节点 | 高程 Z (m) | 水头/损失 (m) | 流量 Q (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 水源水库 | 20.00 | 0.0 | 3.11 |
| 02 水泵出口 | 145.16 | +125.16 (泵加压) | 3.11 |
| 03 高位水池（管道1出口） | 138.72 | -6.43 (管道摩擦) | 3.11 |
| 04 前池（明渠末端） | 132.72 | -6.00 (明渠损失) | 3.11 |
| 05 终点水库（倒虹吸出口） | 120.00 | -12.72 (倒虹吸) | 3.11 |

能量平衡校核（Q*=3.11 m3/s）：

- 水泵扬程：Hpump=130−0.5×3.112=130−4.84=125.16 m

- 静水位差：Zdest−Zsource=120−20=100 m

- 管道1损失：ΔHpipe1=8×0.02×1000×3.112/(π2×9.81×1.25)=6.43 m

- 明渠损失：ΔHchannel=6.00 m

- 倒虹吸损失：ΔHsiphon=hf+hm=8×0.018×800×3.112/(π2×9.81×1.05)+1.5×8×3.112/(π2×9.81×1.04)=10.82+1.90=12.72 m

- 总需求扬程：100+6.43+6.00+12.72=125.15 m（与水泵扬程 125.16 m 吻合，误差来自计算截断）

系统全景剖面水力坡度线与结构图

### 1.3.5	4.5 结果分析

- 设计流量无法企及。 系统未达到期望的 5.0 m3/s，平衡流量仅为 Q*=3.11 m3/s。若强行注入 5.0 m3/s，倒虹吸和明渠的非线性摩擦暴增，高位水池水位被顶升，水泵需提供超过 140 m 的扬程，但该泵的关死扬程仅为 130 m，系统只能在低流量下达到平衡。

- 全景能量接力。 水泵从 20 m 拉升 125.16 m 的势能至 145.16 m。此后各段逐步消耗：管道摩擦 6.43 m，明渠阻力 6.0 m，倒虹吸 12.72 m。明渠由于流速低、断面大，能量消耗相对节约；而倒虹吸因管径小（D2=1.0 m）且包含进出口局部损失，成为系统最大的阻力源。

- 倒虹吸是系统瓶颈。 倒虹吸损失 12.72 m 占总损失 25.15 m 的 50.6%，其中沿程损失 10.82 m，局部损失 1.90 m。若将倒虹吸管径从 1.0 m 扩至 1.2 m，损失将降至约 5.2 m（因 D 出现在分母的 5 次方上），系统平衡流量可提升至约 3.8 m3/s。

- 水泵效率考量。 若该泵的最高效率点（BEP）设计在 Qd=4.0 m3/s 处，而实际运行在 Q*=3.11 m3/s，偏离 BEP 约 22%，效率将有所下降。按式（13-9），此时轴功率为 P=1000×9.81×3.11×125.16/η。若 η=0.80，则 P=4770 kW；若 η 降至 0.70，则 P=5451 kW，功率增加 14%，运行电费显著上升。

## 1.4	5 工业部署建议

- 全系统阻力曲线的完整绘制。 选泵之前必须将全系统阻力曲线 Hsys(Q)=ΔZ+∑ΔHi(Q) 完整画出，与候选水泵的 H-Q 曲线叠加，确认工况点是否落在泵的高效区间内。

- 瓶颈识别与针对性扩容。 本案例表明，一段不起眼的倒虹吸管可能成为全系统的最大阻力源。在进行扩容设计时，应优先扩大瓶颈段的管径，而非盲目更换更大功率的水泵。

- 水泵变频调速。 在实际运行中，系统流量需根据用水需求动态调整。采用变频调速（VFD）驱动水泵，可使 H-Q 曲线整体下移，使工况点在不同流量下均保持在高效区间附近，节约 15%∼30% 的运行电费。

- 数字孪生与全系统平差。 本案例的计算代码可封装为动态链接库，嵌入水利枢纽的数字孪生平台。通过实时读取各节点传感器水位数据，反向修正管道粗糙度、渠道糙率、水泵效率等参数，实现在线工况诊断与优化调度，这也是智慧水利工程的核心应用场景之一。

## 1.5	6 本章小结

- 全系统水力平差的核心是建立从水源到终点的能量守恒方程（式 13-1），在该方程中流量 Q 是唯一的全局未知数，所有水力元件的运行状态均由该流量唯一确定。

- 各段阻力公式各异：管道用达西公式（ΔH∝Q2），明渠用曼宁公式（ΔH 通过水面线计算），倒虹吸包含沿程损失和局部损失两部分。局部损失系数 Kminor 需根据进口、出口、弯头等具体构件分项确定，不可简单取用经验常数。

- 水泵特性曲线 Hpump(Q) 与系统阻力曲线 Hsys(Q) 的交点即为工况点。水泵效率 η(Q) 影响轴功率 P=ρgQH/η，工况点偏离最高效率点将导致能耗增加，长期运行的经济损失不可忽视。

- 割线法是求解全系统非线性平差方程的有效方法，收敛阶约 1.618，通常 4∼6 步即可达到工程精度。初始猜测值的选取应覆盖可能的流量范围，以确保收敛到物理上有意义的解。

- 在工程实践中，“牵一发动全身”——任何一段水力元件的参数变化（如管道老化导致糙率增大、渠道淤积导致断面缩小）都会通过全系统能量平衡影响所有其他元件的运行状态。因此，定期对系统各段参数进行校核和更新，是维持调水工程高效运行的基本要求。

## 1.6	思考题

- 概念辨析：全系统水力平差与单段渠道/管道水力计算的本质区别是什么？为什么说”牵一发动全身”——任何一段水力元件的参数变化都会影响全系统？

- 定量计算：一输水系统由水泵、管道和明渠串联组成。管道长 Lp=2000 m，直径 D=1.0 m，f=0.020，局部损失系数之和 ∑K=3.0。水泵特性曲线为 Hpump=50−200Q2（H 单位 m，Q 单位 m3/s）。(a) 写出系统阻力曲线 Hsys(Q) 的表达式；(b) 求工况点的流量和扬程；(c) 若水泵最高效率点在 Q=0.35 m3/s，讨论实际工况点偏离效率最优的影响。

- 收敛判据：割线法求解全系统非线性平差方程时，收敛阶约为 1.618（黄金比例）。(a) 与牛顿法（收敛阶 2）相比，割线法的优势是什么？(b) 工程中通常取什么收敛判据（流量或水头精度）？

- 数字孪生应用：全系统水力平差模型如何服务于输水工程的数字孪生系统？试从实时校核、工况预测和调度优化三个方面进行分析。

## 1.7	7 参考文献

[1] Wylie, E. B., & Streeter, V. L. (1993). Fluid Transients in Systems. Prentice Hall.

[2] Chaudhry, M. H. (2014). Applied Hydraulic Transients (3rd ed.). Springer.

[3] Todini, E., & Pilati, S. (1988). A gradient algorithm for the analysis of pipe networks. In B. Coulbeck & C. H. Orr (Eds.), Computer Applications in Water Supply (Vol. 1, pp. 1-20). Research Studies Press.

[4] 中华人民共和国住房和城乡建设部. (2011). GB 50265-2010 泵站设计规范. 中国计划出版社.

[5] Chaudhry, M. H. (2008). Open-Channel Flow (2nd ed.). Springer.

[6] 吴持恭. (2008). 水力学 (第四版). 高等教育出版社.

[7] Karassik, I. J., Messina, J. P., Cooper, P., & Heald, C. C. (2008). Pump Handbook (4th ed.). McGraw-Hill.

[8] Walski, T. M., Chase, D. V., Savic, D. A., Grayman, W., Beckwith, S., & Koelle, E. (2003). Advanced Water Distribution Modeling and Management. Haestad Press.

[9] Cengel, Y. A., & Cimbala, J. M. (2018). Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications (4th ed.). McGraw-Hill.

[10] 雷晓辉, 苏承国, 龙岩, 等. 水系统在回路测试体系：从模型在环到实物在环 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 805-812+906. DOI: 10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.