Table of Contents

# 1	第 1 章：光伏电池与阵列建模：从光子到电子的量子跃迁

## 1.1	1. 学习目标

本章探讨光伏发电系统（Photovoltaic System）的最底层物理基础。我们将揭开光伏电池板在不同天气下的脾气与秉性。 读者需要掌握： 1. 半导体 PN 结的光电效应与单二极管物理模型（Single Diode Model）。 2. 光照强度（Irradiance）对短路电流 Isc 的决定性影响。 3. 温度（Temperature）对开路电压 Voc 的毁灭性衰减作用。 4. 关键的 I−V 伏安特性曲线与 P−V 功率曲线的非线性特征。

光伏电池与阵列建模概念图

## 1.2	2. 教材理论：太阳是如何变成电流的？

### 1.2.1	2.1 光伏效应的物理本质

与风力发电那种”吹动叶片-带动齿轮-旋转线圈-切割磁感线”的复杂的机械物理过程不同，光伏发电的原理纯粹——量子跃迁。

光伏板的核心是一块半导体硅片（PN结）。当太阳光（光子）砸在这块硅片上时，如果光子的能量 Ephoton=hν 大于硅的禁带宽度 Eg≈1.12 eV（其中 h 是普朗克常数，ν 是光子频率），它会把硅原子里束缚的电子直接撞飞——从价带跃迁到导带。这些自由的电子在 PN 结内建电场的驱使下，顺着导线流出去，这就形成了光生电流（Photocurrent, Iph）。

从量子力学角度看，光伏效应的效率存在一个理论上限，即 Shockley-Queisser 极限（约 33.7%，单结硅电池）。这是因为低于禁带宽度的光子无法激发电子（透射损失），而高于禁带宽度的光子多余能量会以热量形式耗散（热化损失）。理解这两种损失机制，是理解光伏电池效率天花板的关键。

### 1.2.2	2.2 单二极管等效电路模型

在电气工程师眼里，一块光伏电池等效于一个理想电流源并联了一个二极管。更精确的模型还包含串联电阻 Rs（导线与金属接触电阻）和并联电阻 Rsh（边缘漏电与制造缺陷）。

完整的单二极管模型方程为：

I=Iph−Irsexpq(V+IRs)AkT−1−V+IRsRsh

其中各符号含义如下：

| 符号 | 物理含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Iph | 光生电流（正比于光照强度 G） | A |
| Irs | 二极管反向饱和电流 | A |
| q | 电子电荷（1.602×10−19） | C |
| V | 端电压 | V |
| A | 二极管理想因子（1.0∼1.5） | 无量纲 |
| k | 玻尔兹曼常数（1.381×10−23） | J/K |
| T | 电池绝对温度 | K |
| Rs | 串联电阻 | Ω |
| Rsh | 并联电阻 | Ω |

当忽略 Rs 和 Rsh（理想化假设，Rs=0，Rsh→∞）时，方程简化为教科书中最著名的非线性隐式方程：

I=Iph−IrsexpqVAkT−1

这个方程冷酷地揭示了光伏板的两个致命弱点： 1. 它是靠天吃饭的（受光照影响）：方程第一项 Iph 直接正比于大太阳的光照强度 G。今天阴天光照减半，你的短路电流（能发出的最大电流）立刻腰斩。 2. 它是怕热的（受温度影响）：方程的第二项是二极管的漏电流。随着温度 T 的升高，这个漏电流会呈指数级暴涨。它会疯狂地”吃掉”电压。这就是为什么在夏天最热的正午，虽然太阳毒辣，但光伏板的发电功率反而会诡异地下降。

### 1.2.3	2.3 光照与温度的定量影响

为了在工程中使用上述方程，我们需要建立光照和温度对关键参数的定量关系。

光照对光生电流的影响：

Iph(G,T)=Isc,STC+Ki(T−TSTC)⋅GGSTC

其中 Isc,STC 是标准测试条件（STC: GSTC=1000 W/m2，TSTC=25∘C）下的短路电流，Ki 是电流温度系数（单位 A/K，对于硅电池通常为正值，约 0.003∼0.005 A/K）。

温度对开路电压的影响：

Voc(T)=Voc,STC+Kv(T−TSTC)

其中 Kv 是电压温度系数（单位 V/K，对于硅电池为负值，约 −0.1∼−0.15 V/K）。这个负号意味着温度每升高 1∘C，开路电压下降约 0.1∼0.15 V。对于一个串联了 Ns=54 片电池的组件而言，电压温度系数的叠加效应相当显著。

反向饱和电流的推导：

在开路条件下（I=0），理想化方程变为：

0=Iph−IrsexpqVocAkT−1

由此可以反推出反向饱和电流：

Irs=IphexpqVocAkT−1

这个量通常非常小（约 10−9∼10−12 A），但它随温度呈指数增长，是温度导致电压衰减的根本原因。

### 1.2.4	2.4 从单电池到阵列：串并联组合

实际光伏电站不会使用单个电池片。电池片通过串联提高电压、并联提高电流，最终组成光伏阵列。

对于 Ns 片串联、Np 支路并联的阵列，其 I-V 方程变为：

Iarray=Np⋅Iph−Np⋅Irsexpq(Varray/Ns+IarrayRs/Np)AkT−1

串联可以将电压提升到逆变器要求的直流母线电压（通常 400∼800 V），但串联也带来了一个致命问题——如果阵列中的某一块板被阴影遮挡，被遮挡的板会从”发电机”变成”负载”，在串联回路中消耗功率并发热，严重时会引发热斑（Hot Spot）效应烧毁组件。这就是为什么每块光伏板背后都要并联一个旁路二极管（Bypass Diode）。

任何想要控制光伏系统的人，都必须把这块板子在各种极端天气下的非线性 I-V 曲线 和 P-V 曲线 刻在骨子里。

## 1.3	3. 案例分析：理论与实践的桥梁（商用多晶硅光伏组件物理特性全息仿真）

### 1.3.1	3.1 案例背景 (Context)

某新能源公司计划在两个截然不同的地方建设光伏电站： - 场景 A：常年阴雨连绵的伦敦（光照极弱 200W/m2，但气温凉爽 25∘C）。 - 场景 B：烈日炎炎的撒哈拉沙漠（光照拉满 1000W/m2，但板子被晒得发烫高达 70∘C）。 在做可行性报告时，投资人问你：“同样一块标称功率为 215W 的电池板，在这两个鬼地方到底能发出多少电？” 为了回答这个问题，你必须利用 Python 写出底层单二极管方程，推演出这块板子在多变气象条件下的伏安特性。

### 1.3.2	3.2 问题描述 (Problem)

- 物理参数（STC 标准工况）：Isc=8.21A,Voc=32.9V。温度系数 Ki=0.0032,Kv=−0.123。

- 变量 1（光照 G 扫描）：在恒温 25∘C 下，光照从 200→1000W/m2。

- 变量 2（温度 T 扫描）：在满光照 1000W/m2 下，温度从 10∘C→70∘C。

- 任务：求解理想单二极管超越方程，绘制经典的 I-V 与 P-V 曲面群，并准确标定出每一条曲线上的最大功率点（MPP，黑星）。

物理场景与问题概化图 (Generated via Local Schematic)：

### 1.3.3	3.3 解题思路 (Solution Approach)

本研究构建了一个半导体级的电气响应模拟器： 1. 环境变量偏置：利用线性温度系数 Ki,Kv 计算当前温度下的基准电流与电压漂移。 2. 反向饱和电流逆推：利用 Isc 和 Voc 在开路状态下的零电流特性，精巧地反推出那个隐藏在公式底部的极小量 Irs。 3. 电压扫描与功率映射：生成从 0V 到开路电压的电压数组，代入指数方程求出电流 I。随后执行简单的乘法 P=V×I 获得功率抛物线。 4. 极值追踪（Argmax）：利用数组寻优函数，在茫茫曲线上找出那个唯一的功率巅峰坐标 (Vmp,Pmax)。

### 1.3.4	3.4 代码解读 (Code Walkthrough)

源代码文件：assets/ch01/ch01_pv_modeling.py

本仿真脚本分为以下几个关键模块：

模块一：物理常数与组件参数定义

代码首先定义了一组半导体级的物理常数——玻尔兹曼常数 k=1.381×10−23 J/K 和电子电荷 q=1.602×10−19 C，这两个常数决定了热电压 Vt=NskT/q 的大小，是二极管指数方程的”温度标尺”。组件参数取自某商业多晶硅电池板的数据手册，包括短路电流 Isc=8.21 A、开路电压 Voc=32.9 V、串联电池片数 Ns=54 以及理想因子 A=1.3。

模块二：核心函数 calculate_pv_curve(G, T_celsius)

该函数是整个仿真的心脏。其计算流程严格遵循物理推导：

- 温度偏置计算：dT=T−TSTC，随后计算光生电流 Iph=(Isc+Ki⋅dT)×G/GSTC 和温度偏置后的开路电压 Voc,T=Voc+Kv⋅dT。

- 热电压计算：Vt=Ns⋅k⋅T/q。这个量在 STC 下约为 1.39 V，乘以理想因子后约为 1.81 V，决定了 I-V 曲线”拐弯”的锐利程度。

- 反向饱和电流逆推：利用开路条件 Irs=Iph/[exp(Voc,T/(A⋅Vt))−1]。由于分母是一个指数项，Irs 通常在 10−10 量级，这个微小的电流在高温下会增大数个数量级。

- 电压扫描：在 [0,Voc,T] 区间均匀采样 100 个电压点，对每个电压 V 代入 I=Iph−Irs⋅[exp(V/(A⋅Vt))−1] 计算电流，并裁剪负值至零（物理约束）。

模块三：双参数扫描与 MPP 追踪

代码分别执行两轮扫描：（1）固定温度 25∘C，光照从 200 到 1000 W/m2 取 5 级；（2）固定光照 1000 W/m2，温度从 10∘C 到 70∘C 取 5 级。对每条 P-V 曲线，利用 np.argmax(P) 定位最大功率点的坐标 (Vmp,Pmax)，并用黑色星号标记。多个 MPP 点之间连以虚线，形成 MPP 轨迹曲线（MPP Trajectory）。

### 1.3.5	3.5 代码执行与图表 (Code & Charts)

学习提示：我们在后台执行了包含玻尔兹曼常数与基本电荷的量子级算式。请仔细对比表格中”Hot Summer Desert”这一行，体会什么叫”热死机”。

不同极端气候带下单体光伏组件极限发电能力核算矩阵： | Environment | Irradiance (W/m2) | Temp (°C) | Max Power (W) | Optimal Voltage Vmp | Short Circuit Isc | Open Circuit Voc | |:——————|———————–:|————:|—————-:|—————————:|————————-:|————————:| | STC (Ideal) | 1000 | 25 | 214.7 | 27.9 | 8.21 | 32.9 | | Hot Summer Desert | 1000 | 70 | 170 | 22.4 | 8.35 | 27.4 | | Heavy Cloud | 200 | 25 | 42.9 | 27.9 | 1.64 | 32.9 |

光照与温度双重剥离下的光伏伏安特性与功率追踪（MPP）热力图：

### 1.3.6	3.6 实验验证与结果剖析 (Verification & Result Interpretation)

这四张子图是所有光伏工程师的基本功，它们冷酷地展示了大自然的法则：

光照的绝对统治（左侧上下两图）：看左上方（变光照的 I-V 图）。当光照从 1000 掉到 200 时，电流（纵轴）发生了断崖式的平行下移（从 8A 掉到不足 2A）。光照几乎是按着严格的正比例在压缩电流。反映到左下方的 P-V 图上，就是那可怜的最低的曲线。在”Heavy Cloud”这天，标称 215W 的板子只能发出惨淡的 42.9W 电量。

从数学角度分析，这是因为光生电流 Iph∝G，而开路电压 Voc 与光照仅有微弱的对数关系 Voc∝ln(Iph/Irs)。因此光照变化主要影响电流轴（线性压缩），对电压轴影响甚微——这正是图中五条曲线几乎共享同一个”拐弯点”横坐标的原因。

温度的隐形刺客（右侧上下两图）：看右上方的图。此时外面是 1000W/m2 的烈日。你看每一条线的左侧（电流），几乎都顶在最高的 8.3A 左右。但是，请看横轴（电压）！随着板子被晒得发烫（紫线 70∘C），电压发生严重的”萎缩”，向左发生了恐怖的崩塌。

定量地看，电压温度系数 Kv=−0.123 V/K，从 25∘C 升温到 70∘C（ΔT=45K），开路电压损失 ΔVoc=−0.123×45=−5.535 V，从 32.9V 跌到约 27.4V，与表格数据完全一致。

看右下角的 P-V 图。在 70∘C 的撒哈拉沙漠，虽然阳光刺眼，但因为电压萎缩，这块板子的最大功率（紫色曲线顶点）被硬生生削减到了 170W。白白损失了近 20% 的能量。功率损失可以定量估算：

ΔPPSTC≈γ⋅ΔT=−0.004×45=−18%

其中 γ≈−0.004 /∘C 是功率温度系数。这就是半导体物理无法违背的”温度系数诅咒”。

### 1.3.7	3.7 工业部署与运行建议 (Industrial Deployment Recommendations)

- 水上光伏的降维打击：鉴于恶劣的”热死机”现象，工业界现在推崇”漂浮式水上光伏电站（Floating PV）“。把光伏板建在水库或湖面上，利用水体的巨大比热容和自然蒸发效应，可以为背后的组件降温 5∼10∘C。就这几度的降温，就能在炎热的夏天凭空多出 5% 的发电量。

- MPPT 控制器的生存逻辑：请看图表里那些连在一起的黑色虚线（MPP Trajectory）。随着每一秒钟飘过的云彩（光照变）和吹过的微风（温度变），那个最高效的黑星极值点在电压轴上是在疯狂滑动的。如果你傻傻地把电压固定在标称的 27.9V，你发出来的永远不是最大功率。系统必须外挂一个聪明的控制器，每秒钟不停地去”摸索”这根虚线上的最高点。这就引出了我们在下一章要详细探讨的逆天算法——最大功率点跟踪（MPPT）。

- 双面组件与跟踪支架：现代高效组件采用双面电池（Bifacial），背面可以接收地面反射光，在沙地或水面等高反射率环境下可增加 10∼25% 的发电量。同时，单轴或双轴跟踪支架使组件始终正对太阳，可使日发电量提高 15∼30%。

## 1.4	4. 习题

习题 1.1（基础计算题） 某光伏组件在 STC 条件下的参数为：Isc=9.5 A，Voc=38.5 V，Ki=0.005 A/K，Kv=−0.14 V/K。 （a）计算该组件在光照 G=600 W/m2、温度 T=45∘C 条件下的光生电流 Iph 和开路电压 Voc,T。 （b）估算此条件下的最大功率（设功率温度系数 γ=−0.004 /∘C，STC 最大功率 PSTC=310 W）。

习题 1.2（理论推导题） 从完整的单二极管方程出发，证明在短路条件（V=0）下，若 Rs≪Rsh，则短路电流近似等于光生电流，即 Isc≈Iph。讨论当 Rsh 下降到何种程度时，这一近似不再成立。

习题 1.3（编程实践题） 修改 ch01_pv_modeling.py 中的 calculate_pv_curve 函数，加入串联电阻 Rs=0.5 Ω 的影响。提示：此时方程变为隐式方程 I=Iph−Irs[exp(q(V+IRs)/(AkT))−1]，需要对每个电压点使用牛顿迭代法求解。比较 Rs=0 和 Rs=0.5 Ω 的 I-V 曲线差异，分析串联电阻对填充因子（Fill Factor, FF）的影响。

习题 1.4（工程分析题） 一个光伏阵列由 20 块组件串联（每块 Voc=32.9 V），5 路并联。如果其中第 3 串的第 7 块组件被树荫完全遮挡： （a）在没有旁路二极管的情况下，定性分析被遮挡组件会发生什么现象？ （b）旁路二极管如何缓解该问题？画出等效电路示意图。 （c）从功率角度分析，该遮挡对整个阵列的功率损失百分比是多少？

## 1.5	5. 本章小结

本章从半导体物理出发，建立了光伏电池的单二极管等效电路模型。核心要点总结如下：

- 光伏效应的本质是光子激发半导体 PN 结中的电子跃迁，产生光生电流 Iph。Shockley-Queisser 极限决定了单结硅电池的理论效率上限约为 33.7%。

- 单二极管模型用一个电流源、一个二极管、串联电阻 Rs 和并联电阻 Rsh 四个元件等效整个电池的电气行为。简化后的理想方程 I=Iph−Irs[exp(qV/(AkT))−1] 揭示了 I-V 特性的非线性本质。

- 光照影响电流，温度影响电压——这是理解光伏特性的最核心规律。光照对 Iph 的影响是线性的（正比关系），温度通过增大反向饱和电流 Irs 间接压缩 Voc，功率温度系数约为 −0.4%/∘C。

- MPP 轨迹是动态变化的。在实际运行中，光照和温度每分每秒都在变化，最大功率点在 P-V 曲面上不断漂移。这为下一章的 MPPT 控制算法提供了根本动机。

- 从单电池到阵列的串并联组合，在提升电压电流等级的同时，引入了部分遮挡下的热斑风险和多峰 P-V 曲线问题，需要旁路二极管和智能控制策略加以应对。

## 1.6	参考文献

[1] Villalva M G, Gazoli J R, Filho E R. Comprehensive approach to modeling and simulation of photovoltaic arrays. IEEE Transactions on Power Electronics, 2009, 24(5): 1198-1208.

[2] De Soto W, Klein S A, Beckman W A. Improvement and validation of a model for photovoltaic array performance. Solar Energy, 2006, 80(1): 78-88.

[3] Shockley W, Queisser H J. Detailed balance limit of efficiency of p-n junction solar cells. Journal of Applied Physics, 1961, 32(3): 510-519.

[4] King D L, Kratochvil J A, Boyson W E. Photovoltaic array performance model. Sandia National Laboratories Report SAND2004-3535, 2004.