Table of Contents

# 1	第 2 章：MPPT 最大功率点跟踪：在云影中追逐太阳

## 1.1	1. 学习目标

本章探讨光伏变流器（Inverter）中最核心的底层算法——最大功率点跟踪（Maximum Power Point Tracking, MPPT）。了解算法是如何在完全未知的非线性物理曲面上，像一个蒙着眼睛的登山者一样盲搜到最高峰的。 读者需要掌握： 1. 为什么把电压固定在标称值（比如 220V）会造成巨大的能量浪费。 2. P-V 曲线极值点的数学特征（dP/dV=0）。 3. 传统爬山法 / 扰动观察法（P&O）的稳态震荡与误判缺陷。 4. 电导增量法（INC）如何通过微积分法则完美锁定最高点并抗击阴影干扰。

MPPT最大功率追踪概念图

## 1.2	2. 教材理论：蒙眼爬山的游戏

### 1.2.1	2.1 MPPT 问题的本质

在第 1 章中我们看到，随着光照和温度的变化，那条像小山丘一样的 P-V 功率曲线会在坐标系里不断地变大、变小、向左移、向右移。那个位于山顶的最高点（最大功率点，MPP），它的电压坐标 Vmp 一直在变。

如果逆变器很蠢，死死地把电池板的电压抽载在固定的 300V。那么在夏天中午，山丘向左平移，300V 已经处于山脚下，本来能发 5000W 的板子，实际上只能发出 2000W。

从数学角度严格表述：MPPT 的任务是在每一个采样时刻 k，找到使瞬时功率 P(V,G(k),T(k)) 最大化的工作电压 V*(k)：

V*(k)=argmaxV≥0 P(V,G(k),T(k))=argmaxV≥0 V⋅I(V,G(k),T(k))

困难在于：（1）P(V) 是非线性的且没有解析解；（2）环境参数 G(k) 和 T(k) 是未知的、时变的；（3）控制器只能测量端电压 V 和端电流 I，无法直接测量光照和温度。因此，MPPT 本质上是一个在线无模型优化问题。

### 1.2.2	2.2 极值点的数学判据

为了解决这个问题，控制器内部必须运行一个 MPPT 算法。所有 MPPT 算法的数学基础都建立在极值条件上。

在功率曲线的最高点，功率对电压的导数为零：

dPdV=0

因为 P=V×I，根据微积分的乘积求导法则：

dPdV=d(VI)dV=I+VdIdV=0

这个条件可以改写为三种等价形式，它们分别对应不同的 MPPT 算法思路：

dIdV=−IV （电导增量判据）

dPdV=0 （直接功率梯度判据）

d(VI)dV=I+VdIdV=0 （展开形式判据）

此外，还需要判断极值点的性质。对 P-V 曲线而言，其二阶导数在 MPP 处满足 d2P/dV2<0，确认这是一个最大值点而非最小值点。

### 1.2.3	2.3 算法 A：扰动观察法（P&O, Perturb and Observe）

这是工业界最古老、最暴力的算法。它不需要任何数学模型，完全基于试错逻辑：

- “扰动”：我现在站在某个位置，我不知道哪边是山顶。我先试着往前走一步（增加一点电压 ΔV）。

- “观察”：如果我发现脚下的海拔变高了（功率增加 ΔP>0），说明我走对方向了，下一步继续往前走。

- “掉头”：如果我发现脚下变低了（功率减小 ΔP<0），说明我走反了或者越过山顶了，下一步赶紧掉头。

用数学语言描述 P&O 的状态更新规则：

V(k+1)=V(k)+sign(ΔP⋅ΔV)⋅ΔVstep

其中 ΔP=P(k)−P(k−1)，ΔV=V(k)−V(k−1)。

致命缺陷一——稳态震荡：当它到达真正的山顶时，它不会停下来。它往前走一步发现低了，退回来；退回来发现又低了，再往前走。它会永远在山顶附近左右横跳（Oscillation），白白损失部分能量。稳态震荡导致的功率损失可以估算为：

ΔPosc≈12d2PdV2|MPP⋅(ΔVstep)2

步长 ΔVstep 越大，震荡幅度越大；但步长越小，追踪速度越慢——这是一个根本性的矛盾。

致命缺陷二——被云彩欺骗：如果它正准备往前走一步，突然天上一朵乌云遮住了太阳。整个大山瞬间塌陷。它往前走了一步，发现功率暴跌。它以为自己走反了，于是掉头向山底走去，越走错得越离谱。

这种误判发生的条件是：在第 k 步到第 k+1 步之间，环境光照发生了变化 ΔG≠0，使得：

ΔPtotal=∂P∂V⋅ΔV⏟扰动导致+∂P∂G⋅ΔG⏟环境变化导致

当环境变化项的幅度大于扰动项时，P&O 将做出错误的方向判断。

### 1.2.4	2.4 算法 B：电导增量法（INC, Incremental Conductance）

为了解决 P&O 的愚蠢，数学家引入了微积分。

在山丘的顶点，利用前面推导的极值判据：

dIdV=−IV

左边是电流变化的斜率（增量电导，Incremental Conductance），右边是瞬时电流和电压的比值（瞬时电导，Instantaneous Conductance）。

INC 算法的完整判断逻辑如下：

dIdV=−IV⇒已在 MPP，保持电压不变dIdV>−IV⇒在 MPP 左侧，增大电压dIdV<−IV⇒在 MPP 右侧，减小电压

在离散实现中，增量电导用差分近似 dI/dV≈ΔI/ΔV，并引入容差 ϵ 防止数值抖动：

if ΔIΔV+IV<ϵ, then lock at MPP

机器人不需要试探！它只需要测一下当前的 I 和 V，算一下这两个比值： - 如果两者相等（差值在容差 ϵ 内）：机器人知道自己已经绝对站死在最高点了，它可以直接停下脚步，彻底消除稳态震荡。 - 如果左边大于右边：说明还在山坡左侧，继续爬。 - 当乌云飘过时，因为它是利用物理量的瞬时比值，而不是比较绝对差值，它几乎不会被欺骗。

### 1.2.5	2.5 其他先进 MPPT 算法简介

除 P&O 和 INC 之外，现代工业界还发展了多种改进算法：

变步长 MPPT：步长不再固定，而是与当前 |dP/dV| 成正比。距离 MPP 远时步子大、走得快；接近 MPP 时步子小、精度高。典型的变步长公式为：

ΔVstep(k)=M⋅dPdV|k

其中 M 是缩放因子。这种方法兼顾了追踪速度和稳态精度。

模糊逻辑 MPPT：将 ΔP 和 ΔV 模糊化为语言变量（大正、小正、零、小负、大负），通过模糊规则表输出步长调整量。模糊逻辑的优势在于不需要精确的数学模型，对参数变化具有天然的鲁棒性。

粒子群算法（PSO）MPPT：在部分遮挡导致多峰 P-V 曲线的场景下，传统的 P&O 和 INC 都会陷入局部最优。PSO 通过在整个电压范围内撒出多个”粒子”并行搜索，利用群体信息共享找到全局最优点。

## 1.3	3. 案例分析：理论与实践的桥梁（极端气候扰动下 P&O 与 INC 的追踪决战）

### 1.3.1	3.1 案例背景 (Context)

某光伏电站采用了一批廉价的集中式逆变器，内部烧录的是传统的 P&O 算法。在最近的大风阴天（云块快速移动遮挡太阳，光照剧烈波动），电站的发电量出现了严重的无故下跌。 你怀疑是 P&O 算法在云层遮挡时发生了”误判”并且在稳态时”疯狂震荡”。你决定用 Python 搭建一个虚拟光伏阵列，模拟一段长达 10 秒钟的”快速过云”气象，并让 P&O 与最先进的 INC（电导增量法）在这段恶劣气象中同台竞技。

### 1.3.2	3.2 问题描述 (Problem)

- 气象强迫（Irradiance）：总长 10 秒。

  - 0∼3s：大晴天 1000W/m2。

  - 3∼5s：云层快速遮挡，光照剧烈跌落至 400W/m2。

  - 7∼9s：云层移开，光照快速恢复至 800W/m2。

- 光伏阵列模型：拟合一个最大功率点随光照漂移的动态 P-V 曲线。

- 算法 A（P&O）：步长 2.0V，纯逻辑判断。

- 算法 B（INC）：步长 2.0V，计算 dIdV 与 −IV 的比值判断。

- 任务：在一张图上叠加理论上帝曲线（Oracle）、P&O 追踪曲线和 INC 追踪曲线。计算它们的总捕获效率。

物理场景与问题概化图 (Generated via Local Schematic)：

### 1.3.3	3.3 解题思路 (Solution Approach)

本研究构建了一个离散的控制器控制循环（dt=10ms）： 1. 环境阵列生成：构建包含稳态、剧烈下降斜坡、剧烈上升斜坡的综合测试序列。 2. 状态机执行： - 对于 P&O：仅保存上一步的电压 Vk−1 和功率 Pk−1。通过四个 IF 分支判定下一步方向。 - 对于 INC：计算增量差分 di,dv。利用浮点数极小容差（Epsilon）来判断是否触发”死锁（停机）“机制。 3. 上帝对照组：利用解析函数硬算出每个时刻真正的理论最大功率点作为 Benchmark。

### 1.3.4	3.4 代码解读 (Code Walkthrough)

源代码文件：assets/ch02/ch02_mppt.py

模块一：光伏阵列黑盒模型

代码用函数 get_pv_power(v, g) 构建了一个简化但物理合理的 P-V 模型。该模型的核心思想是：最大功率点电压 Vmp 随光照漂移（Vmp=300+(G−1000)×0.05），最大功率正比于光照（Pmax=5000×G/1000）。P-V 曲线用分段抛物线拟合——左侧平缓上升、右侧陡峭下降，这与实际二极管方程的形态一致。

辅助函数 get_pv_current(v, g) 通过 I=P/V 从功率反推电流，为 INC 算法提供电导计算所需的电流信号。

模块二：光照扰动序列

光照序列 G_profile 模拟了一段典型的”快速过云”场景。在 3∼5s 期间，光照从 1000 线性下降到 400 W/m2（模拟云层遮挡），在 7∼9s 期间从 400 恢复到 800 W/m2（模拟云层散开）。这种斜坡变化比阶跃变化更贴近真实气象，但对 MPPT 算法的追踪能力提出了持续性的考验。

模块三：P&O 状态机

P&O 的实现仅需存储两个状态变量——上一步电压 Vk−1 和上一步功率 Pk−1。核心逻辑是一个 2x2 的决策表：ΔP>0 且 ΔV>0 时继续增压；ΔP>0 且 ΔV<0 时继续减压；ΔP<0 时反向。代码通过嵌套 if-else 实现这四个分支。

模块四：INC 状态机

INC 的实现需要额外存储上一步的电流 Ik−1，以计算增量电导 dI/dV。核心判断逻辑分三层：（1）ΔV=0 且 ΔI=0 时保持不动（特殊情况）；（2）ΔV≠0 时计算增量电导 di/dv 与瞬时电导 -i_curr/v_curr，并引入容差 ϵ=0.005 实现”锁定”机制；（3）根据比较结果决定增压或减压。

关键代码段展示了 INC 的精髓：

conductance_inc = di / dv          # 增量电导 dI/dV
conductance_inst = -i_curr / v_curr  # 瞬时电导 -I/V
if abs(conductance_inc - conductance_inst) < eps:
    v_next = v_curr  # 到达 MPP，锁定！

这段代码直接实现了 |dI/dV+I/V|<ϵ 的极值判据，是 INC 能够消除稳态震荡的关键。

### 1.3.5	3.5 代码执行与图表 (Code & Charts)

学习提示：我们在后台执行了包含微积分状态机的离散仿真。请特别注意观察最下方子图中的那个”放大镜小图”，这是教科书上才会有的震荡奇观。

传统扰动法与先进电导法在动态云影下的追踪效能对账单： | Algorithm | Steady-State Behavior | Response to Cloud Shadow | Overall Tracking Efficiency | Severe Loss Steps | |:——————————|:————————|:—————————|:——————————|——————–:| | P&O (Perturb & Observe) | Continuous Oscillation | Confused / Drift | 87.23% | 927 | | INC (Incremental Conductance) | Perfectly Locked | Accurate Tracking | 98.85% | 133 |

快速云层遮挡扰动下的 MPPT 算法稳态震荡与动态误判仿真对比：

### 1.3.6	3.6 实验验证与结果剖析 (Verification & Result Interpretation)

这是一场属于高等数学对纯逻辑判断的单方面碾压：

稳态震荡的耻辱（放大镜小图）：看下子图中那个用黑框放大的区域。在 1.0∼1.5s 的万里晴空期（光照完全没变）。 - 绿色的理论最大值是死死的一条直线（5000W）。 - 红色的 P&O 算法像一个喝醉酒的醉汉，它以固定频率在最高点左右疯狂跳动。它永远无法停在顶点，这导致它凭空损失了一部分能量。按照前面推导的公式 ΔPosc≈12|d2P/dV2|⋅(ΔV)2，步长 ΔV=2V 导致了不可忽略的稳态功率损失。 - 蓝色的 INC 算法在极短的爬坡后，触发了优雅的 dI/dV+I/V=0 锁定机制。它直接停在了山顶，变成了一条笔直的实线，与上帝虚线完美重合。

云影之下的彻底迷失（主图下坡期）：看主图 3∼5s 的乌云遮蔽期。光照暴跌导致山丘快速坍塌。 - 蓝线（INC）凭借瞬时电导的判断，知道山在下沉，它迅速地调整电压，几乎完美贴着绿色理论虚线下降，一丝一毫都没有浪费。 - 红线（P&O）彻底崩溃了。它把因为”乌云遮挡”导致的功率下降，错误地当成了”自己走错方向”的惩罚。于是它像疯了一样向着相反的悬崖底部冲去。在整个下坡期，红线远远脱离了绿色虚线。表格数据显示，它产生了高达 927 次的严重误判步数。

真金白银的差距：看表格。在一场短短 10 秒钟的云彩飘过中，廉价逆变器里的 P&O 算法只能捕获 87.23% 的能量；而搭载 INC 算法的高级逆变器，硬生生地榨取了 98.85% 的能量。在一个几十兆瓦的大型电站里，这 11% 的效率差距意味着几百万元的利润被一朵云彩给偷走了。

定量估算：一个 50MW 光伏电站，年等效利用小时数 1200h，年发电量 6×107 kWh。11% 的效率差意味着年损失 6.6×106 kWh。按上网电价 0.35 元/kWh 计算，年经济损失约 231 万元。

### 1.3.7	3.7 工业部署与运行建议 (Industrial Deployment Recommendations)

- 多峰情况下的 AI 寻优（粒子群算法 PSO）：本案例假设光伏阵列没有被树木局部遮挡（整个阵列只有一座山峰）。但在分布式光伏（比如别墅屋顶）中，烟囱的影子可能只遮住了一半的电池板。这会导致”多峰 P-V 曲线（一座大山旁边有几座小山丘）“。此时无论是 P&O 还是 INC 都会死在最近的那座小山丘上。工业界目前正在引入类似群体智能的粒子群算法（PSO），瞬间撒出几十个电压探针去寻找全局唯一的最高峰。

- 变步长与自适应控制：我们在仿真里用的固定步长 ΔV=2.0。步长太大，稳态震荡大；步长太小，爬坡爬得慢。现代高性能 DSP 控制器会使用模糊逻辑（Fuzzy Logic）实现变步长控制：在山脚下步子迈得大，快到山顶时步子变得小，实现追踪速度与稳态精度的统一。

- 硬件实现考量：在实际 DSP/FPGA 实现中，MPPT 算法的执行周期通常为 1∼100ms。INC 算法虽然更优，但需要除法运算（计算 dI/dV 和 I/V），在低成本微控制器上可能需要定点数优化。此外，ADC 的精度（通常 12 位）会引入量化噪声，需要在 ϵ 参数中加以考虑。

## 1.4	4. 习题

习题 2.1（理论分析题） 从 P-V 曲线的极值条件 dP/dV=0 出发，证明在 MPP 处，电池的微分电阻 rd=−dV/dI 等于其直流电阻 Rdc=V/I。讨论该结论的物理意义。

习题 2.2（算法设计题） 设计一种变步长 P&O 算法：步长 ΔV(k) 与上一步的功率变化率 |dP/dV| 成正比，即 ΔV(k)=M⋅|P(k)−P(k−1)|/|V(k)−V(k−1)|，其中 M 为缩放常数。 （a）分析该算法在接近 MPP 时步长的变化趋势。 （b）与固定步长 P&O 相比，该算法在稳态精度和动态响应方面有何改善？ （c）在 ch02_mppt.py 中实现该算法，并与固定步长 P&O 和 INC 进行三方对比。

习题 2.3（计算题） 某光伏阵列的 P-V 曲线在 MPP 附近可用二次函数近似：P(V)=Pmax−α(V−Vmp)2，其中 Pmax=5000 W，Vmp=300 V，α=0.5 W/V2。 （a）若 P&O 步长为 ΔV=3 V，计算稳态震荡导致的平均功率损失。 （b）若采用变步长算法使稳态步长减小到 0.5 V，功率损失降低为多少？

习题 2.4（工程分析题） 在部分遮挡条件下，光伏阵列的 P-V 曲线出现三个功率峰值：P1=3200 W（V1=180 V），P2=4500 W（V2=280 V），P3=2800 W（V3=350 V）。 （a）解释多峰 P-V 曲线的物理成因。 （b）如果 MPPT 控制器的初始电压为 V0=160 V，传统 INC 算法会收敛到哪个峰值？ （c）提出一种全局 MPPT 策略来确保找到全局最大值 P2。

## 1.5	5. 本章小结

本章围绕 MPPT 问题，系统比较了两种经典算法，核心要点如下：

- MPPT 的本质是一个在线无模型优化问题：在未知的、时变的非线性 P-V 曲面上实时寻找最大值点。其数学基础是极值条件 dP/dV=I+V(dI/dV)=0。

- P&O 算法简单但存在两个根本缺陷——稳态震荡（因为无法判断是否到达顶点）和环境突变时的误判（因为将环境变化误判为方向错误）。仿真显示其追踪效率仅为 87.23%。

- INC 算法通过比较增量电导 dI/dV 与瞬时电导 −I/V，可以精确判断当前位置与 MPP 的相对关系。到达 MPP 后触发锁定机制消除震荡，追踪效率高达 98.85%。

- 变步长和智能算法是工业界的发展方向。变步长 MPPT 兼顾速度和精度，PSO 等全局优化算法解决多峰问题。在 DSP 实现中，需要考虑计算复杂度和 ADC 精度的约束。

- 经济意义不可忽视：对于大型光伏电站，10% 的追踪效率差距每年可造成数百万元的经济损失。因此，MPPT 算法的选择直接关系到电站的投资回报率。

## 1.6	参考文献

[1] Esram T, Chapman P L. Comparison of photovoltaic array maximum power point tracking techniques. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2007, 22(2): 439-449.

[2] Safari A, Mekhilef S. Simulation and hardware implementation of incremental conductance MPPT with direct control method using Cuk converter. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 58(4): 1154-1161.

[3] Ishaque K, Salam Z. A review of maximum power point tracking techniques of PV system for uniform insolation and partial shading condition. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2013, 19: 475-488.

[4] Miyatake M, Veerachary M, Toriumi F, et al. Maximum power point tracking of multiple photovoltaic arrays: a PSO approach. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2011, 47(1): 367-380.