Table of Contents

# 1	第 3 章：逆变器并网控制：在交流与直流之间架起桥梁

## 1.1	1. 学习目标

!本章概念图

逆变器并网控制概念图：在交流与直流之间架起桥梁

本章探讨光伏系统并网的”心脏”——逆变器（Inverter）。太阳能板发出的是安静的直流电（DC），而电网需要的是 50Hz 汹涌澎湃的交流电（AC）。逆变器如何在这两个世界间架起桥梁？ 读者需要掌握： 1. 锁相环（PLL，Phase Locked Loop）的物理意义：如何在嘈杂的电网中”听准节拍”。 2. 基于坐标变换（Clarke 与 Park 变换）的旋转坐标系降维。 3. 双闭环控制架构：电压外环（稳直流）与电流内环（控交流）。 4. 逆变器的 d−q 轴有功与无功完全解耦控制策略。

## 1.2	2. 教材理论：带着镣铐跳舞的逆变器

### 1.2.1	2.1 并网逆变器的基本挑战

在光伏电站里，逆变器的任务不仅是”把直流变成交流”这么简单。它是在并网（Grid-Tied）运行。这就像你试图跳上一辆正在以 50km/h 高速行驶、且庞大沉重的火车。如果你的速度和火车不完全一致（也就是电压相位和频率不同步），你跳上去的瞬间就会被撞得粉碎（产生恐怖的短路环流，烧毁逆变器 IGBT）。

从电路角度看，并网逆变器通过滤波电感 L 连接到电网。三相交流侧的电压方程为：

LdIadt=Vinv,a−Vgrid,a

LdIbdt=Vinv,b−Vgrid,b

LdIcdt=Vinv,c−Vgrid,c

其中 Vinv 是逆变器桥臂输出电压（可控），Vgrid 是电网电压（不可控），I 是注入电网的电流。控制的目标是通过调节 Vinv 来精确控制注入电网的电流波形。

### 1.2.2	2.2 坐标变换理论：从三相到两轴

直接在三相 abc 坐标系下控制交流电流是困难的——被控量是以 50Hz 高速振荡的正弦波，常规 PI 控制器无法实现零稳态误差。解决方案是通过坐标变换将问题降维。

Clarke 变换（abc→αβ）：将三相对称信号转换为正交的两相静止坐标系：

VαVβ=231−12−12032−32VaVbVc

这一步将三维冗余坐标（因为 Va+Vb+Vc=0）降为二维正交坐标。α 轴与 a 相重合，β 轴超前 90∘。

Park 变换（αβ→dq）：将静止的 αβ 坐标旋转到与电网同步的旋转坐标系：

VdVq=cosθsinθ−sinθcosθVαVβ

其中 θ 是电网电压的瞬时相位角。在这个与电网同速旋转的参考系中，原本以 50Hz 振荡的交流量变成了恒定的直流量。Vd 反映的是电压幅值，Vq 反映的是相位偏差。

这是一个深刻的数学技巧：通过坐标变换，将交流控制问题转化为直流控制问题，使得标准的 PI 控制器可以直接应用。

### 1.2.3	2.3 锁相环（PLL）：听准节拍

为了安全并网，逆变器必须时刻监听电网这辆”火车”的节奏。电网的电压是 V=Vmsin(ωt+θ0)。逆变器内部有一个叫做锁相环（PLL）的算法闭环。

PLL 的工作原理如下：

- 对三相电网电压执行 Clarke+Park 变换，得到 Vd 和 Vq。

- 当 Park 变换使用的角度 θpll 与电网真实角度 θgrid 一致时，Vq=0。

- PLL 的唯一使命就是：拼命调整自己内部虚拟的转速 ωpll，直到把 Vq 变成 0。

PLL 的数学结构是一个典型的二阶反馈系统：

ωpll(k)=ω0+Kp⋅Vq(k)+Kij=0kVq(j)⋅Δt

θpll(k+1)=θpll(k)+ωpll(k)⋅Δt

其中 Kp 和 Ki 是 PI 控制器参数。一旦 Vq=0，意味着逆变器的”心跳”已经和电网这只巨兽的”心跳”完全同步，达到了绝对的”锁相（Locked）“状态。

PLL 的性能由其带宽（Bandwidth）决定。带宽越大，PLL 追踪电网相位变化越快，但对噪声和谐波越敏感；带宽越小，抗扰性好但响应慢。典型的设计目标是 PLL 带宽为电网频率的 1/10∼1/20，即 2.5∼5Hz。

### 1.2.4	2.4 解耦的 d-q 轴电流控制

一旦锁相成功，逆变器就可以放心地往电网里”送货”了。

由于通过 Park 变换我们将视角站在了跟电网同步旋转的坐标系上，那些以 50Hz 疯狂震荡的三相交流电流（Ia,Ib,Ic），在我们眼里变成了两个安静的直流分量： - Id（有功电流）：代表着实实在在送到电网里去赚钱的功率（瓦特 W）。 - Iq（无功电流）：代表着电网为了维持电压所需要的支撑功率（乏尔 Var）。

然而，在 dq 坐标系下，滤波电感的微分方程并不是完全独立的。将三相电压方程经过 Park 变换后，得到：

LdIddt=Vinv,d−Vgrid,d+ωLIq

LdIqdt=Vinv,q−Vgrid,q−ωLId

注意最后的交叉耦合项 +ωLIq 和 −ωLId——d 轴方程中包含了 q 轴的电流，反之亦然。这意味着如果直接用两个独立的 PI 控制器，改变 Id 的指令会在 Iq 上产生扰动。

前馈解耦（Feed-forward Decoupling）的策略是：在控制器输出中加入与耦合项等量反号的补偿项：

Vinv,d*=Vgrid,d−ωLIq+(Kp⋅ed+Ki∫ed dt)

Vinv,q*=Vgrid,q+ωLId+(Kp⋅eq+Ki∫eq dt)

其中 ed=Id*−Id，eq=Iq*−Iq 分别是有功和无功电流的跟踪误差。通过这种前馈解耦，两套独立的 PI 控制器可以分别对 Id 和 Iq 下达命令。这就是现代逆变器能在”赚钱”和”稳电网”之间游刃有余的物理基础。

有功功率和无功功率与 dq 电流的关系为：

P=32(VdId+VqIq)≈32VdId (因为 PLL 锁定后 Vq=0)

Q=32(VqId−VdIq)≈−32VdIq

这表明在 PLL 锁定状态下，Id 直接且独立地控制有功功率，Iq 直接且独立地控制无功功率。

## 1.3	3. 案例分析：理论与实践的桥梁（含 PLL 的逆变器大暂态解耦控制仿真）

### 1.3.1	3.1 案例背景 (Context)

某光伏电站的逆变器正在并网运行。系统将面临一段恶劣的毫秒级测试： - 第 0∼0.02s：系统待机，锁相环正在寻找电网。 - 第 0.02s：主控下达满载有功输出指令（要求输出 20A 电流赚钱）。 - 第 0.04s：电网突然发生故障，电压波形发生了恐怖的 30∘ 相位跳变（Phase Jump）。 - 第 0.06s：电网要求风机/光伏紧急提供无功支撑（要求吸入 −10A 无功电流）。 作为固件开发工程师，你需要用 Python 从底层的微秒级时间尺度（50μs），写出 PLL 算法和电流内环的解耦方程，推演逆变器在面临电网突然”崴脚”时的生死存亡。

### 1.3.2	3.2 问题描述 (Problem)

- 电网强迫（Grid Voltage）：50Hz 三相正弦波，在 0.04s 处强制加入 +30∘（π/6）的相位跃变。

- PLL 模块：利用 abc→αβ→dq 变换算出 Vq，放入 PI 调节器控制虚拟频率 ωpll，进而积分得到 θpll。

- 解耦电流环（Current Loop）：L=5mH 滤波器。指令序列：Id*=20A (t≥0.02)，Iq*=−10A (t≥0.06)。利用 PI 和前馈交叉解耦（Cross-Decoupling）算出逆变器目标电压 Vinv_d,Vinv_q。

- 任务：重现 PLL 追踪相位的暂态抖动过程，证明 d 轴和 q 轴在发生剧烈跳变时能够相互独立、互不干扰。

物理场景与问题概化图 (Generated via Local Schematic)：

### 1.3.3	3.3 解题思路 (Solution Approach)

本研究构建了一个微秒级的高频电力电子仿真引擎： 1. 时钟同步的博弈：主循环中首先执行 PLL 的离散差分方程。用逆变器自己估算的 θpll 去看真实电网，产生误差后纠正下一次的估算值。 2. 前馈解耦的魔法：电感的物理方程是耦合的（d 轴里有 q，q 轴里有 d）。我们在代码中加入抵消项 omega_pll * L * Iq，把物理世界的耦合在数学世界中强行抹除。 3. 坐标逆变换输出：算出完美的解耦 Id,Iq 后，利用逆 Park/Clarke 变换，把它变回现实世界中三根真实电线里的交流电 Ia,Ib,Ic。

### 1.3.4	3.4 代码解读 (Code Walkthrough)

源代码文件：assets/ch03/ch03_grid_tied_inverter.py

模块一：电网电压生成与相位跳变

代码首先生成三相电网电压 Va,Vb,Vc，峰值 311V（对应有效值 220V）。关键的相位跳变通过数组 phase_shift 实现：在 t≥0.04s 后，向电网相位中叠加 π/6 的阶跃。这模拟了真实电网中短路故障清除后常见的相位跃变事件。

时间步长设置为 dt=50 μs（对应 20kHz 的采样率），这是实际逆变器 DSP 的典型工作频率。总仿真时间 0.1s 覆盖了 5 个工频周期，足以观察所有暂态过程。

模块二：PLL 离散状态机

PLL 的核心循环在每个时间步执行以下计算：

- Clarke 变换：v_alpha = (2/3)*(Va - 0.5*Vb - 0.5*Vc)，v_beta = (2/3)*(sqrt(3)/2*Vb - sqrt(3)/2*Vc)。

- Park 变换：使用上一步估计的 θpll 进行旋转，得到 Vd 和 Vq。当 θpll=θgrid 时，Vq=0，Vd=Vpeak。

- PI 控制：误差信号为 e=0−Vq（目标 Vq=0），PI 输出为频率修正量 Δω。

- 相位积分：θpll(k+1)=θpll(k)+(ω0+Δω)⋅dt，并取模 2π。

PLL 的 PI 参数设置为 Kp=100，Ki=2000，对应的自然频率约为 ωn=Ki≈45 rad/s（约 7Hz），阻尼比 ζ=Kp/(2Ki)≈1.1，是一个轻微过阻尼系统，确保快速锁定而不振荡。

模块三：解耦电流内环

电流环的核心方程直接实现了前馈解耦控制律。以 d 轴为例：

v_inv_d_ref = vd_measured[i] - omega_pll[i] * L_filter * Iq_actual[i-1] + (Kp_c * err_d + Ki_c * int_d)

这行代码包含三个组成部分：（1）电网电压前馈 vd_measured[i]；（2）交叉解耦补偿 -omega*L*Iq（消除 q 轴对 d 轴的耦合）；（3）PI 控制器输出。三者叠加产生逆变器的 d 轴目标电压。

随后，代码用欧拉法模拟滤波电感的物理响应，计算实际电流的变化率 dId/dt，更新电流状态。

模块四：逆 Park/Clarke 变换

最后一个循环将 dq 域的电流通过逆 Park 变换还原为 αβ 域，再通过逆 Clarke 变换还原为三相交流电流 Ia,Ib,Ic。这些是真正流过电缆的物理电流，在仿真图的最下方子图中展示为漂亮的三相正弦波。

### 1.3.5	3.5 代码执行与图表 (Code & Charts)

学习提示：我们在后台执行了采样率高达 20kHz 的 DSP 控制级硬代码。请将目光死死锁定在中间子图的第 0.04 秒处，看看当电网发生地震时，逆变器的”大脑”经历了怎样的短暂晕眩。

电网恶劣跳变下锁相环与有功无功解耦追踪切片矩阵： | Time Phase | Event | Id (Active) | Iq (Reactive) | PLL Status | |:————-|:———————–|————–:|—————-:|:———————| | 0-0.02s | Standby | 0 | 0 | Locked | | 0.02-0.04s | Active Power Injection | 20.3 | 0 | Locked | | 0.04-0.06s | Grid Phase Jump | 20.1 | -0 | Re-locking Transient | | 0.06-0.10s | Reactive Power Support | 20 | -10.1 | Locked |

包含锁相失步暂态与三相交流逆变波形的超高频全息图：

### 1.3.6	3.6 实验验证与结果剖析 (Verification & Result Interpretation)

这是一场硬核的底层电气解剖，展现了微秒级控制的数学之美：

致命的 30度跳变（第一张图）：看上方子图。在 t=0.04s 之前，黑线（真实电网相位）和红线（逆变器锁定的相位）完美地重叠在一起，代表了绝对同步。但在 0.04s 处，电网遭受重创，黑线发生了恐怖的断崖式位移（相位跳变）。

红线（PLL 估计相位）没有立刻崩溃，而是敏锐地察觉到了误差。它开始狂踩油门加速（ωpll 瞬间增大），经过大约 0.015s 的追赶期（暂态），红线再次完美地死死咬住了跳变后的黑线，重新完成了锁相。

从 PLL 的闭环传递函数分析，30∘ 的相位阶跃输入，在二阶系统（ζ≈1.1）的作用下，预期调节时间约为 ts≈4.6/(ζωn)≈4.6/(1.1×45)≈0.093s。仿真中观察到的 0.015s 恢复时间更短，这是因为 PI 积分器在跳变后迅速积累了修正量。

解耦的短暂破灭（第二张图）：看中间子图。 - 在 t=0.02s，下达有功指令（蓝虚线），实际有功电流（蓝实线）干脆地拉升至 20A。在这个过程中，代表无功的绿线纹丝不动，证明解耦是完美的。 - 震惊的一幕出现在 t=0.04s。刚才提到的电网跳变导致 PLL 短暂”失明”。由于视角发生了旋转歪斜，原本解耦的方程失效了。你看中间图的注释箭头处，原本应该稳如泰山的蓝线和绿线，在没有任何指令改变的情况下，发生了剧烈的上下交叉抖动。这是工业界头疼的PLL 暂态耦合现象。

该现象的物理解释是：当 θpll≠θgrid 时，Park 变换使用了错误的角度，原本分配到 d 轴的有功分量”泄漏”到了 q 轴，反之亦然。相位误差 Δθ 导致的耦合量为 Id′=IdcosΔθ+IqsinΔθ，Iq′=−IdsinΔθ+IqcosΔθ。当 Δθ=30∘ 时，sin30∘=0.5，这意味着约 50% 的 Id 分量瞬间泄漏到 Iq 中。

直到 0.055s PLL 重新锁死，两条线才恢复平静。 - t=0.06s，下达无功指令。绿线下跌至 −10A，蓝线不受影响。

现实世界的波形（第三张图）：看最下方的子图。无论上面的 d−q 轴怎么画，那都是存在于 DSP 芯片里的数字。现实世界里，逆变器输出的是漂亮的三相交流正弦波。注意看它与虚线（电网电压）是绝对同频的，在跳变之后，电流波形也顺滑地跟上了新的节奏，这宣告了逆变器并网控制的全面胜利。

### 1.3.7	3.7 工业部署与运行建议 (Industrial Deployment Recommendations)

- 弱电网下的锁相环崩溃（PLL Instability）：本案例中，电网强壮，PLL 追了几毫秒就追上了。但在真实的沙漠光伏基地，电网虚弱（叫做”弱电网 Weak Grid”，短路比 SCR < 3）。逆变器一旦输出大电流，就会反过来改变电网的电压相位。此时 PLL 会陷入”我要追着你，但你又被我推着跑”的死循环，导致整个控制系统低频震荡（2∼10Hz），风机大面积脱网。工业界的解药是降低 PLL 的带宽（减小 PI 参数），或者直接抛弃 PLL 转向构网型控制（Grid-Forming, GFM）。

- 构网型逆变器的降维革命：现在的逆变器都是”跟随型（Grid-Following）“，就像一个小弟，电网怎么跳它就跟着怎么跳（用 PLL）。但在未来的全绿电世界里，大家都是小弟，没有火电厂当大哥了，电网频率会直接崩溃。因此，光伏逆变器正在迎来构网型革命——它们不再使用 PLL 监听电网，而是像一个同步发电机一样，自己强行产生一个内部的电压和频率，去硬撑起这片电网的天空。

- 谐波治理与 LCL 滤波器：实际逆变器的 PWM 调制会产生高频开关谐波。仅用 L 滤波器需要很大的电感值才能满足并网谐波标准（如 IEEE 1547）。工业上普遍采用 LCL 滤波器（电感-电容-电感），以更小的体积和重量实现更好的谐波抑制。但 LCL 滤波器引入了谐振峰，需要额外的有源阻尼（Active Damping）控制策略。

## 1.4	4. 习题

习题 3.1（坐标变换推导题） （a）从三相平衡电压 Va=Vmcos(ωt)，Vb=Vmcos(ωt−2π/3)，Vc=Vmcos(ωt+2π/3) 出发，代入 Clarke 变换矩阵，推导 Vα 和 Vβ 的表达式。 （b）再代入 Park 变换矩阵（取 θ=ωt），证明 Vd=Vm，Vq=0。 （c）讨论如果电网存在 5% 的负序分量，Vd 和 Vq 中会出现什么频率的波动？

习题 3.2（PLL 参数设计题） 对于本章的 SRF-PLL 结构，其闭环传递函数可近似为二阶系统：

H(s)=2ζωns+ωn2s2+2ζωns+ωn2

其中 ωn=Ki，ζ=Kp/(2Ki)。 （a）若设计指标为调节时间 ts<20ms（2% 准则），阻尼比 ζ=0.707，计算所需的 Kp 和 Ki。 （b）若电网电压含有 3% 的五次谐波（250Hz），PLL 的带宽需要限制在多少以下才能有效抑制谐波对锁相精度的影响？

习题 3.3（解耦控制分析题） 在 dq 坐标系下的电流环方程中，如果不加前馈解耦补偿（即去掉 ωLIq 和 −ωLId 项）： （a）当 Id* 阶跃变化时，Iq 会产生多大的暂态波动？（设 ω=314 rad/s，L=5 mH，Id*=20 A） （b）这种耦合在什么条件下可以忽略？（提示：比较耦合项 ωLI 与 PI 控制器输出的大小关系）

习题 3.4（编程实践题） 修改 ch03_grid_tied_inverter.py，在 t=0.07s 时加入电网频率阶跃（从 50Hz 跳变到 50.5Hz），观察： （a）PLL 追踪频率变化的暂态过程。 （b）频率跳变对 Id、Iq 解耦性能的影响。 （c）与相位跳变相比，频率跳变对逆变器控制的冲击更大还是更小？给出物理解释。

## 1.5	5. 本章小结

本章系统讲述了光伏并网逆变器的控制理论与实现，核心要点如下：

- 坐标变换是并网控制的基石。Clarke 变换将三相降为二维，Park 变换将交流变为直流。这两步数学变换使得标准 PI 控制器可以直接应用于交流电流控制，实现零稳态误差。

- 锁相环（PLL）是并网逆变器的”耳朵”。通过控制 Vq=0 的反馈机制，PLL 实时追踪电网相位。其性能由 PI 参数决定的带宽和阻尼比表征。在电网相位跳变等故障场景下，PLL 的暂态恢复速度直接影响逆变器的生存能力。

- 前馈解耦控制通过补偿 dq 坐标系下的交叉耦合项（ωLId、ωLIq），实现有功电流与无功电流的独立控制。当 PLL 失步时，解耦暂时失效，这是工业界面临的关键技术挑战。

- PLL 暂态期间的 dq 耦合是一个深刻的工程问题。相位估计误差 Δθ 导致坐标旋转偏差，有功分量和无功分量发生交叉泄漏，其泄漏比例与 sinΔθ 成正比。

- 从跟随型到构网型是逆变器技术的发展方向。随着新能源占比提高，电网惯性降低，依赖 PLL 的跟随型控制将面临稳定性挑战，构网型控制（不使用 PLL，自主产生电压和频率）正在成为研究前沿。

## 1.6	参考文献

[1] Blaabjerg F, Teodorescu R, Liserre M, et al. Overview of control and grid synchronization for distributed power generation systems. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2006, 53(5): 1398-1409.

[2] Chung S K. A phase tracking system for three phase utility interface inverters. IEEE Transactions on Power Electronics, 2000, 15(3): 431-438.

[3] Teodorescu R, Liserre M, Rodriguez P. Grid converters for photovoltaic and wind power systems. John Wiley & Sons, 2011.

[4] Rocabert J, Luna A, Blaabjerg F, et al. Control of power converters in AC microgrids. IEEE Transactions on Power Electronics, 2012, 27(11): 4734-4749.