Table of Contents

# 1	第 4 章：微电网孤岛运行：没有大哥的江湖规则

## 1.1	1. 学习目标

微电网孤岛运行概念图：构网型逆变器与下垂控制

本章探讨当主电网崩溃，光伏/储能逆变器被迫切断与大电网的连接，形成一个独立的孤岛微电网（Islanding Microgrid）时的生存法则。 读者需要掌握： 1. 跟随型逆变器（Grid-Following）与构网型逆变器（Grid-Forming）的本质区别。 2. 为什么在孤岛中，绝对不允许逆变器继续使用 MPPT 满发？ 3. 无通信线（Communication-less）条件下的分布式协作。 4. 下垂控制（Droop Control）：利用 P−f（有功-频率）和 Q−V（无功-电压）下垂曲线实现功率按比例自动均分。

## 1.2	2. 教材理论：谁来当带头大哥？

### 1.2.1	2.1 从并网到孤岛的模式切换

在第 3 章中，逆变器是一个听话的小弟。它用 PLL 死死锁住大电网的频率，大电网是 50Hz，它就是 50Hz。但是，如果某天发生大地震，主电网断电了，你的园区（比如一个医院）被迫断开开关，形成了一个孤岛微电网。

此时，整个电网里没有火电厂了，没有大哥了，谁来规定电网的频率？

如果逆变器还傻傻地用 PLL 去找电网频率，它会发现频率变成了 0（或者疯狂漂移），于是它直接崩溃停机。因此，孤岛中的逆变器必须切换为“构网型（Grid-Forming, GFM）”。它必须挺身而出，自己当大哥，自己强行用内部的晶振生成一个 50Hz 的正弦波，去硬撑起医院的电压。

从控制理论角度看，跟随型与构网型的本质区别在于：

| 特征 | 跟随型（Grid-Following） | 构网型（Grid-Forming） |
| --- | --- | --- |
| 控制变量 | 电流（Id,Iq） | 电压（V,θ） |
| 同步机制 | PLL 追踪电网 | 内部自主产生频率 |
| 等效模型 | 受控电流源 | 受控电压源 |
| 适用场景 | 强电网并网 | 孤岛或弱电网 |
| 稳态特性 | 注入给定功率 | 维持给定电压和频率 |

### 1.2.2	2.2 孤岛中的功率平衡约束

在孤岛微电网中，一个新的物理约束变得至关重要——功率平衡必须在微电网内部实时实现：

i=1nPgen,i(t)=Pload(t)+Ploss(t)

在并网模式下，大电网充当无限大的功率缓冲池，任何不平衡都由电网吸收。但在孤岛中，如果光伏板发出的功率大于负载需求，多余的能量无处可去，会导致直流母线电压飙升；如果发电不足，频率会下跌直到系统崩溃。

这就是为什么在孤岛中绝对不允许逆变器继续使用 MPPT 满发——光伏板发多少电是老天说了算的，如果正午烈日发出的电大于此刻医院的用电需求，系统就会炸。必须有一个”削功率”的机制，让光伏板主动降低输出。这通常通过将工作点从 MPP 右移到 P-V 曲线的下降段来实现，称为功率限制（Power Curtailment）。

### 1.2.3	2.3 下垂控制（Droop Control）的数学基础

无通信协作的魔法：下垂控制（Droop Control）

在微电网中，通常有多个逆变器（比如楼顶的光伏、地下室的储能电池）连在一起。假设医院现在需要 300kW 的电。1 号逆变器容量大，2 号逆变器容量小。它们怎么知道各自该发多少电？

拉一根网线（通信线）让它们互相商量？不行！如果网线断了，微电网就炸了。

天才的工程师们发明了“下垂控制”。这是一种不需要任何通信线的分布式协作算法，它模仿了传统发电机天然的物理惯性。传统同步发电机存在固有的转速-功率特性：当负载增大时，转子减速（频率降低）；当负载减小时，转子加速（频率升高）。下垂控制用数学方程人工模拟了这种特性：

P-f 下垂（有功管频率）：

fi=fnom−kp,i⋅Pi

其中 fnom 是额定频率（50Hz），kp,i 是第 i 台逆变器的有功下垂系数（单位 Hz/W），Pi 是其有功输出。当医院的负载突然增加（需要更多的有功 P 时），发电机就像一个人扛了重东西，跑得变慢了（频率 f 下跌）。所有的逆变器只要”听”到电网的频率跌了，就自动知道”哦，大家缺电了”，于是各自根据自己的容量（kp 系数）自动增加输出功率。

Q-V 下垂（无功管电压）：

Vi=Vnom−kq,i⋅Qi

当医院的无功负载增加时，电网电压 V 会下跌。逆变器只要”看”到电压跌了，就自动向外吐无功电流。

### 1.2.4	2.4 下垂控制的功率均分推导

下垂控制最精妙的特性是：功率按照容量比例自动均分，无需通信。推导如下：

在稳态下，所有逆变器连接在同一母线上，系统频率必须唯一：

fsys=fnom−kp,1⋅P1=fnom−kp,2⋅P2

由此得到功率比：

P1P2=kp,2kp,1

即下垂系数越小（越”硬”）的逆变器，承担的功率越大。如果设计 kp,1=0.005，kp,2=0.010（即 2 号的下垂系数是 1 号的两倍），则 P1/P2=2——大容量的 1 号自动承担 2 倍的负载。

联立功率平衡方程 P1+P2=Pload，可以推出系统稳态频率的解析公式：

fsys=fnom−Pload1/kp,1+1/kp,2

定义等效下垂系数 kp,eq=1/(1/kp,1+1/kp,2)，则有：

fsys=fnom−kp,eq⋅Pload

通过这种”听频率、看电压”的简单的物理本能，多个逆变器在没有任何通信的情况下，完美地实现了功率的按比例均分。

### 1.2.5	2.5 下垂控制的频率偏差与调频层级

下垂控制的代价是频率和电压永远回不到额定值。偏差量与负载大小成正比：

Δf=fnom−fsys=kp,eq⋅Pload

在电力系统中，这种频率偏差是有严格限制的。对于 50Hz 电网，偏差通常不允许超过 ±0.5Hz。因此，工程上引入了分层调频机制：

- 一次调频（Primary Control）：即下垂控制本身，响应速度快（毫秒级），但会留下频率偏差。

- 二次调频（Secondary Control）：通过低带宽的积分控制器，缓慢调整下垂曲线的截距，将频率恢复到 50Hz。响应时间为秒到分钟级。

- 三次调频（Tertiary Control）：经济调度层，优化各机组出力分配以最小化成本。响应时间为分钟到小时级。

## 1.3	3. 案例分析：理论与实践的桥梁（双逆变器无通信功率均分与暂态跌落仿真）

### 1.3.1	3.1 案例背景 (Context)

某海岛微电网，完全脱离大陆电网。岛上有两台构网型储能逆变器为小镇供电。 - INV 1：大逆变器（容量大，P−f 下垂系数 kp1=0.005）。 - INV 2：小逆变器（容量小，P−f 下垂系数 kp2=0.010。注意，下垂系数越大，代表它越”软”，出的力越少，刚好符合其容量只有一半的物理属性）。 一开始，小镇的负载很轻（总需求 200W）。在第 2.0s 时，岛上的海水淡化工厂突然启动，这就像一座大山压下来，总有功负载瞬间飙升至 500W。 作为微电网架构师，你需要用代码证明：在这场突如其来的冲击下，两台互不通信的逆变器是如何通过”牺牲全岛的频率和电压”，默契地按 2:1 的比例扛下所有负载的。

### 1.3.2	3.2 问题描述 (Problem)

- 额定参数：fnom=50.0Hz,Vnom=311V。

- 下垂参数：INV1(kp=0.005,kq=0.02)；INV2(kp=0.010,kq=0.04)。

- 阶跃负载（Load Step）：t=2.0s 时，有功从 200W→500W，无功从 50W→200Var。

- 任务：推演系统的公共频率 fsys 和电压 Vsys 在负载冲击下的跌落轨迹，以及两台逆变器 P 和 Q 的自动再分配过程。

物理场景与问题概化图 (Generated via Local Schematic)：

### 1.3.3	3.3 解题思路 (Solution Approach)

本研究构建了一个微电网频率与功率的耦合惯性仿真模型： 1. 网络方程化简：在稳态下，系统频率必然唯一。由此可以推导出负载增量将引发的电网目标频率跌落公式 ftarget=fnom−Pload/(1/kp1+1/kp2)。 2. 频率/电压惯性响应：真实电网的频率不会瞬间跳变。在代码中引入一个低通滤波器（时间常数 τ=0.05s），模拟系统频率和电压像一个”沉重的飞轮”一样，在受到负载冲击后缓缓下跌的物理阻尼过程。 3. 本地响应与反作用：在每一个时间步，两台逆变器测量此时的系统频率 fsys(t)，立刻代入自己的下垂公式 P=(fnom−fsys)/kp，算出自己应该出多少力，并将这股力量输出给电网。

### 1.3.4	3.4 代码解读 (Code Walkthrough)

源代码文件：assets/ch04/ch04_microgrid_droop.py

模块一：系统参数与下垂系数设置

代码定义了两台逆变器的下垂系数：INV1 的 kp1=0.005 Hz/W、kq1=0.02 V/Var；INV2 的 kp2=0.010 Hz/W、kq2=0.04 V/Var。注意 INV2 的下垂系数恰好是 INV1 的两倍，这意味着 INV2 的容量是 INV1 的一半。等效有功下垂系数为：

kp,eq=11/kp1+1/kp2=1200+100=1300≈0.00333 Hz/W

模块二：负载需求序列

负载采用阶跃模型——t<2s 时有功 200W 无功 50Var，t≥2s 时有功跳至 500W 无功跳至 200Var。初始状态下的功率分配通过解析公式计算：P1=Pload×(1/kp1)/(1/kp1+1/kp2)=200×200/300=133.3W，P2=200×100/300=66.7W。

模块三：动态仿真主循环

主循环的核心逻辑分三步：

- 计算稳态目标：利用解析公式 f_target = f_nom - P_load / (1/kp1 + 1/kp2) 算出目标频率。

- 一阶惯性滤波：f_sys[i] = f_sys[i-1] + (f_target - f_sys[i-1]) * (dt/tau)。这模拟了系统频率的惯性响应——频率不会瞬间跳变，而是以指数衰减的方式趋近目标值。时间常数 τ=0.05s 意味着频率在负载阶跃后约 0.15s（3τ）内达到 95% 的稳态值。

- 逆变器本地下垂响应：每台逆变器根据感知到的系统频率，通过自己的下垂公式计算应输出的功率——P1_target = (f_nom - f_sys) / kp1。同样通过一阶滤波实现功率的平滑跟踪。

这种实现方式虽然是简化的准稳态近似，但准确地捕捉了下垂控制的两个本质特征：（1）频率偏差与负载成正比；（2）功率按下垂系数的倒数比例分配。

模块四：双轴绘图与功率比验证

绘图部分使用了 twinx() 在同一子图中叠加频率和电压曲线，直观展示两者的同步下跌。功率子图中的黑色虚线（总负载）被红色和蓝色实线（两台逆变器的输出）精确填充，其比值在负载变化前后始终保持 2:1。

### 1.3.5	3.5 代码执行与图表 (Code & Charts)

学习提示：我们在后台执行了没有中心控制器的纯分布式算力。请看表格，在没有任何人指挥的情况下，两台逆变器的出力比例在负载突变前后，死板地维持在完美的 2.0:1。

孤岛负载冲击下频率/电压跌落与无通信功率均分矩阵： | Scenario | Sys Freq (Hz) | Sys Volt (V) | INV1 Power (W) | INV2 Power (W) | Power Sharing Ratio | |:——————|—————-:|—————:|—————–:|—————–:|:———————-| | Light Load (t<2s) | 49.33 | 310.3 | 133.3 | 66.7 | 2.0:1 | | Heavy Load (t>2s) | 48.33 | 308.3 | 333.3 | 166.7 | 2.0:1 |

我们可以手动验证表格数据：

轻载时：fsys=50−200/(200+100)=50−0.667=49.33 Hz。

重载时：fsys=50−500/(200+100)=50−1.667=48.33 Hz。

频率跌落量：Δf=49.33−48.33=1.0 Hz，恰好等于负载增量 300W 乘以等效下垂系数 1/300=0.00333 Hz/W，即 300×0.00333=1.0 Hz。

微电网下垂控制：频率妥协换取的完美功率均分仿真图：

### 1.3.6	3.6 实验验证与结果剖析 (Verification & Result Interpretation)

图表生动地展示了微电网系统”以退为进”的生存哲学：

牺牲指标换取生存（上方子图）：看最上方的子图。黑线和灰虚线是完美的 50Hz 和 311V。 - 在前 2 秒轻载时，为了让逆变器出力（200W），系统频率（红实线）必须轻微下跌到 49.33Hz 左右。 - 在第 2.0 秒，大负载砸下。逆变器们立刻感觉到了”沉重”，你看红色的频率线和蓝色的电压线，就像被人重重地打了一拳，立刻向下发生了深度的暂态跌落。最终频率死死稳在了 48.33Hz 左右。 - 划重点：在这个孤岛里，电不再是完美的 50Hz。下垂控制的本质就是“容忍频率和电压的偏差，以此作为通信信号，告诉所有设备现在到底有多缺电”。频率偏差本身就是一种隐式的全局通信机制。

惊人的默契（中间与下方子图）：看下面两张功率图。黑色的虚线是总负载。 - 当 t=2.0s 黑线跃升时。红线（大容量 INV1）和蓝线（小容量 INV2）没有发生任何争抢、也没有任何震荡，它们平滑地爬升并填满了黑线下的所有空间。 - 我们看具体的数值：在重载区（t>2s），总有功是 500W。红线分担了 333.3W，蓝线分担了 166.7W。因为我们在代码里设置的 kp2 是 kp1 的两倍（意味着 2 号机更不愿意出力），所以结果完美地呈现了 333.3:166.7=2:1 的功率均分。无功功率（底层子图）也同样如此。

暂态过程的物理解释：在负载阶跃瞬间，系统频率不会突变——低通滤波器的时间常数 τ=0.05s 模拟了系统的等效惯性。频率的指数衰减过程为：

fsys(t)=ffinal+(finitial−ffinal)⋅e−(t−t0)/τ

在 3τ=0.15s 内，频率达到 95% 的稳态值；在 5τ=0.25s 内达到 99%。这个暂态过程决定了微电网的”柔软程度”——τ 越大，响应越慢但越平滑。

### 1.3.7	3.7 工业部署与运行建议 (Industrial Deployment Recommendations)

- 二次调频（Secondary Control）的引入：下垂控制（一次调频）虽然解决了生死问题，但留下了后遗症——频率永远回不到 50Hz 了（像图里稳在了 48.33Hz）。如果让这种频率跑太久，岛上的精密医疗仪器可能会烧毁。在真实的微电网中，我们会引入一个带极慢积分环节的”二次调频（Secondary Control）“中心控制器。在发生冲击的几分钟后，它会缓慢地下发指令，把所有逆变器的下垂曲线整体向上平移，悄无声息地把频率重新”托举”回 50Hz。

- 虚拟同步发电机（VSG）的崛起：纯粹的下垂控制反应太快了，缺乏传统巨大转子的”惯性（Inertia）“。一旦微电网里有电机启动，电压会瞬间出现剧烈的毛刺。目前最前沿的技术是虚拟同步发电机（Virtual Synchronous Generator, VSG）。在逆变器的控制代码里，硬生生写入机械转子方程：

Jdωdt=Tm−Te−D(ω−ω0)

其中 J 是虚拟转动惯量，Tm 是虚拟机械力矩，Te 是电磁力矩，D 是阻尼系数。让冰冷的 IGBT 开关表现得就像一个拥有几十吨重铁疙瘩的真实发电机一样，提供虚拟惯性来抑制频率变化率（RoCoF），增强了微电网抗瞬态冲击的柔韧性。

- 线路阻抗不匹配问题：理想的下垂控制假设逆变器到公共母线的线路阻抗相同。但在实际微电网中，不同逆变器的位置不同，线路阻抗差异会破坏功率均分的精度。工业界通过引入虚拟阻抗（Virtual Impedance）技术——在控制环中人工添加一个虚拟的电感或电阻，来补偿物理线路阻抗的差异。

## 1.4	4. 习题

习题 4.1（理论推导题） 考虑 n 台逆变器组成的孤岛微电网，第 i 台的 P-f 下垂方程为 f=fnom−kp,iPi，总负载为 Pload。 （a）推导系统稳态频率的通用公式。 （b）推导第 i 台逆变器分担的功率 Pi 的表达式。 （c）若第 3 台逆变器因故障脱网，系统频率和剩余逆变器的出力如何变化？

习题 4.2（参数设计题） 某海岛微电网有 3 台逆变器，额定容量分别为 100kW、50kW、25kW。频率允许偏差范围为 49.5∼50.5Hz。 （a）设计 3 台逆变器的下垂系数 kp,i，使得在满载（175kW）时频率恰好为 49.5Hz。 （b）当负载为 100kW 时，各台逆变器的出力和系统频率分别是多少？ （c）如果要求频率恢复到 50Hz，二次调频控制器需要将每台逆变器的下垂曲线截距调整多少？

习题 4.3（物理分析题） 解释以下现象： （a）为什么下垂控制在感性线路（X≫R）中效果好，但在阻性线路（R≫X）中 P-f 和 Q-V 的映射关系会”反转”？ （b）在阻性线路主导的低压微电网中，应如何修改下垂控制策略？

习题 4.4（编程仿真题） 在 ch04_microgrid_droop.py 的基础上，增加一个二次调频控制器： （a）在 t=3s 时启动二次调频，目标频率 50Hz，积分增益 Ki,sec=0.1。 （b）观察频率恢复过程，记录恢复到 49.95Hz 所需的时间。 （c）分析二次调频与一次下垂控制之间的时间尺度分离要求。

## 1.5	5. 本章小结

本章以孤岛微电网为背景，系统讲述了下垂控制的原理与工程实现，核心要点如下：

- 孤岛运行的核心挑战在于失去了大电网的频率和电压支撑。逆变器必须从”跟随型”切换为”构网型”，自主产生电压和频率参考。

- 下垂控制通过引入 P-f 和 Q-V 线性关系（f=fnom−kpP，V=Vnom−kqQ），实现了无通信条件下的分布式功率均分。功率分配比例由下垂系数的倒数之比决定。

- 频率偏差是一种隐式通信机制——系统频率的下跌量 Δf=kp,eq⋅Pload 携带了全局负载信息，每台逆变器通过感知频率即可推断自己应承担的功率份额。

- 下垂控制的代价是频率和电压永远偏离额定值。二次调频（积分控制）可以恢复频率，但需要低带宽通信或集中控制器，引入了额外的复杂性。

- 虚拟同步发电机（VSG）通过在逆变器控制中嵌入机械转子方程，提供虚拟惯性响应，增强了微电网对负载突变的抗冲击能力。虚拟惯量 J 和阻尼系数 D 是关键设计参数。

## 1.6	参考文献

[1] Guerrero J M, Vasquez J C, Matas J, et al. Hierarchical control of droop-controlled AC and DC microgrids—A general approach toward standardization. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 58(1): 158-172.

[2] Lasseter R H. Microgrids. IEEE Power Engineering Society Winter Meeting, 2002, 1: 305-308.

[3] Zhong Q C, Weiss G. Synchronverters: Inverters that mimic synchronous generators. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 58(4): 1259-1267.

[4] Pogaku N, Prodanovic M, Green T C. Modeling, analysis and testing of autonomous operation of an inverter-based microgrid. IEEE Transactions on Power Electronics, 2007, 22(2): 613-625.